## 축전지C조
형 명 | VGS1000 | 제조일자 | 2013.12.05 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 1 | 2.26 | 0.77 | 23 | 0.29 | 265.5%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 2 | 2.25 | 0.78 | 23 | 0.29 | 269%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 3 | 2.26 | 0.94 | 23 | 0.29 | 324.1%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 4 | 2.25 | 0.95 | 23 | 0.29 | 327.6%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 5 | 2.26 | 0.88 | 23 | 0.29 | 303.4%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 6 | 2.25 | 0.84 | 23 | 0.29 | 289.7%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 7 | 2.25 | 0.8 | 23 | 0.29 | 275.9%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 8 | 2.25 | 0.85 | 23 | 0.29 | 293.1%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 9 | 2.25 | 0.86 | 23 | 0.29 | 296.6%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 10 | 2.25 | 0.81 | 23 | 0.29 | 279.3%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 11 | 2.25 | 0.85 | 23 | 0.29 | 293.1%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 12 | 2.26 | 0.85 | 23 | 0.29 | 293.1%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 13 | 2.26 | 0.83 | 23 | 0.29 | 286.2%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 14 | 2.25 | 0.87 | 23 | 0.29 | 300%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 15 | 2.26 | 0.78 | 23 | 0.29 | 269%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 16 | 2.25 | 0.83 | 23 | 0.29 | 286.2%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 17 | 2.26 | 0.81 | 23 | 0.29 | 279.3%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 18 | 2.26 | 0.79 | 23 | 0.29 | 272.4%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 19 | 2.26 | 0.81 | 23 | 0.29 | 279.3%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 20 | 2.25 | 0.88 | 23 | 0.29 | 303.4%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 21 | 2.26 | 0.86 | 23 | 0.29 | 296.6%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 22 | 2.25 | 0.84 | 23 | 0.29 | 289.7%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 23 | 2.26 | 0.87 | 23 | 0.29 | 300%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 24 | 2.26 | 0.87 | 23 | 0.29 | 300%
평균 |  |  |  | 2.255 | 0.8425 |  |  | 290.5%
최대값 |  |  |  | 2.26 | 0.95 |  |  | 327.6%
최소값 |  |  |  | 2.25 | 0.77 |  |  | 265.5%
점검내용 | 1.볼트부 내부 저항측정 2.Crack 없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
형명