## 축전지#1
형 명 | VGS2200 | 제조일자 | 2019.06.17 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 1 | 2.23 | 0.78 | 23 | 0.23 | 339.1%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 2 | 2.23 | 0.75 | 23 | 0.23 | 326.1%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 3 | 2.24 | 0.68 | 23 | 0.23 | 295.7%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 4 | 2.25 | 0.73 | 23 | 0.23 | 317.4%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 5 | 2.25 | 0.88 | 23 | 0.23 | 382.6%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 6 | 2.25 | 0.73 | 23 | 0.23 | 317.4%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 7 | 2.25 | 0.7 | 23 | 0.23 | 304.3%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 8 | 2.24 | 0.66 | 23 | 0.23 | 287%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 9 | 2.24 | 0.66 | 23 | 0.23 | 287%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 10 | 2.25 | 0.81 | 23 | 0.23 | 352.2%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 11 | 2.24 | 0.75 | 23 | 0.23 | 326.1%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 12 | 2.26 | 0.82 | 23 | 0.23 | 356.5%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 13 | 2.26 | 0.68 | 23 | 0.23 | 295.7%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 14 | 2.24 | 0.75 | 23 | 0.23 | 326.1%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 15 | 2.25 | 0.74 | 23 | 0.23 | 321.7%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 16 | 2.25 | 0.76 | 23 | 0.23 | 330.4%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 17 | 2.24 | 0.74 | 23 | 0.23 | 321.7%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 18 | 2.24 | 0.69 | 23 | 0.23 | 300%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 19 | 2.24 | 0.7 | 23 | 0.23 | 304.3%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 20 | 2.24 | 0.72 | 23 | 0.23 | 313%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 21 | 2.24 | 0.68 | 23 | 0.23 | 295.7%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 22 | 2.24 | 0.66 | 23 | 0.23 | 287%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 23 | 2.24 | 0.65 | 23 | 0.23 | 282.6%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 24 | 2.24 | 0.72 | 23 | 0.23 | 313%
평균 |  |  |  | 2.2438 | 0.72667 |  |  | 315.9%
최대값 |  |  |  | 2.26 | 0.88 |  |  | 382.6%
최소값 |  |  |  | 2.23 | 0.65 |  |  | 282.6%
점검내용 | 1.볼트부 내부 저항측정 2.Crack 없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
형명

## 축전지#2
형 명 | VGS2200 | 제조일자 | 2019.06.17 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 1 | 2.25 | 0.92 | 23 | 0.23 | 400%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 2 | 2.23 | 0.86 | 23 | 0.23 | 373.9%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 3 | 2.24 | 0.77 | 23 | 0.23 | 334.8%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 4 | 2.25 | 0.76 | 23 | 0.23 | 330.4%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 5 | 2.24 | 0.71 | 23 | 0.23 | 308.7%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 6 | 2.24 | 0.66 | 23 | 0.23 | 287%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 7 | 2.24 | 0.68 | 23 | 0.23 | 295.7%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 8 | 2.25 | 0.71 | 23 | 0.23 | 308.7%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 9 | 2.25 | 0.75 | 23 | 0.23 | 326.1%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 10 | 2.24 | 0.66 | 23 | 0.23 | 287%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 11 | 2.24 | 0.69 | 23 | 0.23 | 300%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 12 | 2.24 | 0.69 | 23 | 0.23 | 300%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 13 | 2.24 | 0.73 | 23 | 0.23 | 317.4%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 14 | 2.24 | 0.69 | 23 | 0.23 | 300%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 15 | 2.24 | 0.77 | 23 | 0.23 | 334.8%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 16 | 2.24 | 0.79 | 23 | 0.23 | 343.5%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 17 | 2.24 | 0.68 | 23 | 0.23 | 295.7%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 18 | 2.24 | 0.74 | 23 | 0.23 | 321.7%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 19 | 2.25 | 0.79 | 23 | 0.23 | 343.5%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 20 | 2.25 | 0.8 | 23 | 0.23 | 347.8%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 21 | 2.26 | 0.76 | 23 | 0.23 | 330.4%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 22 | 2.25 | 0.81 | 23 | 0.23 | 352.2%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 23 | 2.24 | 0.74 | 23 | 0.23 | 321.7%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 24 | 2.24 | 0.83 | 23 | 0.23 | 360.9%
평균 |  |  |  | 2.2433 | 0.74958 |  |  | 325.9%
최대값 |  |  |  | 2.26 | 0.92 |  |  | 400%
최소값 |  |  |  | 2.23 | 0.66 |  |  | 287%
점검내용 | 1.볼트부 내부 저항측정 2.Crack 없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
형명

## 축전지#3
형 명 | VGS1200 | 제조일자 | 2012.08.24 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 1 | 2.25 | 0.92 | 23 | 0.28 | 328.6%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 2 | 2.23 | 0.86 | 23 | 0.28 | 307.1%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 3 | 2.24 | 0.77 | 23 | 0.28 | 275%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 4 | 2.25 | 0.76 | 23 | 0.28 | 271.4%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 5 | 2.24 | 0.71 | 23 | 0.28 | 253.6%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 6 | 2.24 | 0.66 | 23 | 0.28 | 235.7%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 7 | 2.24 | 0.68 | 23 | 0.28 | 242.9%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 8 | 2.25 | 0.71 | 23 | 0.28 | 253.6%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 9 | 2.25 | 0.75 | 23 | 0.28 | 267.9%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 10 | 2.24 | 0.66 | 23 | 0.28 | 235.7%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 11 | 2.24 | 0.69 | 23 | 0.28 | 246.4%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 12 | 2.24 | 0.69 | 23 | 0.28 | 246.4%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 13 | 2.24 | 0.73 | 23 | 0.28 | 260.7%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 14 | 2.24 | 0.69 | 23 | 0.28 | 246.4%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 15 | 2.24 | 0.77 | 23 | 0.28 | 275%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 16 | 2.24 | 0.79 | 23 | 0.28 | 282.1%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 17 | 2.24 | 0.68 | 23 | 0.28 | 242.9%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 18 | 2.24 | 0.74 | 23 | 0.28 | 264.3%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 19 | 2.25 | 0.79 | 23 | 0.28 | 282.1%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 20 | 2.25 | 0.8 | 23 | 0.28 | 285.7%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 21 | 2.26 | 0.76 | 23 | 0.28 | 271.4%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 22 | 2.25 | 0.81 | 23 | 0.28 | 289.3%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 23 | 2.24 | 0.74 | 23 | 0.28 | 264.3%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 김천국사 | 24 | 2.24 | 0.83 | 23 | 0.28 | 296.4%
평균 |  |  |  | 2.2433 | 0.74958 |  |  | 267.7%
최대값 |  |  |  | 2.26 | 0.92 |  |  | 328.6%
최소값 |  |  |  | 2.23 | 0.66 |  |  | 235.7%
점검내용 | 1.볼트부 내부 저항측정 2.Crack 없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
형명

## 축전지#4
형 명 | VGS2200 | 제조일자 | 2020.10.24 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 1 | 2.25 | 0.66 | 21 | 0.23 | 287%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 2 | 2.27 | 0.78 | 21 | 0.23 | 339.1%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 3 | 2.25 | 0.85 | 21 | 0.23 | 369.6%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 4 | 2.26 | 0.7 | 21 | 0.23 | 304.3%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 5 | 2.25 | 0.75 | 21 | 0.23 | 326.1%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 6 | 2.24 | 0.81 | 21 | 0.23 | 352.2%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 7 | 2.23 | 0.82 | 21 | 0.23 | 356.5%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 8 | 2.23 | 0.8 | 21 | 0.23 | 347.8%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 9 | 2.24 | 0.85 | 21 | 0.23 | 369.6%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 10 | 2.24 | 0.81 | 21 | 0.23 | 352.2%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 11 | 2.23 | 0.76 | 21 | 0.23 | 330.4%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 12 | 2.25 | 0.84 | 21 | 0.23 | 365.2%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 13 | 2.25 | 0.87 | 21 | 0.23 | 378.3%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 14 | 2.23 | 0.87 | 21 | 0.23 | 378.3%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 15 | 2.25 | 0.82 | 21 | 0.23 | 356.5%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 16 | 2.23 | 0.87 | 21 | 0.23 | 378.3%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 17 | 2.22 | 0.67 | 21 | 0.23 | 291.3%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 18 | 2.25 | 0.76 | 21 | 0.23 | 330.4%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 19 | 2.24 | 0.8 | 21 | 0.23 | 347.8%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 20 | 2.24 | 0.87 | 21 | 0.23 | 378.3%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 21 | 2.25 | 0.76 | 21 | 0.23 | 330.4%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 22 | 2.26 | 0.68 | 21 | 0.23 | 295.7%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 23 | 2.25 | 0.82 | 21 | 0.23 | 356.5%
2024-04-01 | LG유플러스 | 김천국사 | 24 | 2.25 | 0.67 | 21 | 0.23 | 291.3%
평균 |  |  |  | 2.2442 | 0.78708 |  |  | 342.2%
최대값 |  |  |  | 2.27 | 0.87 |  |  | 378.3%
최소값 |  |  |  | 2.22 | 0.66 |  |  | 287%
점검내용 | 1.볼트부 내부 저항측정 2.VGS커버 Crack에 따른 점검(#3,#4,#6,#7,#8,#15,#16,#18) |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
형명
조치 완료
Crack 발생