## 김천국사
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-12-12 | LG U+ 관리코드 | GYB201100002
업체명 | LG U+김천국사 | 온도(℃) | 22.5
용도,장소 | 2층 축전지실 | 충전전압(V) | 53.7
제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020.10.24 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.74 | 92.5%
2 | 2.26 | 0.83 | 103.7%
3 | 2.24 | 0.84 | 105% | 크랙
4 | 2.25 | 0.78 | 97.5% | 크랙
5 | 2.25 | 0.83 | 103.7%
6 | 2.24 | 0.83 | 103.7% | 크랙
7 | 2.23 | 0.8 | 100% | 크랙
8 | 2.22 | 0.92 | 115% | 크랙
9 | 2.23 | 0.97 | 121.2%
10 | 2.23 | 0.81 | 101.2%
11 | 2.23 | 0.83 | 103.7%
12 | 2.25 | 0.87 | 108.7%
13 | 2.24 | 0.9 | 112.5%
14 | 2.23 | 0.83 | 103.7%
15 | 2.24 | 0.81 | 101.2% | 크랙
16 | 2.22 | 0.93 | 116.3% | 크랙
17 | 2.21 | 0.77 | 96.25%
18 | 2.25 | 0.8 | 100% | 크랙
19 | 2.23 | 0.86 | 107.5%
20 | 2.23 | 0.84 | 105%
21 | 2.24 | 0.83 | 103.7%
22 | 2.25 | 0.84 | 105%
23 | 2.24 | 0.83 | 103.7%
24 | 2.24 | 0.77 | 96.25%