## 배기변 CAP 파손 종합
구분 | 제품 | 수량(대) | 제조 Lot | 평균 전압 (V) (최저~최대) | 평균 내부저항 (mΩ) (최저 ~ 최대) | 온도 (℃) | CAP 파손수량(대) | 비고
영주국사 4조 | VGS 2200 | 24 | 2019.06.17 | 2.21(2.20~2.24) | 0.70(0.60~0.84) | 23 | 9
안동국사 E조 | VGS 2200 | 24 | 2019.06.17 | 2.23(2.22~2.25) | 0.78(0.72~0.84) | 23 | 11
상주국사 B조 | VGS 1800 | 24 | 2019.06.20 | 2.23(2.22~2.24) | 0.94(0.82~1.00) | 23 | 15
김천국사 1조 | VGS 2200 | 24 | 2019.06.17 | 2.23(2.22~2.25) | 0.81(0.71~0.98) | 23 | 8
김천국사 2조 | VGS 2200 | 24 | 2019.06.17 | 2.23(2.22~2.24) | 0.78(0.68~0.89) | 23 | 9
합계 |  | 120 | - | - | - | - | 52 | -

## LG U+ 영주국사
형 명 | VGS 2200 | 제조일자 | 2019.06.17 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-16 | LG U+ 영주국사 | 축전지 4 | 1 | 2.24 | 0.6 | 23 | 0.23 | 260.9%
2025-10-16 | LG U+ 영주국사 | 축전지 4 | 2 | 2.22 | 0.72 | 23 | 0.23 | 313%
2025-10-16 | LG U+ 영주국사 | 축전지 4 | 3 | 2.24 | 0.72 | 23 | 0.23 | 313%
2025-10-16 | LG U+ 영주국사 | 축전지 4 | 4 | 2.24 | 0.73 | 23 | 0.23 | 317.4%
2025-10-16 | LG U+ 영주국사 | 축전지 4 | 5 | 2.24 | 0.71 | 23 | 0.23 | 308.7%
2025-10-16 | LG U+ 영주국사 | 축전지 4 | 6 | 2.24 | 0.69 | 23 | 0.23 | 300%
2025-10-16 | LG U+ 영주국사 | 축전지 4 | 7 | 2.24 | 0.72 | 23 | 0.23 | 313%
2025-10-16 | LG U+ 영주국사 | 축전지 4 | 8 | 2.24 | 0.72 | 23 | 0.23 | 313%
2025-10-16 | LG U+ 영주국사 | 축전지 4 | 9 | 2.23 | 0.61 | 23 | 0.23 | 265.2%
2025-10-16 | LG U+ 영주국사 | 축전지 4 | 10 | 2.24 | 0.7 | 23 | 0.23 | 304.3%
2025-10-16 | LG U+ 영주국사 | 축전지 4 | 11 | 2.23 | 0.71 | 23 | 0.23 | 308.7%
2025-10-16 | LG U+ 영주국사 | 축전지 4 | 12 | 2.24 | 0.79 | 23 | 0.23 | 343.5%
2025-10-16 | LG U+ 영주국사 | 축전지 4 | 13 | 2.25 | 0.84 | 23 | 0.23 | 365.2%
2025-10-16 | LG U+ 영주국사 | 축전지 4 | 14 | 2.23 | 0.67 | 23 | 0.23 | 291.3%
2025-10-16 | LG U+ 영주국사 | 축전지 4 | 15 | 2.24 | 0.66 | 23 | 0.23 | 287%
2025-10-16 | LG U+ 영주국사 | 축전지 4 | 16 | 2.24 | 0.68 | 23 | 0.23 | 295.7%
2025-10-16 | LG U+ 영주국사 | 축전지 4 | 17 | 2.24 | 0.66 | 23 | 0.23 | 287%
2025-10-16 | LG U+ 영주국사 | 축전지 4 | 18 | 2.24 | 0.66 | 23 | 0.23 | 287%
2025-10-16 | LG U+ 영주국사 | 축전지 4 | 19 | 2.24 | 0.7 | 23 | 0.23 | 304.3%
2025-10-16 | LG U+ 영주국사 | 축전지 4 | 20 | 2.24 | 0.75 | 23 | 0.23 | 326.1%
2025-10-16 | LG U+ 영주국사 | 축전지 4 | 21 | 2.24 | 0.74 | 23 | 0.23 | 321.7%
2025-10-16 | LG U+ 영주국사 | 축전지 4 | 22 | 2.21 | 0.77 | 23 | 0.23 | 334.8%
2025-10-16 | LG U+ 영주국사 | 축전지 4 | 23 | 2.25 | 0.68 | 23 | 0.23 | 295.7%
2025-10-16 | LG U+ 영주국사 | 축전지 4 | 24 | 2.24 | 0.67 | 23 | 0.23 | 291.3%
평균 |  |  |  | 2.2375 | 0.70417 |  |  | 306.2%
최대값 |  |  |  | 2.25 | 0.84 |  |  | 365.2%
최소값 |  |  |  | 2.21 | 0.6 |  |  | 260.9%
점검내용 | 1. VGS 커버 크랙으로 인한 AS점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →2.24V/EA / 0.60~0.84mΩ(볼트부 측정) 3. #4.#5,#6,#7,#9,#12,#19,#21,#23 배기변 캡 파손 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## LG U+ 안동국사
형 명 | VGS 2200 | 제조일자 | 2019.06.17 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-16 | LG U+ 안동국사 | 축전지 E | 1 | 2.24 | 0.79 | 23 | 0.23 | 343.5%
2025-10-16 | LG U+ 안동국사 | 축전지 E | 2 | 2.23 | 0.76 | 23 | 0.23 | 330.4%
2025-10-16 | LG U+ 안동국사 | 축전지 E | 3 | 2.24 | 0.72 | 23 | 0.23 | 313%
2025-10-16 | LG U+ 안동국사 | 축전지 E | 4 | 2.22 | 0.72 | 23 | 0.23 | 313%
2025-10-16 | LG U+ 안동국사 | 축전지 E | 5 | 2.22 | 0.77 | 23 | 0.23 | 334.8%
2025-10-16 | LG U+ 안동국사 | 축전지 E | 6 | 2.23 | 0.8 | 23 | 0.23 | 347.8%
2025-10-16 | LG U+ 안동국사 | 축전지 E | 7 | 2.25 | 0.82 | 23 | 0.23 | 356.5%
2025-10-16 | LG U+ 안동국사 | 축전지 E | 8 | 2.24 | 0.8 | 23 | 0.23 | 347.8%
2025-10-16 | LG U+ 안동국사 | 축전지 E | 9 | 2.24 | 0.83 | 23 | 0.23 | 360.9%
2025-10-16 | LG U+ 안동국사 | 축전지 E | 10 | 2.24 | 0.84 | 23 | 0.23 | 365.2%
2025-10-16 | LG U+ 안동국사 | 축전지 E | 11 | 2.23 | 0.79 | 23 | 0.23 | 343.5%
2025-10-16 | LG U+ 안동국사 | 축전지 E | 12 | 2.23 | 0.73 | 23 | 0.23 | 317.4%
2025-10-16 | LG U+ 안동국사 | 축전지 E | 13 | 2.24 | 0.78 | 23 | 0.23 | 339.1%
2025-10-16 | LG U+ 안동국사 | 축전지 E | 14 | 2.24 | 0.73 | 23 | 0.23 | 317.4%
2025-10-16 | LG U+ 안동국사 | 축전지 E | 15 | 2.24 | 0.79 | 23 | 0.23 | 343.5%
2025-10-16 | LG U+ 안동국사 | 축전지 E | 16 | 2.24 | 0.72 | 23 | 0.23 | 313%
2025-10-16 | LG U+ 안동국사 | 축전지 E | 17 | 2.23 | 0.79 | 23 | 0.23 | 343.5%
2025-10-16 | LG U+ 안동국사 | 축전지 E | 18 | 2.22 | 0.84 | 23 | 0.23 | 365.2%
2025-10-16 | LG U+ 안동국사 | 축전지 E | 19 | 2.24 | 0.74 | 23 | 0.23 | 321.7%
2025-10-16 | LG U+ 안동국사 | 축전지 E | 20 | 2.23 | 0.77 | 23 | 0.23 | 334.8%
2025-10-16 | LG U+ 안동국사 | 축전지 E | 21 | 2.22 | 0.75 | 23 | 0.23 | 326.1%
2025-10-16 | LG U+ 안동국사 | 축전지 E | 22 | 2.22 | 0.79 | 23 | 0.23 | 343.5%
2025-10-16 | LG U+ 안동국사 | 축전지 E | 23 | 2.23 | 0.81 | 23 | 0.23 | 352.2%
2025-10-16 | LG U+ 안동국사 | 축전지 E | 24 | 2.22 | 0.72 | 23 | 0.23 | 313%
평균 |  |  |  | 2.2325 | 0.775 |  |  | 337%
최대값 |  |  |  | 2.25 | 0.84 |  |  | 365.2%
최소값 |  |  |  | 2.22 | 0.72 |  |  | 313%
점검내용 | 1. VGS 커버 크랙으로 인한 AS점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →2.23V/EA / 0.72~0.84mΩ(볼트부 측정) 3. #2,#3,#6,#8,#9,#10,#13,#15,#19,#20,#24번 전지 배기변 CAP 파손 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## LG U+ 상주국사
형 명 | VGS 1800 | 제조일자 | 2019.06.20 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-16 | LG U+ 상주국사 | 축전지 B | 1 | 2.22 | 0.97 | 23 | 0.25 | 388%
2025-10-16 | LG U+ 상주국사 | 축전지 B | 2 | 2.23 | 0.96 | 23 | 0.25 | 384%
2025-10-16 | LG U+ 상주국사 | 축전지 B | 3 | 2.23 | 0.9 | 23 | 0.25 | 360%
2025-10-16 | LG U+ 상주국사 | 축전지 B | 4 | 2.23 | 0.9 | 23 | 0.25 | 360%
2025-10-16 | LG U+ 상주국사 | 축전지 B | 5 | 2.22 | 0.97 | 23 | 0.25 | 388%
2025-10-16 | LG U+ 상주국사 | 축전지 B | 6 | 2.24 | 0.99 | 23 | 0.25 | 396%
2025-10-16 | LG U+ 상주국사 | 축전지 B | 7 | 2.24 | 0.98 | 23 | 0.25 | 392%
2025-10-16 | LG U+ 상주국사 | 축전지 B | 8 | 2.23 | 0.88 | 23 | 0.25 | 352%
2025-10-16 | LG U+ 상주국사 | 축전지 B | 9 | 2.23 | 0.98 | 23 | 0.25 | 392%
2025-10-16 | LG U+ 상주국사 | 축전지 B | 10 | 2.24 | 0.94 | 23 | 0.25 | 376%
2025-10-16 | LG U+ 상주국사 | 축전지 B | 11 | 2.24 | 0.98 | 23 | 0.25 | 392%
2025-10-16 | LG U+ 상주국사 | 축전지 B | 12 | 2.24 | 0.84 | 23 | 0.25 | 336%
2025-10-16 | LG U+ 상주국사 | 축전지 B | 13 | 2.23 | 1 | 23 | 0.25 | 400%
2025-10-16 | LG U+ 상주국사 | 축전지 B | 14 | 2.24 | 0.89 | 23 | 0.25 | 356%
2025-10-16 | LG U+ 상주국사 | 축전지 B | 15 | 2.24 | 0.98 | 23 | 0.25 | 392%
2025-10-16 | LG U+ 상주국사 | 축전지 B | 16 | 2.23 | 0.91 | 23 | 0.25 | 364%
2025-10-16 | LG U+ 상주국사 | 축전지 B | 17 | 2.22 | 0.82 | 23 | 0.25 | 328%
2025-10-16 | LG U+ 상주국사 | 축전지 B | 18 | 2.23 | 0.95 | 23 | 0.25 | 380%
2025-10-16 | LG U+ 상주국사 | 축전지 B | 19 | 2.24 | 0.93 | 23 | 0.25 | 372%
2025-10-16 | LG U+ 상주국사 | 축전지 B | 20 | 2.23 | 0.99 | 23 | 0.25 | 396%
2025-10-16 | LG U+ 상주국사 | 축전지 B | 21 | 2.23 | 0.93 | 23 | 0.25 | 372%
2025-10-16 | LG U+ 상주국사 | 축전지 B | 22 | 2.22 | 0.98 | 23 | 0.25 | 392%
2025-10-16 | LG U+ 상주국사 | 축전지 B | 23 | 2.23 | 0.93 | 23 | 0.25 | 372%
2025-10-16 | LG U+ 상주국사 | 축전지 B | 24 | 2.23 | 0.96 | 23 | 0.25 | 384%
평균 |  |  |  | 2.2317 | 0.94 |  |  | 376%
최대값 |  |  |  | 2.24 | 1 |  |  | 400%
최소값 |  |  |  | 2.22 | 0.82 |  |  | 328%
점검내용 | 1. VGS 커버 크랙으로 인한 AS점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →2.23V/EA / 0.82~1.00mΩ(볼트부 측정) 3. #2,#4,#7,#10,#11,#12,#13,#15,#16,#17,#18,#19,#20#21,#24번 전지 배기변 CAP 파손 4. 5G장비 열기노출 위험 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
5G 열기 (35℃) 노출 위험

## LG U+ 김천국사(1)
형 명 | VGS 2200 | 제조일자 | 2019.06.17 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 1 | 1 | 2.22 | 0.82 | 23 | 0.23 | #DIV/0!
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 1 | 2 | 2.22 | 0.85 | 23 | 0.23 | 369.6%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 1 | 3 | 2.23 | 0.81 | 23 | 0.23 | 352.2%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 1 | 4 | 2.24 | 0.84 | 23 | 0.23 | 365.2%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 1 | 5 | 2.24 | 0.92 | 23 | 0.23 | 400%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 1 | 6 | 2.24 | 0.98 | 23 | 0.23 | 426.1%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 1 | 7 | 2.24 | 0.75 | 23 | 0.23 | 326.1%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 1 | 8 | 2.23 | 0.71 | 23 | 0.23 | 308.7%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 1 | 9 | 2.23 | 0.8 | 23 | 0.23 | 347.8%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 1 | 10 | 2.24 | 0.9 | 23 | 0.23 | 391.3%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 1 | 11 | 2.23 | 0.74 | 23 | 0.23 | 308.7%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 1 | 12 | 2.25 | 0.83 | 23 | 0.23 | 360.9%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 1 | 13 | 2.25 | 0.84 | 23 | 0.23 | 365.2%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 1 | 14 | 2.23 | 0.73 | 23 | 0.23 | 317.4%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 1 | 15 | 2.24 | 0.71 | 23 | 0.23 | 308.7%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 1 | 16 | 2.24 | 0.79 | 23 | 0.23 | 343.5%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 1 | 17 | 2.22 | 0.74 | 23 | 0.23 | 321.7%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 1 | 18 | 2.22 | 0.79 | 23 | 0.23 | 343.5%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 1 | 19 | 2.22 | 0.87 | 23 | 0.23 | 378.3%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 1 | 20 | 2.22 | 0.91 | 23 | 0.23 | 395.7%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 1 | 21 | 2.23 | 0.84 | 23 | 0.23 | 343.5%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 1 | 22 | 2.22 | 0.78 | 23 | 0.23 | 339.1%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 1 | 23 | 2.22 | 0.76 | 23 | 0.23 | 330.4%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 1 | 24 | 2.22 | 0.83 | 23 | 0.23 | 360.9%
평균 |  |  |  | 2.2308 | 0.81417 |  |  | #DIV/0!
최대값 |  |  |  | 2.25 | 0.98 |  |  | #DIV/0!
최소값 |  |  |  | 2.22 | 0.71 |  |  | #DIV/0!
점검내용 | 1. VGS 커버 크랙으로 인한 AS점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →2.23V/EA / 0.71~0.98mΩ(볼트부 측정) 3. #1,#5,#7,#9,#17,#18#19,#22 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## LG U+ 김천국사(2)
형 명 | VGS 2200 | 제조일자 | 2019.06.17 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 2 | 1 | 2.24 | 0.78 | 23 | 0.23 | 339.1%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 2 | 2 | 2.24 | 0.82 | 23 | 0.23 | 356.5%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 2 | 3 | 2.23 | 0.76 | 23 | 0.23 | 330.4%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 2 | 4 | 2.23 | 0.74 | 23 | 0.23 | 321.7%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 2 | 5 | 2.24 | 0.75 | 23 | 0.23 | 326.1%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 2 | 6 | 2.23 | 0.72 | 23 | 0.23 | 313%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 2 | 7 | 2.23 | 0.81 | 23 | 0.23 | 352.2%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 2 | 8 | 2.24 | 0.85 | 23 | 0.23 | 369.6%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 2 | 9 | 2.22 | 0.79 | 23 | 0.23 | 343.5%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 2 | 10 | 2.23 | 0.77 | 23 | 0.23 | 334.8%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 2 | 11 | 2.23 | 0.83 | 23 | 0.23 | 369.6%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 2 | 12 | 2.23 | 0.78 | 23 | 0.23 | 339.1%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 2 | 13 | 2.23 | 0.74 | 23 | 0.23 | 321.7%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 2 | 14 | 2.23 | 0.76 | 23 | 0.23 | 330.4%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 2 | 15 | 2.22 | 0.78 | 23 | 0.23 | 339.1%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 2 | 16 | 2.22 | 0.78 | 23 | 0.23 | 339.1%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 2 | 17 | 2.23 | 0.68 | 23 | 0.23 | 295.7%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 2 | 18 | 2.22 | 0.77 | 23 | 0.23 | 334.8%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 2 | 19 | 2.23 | 0.89 | 23 | 0.23 | 387%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 2 | 20 | 2.23 | 0.74 | 23 | 0.23 | 321.7%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 2 | 21 | 2.23 | 0.72 | 23 | 0.23 | 334.8%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 2 | 22 | 2.24 | 0.84 | 23 | 0.23 | 365.2%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 2 | 23 | 2.23 | 0.78 | 23 | 0.23 | 339.1%
2025-10-17 | LG U+ 김천국사 | 축전지 2 | 24 | 2.23 | 0.77 | 23 | 0.23 | 334.8%
평균 |  |  |  | 2.2304 | 0.77708 |  |  | 421.6%
최대값 |  |  |  | 2.24 | 0.89 |  |  | 2400%
최소값 |  |  |  | 2.22 | 0.68 |  |  | 295.7%
점검내용 | 1. VGS 커버 크랙으로 인한 AS점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →2.21V/EA / 0.58~0.86mΩ(볼트부 측정) 3. #1,#2,#4,#6,#13,#14,#21,#22,#23 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 | \