## 북포항 국사 축전지E
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-12-10 | LG U+ 관리코드 | GYB200100040
업체명 | LG U+북포항국사 | 온도(℃) | 23.8
용도,장소 | 3층 축전지E | 충전전압(V) | 53.83
제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-12-23 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.93 | 116.3%
2 | 2.23 | 0.92 | 115%
3 | 2.24 | 0.79 | 98.75%
4 | 2.24 | 0.84 | 105%
5 | 2.24 | 0.92 | 115% | 크랙
6 | 2.24 | 0.94 | 117.5% | 크랙
7 | 2.24 | 0.85 | 106.2%
8 | 2.24 | 0.94 | 117.5%
9 | 2.25 | 0.88 | 110%
10 | 2.24 | 0.89 | 111.2%
11 | 2.23 | 0.9 | 112.5% | 크랙
12 | 2.26 | 0.79 | 98.75%
13 | 2.24 | 0.88 | 110%
14 | 2.23 | 0.88 | 110%
15 | 2.25 | 0.79 | 98.75%
16 | 2.25 | 0.94 | 117.5% | 추가 크랙
17 | 2.24 | 0.9 | 112.5%
18 | 2.25 | 0.83 | 103.7%
19 | 2.25 | 0.84 | 105%
20 | 2.24 | 0.91 | 113.8%
21 | 2.24 | 0.84 | 105%
22 | 2.24 | 0.94 | 117.5% | 크랙 /추가크랙
23 | 2.23 | 0.88 | 110%
24 | 2.24 | 0.79 | 98.75%