## 비상전원용 UPS
형 명 | RP120-12 | 제조일자 | 2019-11-28 |  | 점검 형태 | 구매연계 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-03-20 | 나래메트로시티 | 조작전원용 | 1 | 13.08 | 4 |  | 20 | 3.8 | 105.3%
2023-03-20 | 나래메트로시티 | 조작전원용 | 2 | 13.08 | 4.09 |  | 20 | 3.8 | 107.6%
2023-03-20 | 나래메트로시티 | 조작전원용 | 3 | 13.08 | 4.06 |  | 20 | 3.8 | 106.8%
2023-03-20 | 나래메트로시티 | 조작전원용 | 4 | 13.1 | 4.12 |  | 20 | 3.8 | 108.4%
2023-03-20 | 나래메트로시티 | 조작전원용 | 5 | 13.09 | 4.06 |  | 20 | 3.8 | 106.8%
2023-03-20 | 나래메트로시티 | 조작전원용 | 6 | 13.09 | 4.04 |  | 20 | 3.8 | 106.3%
2023-03-20 | 나래메트로시티 | 조작전원용 | 7 | 13.1 | 4 |  | 20 | 3.8 | 105.3%
2023-03-20 | 나래메트로시티 | 조작전원용 | 8 | 13.09 | 4.01 |  | 20 | 3.8 | 105.5%
2023-03-20 | 나래메트로시티 | 조작전원용 | 9 | 13.1 | 3.96 |  | 20 | 3.8 | 104.2%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진