## 조작전원용 MSB200
형 명 | MSB 200 | 제조일자 | 2019.12.20 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 55
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 1 | 2.22 | 0.61 |  | 24 | 0.5 | 122%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 2 | 2.25 | 0.57 |  | 24 | 0.5 | 114%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 3 | 2.23 | 0.54 |  | 24 | 0.5 | 108%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 4 | 2.24 | 0.51 |  | 24 | 0.5 | 102%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 5 | 2.23 | 0.54 |  | 24 | 0.5 | 108%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 6 | 2.24 | 0.55 |  | 24 | 0.5 | 110%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 7 | 2.23 | 0.56 |  | 24 | 0.5 | 112%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 8 | 2.25 | 0.6 |  | 24 | 0.5 | 120%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 9 | 2.23 | 0.56 |  | 24 | 0.5 | 112%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 10 | 2.24 | 0.59 |  | 24 | 0.5 | 118%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 11 | 2.22 | 0.56 |  | 24 | 0.5 | 112%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 12 | 2.25 | 0.55 |  | 24 | 0.5 | 110%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 13 | 2.24 | 0.54 |  | 24 | 0.5 | 108%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 14 | 2.24 | 0.53 |  | 24 | 0.5 | 106%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 15 | 2.24 | 0.57 |  | 24 | 0.5 | 114%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 16 | 2.24 | 0.56 |  | 24 | 0.5 | 112%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 17 | 2.24 | 0.55 |  | 24 | 0.5 | 110%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 18 | 2.23 | 0.56 |  | 24 | 0.5 | 112%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 19 | 2.24 | 0.56 |  | 24 | 0.5 | 112%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 20 | 2.23 | 0.54 |  | 24 | 0.5 | 108%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 21 | 2.24 | 0.56 |  | 24 | 0.5 | 112%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 22 | 2.22 | 0.54 |  | 24 | 0.5 | 108%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 23 | 2.23 | 0.53 |  | 24 | 0.5 | 106%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 24 | 2.25 | 0.56 |  | 24 | 0.5 | 112%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 25 | 2.23 | 0.56 |  | 24 | 0.5 | 112%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 26 | 2.24 | 0.55 |  | 24 | 0.5 | 110%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 27 | 2.23 | 0.56 |  | 24 | 0.5 | 112%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 28 | 2.22 | 0.6 |  | 24 | 0.5 | 120%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 29 | 2.23 | 0.56 |  | 24 | 0.5 | 112%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 30 | 2.23 | 0.56 |  | 24 | 0.5 | 112%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 31 | 2.22 | 0.55 |  | 24 | 0.5 | 110%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 32 | 2.23 | 0.59 |  | 24 | 0.5 | 118%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 33 | 2.22 | 0.56 |  | 24 | 0.5 | 112%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 34 | 2.24 | 0.6 |  | 24 | 0.5 | 120%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 35 | 2.23 | 0.56 |  | 24 | 0.5 | 112%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 36 | 2.23 | 0.56 |  | 24 | 0.5 | 112%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 37 | 2.22 | 0.59 |  | 24 | 0.5 | 118%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 38 | 2.23 | 0.57 |  | 24 | 0.5 | 114%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 39 | 2.22 | 0.6 |  | 24 | 0.5 | 120%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 40 | 2.23 | 0.56 |  | 24 | 0.5 | 112%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 41 | 2.22 | 0.59 |  | 24 | 0.5 | 118%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 42 | 2.23 | 0.65 |  | 24 | 0.5 | 130%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 43 | 2.24 | 0.6 |  | 24 | 0.5 | 120%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 44 | 2.24 | 0.57 |  | 24 | 0.5 | 114%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 45 | 2.22 | 0.56 |  | 24 | 0.5 | 112%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 46 | 2.23 | 0.56 |  | 24 | 0.5 | 112%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 47 | 2.22 | 0.56 |  | 24 | 0.5 | 112%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 48 | 2.22 | 0.56 |  | 24 | 0.5 | 112%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 49 | 2.22 | 0.56 |  | 24 | 0.5 | 112%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 50 | 2.24 | 0.52 |  | 24 | 0.5 | 104%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 51 | 2.22 | 0.56 |  | 24 | 0.5 | 112%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 52 | 2.23 | 0.52 |  | 24 | 0.5 | 104%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 53 | 2.15 | 0.54 |  | 24 | 0.5 | 108%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 54 | 2.22 | 0.56 |  | 24 | 0.5 | 112%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | 조작전원용 | 55 | 2.23 | 0.56 |  | 24 | 0.5 | 112%
점검 내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## DC조명용 ESP65
형 명 | ESP 65 | 제조일자 | 2021.12.05 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | DC조명용 | 1 | 13.21 | 6.19 |  | 25 | 6.8 | 91.03%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | DC조명용 | 2 | 13.26 | 6.24 |  | 25 | 6.8 | 91.76%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | DC조명용 | 3 | 13.32 | 6.13 |  | 25 | 6.8 | 90.15%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | DC조명용 | 4 | 13.26 | 6.28 |  | 25 | 6.8 | 92.35%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | DC조명용 | 5 | 13.2 | 6.4 |  | 25 | 6.8 | 94.12%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | DC조명용 | 6 | 13.17 | 6.34 |  | 25 | 6.8 | 93.24%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | DC조명용 | 7 | 13.2 | 6.24 |  | 25 | 6.8 | 91.76%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | DC조명용 | 8 | 13.2 | 6.32 |  | 25 | 6.8 | 92.94%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | DC조명용 | 9 | 13.18 | 6.39 |  | 25 | 6.8 | 93.97%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | DC조명용 | 10 | 13.29 | 6.39 |  | 25 | 6.8 | 93.97%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | DC조명용 | 11 | 13.22 | 6.29 |  | 25 | 6.8 | 92.5%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | DC조명용 | 12 | 13.21 | 6.55 |  | 25 | 6.8 | 96.32%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | DC조명용 | 13 | 13.3 | 6.34 |  | 25 | 6.8 | 93.24%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | DC조명용 | 14 | 13.29 | 6.15 |  | 25 | 6.8 | 90.44%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | DC조명용 | 15 | 13.28 | 6.52 |  | 25 | 6.8 | 95.88%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | DC조명용 | 16 | 13.27 | 6.38 |  | 25 | 6.8 | 93.82%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | DC조명용 | 17 | 13.23 | 6.49 |  | 25 | 6.8 | 95.44%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | DC조명용 | 18 | 13.33 | 6.06 |  | 25 | 6.8 | 89.12%
점검 내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 발전기용 RP200
형 명 | RP 200 | 제조일자 | 2022.11.02 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 6
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | DC조명용 | 1 | 12.99 | 1.46 |  | 28 | 2.8 | 52.14%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | DC조명용 | 2 | 12.99 | 1.24 |  | 28 | 2.8 | 44.29%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | DC조명용 | 3 | 12.99 | 1.43 |  | 28 | 2.8 | 51.07%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | DC조명용 | 4 | 12.99 | 1.45 |  | 28 | 2.8 | 51.79%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | DC조명용 | 5 | 12.99 | 1.2 |  | 28 | 2.8 | 42.86%
2023-09-12 | 롯데백화점 창원점 | DC조명용 | 6 | 12.99 | 1.47 |  | 28 | 2.8 | 52.5%
점검 내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진