## 조작전원용 MSB150
형 명 | MSB 150 | 제조일자 | 2019.10.29 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 55
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 1 | 2.23 | 0.69 |  | 24 | 0.57 | 121.1%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 2 | 2.23 | 0.67 |  | 24 | 0.57 | 117.5%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 3 | 2.23 | 0.68 |  | 24 | 0.57 | 119.3%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 4 | 2.23 | 0.72 |  | 24 | 0.57 | 126.3%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 5 | 2.23 | 0.74 |  | 24 | 0.57 | 129.8%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 6 | 2.23 | 0.7 |  | 24 | 0.57 | 122.8%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 7 | 2.23 | 0.67 |  | 24 | 0.57 | 117.5%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 8 | 2.23 | 0.75 |  | 24 | 0.57 | 131.6%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 9 | 2.23 | 0.79 |  | 24 | 0.57 | 138.6%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 10 | 2.23 | 0.75 |  | 24 | 0.57 | 131.6%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 11 | 2.23 | 0.76 |  | 24 | 0.57 | 133.3%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 12 | 2.23 | 0.79 |  | 24 | 0.57 | 138.6%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 13 | 2.23 | 0.69 |  | 24 | 0.57 | 121.1%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 14 | 2.23 | 0.66 |  | 24 | 0.57 | 115.8%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 15 | 2.23 | 0.64 |  | 24 | 0.57 | 112.3%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 16 | 2.23 | 0.76 |  | 24 | 0.57 | 133.3%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 17 | 2.22 | 0.67 |  | 24 | 0.57 | 117.5%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 18 | 2.23 | 0.71 |  | 24 | 0.57 | 124.6%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 19 | 2.23 | 0.76 |  | 24 | 0.57 | 133.3%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 20 | 2.23 | 0.75 |  | 24 | 0.57 | 131.6%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 21 | 2.22 | 0.72 |  | 24 | 0.57 | 126.3%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 22 | 2.22 | 0.74 |  | 24 | 0.57 | 129.8%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 23 | 2.23 | 0.68 |  | 24 | 0.57 | 119.3%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 24 | 2.22 | 0.63 |  | 24 | 0.57 | 110.5%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 25 | 2.22 | 0.67 |  | 24 | 0.57 | 117.5%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 26 | 2.23 | 0.75 |  | 24 | 0.57 | 131.6%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 27 | 2.23 | 0.7 |  | 24 | 0.57 | 122.8%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 28 | 2.23 | 0.71 |  | 24 | 0.57 | 124.6%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 29 | 2.24 | 0.73 |  | 24 | 0.57 | 128.1%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 30 | 2.22 | 0.72 |  | 24 | 0.57 | 126.3%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 31 | 2.23 | 0.72 |  | 24 | 0.57 | 126.3%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 32 | 2.22 | 0.75 |  | 24 | 0.57 | 131.6%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 33 | 2.23 | 0.72 |  | 24 | 0.57 | 126.3%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 34 | 2.22 | 0.71 |  | 24 | 0.57 | 124.6%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 35 | 2.23 | 0.78 |  | 24 | 0.57 | 136.8%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 36 | 2.23 | 0.79 |  | 24 | 0.57 | 138.6%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 37 | 2.22 | 0.66 |  | 24 | 0.57 | 115.8%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 38 | 2.22 | 0.82 |  | 24 | 0.57 | 143.9%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 39 | 2.22 | 0.68 |  | 24 | 0.57 | 119.3%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 40 | 2.22 | 0.76 |  | 24 | 0.57 | 133.3%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 41 | 2.22 | 0.76 |  | 24 | 0.57 | 133.3%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 42 | 2.22 | 0.72 |  | 24 | 0.57 | 126.3%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 43 | 2.22 | 0.72 |  | 24 | 0.57 | 126.3%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 44 | 2.22 | 0.67 |  | 24 | 0.57 | 117.5%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 45 | 2.22 | 0.72 |  | 24 | 0.57 | 126.3%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 46 | 2.22 | 0.71 |  | 24 | 0.57 | 124.6%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 47 | 2.22 | 0.72 |  | 24 | 0.57 | 126.3%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 48 | 2.22 | 0.76 |  | 24 | 0.57 | 133.3%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 49 | 2.22 | 0.84 |  | 24 | 0.57 | 147.4%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 50 | 2.23 | 0.73 |  | 24 | 0.57 | 128.1%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 51 | 2.22 | 0.79 |  | 24 | 0.57 | 138.6%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 52 | 2.23 | 0.77 |  | 24 | 0.57 | 135.1%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 53 | 2.22 | 0.67 |  | 24 | 0.57 | 117.5%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 54 | 2.22 | 0.75 |  | 24 | 0.57 | 131.6%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | 조작전원용 | 55 | 2.22 | 0.71 |  | 24 | 0.57 | 124.6%
점검 내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## DC조명용 ESP65
형 명 | ESP 65 | 제조일자 | 2021.12.05 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | DC조명용 | 1 |  |  |  | 26 | 6.8 | 공간 협소로 인한 값 측정불가
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | DC조명용 | 2 |  |  |  | 26 | 6.8
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | DC조명용 | 3 |  |  |  | 26 | 6.8
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | DC조명용 | 4 | 12.38 | 9.19 |  | 26 | 6.8 | 135.1%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | DC조명용 | 5 | 12.38 | 8.64 |  | 26 | 6.8 | 127.1%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | DC조명용 | 6 | 12.4 | 8.23 |  | 26 | 6.8 | 121%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | DC조명용 | 7 | 12.39 | 8.56 |  | 26 | 6.8 | 125.9%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | DC조명용 | 8 | 12.38 | 8.94 |  | 26 | 6.8 | 131.5%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | DC조명용 | 9 | 12.36 | 6.83 |  | 26 | 6.8 | 100.4%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | DC조명용 | 10 |  |  |  | 26 | 6.8 | 공간 협소로 인한 값 측정불가
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | DC조명용 | 11 |  |  |  | 26 | 6.8
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | DC조명용 | 12 |  |  |  | 26 | 6.8
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | DC조명용 | 13 | 12.39 | 8.35 |  | 26 | 6.8 | 122.8%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | DC조명용 | 14 | 12.39 | 8.76 |  | 26 | 6.8 | 128.8%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | DC조명용 | 15 | 12.36 | 8.6 |  | 26 | 6.8 | 126.5%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | DC조명용 | 16 | 12.4 | 8.22 |  | 26 | 6.8 | 120.9%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | DC조명용 | 17 | 12.39 | 8.82 |  | 26 | 6.8 | 129.7%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | DC조명용 | 18 | 12.37 | 8.75 |  | 26 | 6.8 | 128.7%
점검 내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 발전기용 RP200
형 명 | RP 200 | 제조일자 | 2022.11.02 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | DC조명용 | 1 | 13.24 | 2.472 |  | 27.5 | 2.8 | 88.29%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | DC조명용 | 2 | 13.23 | 2.399 |  | 27.5 | 2.8 | 85.68%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | DC조명용 | 3 | 13.23 | 2.446 |  | 27.5 | 2.8 | 87.36%
2023-09-12 | 롯데백화점 영프라자 | DC조명용 | 4 | 13.24 | 2.444 |  | 27.5 | 2.8 | 87.29%
점검 내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진