## 축전지 4조
형 명 | VGS1200 | 제조일자 | 2013-07-18 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-21 | LG U+ | 통영도천국사 축전지4조 | 1 | 2.23 | 0.81 | 23 | 0.39 | 207.7%
2025-10-21 | LG U+ | 통영도천국사 축전지4조 | 2 | 2.23 | 0.88 | 23 | 0.39 | 225.6%
2025-10-21 | LG U+ | 통영도천국사 축전지4조 | 3 | 2.23 | 0.8 | 23 | 0.39 | 205.1%
2025-10-21 | LG U+ | 통영도천국사 축전지4조 | 4 | 2.23 | 0.71 | 23 | 0.39 | 182.1%
2025-10-21 | LG U+ | 통영도천국사 축전지4조 | 5 | 2.23 | 0.82 | 23 | 0.39 | 210.3%
2025-10-21 | LG U+ | 통영도천국사 축전지4조 | 6 | 2.23 | 0.63 | 23 | 0.39 | 161.5%
2025-10-21 | LG U+ | 통영도천국사 축전지4조 | 7 | 2.23 | 0.72 | 23 | 0.39 | 184.6%
2025-10-21 | LG U+ | 통영도천국사 축전지4조 | 8 | 2.23 | 0.77 | 23 | 0.39 | 197.4%
2025-10-21 | LG U+ | 통영도천국사 축전지4조 | 9 | 2.23 | 0.76 | 23 | 0.39 | 194.9%
2025-10-21 | LG U+ | 통영도천국사 축전지4조 | 10 | 2.23 | 0.84 | 23 | 0.39 | 215.4%
2025-10-21 | LG U+ | 통영도천국사 축전지4조 | 11 | 2.23 | 0.81 | 23 | 0.39 | 207.7%
2025-10-21 | LG U+ | 통영도천국사 축전지4조 | 12 | 2.23 | 0.83 | 23 | 0.39 | 212.8%
2025-10-21 | LG U+ | 통영도천국사 축전지4조 | 13 | 2.25 | 0.78 | 23 | 0.39 | 200%
2025-10-21 | LG U+ | 통영도천국사 축전지4조 | 14 | 2.25 | 0.82 | 23 | 0.39 | 210.3%
2025-10-21 | LG U+ | 통영도천국사 축전지4조 | 15 | 2.25 | 0.87 | 23 | 0.39 | 223.1%
2025-10-21 | LG U+ | 통영도천국사 축전지4조 | 16 | 2.25 | 0.85 | 23 | 0.39 | 217.9%
2025-10-21 | LG U+ | 통영도천국사 축전지4조 | 17 | 2.25 | 0.7 | 23 | 0.39 | 179.5%
2025-10-21 | LG U+ | 통영도천국사 축전지4조 | 18 | 2.25 | 0.78 | 23 | 0.39 | 200%
2025-10-21 | LG U+ | 통영도천국사 축전지4조 | 19 | 2.25 | 0.81 | 23 | 0.39 | 207.7%
2025-10-21 | LG U+ | 통영도천국사 축전지4조 | 20 | 2.24 | 0.76 | 23 | 0.39 | 194.9%
2025-10-21 | LG U+ | 통영도천국사 축전지4조 | 21 | 2.25 | 0.77 | 23 | 0.39 | 197.4%
2025-10-21 | LG U+ | 통영도천국사 축전지4조 | 22 | 2.25 | 0.82 | 23 | 0.39 | 210.3%
2025-10-21 | LG U+ | 통영도천국사 축전지4조 | 23 | 2.25 | 0.74 | 23 | 0.39 | 189.7%
2025-10-21 | LG U+ | 통영도천국사 축전지4조 | 24 | 2.24 | 0.77 | 23 | 0.39 | 197.4%
평균 |  |  |  | 2.2392 | 0.78542 |  |  | 201.4%
최대값 |  |  |  | 2.25 | 0.88 |  |  | 225.6%
최소값 |  |  |  | 2.23 | 0.63 |  |  | 161.5%
점검내용 | 1. VGS 커버 크랙 정기 점검(회/반기) 2. 전지 전압/ 내부저항 : 이상없음 → 2.24V/EA / 0.63~0.88mΩ(볼트부 측정) 3. 권장 기대수명 초과로 인한 구매권유(10년 이상 사용)
설치 사진
LOT

## -
형 명 | VGS800 | 제조일자 | 2010.11.05 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 12
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-21 | LG U+ | 통영도천국사 축전지 | 1 | 2.25 | 1.04 | 25 | 0.44 | 236.4%
2025-10-21 | LG U+ | 통영도천국사 축전지 | 2 | 2.26 | 1.15 | 25 | 0.44 | 261.4%
2025-10-21 | LG U+ | 통영도천국사 축전지 | 3 | 2.25 | 1.02 | 25 | 0.44 | 231.8%
2025-10-21 | LG U+ | 통영도천국사 축전지 | 4 | 2.25 | 1.03 | 25 | 0.44 | 234.1%
2025-10-21 | LG U+ | 통영도천국사 축전지 | 5 | 2.26 | 1.12 | 25 | 0.44 | 254.5%
2025-10-21 | LG U+ | 통영도천국사 축전지 | 6 | 2.3 | 1.02 | 25 | 0.44 | 231.8%
2025-10-21 | LG U+ | 통영도천국사 축전지 | 7 | 2.26 | 1.21 | 25 | 0.44 | 275%
2025-10-21 | LG U+ | 통영도천국사 축전지 | 8 | 2.25 | 1.03 | 25 | 0.44 | 234.1%
2025-10-21 | LG U+ | 통영도천국사 축전지 | 9 | 2.28 | 1.04 | 25 | 0.44 | 236.4%
2025-10-21 | LG U+ | 통영도천국사 축전지 | 10 | 2.28 | 1.09 | 25 | 0.44 | 247.7%
2025-10-21 | LG U+ | 통영도천국사 축전지 | 11 | 2.25 | 1.02 | 25 | 0.44 | 231.8%
2025-10-21 | LG U+ | 통영도천국사 축전지 | 12 | 2.25 | 1.12 | 25 | 0.44 | 254.5%
평균 |  |  |  | 2.2617 | 1.0742 |  |  | 244.1%
최대값 |  |  |  | 2.3 | 1.21 |  |  | 275%
최소값 |  |  |  | 2.25 | 1.02 |  |  | 231.8%
점검내용 | 1. VGS 커버 크랙 정기 점검(회/반기) 2. 전지 전압/ 내부저항 : 과충전 → 2.26V/EA / 1.02~1.21mΩ(볼트부 측정) 3. 권장 기대수명 초과로 인한 구매권유(10년 이상 사용)
설치 사진
LOT