## 초량사옥 4층 축전지#1
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB191100048 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB191100048 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB191100048
점검일 | 2025-06-24 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2025-11-20 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2026-04-23 | 점검형태 | AS
업체명 | LG U+ 부산초량사옥 | 온도(℃) | 21 |  | 업체명 | LG U+ 부산초량사옥 | 온도(℃) | 21 |  | 업체명 | LG U+ 부산초량사옥 | 온도(℃) | 21
용도,장소 | 4층 축전지#1 | 충전전압(V) | 53.73 |  | 용도,장소 | 4층 축전지#1 | 충전전압(V) | 53.85 |  | 용도,장소 | 4층 축전지#1 | 충전전압(V) | 53.81
제품명 | VGS 2400 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 2400 | DC(A) | 0.07 |  | 제품명 | VGS 2400 | DC(A) | 0.07
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-03-01 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.74667 |  | LOT | 2019-03-01 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.74917 |  | LOT | 2019-03-01 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.74
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.77 | 103.1% |  | 1 | 2.24 | 0.79 | 105.5% |  | 1 | 2.24 | 0.73 | 98.65%
2 | 2.24 | 0.82 | 109.8% |  | 2 | 2.25 | 0.86 | 114.8% |  | 2 | 2.25 | 0.81 | 109.5%
3 | 2.23 | 0.89 | 119.2% |  | 3 | 2.22 | 0.82 | 109.5% |  | 3 | 2.22 | 0.72 | 97.3%
4 | 2.24 | 0.75 | 100.4% |  | 4 | 2.22 | 0.81 | 108.1% |  | 4 | 2.22 | 0.8 | 108.1%
5 | 2.24 | 0.71 | 95.09% |  | 5 | 2.22 | 0.9 | 120.1% |  | 5 | 2.22 | 0.79 | 106.8%
6 | 2.23 | 0.85 | 113.8% |  | 6 | 2.22 | 0.78 | 104.1% |  | 6 | 2.22 | 0.77 | 104.1%
7 | 2.24 | 0.72 | 96.43% |  | 7 | 2.26 | 0.66 | 88.1% |  | 7 | 2.26 | 0.65 | 87.84%
8 | 2.25 | 0.67 | 89.73% |  | 8 | 2.26 | 0.63 | 84.09% |  | 8 | 2.26 | 0.68 | 91.89%
9 | 2.24 | 0.63 | 84.38% |  | 9 | 2.24 | 0.73 | 97.44% |  | 9 | 2.24 | 0.71 | 95.95%
10 | 2.23 | 0.82 | 109.8% |  | 10 | 2.26 | 0.82 | 109.5% |  | 10 | 2.26 | 0.78 | 105.4%
11 | 2.24 | 0.76 | 101.8% |  | 11 | 2.25 | 0.83 | 110.8% |  | 11 | 2.25 | 0.78 | 105.4%
12 | 2.24 | 0.83 | 111.2% |  | 12 | 2.26 | 0.88 | 117.5% |  | 12 | 2.26 | 0.86 | 116.2%
13 | 2.24 | 0.69 | 92.41% |  | 13 | 2.26 | 0.67 | 89.43% |  | 13 | 2.26 | 0.69 | 93.24%
14 | 2.24 | 0.73 | 97.77% |  | 14 | 2.23 | 0.74 | 98.78% |  | 14 | 2.23 | 0.79 | 106.8%
15 | 2.24 | 0.77 | 103.1% |  | 15 | 2.23 | 0.85 | 113.5% |  | 15 | 2.22 | 0.78 | 105.4%
16 | 2.23 | 0.64 | 85.71% |  | 16 | 2.23 | 0.69 | 92.1% |  | 16 | 2.23 | 0.73 | 98.65%
17 | 2.22 | 0.74 | 99.11% |  | 17 | 2.23 | 0.71 | 94.77% |  | 17 | 2.22 | 0.86 | 116.2%
18 | 2.24 | 0.78 | 104.5% |  | 18 | 2.23 | 0.69 | 92.1% |  | 18 | 2.22 | 0.7 | 94.59%
19 | 2.24 | 0.7 | 93.75% |  | 19 | 2.26 | 0.73 | 97.44% |  | 19 | 2.26 | 0.77 | 104.1%
20 | 2.24 | 0.6 | 80.36% |  | 20 | 2.25 | 0.67 | 89.43% |  | 20 | 2.24 | 0.6 | 81.08%
21 | 2.25 | 0.78 | 104.5% |  | 21 | 2.26 | 0.65 | 86.76% |  | 21 | 2.26 | 0.67 | 90.54%
22 | 2.25 | 0.69 | 92.41% | 크랙 | 22 | 2.26 | 0.7 | 93.44% | 크랙 | 22 | 2.26 | 0.65 | 87.84% | 크랙
23 | 2.24 | 0.78 | 104.5% |  | 23 | 2.26 | 0.72 | 96.11% |  | 23 | 2.26 | 0.69 | 93.24%
24 | 2.24 | 0.8 | 107.1% |  | 24 | 2.25 | 0.65 | 86.76% |  | 24 | 2.25 | 0.75 | 101.4%
평균 | 2.2388 | 0.74667 | 100% |  | 평균 | 2.2437 | 0.74917 | 100% |  | 평균 | 2.2421 | 0.74 | 100%

## 초량사옥 4층 축전지#4
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB191100014 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB191100014 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB191100014
점검일 | 2025-06-24 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2025-11-20 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2026-04-23 | 점검형태 | AS
업체명 | LG U+ 부산초량사옥 | 온도(℃) | 21 |  | 업체명 | LG U+ 부산초량사옥 | 온도(℃) | 21 |  | 업체명 | LG U+ 부산초량사옥 | 온도(℃) | 21
용도,장소 | 4층 축전지#4 | 충전전압(V) | 53.73 |  | 용도,장소 | 4층 축전지#4 | 충전전압(V) | 53.61 |  | 용도,장소 | 4층 축전지#4 | 충전전압(V) | 53.57
제품명 | VGS 2400 | DC(A) | 0.07 |  | 제품명 | VGS 2400 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 2400 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2018-12-05 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.78625 |  | LOT | 2018-12-05 (혼합LOT로 기존 Crack 전지 혼입) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.83417 |  | LOT | 2018-12-05 (혼합LOT로 기존 Crack 전지 혼입) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.82875
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.8 | 101.7% |  | 1 | 2.24 | 0.8 | 95.9% |  | 1 | 2.23 | 0.84 | 101.4%
2 | 2.24 | 0.82 | 104.3% |  | 2 | 2.24 | 0.83 | 99.5% |  | 2 | 2.24 | 0.83 | 100.2%
3 | 2.23 | 0.73 | 92.85% |  | 3 | 2.23 | 0.92 | 110.3% |  | 3 | 2.23 | 0.87 | 105%
4 | 2.24 | 0.8 | 101.7% |  | 4 | 2.24 | 0.84 | 100.7% |  | 4 | 2.24 | 0.8 | 96.53%
5 | 2.24 | 0.8 | 101.7% |  | 5 | 2.26 | 0.82 | 98.3% |  | 5 | 2.25 | 0.82 | 98.94%
6 | 2.23 | 0.82 | 104.3% |  | 6 | 2.24 | 0.71 | 85.11% |  | 6 | 2.24 | 0.72 | 86.88%
7 | 2.24 | 0.84 | 106.8% |  | 7 | 2.25 | 0.84 | 100.7% |  | 7 | 2.24 | 0.8 | 96.53%
8 | 2.25 | 0.81 | 103% |  | 8 | 2.23 | 0.82 | 98.3% |  | 8 | 2.23 | 0.82 | 98.94%
9 | 2.24 | 0.8 | 101.7% |  | 9 | 2.23 | 0.88 | 105.5% |  | 9 | 2.23 | 0.84 | 101.4%
10 | 2.23 | 0.85 | 108.1% |  | 10 | 2.23 | 0.83 | 99.5% |  | 10 | 2.23 | 0.8 | 96.53%
11 | 2.24 | 0.8 | 101.7% |  | 11 | 2.22 | 0.78 | 93.51% |  | 11 | 2.22 | 0.84 | 101.4%
12 | 2.24 | 0.78 | 99.21% |  | 12 | 2.23 | 0.93 | 111.5% |  | 12 | 2.23 | 0.88 | 106.2%
13 | 2.24 | 0.76 | 96.66% |  | 13 | 2.22 | 0.81 | 97.1% |  | 13 | 2.22 | 0.77 | 92.91%
14 | 2.24 | 0.73 | 92.85% |  | 14 | 2.23 | 0.81 | 97.1% |  | 14 | 2.23 | 0.87 | 105%
15 | 2.24 | 0.82 | 104.3% |  | 15 | 2.23 | 0.87 | 104.3% |  | 15 | 2.23 | 0.84 | 101.4%
16 | 2.23 | 0.73 | 92.85% |  | 16 | 2.23 | 0.95 | 113.9% |  | 16 | 2.23 | 0.87 | 105%
17 | 2.22 | 0.79 | 100.5% |  | 17 | 2.23 | 0.86 | 103.1% |  | 17 | 2.22 | 0.83 | 100.2%
18 | 2.24 | 0.76 | 96.66% |  | 18 | 2.23 | 0.8 | 95.9% |  | 18 | 2.23 | 0.83 | 100.2%
19 | 2.24 | 0.78 | 99.21% |  | 19 | 2.23 | 0.79 | 94.71% |  | 19 | 2.23 | 0.84 | 101.4%
20 | 2.24 | 0.78 | 99.21% | 크랙 | 20 | 2.23 | 0.84 | 100.7% | 크랙 | 20 | 2.23 | 0.82 | 98.94% | 크랙
21 | 2.25 | 0.74 | 94.12% |  | 21 | 2.24 | 0.82 | 98.3% |  | 21 | 2.24 | 0.83 | 100.2%
22 | 2.25 | 0.82 | 104.3% |  | 22 | 2.24 | 0.77 | 92.31% |  | 22 | 2.24 | 0.85 | 102.6%
23 | 2.24 | 0.79 | 100.5% |  | 23 | 2.23 | 0.87 | 104.3% |  | 23 | 2.23 | 0.87 | 105%
24 | 2.24 | 0.72 | 91.57% |  | 24 | 2.23 | 0.83 | 99.5% |  | 24 | 2.23 | 0.81 | 97.74%
평균 | 2.2388 | 0.78625 | 100% |  | 평균 | 2.2337 | 0.83417 | 100% |  | 평균 | 2.2321 | 0.82875 | 100%

## 영주 철도국사 축전지 2조
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB191100048 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB191100048 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB191100048
점검일 | 2025-06-19 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2025-10-17 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2026-04-01 | 점검형태 | AS
업체명 | LG U+영주 철도국사 | 온도(℃) | 24 |  | 업체명 | LG U+영주 철도국사 | 온도(℃) | 23 |  | 업체명 | LG U+영주 철도국사 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 축전지 2조 | 충전전압(V) | 53.59 |  | 용도,장소 | 축전지 2조 | 충전전압(V) | 53.7 |  | 용도,장소 | 축전지 2조 | 충전전압(V) | 53.6
제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.86208 |  | LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.70417 |  | LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.70417
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.9 | 104.4% |  | 1 | 2.24 | 0.6 | 85.21% |  | 1 | 2.24 | 0.71 | 100.8%
2 | 2.26 | 0.89 | 103.2% | 크랙 | 2 | 2.22 | 0.72 | 102.2% | 크랙 | 2 | 2.22 | 0.76 | 107.9% | 크랙
3 | 2.24 | 0.88 | 102.1% |  | 3 | 2.24 | 0.72 | 102.2% |  | 3 | 2.24 | 0.68 | 96.57%
4 | 2.25 | 0.84 | 97.44% | 크랙 | 4 | 2.24 | 0.73 | 103.7% | 크랙 | 4 | 2.24 | 0.68 | 96.57% | 크랙
5 | 2.24 | 0.91 | 105.6% |  | 5 | 2.24 | 0.71 | 100.8% |  | 5 | 2.24 | 0.69 | 97.99%
6 | 2.24 | 0.88 | 102.1% |  | 6 | 2.24 | 0.69 | 97.99% |  | 6 | 2.23 | 0.64 | 90.89%
7 | 2.22 | 0.86 | 99.76% | 크랙 | 7 | 2.24 | 0.72 | 102.2% | 크랙 | 7 | 2.23 | 0.68 | 96.57% | 크랙
8 | 2.22 | 0.93 | 107.9% |  | 8 | 2.24 | 0.72 | 102.2% |  | 8 | 2.24 | 0.62 | 88.05%
9 | 2.23 | 0.95 | 110.2% | 크랙 | 9 | 2.23 | 0.61 | 86.63% | 크랙 | 9 | 2.22 | 0.67 | 95.15% | 크랙
10 | 2.23 | 0.88 | 102.1% |  | 10 | 2.24 | 0.7 | 99.41% |  | 10 | 2.23 | 0.66 | 93.73%
11 | 2.22 | 0.82 | 95.12% |  | 11 | 2.23 | 0.71 | 100.8% |  | 11 | 2.23 | 0.75 | 106.5%
12 | 2.24 | 0.85 | 98.6% |  | 12 | 2.24 | 0.79 | 112.2% |  | 12 | 2.24 | 0.77 | 109.3%
13 | 2.23 | 0.85 | 98.6% |  | 13 | 2.25 | 0.84 | 119.3% |  | 13 | 2.24 | 0.77 | 109.3%
14 | 2.22 | 0.87 | 100.9% |  | 14 | 2.23 | 0.67 | 95.15% |  | 14 | 2.23 | 0.72 | 102.2%
15 | 2.24 | 0.84 | 97.44% |  | 15 | 2.24 | 0.66 | 93.73% |  | 15 | 2.24 | 0.7 | 99.41%
16 | 2.22 | 0.94 | 109% |  | 16 | 2.24 | 0.68 | 96.57% |  | 16 | 2.23 | 0.64 | 90.89%
17 | 2.2 | 0.81 | 93.96% | 크랙 | 17 | 2.24 | 0.66 | 93.73% | 크랙 | 17 | 2.23 | 0.63 | 89.47% | 크랙
18 | 2.24 | 0.83 | 96.28% |  | 18 | 2.24 | 0.66 | 93.73% |  | 18 | 2.23 | 0.74 | 105.1%
19 | 2.22 | 0.85 | 98.6% |  | 19 | 2.24 | 0.7 | 99.41% |  | 19 | 2.24 | 0.7 | 99.41%
20 | 2.22 | 0.82 | 95.12% |  | 20 | 2.24 | 0.75 | 106.5% |  | 20 | 2.24 | 0.78 | 110.8%
21 | 2.24 | 0.82 | 95.12% | 크랙 | 21 | 2.24 | 0.74 | 105.1% | 크랙 | 21 | 2.24 | 0.74 | 105.1% | 크랙
22 | 2.25 | 0.81 | 93.96% |  | 22 | 2.21 | 0.77 | 109.3% |  | 22 | 2.21 | 0.81 | 115%
23 | 2.24 | 0.86 | 99.76% |  | 23 | 2.25 | 0.68 | 96.57% |  | 23 | 2.24 | 0.71 | 100.8%
24 | 2.24 | 0.8 | 92.8% |  | 24 | 2.24 | 0.67 | 95.15% |  | 24 | 2.23 | 0.65 | 92.31%
평균 | 2.2329 | 0.86208 | 100% |  | 평균 | 2.2375 | 0.70417 | 100% |  | 평균 | 2.2333 | 0.70417 | 100%

## 안동 평화국사 축전지F조
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB191100048 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB191100048 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB191100048
점검일 | 2025-06-19 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2025-10-16 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2026-04-01 | 점검형태 | AS
업체명 | LG U+영주 철도국사 | 온도(℃) | 24 |  | 업체명 | LG U+영주 철도국사 | 온도(℃) | 24 |  | 업체명 | LG U+영주 철도국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 축전지 2조 | 충전전압(V) | 53.54 |  | 용도,장소 | 축전지 2조 | 충전전압(V) | 53.54 |  | 용도,장소 | 축전지 2조 | 충전전압(V) | 53.62
제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.825 |  | LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.84125 |  | LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.83167
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.23 | 0.78 | 94.55% |  | 1 | 2.23 | 0.75 | 89.15% |  | 1 | 2.23 | 0.74 | 88.98%
2 | 2.23 | 0.75 | 90.91% |  | 2 | 2.23 | 0.8 | 95.1% |  | 2 | 2.23 | 0.82 | 98.6%
3 | 2.23 | 0.82 | 99.39% |  | 3 | 2.23 | 0.87 | 103.4% |  | 3 | 2.23 | 0.81 | 97.39%
4 | 2.23 | 0.86 | 104.2% |  | 4 | 2.23 | 0.84 | 99.85% |  | 4 | 2.23 | 0.84 | 101%
5 | 2.22 | 0.83 | 100.6% |  | 5 | 2.22 | 0.85 | 101% |  | 5 | 2.22 | 0.91 | 109.4%
6 | 2.23 | 0.73 | 88.48% | 크랙 | 6 | 2.23 | 0.88 | 104.6% | 크랙 | 6 | 2.23 | 0.84 | 101% | 크랙
7 | 2.23 | 0.73 | 88.48% |  | 7 | 2.23 | 0.84 | 99.85% |  | 7 | 2.24 | 0.9 | 108.2%
8 | 2.23 | 0.8 | 96.97% |  | 8 | 2.23 | 0.83 | 98.66% |  | 8 | 2.23 | 0.76 | 91.38%
9 | 2.23 | 0.84 | 101.8% | 크랙 | 9 | 2.23 | 0.83 | 98.66% | 크랙 | 9 | 2.24 | 0.87 | 104.6% | 크랙
10 | 2.23 | 0.85 | 103% |  | 10 | 2.23 | 0.85 | 101% |  | 10 | 2.24 | 0.87 | 104.6%
11 | 2.24 | 0.82 | 99.39% |  | 11 | 2.24 | 0.9 | 107% |  | 11 | 2.24 | 0.88 | 105.8%
12 | 2.24 | 0.86 | 104.2% |  | 12 | 2.24 | 0.82 | 97.47% |  | 12 | 2.24 | 0.83 | 99.8%
13 | 2.23 | 0.89 | 107.9% |  | 13 | 2.23 | 0.88 | 104.6% |  | 13 | 2.24 | 0.9 | 108.2%
14 | 2.23 | 0.87 | 105.5% |  | 14 | 2.24 | 0.8 | 95.1% |  | 14 | 2.24 | 0.85 | 102.2%
15 | 2.23 | 0.78 | 94.55% |  | 15 | 2.23 | 0.86 | 102.2% |  | 15 | 2.24 | 0.84 | 101%
16 | 2.23 | 0.81 | 98.18% |  | 16 | 2.23 | 0.84 | 99.85% |  | 16 | 2.23 | 0.87 | 104.6%
17 | 2.23 | 0.88 | 106.7% |  | 17 | 2.23 | 0.85 | 101% |  | 17 | 2.24 | 0.8 | 96.19%
18 | 2.23 | 0.89 | 107.9% |  | 18 | 2.23 | 0.81 | 96.29% |  | 18 | 2.24 | 0.75 | 90.18%
19 | 2.23 | 0.88 | 106.7% |  | 19 | 2.23 | 0.82 | 97.47% |  | 19 | 2.23 | 0.71 | 85.37%
20 | 2.23 | 0.87 | 105.5% | 크랙 | 20 | 2.23 | 0.84 | 99.85% | 크랙 | 20 | 2.23 | 0.82 | 98.6% | 크랙
21 | 2.23 | 0.83 | 100.6% |  | 21 | 2.23 | 0.79 | 93.91% |  | 21 | 2.23 | 0.81 | 97.39%
22 | 2.23 | 0.84 | 101.8% |  | 22 | 2.23 | 0.94 | 111.7% |  | 22 | 2.23 | 0.9 | 108.2%
23 | 2.23 | 0.8 | 96.97% | 크랙 | 23 | 2.23 | 0.87 | 103.4% | 크랙 | 23 | 2.23 | 0.88 | 105.8% | 크랙
24 | 2.24 | 0.79 | 95.76% |  | 24 | 2.23 | 0.83 | 98.66% |  | 24 | 2.24 | 0.76 | 91.38%
평균 | 2.2308 | 0.825 | 100% |  | 평균 | 2.2308 | 0.84125 | 100% |  | 평균 | 2.2342 | 0.83167 | 100%

## 북포항 국사 축전지E
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB200100040 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB200100040 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB200100040
점검일 | 2025-05-20 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2025-10-01 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2026-04-06 | 점검형태 | AS
업체명 | LG U+북포항국사 | 온도(℃) | 23.8 |  | 업체명 | LG U+북포항국사 | 온도(℃) | 23.8 |  | 업체명 | LG U+북포항국사 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 3층 축전지E | 충전전압(V) | 53.86 |  | 용도,장소 | 3층 축전지E | 충전전압(V) | 53.86 |  | 용도,장소 | 3층 축전지E | 충전전압(V) | 53.78
제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-12-23 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.81542 |  | LOT | 2019-12-23 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.81167 |  | LOT | 2019-12-23 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.80167
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.82 | 100.6% |  | 1 | 2.24 | 0.81 | 99.79% |  | 1 | 2.24 | 0.78 | 97.3%
2 | 2.25 | 0.75 | 91.98% |  | 2 | 2.26 | 0.79 | 97.33% |  | 2 | 2.25 | 0.77 | 96.05%
3 | 2.27 | 0.81 | 99.34% |  | 3 | 2.27 | 0.78 | 96.1% |  | 3 | 2.24 | 0.85 | 106%
4 | 2.27 | 0.78 | 95.66% |  | 4 | 2.28 | 0.72 | 88.71% |  | 4 | 2.24 | 0.7 | 87.32%
5 | 2.24 | 0.76 | 93.2% | 크랙 | 5 | 2.23 | 0.81 | 99.79% | 크랙 | 5 | 2.24 | 0.7 | 87.32% | 크랙
6 | 2.24 | 0.81 | 99.34% | 크랙 | 6 | 2.24 | 0.8 | 98.56% | 크랙 | 6 | 2.24 | 0.78 | 97.3% | 크랙
7 | 2.23 | 0.84 | 103% |  | 7 | 2.24 | 0.79 | 97.33% |  | 7 | 2.24 | 0.73 | 91.06%
8 | 2.26 | 0.84 | 103% |  | 8 | 2.26 | 0.79 | 97.33% |  | 8 | 2.24 | 0.91 | 113.5%
9 | 2.26 | 0.85 | 104.2% |  | 9 | 2.25 | 0.84 | 103.5% |  | 9 | 2.25 | 0.88 | 109.8%
10 | 2.25 | 0.85 | 104.2% |  | 10 | 2.25 | 0.86 | 106% |  | 10 | 2.24 | 0.79 | 98.54%
11 | 2.24 | 0.75 | 91.98% | 크랙 | 11 | 2.24 | 0.74 | 91.17% | 크랙 | 11 | 2.24 | 0.9 | 112.3% | 크랙
12 | 2.24 | 0.86 | 105.5% |  | 12 | 2.24 | 0.89 | 109.7% |  | 12 | 2.24 | 0.77 | 96.05%
13 | 2.24 | 0.88 | 107.9% |  | 13 | 2.24 | 0.89 | 109.7% |  | 13 | 2.24 | 0.89 | 111%
14 | 2.24 | 0.83 | 101.8% |  | 14 | 2.24 | 0.83 | 102.3% |  | 14 | 2.24 | 0.73 | 91.06%
15 | 2.24 | 0.79 | 96.88% |  | 15 | 2.24 | 0.73 | 89.94% |  | 15 | 2.24 | 0.79 | 98.54%
16 | 2.24 | 0.84 | 103% | 크랙 | 16 | 2.24 | 0.78 | 96.1% | 크랙 | 16 | 2.24 | 0.81 | 101% | 크랙
17 | 2.23 | 0.82 | 100.6% |  | 17 | 2.24 | 0.79 | 97.33% |  | 17 | 2.24 | 0.85 | 106%
18 | 2.24 | 0.87 | 106.7% |  | 18 | 2.24 | 0.88 | 108.4% |  | 18 | 2.24 | 0.79 | 98.54%
19 | 2.24 | 0.76 | 93.2% |  | 19 | 2.24 | 0.75 | 92.4% |  | 19 | 2.24 | 0.73 | 91.06%
20 | 2.24 | 0.84 | 103% |  | 20 | 2.24 | 0.83 | 102.3% |  | 20 | 2.24 | 0.77 | 96.05%
21 | 2.26 | 0.86 | 105.5% |  | 21 | 2.25 | 0.84 | 103.5% |  | 21 | 2.24 | 0.89 | 111%
22 | 2.23 | 0.75 | 91.98% | 크랙 | 22 | 2.23 | 0.88 | 108.4% | 크랙 | 22 | 2.24 | 0.79 | 98.54% | 크랙
23 | 2.23 | 0.83 | 101.8% |  | 23 | 2.23 | 0.9 | 110.9% |  | 23 | 2.24 | 0.86 | 107.3%
24 | 2.24 | 0.78 | 95.66% |  | 24 | 2.23 | 0.76 | 93.63% |  | 24 | 2.24 | 0.78 | 97.3%
평균 | 2.2442 | 0.81542 | 100% |  | 평균 | 2.2442 | 0.81167 | 100% |  | 평균 | 2.2408 | 0.80167 | 100%

## 상대국사 축전지 #3
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB210100013 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB210100013 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB210100013 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB210100013
점검일 | 2025-05-08 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2025-10-15 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2026-03-26 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2026-09-03 | 점검형태 | AS
업체명 | LGU+진주상대분배국사 | 온도(℃) | 19 |  | 업체명 | LGU+진주상대분배국사 | 온도(℃) | 22 |  | 업체명 | LGU+진주상대분배국사 | 온도(℃) | 22 |  | 업체명 | LGU+진주상대분배국사 | 온도(℃) | 22
용도,장소 | 축전지#3 | 충전전압(V) | 53.93 |  | 용도,장소 | 축전지#3 | 충전전압(V) | 53.93 |  | 용도,장소 | 축전지#3 | 충전전압(V) | 53.9 |  | 용도,장소 | 축전지#3 | 충전전압(V) | 53.73
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-12-07 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.86333 |  | LOT | 2020-12-07 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.88042 |  | LOT | 2020-12-07 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.86375 |  | LOT | 2020-12-07 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.87208
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.8 | 92.66% | 크랙 | 1 | 2.25 | 0.85 | 96.55% | 크랙 | 1 | 2.25 | 0.81 | 93.78% | 크랙 | 1 | 2.24 | 0.86 | 98.61% | 크랙
2 | 2.23 | 0.84 | 97.3% |  | 2 | 2.23 | 0.85 | 96.55% |  | 2 | 2.23 | 0.77 | 89.15% |  | 2 | 2.22 | 0.78 | 89.44%
3 | 2.24 | 0.83 | 96.14% |  | 3 | 2.24 | 0.86 | 97.68% |  | 3 | 2.24 | 0.85 | 98.41% |  | 3 | 2.23 | 0.83 | 95.17%
4 | 2.24 | 0.85 | 98.46% | 추가발생 | 4 | 2.24 | 0.9 | 102.2% | 크랙 | 4 | 2.24 | 0.86 | 99.57% | 크랙 | 4 | 2.23 | 0.82 | 94.03% | 크랙
5 | 2.25 | 0.89 | 103.1% |  | 5 | 2.25 | 0.9 | 102.2% |  | 5 | 2.24 | 0.88 | 101.9% |  | 5 | 2.24 | 0.93 | 106.6%
6 | 2.23 | 0.88 | 101.9% |  | 6 | 2.23 | 0.92 | 104.5% |  | 6 | 2.23 | 0.85 | 98.41% |  | 6 | 2.23 | 0.9 | 103.2%
7 | 2.26 | 0.82 | 94.98% |  | 7 | 2.27 | 0.85 | 96.55% |  | 7 | 2.26 | 0.91 | 105.4% |  | 7 | 2.25 | 0.79 | 90.59%
8 | 2.24 | 0.85 | 98.46% |  | 8 | 2.24 | 0.92 | 104.5% |  | 8 | 2.24 | 0.9 | 104.2% |  | 8 | 2.23 | 0.89 | 102.1%
9 | 2.25 | 0.92 | 106.6% | 크랙 | 9 | 2.25 | 0.92 | 104.5% | 크랙 | 9 | 2.25 | 0.87 | 100.7% | 크랙 | 9 | 2.25 | 0.86 | 98.61% | 크랙
10 | 2.25 | 0.88 | 101.9% | 크랙 | 10 | 2.25 | 0.91 | 103.4% | 크랙 | 10 | 2.25 | 0.92 | 106.5% | 크랙 | 10 | 2.25 | 0.95 | 108.9% | 크랙
11 | 2.26 | 0.87 | 100.8% |  | 11 | 2.26 | 0.92 | 104.5% |  | 11 | 2.26 | 0.91 | 105.4% |  | 11 | 2.25 | 0.88 | 100.9%
12 | 2.25 | 0.9 | 104.2% |  | 12 | 2.25 | 0.92 | 104.5% |  | 12 | 2.25 | 0.88 | 101.9% |  | 12 | 2.25 | 0.89 | 102.1%
13 | 2.26 | 0.85 | 98.46% |  | 13 | 2.26 | 0.93 | 105.6% |  | 13 | 2.26 | 0.93 | 107.7% |  | 13 | 2.25 | 0.99 | 113.5%
14 | 2.26 | 0.9 | 104.2% | 크랙 | 14 | 2.26 | 0.93 | 105.6% | 크랙 | 14 | 2.26 | 0.87 | 100.7% | 크랙 | 14 | 2.25 | 0.93 | 106.6% | 크랙
15 | 2.25 | 0.87 | 100.8% | 크랙 | 15 | 2.25 | 0.92 | 104.5% | 크랙 | 15 | 2.24 | 0.92 | 106.5% | 크랙 | 15 | 2.24 | 0.99 | 113.5% | 크랙
16 | 2.25 | 0.92 | 106.6% |  | 16 | 2.25 | 0.87 | 98.82% |  | 16 | 2.24 | 0.89 | 103% |  | 16 | 2.24 | 0.82 | 94.03%
17 | 2.23 | 0.86 | 99.61% | 크랙 | 17 | 2.23 | 0.82 | 93.14% | 크랙 | 17 | 2.23 | 0.81 | 93.78% | 크랙 | 17 | 2.22 | 0.79 | 90.59% | 크랙
18 | 2.25 | 0.85 | 98.46% |  | 18 | 2.25 | 0.91 | 103.4% |  | 18 | 2.25 | 0.9 | 104.2% |  | 18 | 2.24 | 0.9 | 103.2%
19 | 2.25 | 0.9 | 104.2% | 크랙 | 19 | 2.25 | 0.91 | 103.4% | 크랙 | 19 | 2.25 | 0.89 | 103% | 크랙 | 19 | 2.24 | 0.99 | 113.5% | 크랙
20 | 2.24 | 0.87 | 100.8% | 크랙 | 20 | 2.24 | 0.81 | 92% | 크랙 | 20 | 2.24 | 0.79 | 91.46% | 크랙 | 20 | 2.23 | 0.81 | 92.88% | 크랙
21 | 2.24 | 0.87 | 100.8% |  | 21 | 2.24 | 0.81 | 92% |  | 21 | 2.24 | 0.82 | 94.93% |  | 21 | 2.23 | 0.81 | 92.88%
22 | 2.25 | 0.81 | 93.82% |  | 22 | 2.24 | 0.77 | 87.46% |  | 22 | 2.25 | 0.75 | 86.83% |  | 22 | 2.24 | 0.75 | 86%
23 | 2.25 | 0.86 | 99.61% |  | 23 | 2.25 | 0.8 | 90.87% |  | 23 | 2.25 | 0.81 | 93.78% |  | 23 | 2.24 | 0.82 | 94.03%
24 | 2.25 | 0.83 | 96.14% |  | 24 | 2.25 | 0.93 | 105.6% |  | 24 | 2.25 | 0.94 | 108.8% |  | 24 | 2.24 | 0.95 | 108.9%
평균 | 2.2471 | 0.86333 | 100% |  | 평균 | 2.2471 | 0.88042 | 100% |  | 평균 | 2.2458 | 0.86375 | 100% |  | 평균 | 2.2388 | 0.87208 | 100%

## 상대국사 축전지 #1
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB210100012 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB210100012 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB210100012 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB210100012
점검일 | 2025-05-08 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2025-10-15 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2026-03-26 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2026-09-03 | 점검형태 | AS
업체명 | LG U+ 진주 상대분배국사 | 온도(℃) | 22 |  | 업체명 | LG U+ 진주 상대분배국사 | 온도(℃) | 23 |  | 업체명 | LG U+ 진주 상대분배국사 | 온도(℃) | 23 |  | 업체명 | LG U+ 진주 상대분배국사 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 축전지 #1 | 충전전압(V) | 53.93 |  | 용도,장소 | 축전지 #1 | 충전전압(V) | 53.93 |  | 용도,장소 | 축전지 #1 | 충전전압(V) | 53.92 |  | 용도,장소 | 축전지 #1 | 충전전압(V) | 53.76
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-12-07 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.71667 |  | LOT | 2020-12-07 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.71792 |  | LOT | 2020-12-07 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.69958 |  | LOT | 2020-12-07 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.71667
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.7 | 97.67% | 크랙 | 1 | 2.24 | 0.64 | 89.15% | 크랙 | 1 | 2.25 | 0.61 | 87.19% | 크랙 | 1 | 2.24 | 0.61 | 87.19% | 크랙
2 | 2.25 | 0.74 | 103.3% |  | 2 | 2.25 | 0.6 | 83.58% |  | 2 | 2.25 | 0.7 | 100.1% |  | 2 | 2.25 | 0.69 | 98.63%
3 | 2.25 | 0.66 | 92.09% | 크랙 | 3 | 2.25 | 0.76 | 105.9% | 크랙 | 3 | 2.25 | 0.71 | 101.5% | 크랙 | 3 | 2.24 | 0.7 | 100.1% | 크랙
4 | 2.24 | 0.67 | 93.49% |  | 4 | 2.24 | 0.64 | 89.15% |  | 4 | 2.24 | 0.63 | 90.05% |  | 4 | 2.24 | 0.63 | 90.05%
5 | 2.23 | 0.75 | 104.7% |  | 5 | 2.24 | 0.66 | 91.93% |  | 5 | 2.23 | 0.71 | 101.5% |  | 5 | 2.23 | 0.63 | 90.05%
6 | 2.26 | 0.68 | 94.88% | 크랙 | 6 | 2.25 | 0.75 | 104.5% | 크랙 | 6 | 2.25 | 0.73 | 104.3% | 크랙 | 6 | 2.25 | 0.75 | 107.2% | 크랙
7 | 2.24 | 0.73 | 101.9% |  | 7 | 2.24 | 0.67 | 93.33% |  | 7 | 2.24 | 0.7 | 100.1% |  | 7 | 2.24 | 0.71 | 101.5%
8 | 2.25 | 0.74 | 103.3% | 크랙 | 8 | 2.25 | 0.75 | 104.5% | 크랙 | 8 | 2.25 | 0.76 | 108.6% | 크랙 | 8 | 2.24 | 0.8 | 114.4% | 크랙
9 | 2.24 | 0.71 | 99.07% | 크랙 | 9 | 2.24 | 0.76 | 105.9% | 크랙 | 9 | 2.24 | 0.72 | 102.9% | 크랙 | 9 | 2.24 | 0.63 | 90.05% | 크랙
10 | 2.24 | 0.72 | 100.5% | 크랙 | 10 | 2.25 | 0.76 | 105.9% | 크랙 | 10 | 2.25 | 0.74 | 105.8% | 크랙 | 10 | 2.24 | 0.73 | 104.3% | 크랙
11 | 2.25 | 0.66 | 92.09% |  | 11 | 2.25 | 0.74 | 103.1% |  | 11 | 2.25 | 0.75 | 107.2% |  | 11 | 2.24 | 0.78 | 111.5%
12 | 2.25 | 0.75 | 104.7% | 크랙 | 12 | 2.25 | 0.81 | 112.8% | 크랙 | 12 | 2.25 | 0.73 | 104.3% | 크랙 | 12 | 2.24 | 0.74 | 105.8% | 크랙
13 | 2.26 | 0.74 | 103.3% |  | 13 | 2.25 | 0.77 | 107.3% |  | 13 | 2.25 | 0.76 | 108.6% |  | 13 | 2.24 | 0.84 | 120.1%
14 | 2.26 | 0.7 | 97.67% |  | 14 | 2.26 | 0.74 | 103.1% |  | 14 | 2.26 | 0.7 | 100.1% |  | 14 | 2.25 | 0.79 | 112.9%
15 | 2.25 | 0.68 | 94.88% | 크랙 | 15 | 2.25 | 0.76 | 105.9% | 크랙 | 15 | 2.25 | 0.79 | 112.9% | 크랙 | 15 | 2.24 | 0.82 | 117.2% | 크랙
16 | 2.24 | 0.66 | 92.09% |  | 16 | 2.24 | 0.75 | 104.5% |  | 16 | 2.24 | 0.65 | 92.91% |  | 16 | 2.24 | 0.72 | 102.9%
17 | 2.25 | 0.77 | 107.4% |  | 17 | 2.25 | 0.73 | 101.7% |  | 17 | 2.25 | 0.66 | 94.34% |  | 17 | 2.24 | 0.71 | 101.5%
18 | 2.25 | 0.76 | 106% |  | 18 | 2.25 | 0.7 | 97.5% |  | 18 | 2.25 | 0.76 | 108.6% |  | 18 | 2.24 | 0.65 | 92.91%
19 | 2.23 | 0.71 | 99.07% |  | 19 | 2.23 | 0.71 | 98.9% |  | 19 | 2.23 | 0.64 | 91.48% |  | 19 | 2.22 | 0.72 | 102.9%
20 | 2.26 | 0.71 | 99.07% | 크랙 | 20 | 2.26 | 0.72 | 100.3% | 크랙 | 20 | 2.25 | 0.68 | 97.2% | 크랙 | 20 | 2.25 | 0.77 | 110.1% | 크랙
21 | 2.25 | 0.74 | 103.3% |  | 21 | 2.25 | 0.69 | 96.11% |  | 21 | 2.26 | 0.72 | 102.9% |  | 21 | 2.25 | 0.74 | 105.8%
22 | 2.24 | 0.73 | 101.9% |  | 22 | 2.24 | 0.72 | 100.3% |  | 22 | 2.23 | 0.62 | 88.62% |  | 22 | 2.22 | 0.65 | 92.91%
23 | 2.25 | 0.76 | 106% |  | 23 | 2.25 | 0.68 | 94.72% |  | 23 | 2.25 | 0.63 | 90.05% |  | 23 | 2.24 | 0.72 | 102.9%
24 | 2.25 | 0.73 | 101.9% |  | 24 | 2.25 | 0.72 | 100.3% |  | 24 | 2.25 | 0.69 | 98.63% |  | 24 | 2.24 | 0.67 | 95.77%
평균 | 2.2471 | 0.71667 | 100% |  | 평균 | 2.2471 | 0.71792 | 100% |  | 평균 | 2.2467 | 0.69958 | 100% |  | 평균 | 2.24 | 0.71667 | 102.4%

## 효목사옥 4층 축전지 #3
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB200400021 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB200400021 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB200400021
점검일 | 2025-05-13 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2025-10-23 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2026-03-31 | 점검형태 | AS
업체명 | LG U+대구효목사옥 | 온도(℃) | 21 |  | 업체명 | LG U+대구효목사옥 | 온도(℃) | 21 |  | 업체명 | LG U+대구효목사옥 | 온도(℃) | 21
용도,장소 | 4층 축전지#3 | 충전전압(V) | 53.59 |  | 용도,장소 | 4층 축전지#3 | 충전전압(V) | 53.62 |  | 용도,장소 | 4층 축전지#3 | 충전전압(V) | 53.62
제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-03-31 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.86375 |  | LOT | 2020-03-31 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.82958 |  | LOT | 2020-03-31 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.82708
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.23 | 0.92 | 106.5% |  | 1 | 2.23 | 0.86 | 103.7% |  | 1 | 2.23 | 0.89 | 107.6%
2 | 2.23 | 0.82 | 94.93% | 크랙 | 2 | 2.23 | 0.8 | 96.43% | 크랙 | 2 | 2.23 | 0.89 | 107.6% | 크랙
3 | 2.23 | 0.86 | 99.57% |  | 3 | 2.23 | 0.84 | 101.3% |  | 3 | 2.23 | 0.83 | 100.4%
4 | 2.23 | 0.8 | 92.62% |  | 4 | 2.23 | 0.73 | 88% |  | 4 | 2.23 | 0.78 | 94.31%
5 | 2.23 | 0.87 | 100.7% |  | 5 | 2.23 | 0.84 | 101.3% |  | 5 | 2.23 | 0.91 | 110%
6 | 2.23 | 0.78 | 90.3% | 크랙 | 6 | 2.23 | 0.69 | 83.17% | 크랙 | 6 | 2.23 | 0.68 | 82.22% | 크랙
7 | 2.25 | 0.88 | 101.9% |  | 7 | 2.25 | 0.79 | 95.23% |  | 7 | 2.25 | 0.84 | 101.6%
8 | 2.23 | 0.88 | 101.9% |  | 8 | 2.23 | 0.86 | 103.7% |  | 8 | 2.23 | 0.83 | 100.4%
9 | 2.24 | 0.82 | 94.93% |  | 9 | 2.24 | 0.84 | 101.3% |  | 9 | 2.24 | 0.83 | 100.4%
10 | 2.24 | 0.98 | 113.5% |  | 10 | 2.25 | 0.88 | 106.1% |  | 10 | 2.25 | 0.78 | 94.31%
11 | 2.23 | 0.9 | 104.2% |  | 11 | 2.23 | 0.79 | 95.23% |  | 11 | 2.23 | 0.9 | 108.8%
12 | 2.24 | 0.91 | 105.4% |  | 12 | 2.24 | 0.78 | 94.02% |  | 12 | 2.24 | 0.9 | 108.8%
13 | 2.24 | 0.92 | 106.5% |  | 13 | 2.24 | 0.9 | 108.5% |  | 13 | 2.24 | 0.89 | 107.6%
14 | 2.23 | 0.95 | 110% |  | 14 | 2.24 | 0.95 | 114.5% |  | 14 | 2.24 | 0.85 | 102.8%
15 | 2.24 | 0.87 | 100.7% |  | 15 | 2.24 | 0.84 | 101.3% |  | 15 | 2.24 | 0.83 | 100.4%
16 | 2.23 | 0.89 | 103% |  | 16 | 2.24 | 0.82 | 98.84% |  | 16 | 2.24 | 0.81 | 97.93%
17 | 2.23 | 0.83 | 96.09% |  | 17 | 2.23 | 0.86 | 103.7% |  | 17 | 2.23 | 0.79 | 95.52%
18 | 2.23 | 0.85 | 98.41% |  | 18 | 2.23 | 0.9 | 108.5% |  | 18 | 2.23 | 0.81 | 97.93%
19 | 2.23 | 0.8 | 92.62% |  | 19 | 2.23 | 0.82 | 98.84% |  | 19 | 2.23 | 0.83 | 100.4%
20 | 2.23 | 0.79 | 91.46% |  | 20 | 2.23 | 0.72 | 86.79% |  | 20 | 2.23 | 0.77 | 93.1%
21 | 2.23 | 0.76 | 87.99% |  | 21 | 2.23 | 0.93 | 112.1% |  | 21 | 2.23 | 0.76 | 91.89%
22 | 2.23 | 0.99 | 114.6% |  | 22 | 2.23 | 0.83 | 100.1% |  | 22 | 2.23 | 0.81 | 97.93%
23 | 2.23 | 0.85 | 98.41% |  | 23 | 2.23 | 0.72 | 86.79% |  | 23 | 2.23 | 0.76 | 91.89%
24 | 2.23 | 0.81 | 93.78% |  | 24 | 2.23 | 0.92 | 110.9% |  | 24 | 2.23 | 0.88 | 106.4%
평균 | 2.23 | 0.86375 | 100% |  | 평균 | 2.23 | 0.82958 | 100% |  | 평균 | 2.23 | 0.82708 | 100%

## 효목사옥 2층 축전지A
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB190300085 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB190300085
점검일 | 2025-10-23 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2026-03-31 | 점검형태 | AS
업체명 | LG U+대구효목사옥 | 온도(℃) | 23 |  | 업체명 | LG U+대구효목사옥 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 2층 축전지A | 충전전압(V) | 53.62 |  | 용도,장소 | 2층 축전지A | 충전전압(V) | 53.61
제품명 | VGS 3000 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 3000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-03-21 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.75792 |  | LOT | 2019-03-21 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.71417
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.78 | 102.9% |  | 1 | 2.24 | 0.79 | 110.6%
2 | 2.24 | 0.73 | 96.32% |  | 2 | 2.24 | 0.71 | 99.42%
3 | 2.24 | 0.85 | 112.1% |  | 3 | 2.24 | 0.79 | 110.6%
4 | 2.24 | 0.79 | 104.2% |  | 4 | 2.24 | 0.77 | 107.8%
5 | 2.25 | 0.8 | 105.6% |  | 5 | 2.24 | 0.68 | 95.22%
6 | 2.24 | 0.78 | 102.9% |  | 6 | 2.24 | 0.76 | 106.4%
7 | 2.24 | 0.75 | 98.96% |  | 7 | 2.23 | 0.69 | 96.62%
8 | 2.23 | 0.68 | 89.72% |  | 8 | 2.23 | 0.66 | 92.42%
9 | 2.22 | 0.69 | 91.04% |  | 9 | 2.22 | 0.68 | 95.22%
10 | 2.23 | 0.81 | 106.9% |  | 10 | 2.23 | 0.77 | 107.8%
11 | 2.23 | 0.78 | 102.9% |  | 11 | 2.23 | 0.67 | 93.82%
12 | 2.23 | 0.85 | 112.1% |  | 12 | 2.23 | 0.72 | 100.8%
13 | 2.23 | 0.78 | 102.9% |  | 13 | 2.23 | 0.78 | 109.2%
14 | 2.23 | 0.76 | 100.3% |  | 14 | 2.23 | 0.69 | 96.62%
15 | 2.22 | 0.79 | 104.2% |  | 15 | 2.22 | 0.67 | 93.82%
16 | 2.23 | 0.72 | 95% |  | 16 | 2.23 | 0.79 | 110.6%
17 | 2.23 | 0.7 | 92.36% | 크랙 | 17 | 2.23 | 0.64 | 89.61% | 크랙
18 | 2.23 | 0.71 | 93.68% |  | 18 | 2.23 | 0.66 | 92.42%
19 | 2.24 | 0.77 | 101.6% |  | 19 | 2.24 | 0.8 | 112%
20 | 2.24 | 0.69 | 91.04% |  | 20 | 2.24 | 0.67 | 93.82%
21 | 2.24 | 0.75 | 98.96% |  | 21 | 2.24 | 0.67 | 93.82%
22 | 2.23 | 0.68 | 89.72% |  | 22 | 2.23 | 0.6 | 84.01%
23 | 2.23 | 0.77 | 101.6% |  | 23 | 2.23 | 0.8 | 112%
24 | 2.24 | 0.78 | 102.9% |  | 24 | 2.25 | 0.68 | 95.22%
평균 | 2.23 | 0.75792 | 100% |  | 평균 | 2.23 | 0.71417 | 100%

## 효목사옥 2층 축전지C
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB210600019 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB210600019 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB210600019
점검일 | 2025-05-13 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2025-10-23 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2026-03-31 | 점검형태 | AS
업체명 | LG U+대구효목사옥 | 온도(℃) | 23 |  | 업체명 | LG U+대구효목사옥 | 온도(℃) | 23 |  | 업체명 | LG U+대구효목사옥 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 2층 축전지C | 충전전압(V) | 53.74 |  | 용도,장소 | 2층 축전지C | 충전전압(V) | 53.55 |  | 용도,장소 | 2층 축전지C | 충전전압(V) | 53.58
제품명 | VGS 3000 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 3000 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 3000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2021-06-14 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.8725 |  | LOT | 2021-06-14 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.88917 |  | LOT | 2021-06-14 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.9075
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.84 | 96.28% |  | 1 | 2.23 | 0.84 | 94.47% |  | 1 | 2.23 | 0.88 | 96.97%
2 | 2.23 | 0.91 | 104.3% |  | 2 | 2.23 | 0.88 | 98.97% |  | 2 | 2.23 | 0.81 | 89.26%
3 | 2.24 | 0.79 | 90.54% |  | 3 | 2.23 | 0.89 | 100.1% |  | 3 | 2.23 | 0.89 | 98.07%
4 | 2.24 | 0.92 | 105.4% |  | 4 | 2.23 | 0.92 | 103.5% |  | 4 | 2.23 | 0.9 | 99.17%
5 | 2.23 | 0.89 | 102% |  | 5 | 2.23 | 0.93 | 104.6% |  | 5 | 2.23 | 0.93 | 102.5%
6 | 2.24 | 0.8 | 91.69% |  | 6 | 2.23 | 0.87 | 97.84% |  | 6 | 2.23 | 0.86 | 94.77%
7 | 2.24 | 0.9 | 103.2% |  | 7 | 2.23 | 0.89 | 100.1% |  | 7 | 2.24 | 0.92 | 101.4%
8 | 2.24 | 0.79 | 90.54% |  | 8 | 2.23 | 0.91 | 102.3% |  | 8 | 2.24 | 0.94 | 103.6%
9 | 2.25 | 0.81 | 92.84% |  | 9 | 2.23 | 0.9 | 101.2% |  | 9 | 2.24 | 0.96 | 105.8%
10 | 2.23 | 0.97 | 111.2% |  | 10 | 2.23 | 0.92 | 103.5% |  | 10 | 2.23 | 0.84 | 92.56%
11 | 2.24 | 0.9 | 103.2% |  | 11 | 2.23 | 0.97 | 109.1% |  | 11 | 2.23 | 0.92 | 101.4%
12 | 2.24 | 0.85 | 97.42% | 크랙 | 12 | 2.23 | 0.83 | 93.35% | 크랙 | 12 | 2.23 | 0.93 | 102.5% | 크랙
13 | 2.25 | 0.9 | 103.2% |  | 13 | 2.24 | 0.89 | 100.1% |  | 13 | 2.23 | 0.89 | 98.07%
14 | 2.25 | 0.96 | 110% |  | 14 | 2.23 | 0.9 | 101.2% |  | 14 | 2.23 | 0.94 | 103.6%
15 | 2.24 | 0.84 | 96.28% |  | 15 | 2.23 | 0.93 | 104.6% |  | 15 | 2.23 | 0.98 | 108%
16 | 2.24 | 0.84 | 96.28% |  | 16 | 2.23 | 0.76 | 85.47% |  | 16 | 2.23 | 0.9 | 99.17%
17 | 2.23 | 0.96 | 110% |  | 17 | 2.23 | 0.93 | 104.6% |  | 17 | 2.25 | 0.96 | 105.8%
18 | 2.24 | 0.89 | 102% |  | 18 | 2.23 | 0.81 | 91.1% |  | 18 | 2.23 | 0.86 | 94.77%
19 | 2.24 | 0.82 | 93.98% |  | 19 | 2.23 | 0.81 | 91.1% |  | 19 | 2.23 | 0.93 | 102.5%
20 | 2.23 | 0.89 | 102% |  | 20 | 2.23 | 0.94 | 105.7% |  | 20 | 2.24 | 0.89 | 98.07%
21 | 2.24 | 0.85 | 97.42% |  | 21 | 2.23 | 0.98 | 110.2% |  | 21 | 2.23 | 0.9 | 99.17%
22 | 2.23 | 0.85 | 97.42% |  | 22 | 2.23 | 0.99 | 111.3% |  | 22 | 2.23 | 0.89 | 98.07%
23 | 2.23 | 0.84 | 96.28% |  | 23 | 2.23 | 0.72 | 80.97% |  | 23 | 2.23 | 0.96 | 105.8%
24 | 2.25 | 0.93 | 106.6% |  | 24 | 2.25 | 0.93 | 104.6% |  | 24 | 2.23 | 0.9 | 99.17%
평균 | 2.23 | 0.8725 | 100% |  | 평균 | 2.23 | 0.88917 | 100% |  | 평균 | 2.23 | 0.9075 | 100%

## 상주 냉림국사 축전지 D조
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB201100003 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB201100003 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB201100003
점검일 | 2025-06-10 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2025-10-16 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2026-04-01 | 점검형태 | AS
업체명 | LG U+상주국사 | 온도(℃) | 23 |  | 업체명 | LG U+상주국사 | 온도(℃) | 23 |  | 업체명 | LG U+상주국사 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 축전지 D조 | 충전전압(V) | 54.11 |  | 용도,장소 | 축전지 D조 | 충전전압(V) | 53.59 |  | 용도,장소 | 축전지 D조 | 충전전압(V) | 53.57
제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.73167 |  | LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.86208 |  | LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.85208
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.73 | 99.77% |  | 1 | 2.24 | 0.9 | 104.4% |  | 1 | 2.23 | 0.79 | 92.71%
2 | 2.25 | 0.81 | 110.7% |  | 2 | 2.26 | 0.89 | 103.2% |  | 2 | 2.23 | 0.89 | 104.4%
3 | 2.25 | 0.85 | 116.2% |  | 3 | 2.24 | 0.88 | 102.1% |  | 3 | 2.24 | 0.88 | 103.3%
4 | 2.26 | 0.74 | 101.1% |  | 4 | 2.25 | 0.84 | 97.44% |  | 4 | 2.24 | 0.87 | 102.1%
5 | 2.26 | 0.71 | 97.04% |  | 5 | 2.24 | 0.91 | 105.6% |  | 5 | 2.24 | 0.94 | 110.3%
6 | 2.26 | 0.64 | 87.47% | 크랙 | 6 | 2.24 | 0.88 | 102.1% | 크랙 | 6 | 2.23 | 0.79 | 92.71% | 크랙
7 | 2.25 | 0.67 | 91.57% |  | 7 | 2.22 | 0.86 | 99.76% |  | 7 | 2.23 | 0.83 | 97.41%
8 | 2.26 | 0.77 | 105.2% | 크랙 | 8 | 2.22 | 0.93 | 107.9% | 크랙 | 8 | 2.23 | 0.83 | 97.41% | 크랙
9 | 2.26 | 0.65 | 88.84% |  | 9 | 2.23 | 0.95 | 110.2% |  | 9 | 2.23 | 0.92 | 108%
10 | 2.25 | 0.69 | 94.31% | 크랙 | 10 | 2.23 | 0.88 | 102.1% | 크랙 | 10 | 2.24 | 0.88 | 103.3% | 크랙
11 | 2.26 | 0.68 | 92.94% |  | 11 | 2.22 | 0.82 | 95.12% |  | 11 | 2.23 | 0.8 | 93.89%
12 | 2.26 | 0.62 | 84.74% | 크랙 | 12 | 2.24 | 0.85 | 98.6% | 크랙 | 12 | 2.23 | 0.88 | 103.3% | 크랙
13 | 2.26 | 0.73 | 99.77% |  | 13 | 2.23 | 0.85 | 98.6% |  | 13 | 2.22 | 0.85 | 99.76%
14 | 2.25 | 0.76 | 103.9% |  | 14 | 2.22 | 0.87 | 100.9% |  | 14 | 2.23 | 0.9 | 105.6%
15 | 2.25 | 0.68 | 92.94% |  | 15 | 2.24 | 0.84 | 97.44% |  | 15 | 2.23 | 0.81 | 95.06%
16 | 2.26 | 0.71 | 97.04% |  | 16 | 2.22 | 0.94 | 109% |  | 16 | 2.24 | 0.77 | 90.37%
17 | 2.25 | 0.79 | 108% | 크랙 | 17 | 2.2 | 0.81 | 93.96% | 크랙 | 17 | 2.22 | 0.9 | 105.6% | 크랙
18 | 2.25 | 0.81 | 110.7% |  | 18 | 2.24 | 0.83 | 96.28% |  | 18 | 2.22 | 0.92 | 108%
19 | 2.26 | 0.71 | 97.04% |  | 19 | 2.22 | 0.85 | 98.6% |  | 19 | 2.22 | 0.81 | 95.06%
20 | 2.25 | 0.71 | 97.04% |  | 20 | 2.22 | 0.82 | 95.12% |  | 20 | 2.24 | 0.87 | 102.1%
21 | 2.25 | 0.78 | 106.6% |  | 21 | 2.24 | 0.82 | 95.12% |  | 21 | 2.24 | 0.87 | 102.1%
22 | 2.26 | 0.85 | 116.2% |  | 22 | 2.25 | 0.81 | 93.96% |  | 22 | 2.23 | 0.8 | 93.89%
23 | 2.25 | 0.71 | 97.04% |  | 23 | 2.24 | 0.86 | 99.76% |  | 23 | 2.24 | 0.84 | 98.58%
24 | 2.25 | 0.76 | 103.9% |  | 24 | 2.24 | 0.8 | 92.8% |  | 24 | 2.24 | 0.81 | 95.06%
평균 | 2.23 | 0.73167 | 100% |  | 평균 | 2.23 | 0.86208 | 100% |  | 평균 | 2.23 | 0.85208 | 100%

## 부산 송정국사 축전지#1
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB20100007 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB20100007 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB20100007
점검일 | 2025-09-29 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2026-04-22 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2026-07-21 | 점검형태 | AS
업체명 | LG U+부산송정국사 | 온도(℃) | 22 |  | 업체명 | LG U+부산송정국사 | 온도(℃) | 22 |  | 업체명 | LG U+부산송정국사 | 온도(℃) | 22
용도,장소 | 축전지 #1 | 충전전압(V) | 53.58 |  | 용도,장소 | 축전지 #1 | 충전전압(V) | 53.58 |  | 용도,장소 | 축전지 #1 | 충전전압(V) | 53.58
제품명 | VGS 1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-10-07 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.99208 |  | LOT | 2020-10-07 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.99292 |  | LOT | 2020-10-07 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 1.0363
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.89 | 89.71% |  | 1 | 2.24 | 0.98 | 98.7% |  | 1 | 2.23 | 0.92 | 92.66%
2 | 2.24 | 1 | 100.8% |  | 2 | 2.24 | 1.06 | 106.8% |  | 2 | 2.24 | 1.05 | 105.7%
3 | 2.24 | 1.1 | 110.9% |  | 3 | 2.23 | 1.08 | 108.8% |  | 3 | 2.23 | 1.08 | 108.8%
4 | 2.24 | 1.09 | 109.9% | 크랙 | 4 | 2.24 | 1.08 | 108.8% | 크랙 | 4 | 2.24 | 1.17 | 117.8% | 크랙
5 | 2.24 | 1.07 | 107.9% | 크랙 | 5 | 2.24 | 1.09 | 109.8% | 크랙 | 5 | 2.24 | 1.17 | 117.8% | 크랙
6 | 2.24 | 1.08 | 108.9% |  | 6 | 2.24 | 1.07 | 107.8% |  | 6 | 2.24 | 1.02 | 102.7%
7 | 2.24 | 0.99 | 99.79% |  | 7 | 2.23 | 1.12 | 112.8% |  | 7 | 2.24 | 1.07 | 107.8%
8 | 2.24 | 0.99 | 99.79% | 크랙 | 8 | 2.23 | 0.95 | 95.68% | 크랙 | 8 | 2.24 | 1.03 | 103.7% | 크랙
9 | 2.23 | 0.99 | 99.79% |  | 9 | 2.23 | 1.06 | 106.8% |  | 9 | 2.23 | 1.09 | 109.8%
10 | 2.24 | 1.04 | 104.8% |  | 10 | 2.23 | 1 | 100.7% |  | 10 | 2.24 | 1.06 | 106.8%
11 | 2.24 | 1.06 | 106.8% |  | 11 | 2.24 | 1.11 | 111.8% |  | 11 | 2.24 | 1.07 | 107.8%
12 | 2.23 | 0.92 | 92.73% |  | 12 | 2.23 | 0.97 | 97.69% |  | 12 | 2.23 | 0.9 | 90.64%
13 | 2.24 | 0.97 | 97.77% |  | 13 | 2.24 | 0.94 | 94.67% |  | 13 | 2.24 | 0.99 | 99.71%
14 | 2.23 | 0.94 | 94.75% | 크랙 | 14 | 2.23 | 0.88 | 88.63% | 크랙 | 14 | 2.24 | 0.98 | 98.7% | 크랙
15 | 2.23 | 1.02 | 102.8% | 크랙 | 15 | 2.23 | 1.05 | 105.7% | 크랙 | 15 | 2.23 | 1.06 | 106.8% | 크랙
16 | 2.24 | 1.04 | 104.8% |  | 16 | 2.24 | 1.07 | 107.8% |  | 16 | 2.24 | 1.15 | 115.8%
17 | 2.24 | 0.96 | 96.77% |  | 17 | 2.24 | 0.9 | 90.64% |  | 17 | 2.24 | 0.86 | 86.61%
18 | 2.24 | 0.91 | 91.73% |  | 18 | 2.24 | 0.92 | 92.66% |  | 18 | 2.24 | 1.02 | 102.7%
19 | 2.24 | 0.93 | 93.74% |  | 19 | 2.24 | 0.86 | 86.61% |  | 19 | 2.24 | 1 | 100.7%
20 | 2.24 | 1 | 100.8% |  | 20 | 2.24 | 1.01 | 101.7% |  | 20 | 2.24 | 1.14 | 114.8%
21 | 2.24 | 0.99 | 99.79% | 크랙 | 21 | 2.24 | 0.88 | 88.63% | 크랙 | 21 | 2.24 | 1.03 | 103.7% | 크랙
22 | 2.24 | 0.88 | 88.7% |  | 22 | 2.24 | 0.9 | 90.64% |  | 22 | 2.24 | 0.93 | 93.66%
23 | 2.24 | 1.05 | 105.8% |  | 23 | 2.24 | 0.97 | 97.69% |  | 23 | 2.24 | 1.08 | 108.8%
24 | 2.24 | 0.9 | 90.72% | 크랙 | 24 | 2.24 | 0.88 | 88.63% | 크랙 | 24 | 2.24 | 1 | 100.7% | 크랙
평균 | 2.23 | 0.99208 | 100% |  | 평균 | 2.23 | 0.99292 | 100% |  | 평균 | 2.23 | 1.0363 | 104.4%

## 김천국사 축전지 4조
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB201100002 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB201100002 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB201100002
점검일 | 2025-06-10 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2025-10-17 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2026-04-02 | 점검형태 | AS
업체명 | LG U+김천국사 | 온도(℃) | 24 |  | 업체명 | LG U+김천국사 | 온도(℃) | 24 |  | 업체명 | LG U+김천국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 축전지 4조 | 충전전압(V) | 53.53 |  | 용도,장소 | 축전지 4조 | 충전전압(V) | 53.53 |  | 용도,장소 | 축전지 4조 | 충전전압(V) | 53.53
제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.86208 |  | LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.8325 |  | LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.84917
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.9 | 104.4% |  | 1 | 2.23 | 0.77 | 92.49% |  | 1 | 2.23 | 0.86 | 101.3%
2 | 2.26 | 0.89 | 103.2% |  | 2 | 2.26 | 0.85 | 102.1% |  | 2 | 2.26 | 0.9 | 106%
3 | 2.24 | 0.88 | 102.1% | 크랙 | 3 | 2.24 | 0.81 | 97.3% | 크랙 | 3 | 2.24 | 0.85 | 100.1% | 크랙
4 | 2.25 | 0.84 | 97.44% | 크랙 | 4 | 2.24 | 0.75 | 90.09% | 크랙 | 4 | 2.24 | 0.79 | 93.03% | 크랙
5 | 2.24 | 0.91 | 105.6% |  | 5 | 2.24 | 0.83 | 99.7% |  | 5 | 2.24 | 0.87 | 102.5%
6 | 2.24 | 0.88 | 102.1% | 크랙 | 6 | 2.24 | 0.85 | 102.1% | 크랙 | 6 | 2.24 | 0.74 | 87.14% | 크랙
7 | 2.22 | 0.86 | 99.76% | 크랙 | 7 | 2.22 | 0.82 | 98.5% | 크랙 | 7 | 2.22 | 0.86 | 101.3% | 크랙
8 | 2.22 | 0.93 | 107.9% | 크랙 | 8 | 2.22 | 0.88 | 105.7% | 크랙 | 8 | 2.22 | 0.88 | 103.6% | 크랙
9 | 2.23 | 0.95 | 110.2% |  | 9 | 2.22 | 0.93 | 111.7% |  | 9 | 2.22 | 0.97 | 114.2%
10 | 2.23 | 0.88 | 102.1% |  | 10 | 2.22 | 0.87 | 104.5% |  | 10 | 2.22 | 0.84 | 98.92%
11 | 2.22 | 0.82 | 95.12% |  | 11 | 2.22 | 0.84 | 100.9% |  | 11 | 2.22 | 0.83 | 97.74%
12 | 2.24 | 0.85 | 98.6% |  | 12 | 2.24 | 0.83 | 99.7% |  | 12 | 2.24 | 0.8 | 94.21%
13 | 2.23 | 0.85 | 98.6% |  | 13 | 2.23 | 0.91 | 109.3% |  | 13 | 2.23 | 0.85 | 100.1%
14 | 2.22 | 0.87 | 100.9% |  | 14 | 2.22 | 0.87 | 104.5% |  | 14 | 2.22 | 0.88 | 103.6%
15 | 2.24 | 0.84 | 97.44% | 크랙 | 15 | 2.24 | 0.86 | 103.3% | 크랙 | 15 | 2.23 | 0.83 | 97.74% | 크랙
16 | 2.22 | 0.94 | 109% | 크랙 | 16 | 2.22 | 0.94 | 112.9% | 크랙 | 16 | 2.22 | 0.89 | 104.8% | 크랙
17 | 2.2 | 0.81 | 93.96% |  | 17 | 2.2 | 0.73 | 87.69% |  | 17 | 2.2 | 0.81 | 95.39%
18 | 2.24 | 0.83 | 96.28% | 크랙 | 18 | 2.24 | 0.8 | 96.1% | 크랙 | 18 | 2.24 | 0.8 | 94.21% | 크랙
19 | 2.22 | 0.85 | 98.6% |  | 19 | 2.22 | 0.81 | 97.3% |  | 19 | 2.22 | 0.82 | 96.57%
20 | 2.22 | 0.82 | 95.12% |  | 20 | 2.22 | 0.88 | 105.7% |  | 20 | 2.22 | 0.88 | 103.6%
21 | 2.24 | 0.82 | 95.12% |  | 21 | 2.24 | 0.82 | 98.5% |  | 21 | 2.24 | 0.89 | 104.8%
22 | 2.25 | 0.81 | 93.96% |  | 22 | 2.25 | 0.81 | 97.3% |  | 22 | 2.25 | 0.85 | 100.1%
23 | 2.24 | 0.86 | 99.76% |  | 23 | 2.24 | 0.79 | 94.89% |  | 23 | 2.24 | 0.84 | 98.92%
24 | 2.24 | 0.8 | 92.8% |  | 24 | 2.23 | 0.73 | 87.69% |  | 24 | 2.23 | 0.85 | 100.1%
평균 | 2.23 | 0.86208 | 100% |  | 평균 | 2.23 | 0.8325 | 100% |  | 평균 | 2.23 | 0.84917 | 100%

## 제주 서귀국사(VGS2000)
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB20100017 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB20100017 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB20100017
점검일 | 2025-10-17 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2026-05-19 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2026-08-13 | 점검형태 | AS
업체명 | LG U+제주 서귀국사 | 온도(℃) | 28 |  | 업체명 | LG U+제주 서귀국사 | 온도(℃) | 28 |  | 업체명 | LG U+제주 서귀국사 | 온도(℃) | 28
용도,장소 | - | 충전전압(V) | 53.69 |  | 용도,장소 | - | 충전전압(V) | 53.69 |  | 용도,장소 | - | 충전전압(V) | 53.69
제품명 | VGS 2000 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 2000 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-12-17 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.96167 |  | LOT | 2019-12-17 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.88958 |  | LOT | 2019-12-17 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.85833
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.9 | 97.67% |  | 1 | 2.24 | 0.78 | 87.68% |  | 1 | 2.24 | 0.73 | 82.06%
2 | 2.23 | 1.21 | 103.3% |  | 2 | 2.23 | 0.79 | 88.81% |  | 2 | 2.23 | 0.77 | 86.56%
3 | 2.22 | 1.2 | 92.09% | 크랙 | 3 | 2.23 | 0.9 | 101.2% | 크랙 | 3 | 2.23 | 0.88 | 98.92% | 크랙
4 | 2.23 | 1.07 | 93.49% |  | 4 | 2.24 | 1.05 | 118% |  | 4 | 2.24 | 0.83 | 93.3%
5 | 2.23 | 1.05 | 104.7% |  | 5 | 2.23 | 0.87 | 97.8% |  | 5 | 2.23 | 0.86 | 96.67%
6 | 2.24 | 0.75 | 94.88% |  | 6 | 2.24 | 0.9 | 101.2% |  | 6 | 2.24 | 0.9 | 101.2%
7 | 2.23 | 1.14 | 101.9% |  | 7 | 2.23 | 0.87 | 97.8% |  | 7 | 2.23 | 0.84 | 94.43%
8 | 2.25 | 0.95 | 103.3% |  | 8 | 2.24 | 0.89 | 100% |  | 8 | 2.24 | 0.93 | 104.5%
9 | 2.23 | 0.73 | 99.07% |  | 9 | 2.23 | 0.82 | 92.18% |  | 9 | 2.23 | 0.77 | 86.56%
10 | 2.25 | 0.93 | 100.5% |  | 10 | 2.24 | 0.96 | 107.9% |  | 10 | 2.24 | 0.88 | 98.92%
11 | 2.24 | 1.18 | 92.09% |  | 11 | 2.24 | 0.95 | 106.8% |  | 11 | 2.24 | 0.93 | 104.5%
12 | 2.24 | 1.16 | 104.7% |  | 12 | 2.23 | 1 | 112.4% |  | 12 | 2.23 | 0.83 | 93.3%
13 | 2.25 | 1.12 | 103.3% |  | 13 | 2.24 | 1.04 | 116.9% |  | 13 | 2.24 | 0.96 | 107.9%
14 | 2.25 | 0.84 | 97.67% |  | 14 | 2.24 | 0.83 | 93.3% |  | 14 | 2.24 | 0.76 | 85.43%
15 | 2.23 | 0.73 | 94.88% |  | 15 | 2.23 | 0.9 | 101.2% |  | 15 | 2.23 | 0.92 | 103.4%
16 | 2.23 | 1.09 | 92.09% |  | 16 | 2.23 | 0.8 | 89.93% |  | 16 | 2.23 | 0.88 | 98.92%
17 | 2.24 | 1.02 | 107.4% |  | 17 | 2.24 | 1.02 | 114.7% |  | 17 | 2.24 | 0.95 | 106.8%
18 | 2.23 | 0.79 | 106% |  | 18 | 2.23 | 0.77 | 86.56% |  | 18 | 2.23 | 0.76 | 85.43%
19 | 2.25 | 0.99 | 99.07% |  | 19 | 2.25 | 0.92 | 103.4% |  | 19 | 2.26 | 0.92 | 103.4%
20 | 2.24 | 0.94 | 99.07% |  | 20 | 2.24 | 0.99 | 111.3% |  | 20 | 2.24 | 0.99 | 111.3%
21 | 2.23 | 1.03 | 103.3% |  | 21 | 2.23 | 1.01 | 113.5% |  | 21 | 2.23 | 0.91 | 102.3%
22 | 2.24 | 0.75 | 101.9% |  | 22 | 2.25 | 0.75 | 84.31% |  | 22 | 2.25 | 0.78 | 87.68%
23 | 2.24 | 0.76 | 106% |  | 23 | 2.24 | 0.73 | 82.06% |  | 23 | 2.24 | 0.83 | 93.3%
24 | 2.23 | 0.75 | 101.9% |  | 24 | 2.23 | 0.81 | 91.05% |  | 24 | 2.23 | 0.79 | 88.81%
평균 | 2.23 | 0.96167 | 100% |  | 평균 | 2.23 | 0.88958 | 100% |  | 평균 | 2.2367 | 0.85833 | 96.49%

## 제주 서귀국사(VGS2200)
축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB251100048
점검일 | 2026-08-13 | 점검형태 | AS
업체명 | LG U+제주 서귀국사 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | - | 충전전압(V) | 53.69
제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2025-10-31 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.96167
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.23 | 0.74 | 97.67%
2 | 2.26 | 0.62 | 103.3%
3 | 2.23 | 0.6 | 92.09%
4 | 2.25 | 0.81 | 93.49%
5 | 2.24 | 0.61 | 104.7%
6 | 2.26 | 0.76 | 94.88%
7 | 2.23 | 0.6 | 101.9%
8 | 2.25 | 0.7 | 103.3%
9 | 2.25 | 0.58 | 99.07%
10 | 2.22 | 0.68 | 100.5%
11 | 2.21 | 0.67 | 92.09%
12 | 2.23 | 0.63 | 104.7%
13 | 2.25 | 0.6 | 103.3%
14 | 2.23 | 0.62 | 97.67%
15 | 2.23 | 0.57 | 94.88%
16 | 2.23 | 0.61 | 92.09%
17 | 2.26 | 0.72 | 107.4% | 크랙
18 | 2.22 | 0.64 | 106%
19 | 2.23 | 0.73 | 99.07%
20 | 2.23 | 0.63 | 99.07%
21 | 2.25 | 0.68 | 103.3%
22 | 2.23 | 0.77 | 101.9%
23 | 2.2 | 0.63 | 106%
24 | 2.26 | 0.59 | 101.9%
평균 | 2.23 | 0.65792 | 100%