## 점검결과_전체(26년 하반기)
조 No | 점검일자 | 지역 | 국사명 | 설치장소 및 명칭 | VGS 형명 (Ah) | LOT | AC/DC | 온도 (℃) | LG U+ 설치코드 | 설치 수량 (대) | 소손 수량 (대) | 발생번호 및 기타 | 606
1 | 2026-05-29 | 수도권 | 인천간석 | 1층 축전지#1 | 2000 | 2021-01-27 2021-01-18 | 0/0 | 24 | GYB210300001 | 24 | 0 | -
2 | 2026-05-29 | 수도권 | 인천간석 | 1층 축전지#2 | 2000 | 2021-01-18 | 0/0 | 24 | GYB210300002 | 24 | 8 | 1 3 4 5 6 9 19 24
3 | 2026-05-29 | 수도권 | 인천간석 | 1층 LDPS정류기용 #5 | 1200 | 2020-05-11 | 0/0 | 23 | GYB200600013 | 24 | 0 | -
4 | 2026-05-29 | 수도권 | 인천간석 | 1층 LDPS 정류기용 #6 | 2000 | 2022-03-21 | 0/0 | 21 | GYB220500018 | 24 | 0 | -
5 | 2026-05-29 | 수도권 | 인천간석 | 1층 LDPS정류기용 #2 | 800 | 2019-11-08 | 0/0 | 21 | GYB190000031 | 24 | 0 | -
6 | 2026-05-29 | 수도권 | 인천간석 | 1층 LDPS 정류기용 #1 | 3000 | 2023-05-12 | 0/0 | 21 | GYB231000015 | 24 | 0 | -
7 | 2026-05-29 | 수도권 | 인천간석 | 지하 1층 정류기 1호기 축전지 #1 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 23 | GYB200600018 | 24 | 3 | 4 5 6 | 대상 형명/Lot.내 신규 추가 발생 (1대) (#4)
8 | 2026-05-29 | 수도권 | 인천간석 | 지하 1층 정류기 2호기 축전지 #2 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 22 | GYB200600017 | 24 | 8 | 1 4 6 10 13 19 20 24
9 | 2026-05-29 | 수도권 | 인천간석 | 지하 1층 정류기 1호기 축전지 #2 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 23 | GYB200600015 | 24 | 2 | 1 24
10 | 2026-05-29 | 수도권 | 인천간석 | 2층 정류기 2호기 축전지 #1 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 23 | GYB200600016 | 24 | 8 | 1 4 5 7 10 12 14 24
11 | 2026-05-29 | 수도권 | 인천간석 | 2층 정류기 1호기 축전지 #1 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 23 | GYB200600014 | 24 | 5 | 12 15 20 22 24
12 | 2026-05-29 | 수도권 | 인천간석 | 지하 1층 정류기 2호기 축전지 #1 | 2000 | 2020-03-19 | 0/0 | 23 | GYB200300039 | 24 | 1 | 8
13 | 2026-05-29 | 수도권 | 구월사옥 | 축전지 #1 | 2400 | 2020-02-07 | 0/0 | 22 | GYB200300001 | 24 | 0 | - | VGS3000 설치개소로 방문했으나 VGS2400 설치되어있음
14 | 2026-05-29 | 수도권 | 구월사옥 | 축전지 #2 | 2400 | 2020-02-07 | 0/0 | 22 | GYB20030002 | 24 | 0 | - | VGS3000 설치개소로 방문했으나 VGS2400 설치되어있음
15 | 2026-05-27 | 수도권 | 강북미아 | 축전지2 | 2000 | 2020-11-10 | 0/0 | 19 | GYB201100031 | 24 | 2 | 9 17
16 | 2026-05-27 | 수도권 | 강북미아 | 축전지4 | 2000 | 2021-04-26 | 0/0 | 17 | GYB210400012 | 24 | 1 | 8
17 | 2026-05-27 | 수도권 | 강북미아 | 축전지5 | 1600 | 2018-10-19 | 0/0 | 18 | GYB181100022 | 24 | 10 | 1 2 5 8 12 14 16 1 7 18 19
18 | 2026-05-27 | 수도권 | 강북미아 | 축전지1 | 2000 | 2020-03-31 | 0/0 | 18 | GYB200400028 | 24 | 9 | 1 12 13 14 15 16 17 18 21
19 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 3A-D | 2000 | 2019-04-23 | 0/0 | 23 | GYB190400024 | 24 | 4 | 4 5 17 22 | 대상 형명/Lot.내 신규 추가 발생 (1대) (#17)
20 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 3A-C | 2000 | 2019-03-15 | 0/0 | 23 | GYB190400025 | 24 | 2 | 5 7
21 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 3D-A | 2000 | 2019-11-13 | 0/0 | 24 | GYB191100035 | 24 | 3 | 13 15 24
22 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 3D-B | 2000 | 2018-04-16 | 0/0 | 23 | 30315969 | 24 | 1 | 18 (주액구)
23 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 3C-A | 2000 | 2019-11-13 | 0/0 | 22 | GYB191100034 | 24 | 5 | 1 2 5 7 21
24 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4D-E | 2000 | 2021-05-14 | 0/0 | 22 | GYB210600012 | 24 | 2 | 7, 8
25 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 3A-B | 2000 | 2018-04-16 | 0/0 | 24 | GYB180500003 | 24 | 0 | -
26 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 3A-A | 2000 | 2018-04-16 | 0/0 | 24 | GYB180500002 | 24 | 0 | -
27 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 3C-D | 2000 | 2021-05-14 | 0/0 | 21 | GYB210600013 | 24 | 1 | 10
28 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4C-D | 2400 | 2021-05-27 | 0/0 | 24 | GYB210600014 | 24 | 0 | -
29 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 3B-A | 1200 | 2019-09-06 | 0/0 | 24 | - | 24 | 0 | -
30 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4G-D | 2000 | 2022-05-03 | 0/0 | 22 | GYB220500017 | 24 | 0 | -
31 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4G-B | 3000 | 2023-10-18 | 0/0 | 23 | GYB231000023 | 24 | 2 | 14 15 | 대상 형명 외 신규 발생 (2대)
32 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4G-A | 3000 | 2022-03-29 | 0/0 | 22 | GYB220500016 | 24 | 0 | -
33 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4G-C | 3000 | 2013-03-06 | 0/0 | 22 | GYB130400010 | 24 | 0 | -
34 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4C-A | 2000 | 2026-03-16 | 0/0 | 23 | GYB260400004 | 24 | 0 | - | 신규 설치
35 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4A-D | 2400 | 2015-11-23 | 0/0 | 23 | GYB160200015 | 24 | 0 | -
36 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4A-C | 2400 | 2023-10-13 | 0/0 | 23 | GYB231000022 | 24 | 0 | -
37 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4A-B | 2400 | 2026-03-13 | 0/0 | 23 | GYB260400007 | 24 | 0 | - | 신규 설치
38 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4A-A | 2400 | 2026-03-13 | 0/0 | 22 | GYB260400006 | 24 | 0 | - | 신규 설치
39 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4B-B | 2000 | 2010-05-31 | 0/0 | 22 | - | 24 | 0 | -
40 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4B-A | 3000 | 2023-10-18 | 0/0 | 22 | GYB231000024 | 24 | 4 | 3 4 5 11 | 대상 형명 외 신규 발생 (4대)
41 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4B-D | 2000 | 2026-03-16 | 0/0 | 22 | GYB260400003 | 24 | 0 | - | 신규 설치
42 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4B-C | 2000 | 2026-03-16 | 0/0 | 21 | GYB260400002 | 24 | 0 | - | 신규 설치
43 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4F-A | 2400 | 2026-03-13 | 0/0 | 21 | GYB260400009 | 24 | 0 | - | 신규 설치
44 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4F-C | 2400 | 2026-03-13 | 0/0 | 23 | GYB260400010 | 24 | 0 | - | 신규 설치
45 | 2026-04-22 | 수도권 | 안양사옥 | 3E-D | 2400 | 2026-01-12 | 0/0.6 | 22 | GYB260400017 | 24 | 0 | - | 신규 설치
46 | 2026-04-22 | 수도권 | 안양사옥 | 3E-C | 2400 | 2026-01-12 | 0/0.6 | 22 | GYB260400016 | 24 | 0 | - | 신규 설치
47 | 2026-04-22 | 수도권 | 안양사옥 | 3E-B | 2400 | 2026-01-12 | 0/0.6 | 23 | GYB260400015 | 24 | 0 | - | 신규 설치
48 | 2026-05-28 | 수도권 | 성남분당 | A조 | 2200 | 2019-05-08 | 0/0 | 23 | GYB190900005 | 24 | 3 | 1 15 19
49 | 2026-05-28 | 수도권 | 성남분당 | B조 | 1600 | 2020-05-14 | 0/0 | 26 | GYB200500017 | 24 | 9 | 1 3 5 8 9 15 17 21 22
50 | 2026-05-28 | 수도권 | 성남분당 | C조 | 2200 | 2023-06-05 | 0/0 | 26 | GYB230700022 | 24 | 0 | -
51 | 2026-05-14 | 수도권 | 인계사옥 | 3C-#1 | 2000 | 2022-12-06 | 0/0 | 22 | GYB221200009 | 24 | 0 | -
52 | 2026-05-14 | 수도권 | 인계사옥 | 3C-#2 | 2000 | 2022-12-22 | 0/0 | 22 | GYB221200010 | 24 | 0 | -
53 | 2026-05-14 | 수도권 | 인계사옥 | MR-1 3B.확장랙 #2 | 2000 | 2020-12-02 | 0/0 | 25 | GYB201200001 | 24 | 6 | 1 2 4 8 16 20
54 | 2026-05-14 | 수도권 | 인계사옥 | MR-1 3B 기본랙 | 2000 | 2019-02-25 | 0/0 | 21 | GYB190300022 | 24 | 7 | 3 8 11 14 15 19 23
55 | 2026-05-14 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지6 | 2000 | 2016-08-27 | 0/0 | 22 | GYB160900016 | 24 | 0 | -
56 | 2026-05-14 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지5 | 2000 | 2025-05-30 | 0/0 | 24 | GYB250600010 | 24 | 0 | -
57 | 2026-05-14 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지3 | 2000 (청색) | 2008-07-22 | 0/0 | 22 | U0685963 | 24 | 0 | -
58 | 2026-05-14 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지2 | 2000 | 2010-06-23 | 0/0 | 21 | U0685953 | 24 | 0 | -
59 | 2026-05-14 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지1 | 2000 | 2010-06-23 | 0/0 | 20 | U0696520 | 24 | 0 | -
60 | 2026-05-14 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지4 | 2000 | 2024-04-24 | 0/0 | 21 | GYB240400005 | 24 | 0 | -
61 | 2026-05-14 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지5 | 2000 | 2022-03-08 | 0/0 | 23 | GYB220400009 | 24 | 0 | -
62 | 2026-05-14 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지3 | 2000 (청색) | 2008-07-22 | 0/0 | 21 | U0685964 | 24 | 0 | -
63 | 2026-05-14 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지2 | 2000 | 2010-06-23 | 0/0 | 21 | U0685959 | 24 | 0 | -
64 | 2026-05-14 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지1 | 2000 | 2010-06-23 | 0/0 | 21 | U0685958 | 24 | 0 | -
65 | 2026-05-14 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지4 | 2000 | 2013-09-28 | 0/0 | 23 | GYB131000001 | 24 | 0 | -
66 | 2026-05-14 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지1 | 2000 | 2019-02-25 | 0/0 | 22 | GYB190300011 | 24 | 7 | 3 5 6 9 18 21 22
67 | 2026-05-14 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지2 | 2000 | 2019-02-25 | 0/0 | 22 | GYB190300010 | 24 | 2 | 3 17
68 | 2026-05-27 | 수도권 | 파주금릉국사 | 축전지#2 | 1600 | 2021-02-08 | 0/0 | 20 | GYB210200009 | 24 | 5 | 5 10 14 15 19
69 | 2026-05-27 | 수도권 | 파주금릉국사 | 축전지#3 | 1600 | 2021-02-08 | 0/0 | 21 | GYB210200008 | 24 | 4 | 5 9 22 23
70 | 2026-05-27 | 수도권 | 파주금릉국사 | 축전지#1 | 2200 | 2021-02-10 | 0/0 | 23 | GYB210200007 | 24 | 7 | 3 4 12 14 17 23 24
71 | 2026-05-27 | 수도권 | 파주금릉국사 | 축전지#4 | 1200 | 2021-09-14 | 0/0 | 23 | GYB211000003 | 24 | 0 | -
72 | 2026-05-27 | 수도권 | 파주금릉국사 | 축전지#5 | 2200 | 2023-11-17 | 0/0 | 23 | GYB240100012 | 24 | 0 | -
73 | 2026-05-27 | 수도권 | 파주금릉국사 | 축전지6 | 1200 | 2020-03-17 | 0/0 | 25 | GYB200400047 | 24 | 0 | -
74 | 2026-05-27 | 수도권 | 파주다율국사 | 7층 축전지 #1 | 2000 | 2026-01-09 | 0/0 | 23 | GYB260200022 | 24 | 0 | -
75 | 2026-05-27 | 수도권 | 파주다율국사 | 7층 축전지 #2 | 3000 | 2023-05-24 | 0/0 | 23 | GYB231000012 | 24 | 0 | -
76 | 2026-05-29 | 수도권 | 이천창전 | 2층 축전지3 | 2200 | 2020-04-22 | 0/0 | 22 | GYB200500010 | 24 | 10 | 3 4 7 10 13 15 16 20 22 24
77 | 2026-05-29 | 수도권 | 이천창전 | 2층 축전지1 | 2200 | 2023-11-17 | 0/0 | 22 | GYB240100006 | 24 | 0 | -
78 | 2026-05-29 | 수도권 | 이천창전 | 2층 축전지2 | 2200 | 2025-12-16 | 0/0 | 25 | GYB251100036 | 24 | 0 | - | 신규 설치
79 | 2026-05-29 | 수도권 | 이천창전 | 2층 축전지4 | 2200 | 2023-08-14 | 0/0 | 24 | GYB230600004 | 24 | 0 | -
80 | 2026-05-28 | 수도권 | 의정부신곡 | 4층 #A | 1600 | 2020-04-14 | 0/0 | 23 | GYB200400031 | 24 | 11 | 1 5 8 9 13 16 17 18 19 22 24
81 | 2026-05-28 | 수도권 | 의정부신곡 | 4층 #B | 1600 | 2020-04-14 | 0/0 | 23 | GYB200400032 | 24 | 12 | 2 5 8 9 10 11 14 15 18 20 22 23
82 | 2026-05-28 | 수도권 | 의정부신곡 | 4층 #C | 1600 | 2021-11-13 | 0/0 | 25 | GYB211000051 | 24 | 0 | -
83 | 2026-05-28 | 수도권 | 의정부신곡 | 4층 #D | 1600 | 2020-01-10 | 0/0 | 25 | GYB200200042 | 24 | 0 | -
84 | 2026-05-28 | 수도권 | 의정부신곡 | 3층 #A | 2000 | 2020-03-31 | 0/0 | 19 | GYB200400029 | 24 | 3 | 1 3 22
85 | 2026-05-28 | 수도권 | 의정부신곡 | 3층 #B | 2000 | 2020-03-31 | 0/0 | 23 | GYB200400030 | 24 | 8 | 1 3 4 8 10 14 19 24
86 | 2026-05-06 | 수도권 | 논현국사 | 2층 BATT 4 | 2000 | 2020-06-02 | 0/0 | 24 | GYB200600023 | 24 | 5 | 5 6 10 16 23
87 | 2026-05-06 | 수도권 | 논현국사 | 2층 BATT 3 | 2400 | 2019-03-01 | 0/0 | 23 | GYB190400004 | 24 | 0 | -
88 | 2026-05-06 | 수도권 | 논현국사 | 2층 BATT 1 | 2400 | 2020-04-20 | 0/0 | 26 | U0056471 | 24 | 6 | 1 4 9 10 17 18
89 | 2026-05-06 | 수도권 | 논현국사 | 2층 BATT 2 | 2200 | 2023-06-05 | 0/0 | 23 | GYB230600003 | 24 | 0 | -
90 | 2026-05-06 | 수도권 | 송파국사 | BATT #5 | 1600 | 2021-11-25 | 0/0 | 25 | GYB220200003 | 24 | 0 | -
91 | 2026-05-06 | 수도권 | 송파국사 | BATT #4 | 1600 | 2019-01-07 | 0/1.4 | 25 | GYB190100006 | 24 | 10 | 1 9 11 12 13 15 17 19 20 24
92 | 2026-05-06 | 수도권 | 송파국사 | BATT #3 | 600 | 2020-10-28 | 0/0 | 19 | U0081513 | 24 | 0 | -
93 | 2026-05-06 | 수도권 | 송파국사 | BATT #2 | 600 | (교체) 2021-04-21 (기존) 2020-06-30 | 0/0 | 17 | U0081512 | 24 | 0 | 일부 로트 : 2020-06-30 (5대)
94 | 2026-05-06 | 수도권 | 송파국사 | BATT #1 | 1200 | 2020-12-01 | 0/0 | 22 | U0081499 | 24 | 0 | -
95 | 2026-05-28 | 수도권 | 중랑중화 | 3층 정류기 2 축전지 B | 1600 | 2016-08-31 | 0/0 | 26 | GYB160900006 | 24 | 0 | -
96 | 2026-05-28 | 수도권 | 중랑중화 | #2-#A | 2200 | 2021-07-09 | 0/0 | 23 | GYB210700001 | 24 | 0 | -
97 | 2026-05-28 | 수도권 | 중랑중화 | BATT4 | 2200 | 2021-12-16 | 0/0 | 24 | GYB211000053 | 24 | 0 | -
98 | 2026-05-28 | 수도권 | 중랑중화 | BATT3 | 2000 | 2021-04-26 | 0/0 | 24 | GYB210400011 | 24 | 0 | -
99 | 2026-05-28 | 수도권 | 중랑중화 | BATT2 | 1600 | 2024-07-23 | 0/0 | 23 | GYB240800008 | 24 | 0 | -
100 | 2026-05-28 | 수도권 | 중랑중화 | BATT1 | 1600 | 2020-03-20 | 0/0 | 23 | GYB200400015 | 24 | 7 | 7 8 10 16 18 22 23
101 | 2026-05-28 | 수도권 | 중랑중화 | 축전지C | 1600 | 2018-12-03 2026-02-13 | 0/0 | 23 | GYB190100005 | 24 | 3 | 4 7 13 (제품 철거/이설, 6 → X) | #6번 전지 철거/이관 (기존 4대→3대)
102 | 2026-05-28 | 수도권 | 중랑중화 | 축전지2 | 1200 | 2023-06-28 | 0/0 | 23 | GYB230600012 | 24 | 0 | -
103 | 2026-05-28 | 수도권 | 중랑중화 | 축전지1 | 1200 | 2023-06-28 | 0/0 | 23 | GYB230600013 | 24 | 0 | -
104 | 2026-05-21 | 수도권 | 서소문 | 축전지 E | 2000 | 2021-04-28 | 0/0 | 29 | GYB210400008 | 24 | 2 | 12 17
105 | 2026-05-21 | 수도권 | 서소문 | 축전지 3 | 2000 | 2020-03-31 | 0/0 | 28 | GYB200400027 | 24 | 8 | 5 6 9 12 19 20 22 23 | 번호 누락 (#20) (기존 소손 수량은 동일)
106 | 2026-05-21 | 수도권 | 서소문 | 축전지 4 | 2000 | 2021-09-20 | 0/0 | 28 | GYB211000002 | 24 | 0 | -
107 | 2026-05-21 | 수도권 | 서소문 | 축전지 2 | 2000 | 2023-01-04 | 0/0 | 29 | GYB230200013 | 24 | 0 | -
108 | 2026-05-21 | 수도권 | 서소문 | 축전지 1 | 2200 | (교체)2025-02-24 (기존)2012-10-17 | 0/0 | 28 | (교체) GYB250100012 (기존)GYB121200028 | 24 | 0 | -
109 | 2026-05-21 | 수도권 | 서소문 | 축전지 F | 2000 | 2020-10-13 | 0/0 | 24 | GYB201000003 | 24 | 6 | 5 6 7 13 14 23
110 | 2026-05-21 | 수도권 | 서소문 | 축전지 2 | 2200 | 2021-04-28 | 0/0 | 26 | GYB210400007 | 24 | 0 | -
111 | 2026-05-21 | 수도권 | 서소문 | 축전지 3 | 2000 | 2023-01-04 | 0/0 | 24 | GYB230200014 | 24 | 0 | -
112 | 2026-05-21 | 수도권 | 서소문 | 축전지4 | 2000 | 2023-01-04 | 0/0 | 25 | GYB230200015 | 24 | 0 | -
113 | 2026-05-21 | 수도권 | 중앙 | BATT F | 2000 | 2021-06-09 | 0/0 | 21 | U0115181 | 24 | 0 | -
114 | 2026-05-21 | 수도권 | 중앙 | BATT E | 2000 | 2020-10-13 | 0/0 | 23 | GYB201000004 | 24 | 2 | 6 21
115 | 2026-05-21 | 수도권 | 중앙 | BATT A | 2200 | (교체) 2025-06-10 (기존) 2018-12-04 (VGS2000) | 0/0 | 23 | 교체)GYB250700006 기존)GYB181200005 | 24 | 0
116 | 2026-05-21 | 수도권 | 중앙 | BATT D | 2000 | 2020-01-13 | 0/0 | 23 | GYB200200003 | 24 | 4 | 3 5 17 21
117 | 2026-05-21 | 수도권 | 중앙 | BATT C | 2000 | 2018-12-04 | 0/0 | 23 | GYB181200004 | 24 | 4 | 3 5 8 13
118 | 2026-05-21 | 수도권 | 중앙 | BATT B | 2200 | (교체) 2025-03-06 (기존) 2018-12-04 (VGS2000) | 0/0 | 21 | GYB250200004 | 24 | 0 | -
119 | 2026-05-21 | 수도권 | 중앙 | BATT 3 | 2000 | 2021-04-16 | 0/0 | 22 | GYB210400010 | 24 | 0 | - | 신규 이관/설치
120 | 2026-05-28 | 수도권 | 구로디지털 | 축전지 1 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 24 | GYB181000023 | 24 | 5 | 4 7 11 15 22 (일부 교체)
121 | 2026-05-28 | 수도권 | 구로디지털 | 축전지 3 | 2200 | 2026-02-03 | 0/0 | 23 | GYB260300036 | 23 | 0 | -
122 | 2026-05-28 | 수도권 | 구로디지털 | 축전지 2 | 2000 | 2019-12-25 | 0/0 | 24 | GYB191200012 | 24 | 1 | 23
123 | 2026-05-27 | 수도권 | 강북미아 | 축전지3 | 2000 | 2021-09-11 | 0/0 | 17 | GYB211000001 | 24 | 0 | -
124 | 2026-05-29 | 수도권 | 인천간석 | 지하 1층 정류기 2호기 축전지 2 | 2000 | 2022-03-21 | 0/0 | 23 | GYB220500019 | 24 | 0 | -
125 | 2026-05-29 | 수도권 | 인천간석 | 지하 1층 정류기 1호기 축전지 2 | 1600 | 2010-06-08 | 0/0 | 23 | U0170225 | 24 | 0 | -
126 | 2026-05-29 | 수도권 | 인천간석 | 2층 BATT4 | 2400 | 2019-10-30 | 0/0 | 23 | GYB191000020 | 24 | 0 | -
127 | 2026-05-29 | 수도권 | 인천간석 | 2층 BATT2 | 3000 | 2023-05-12 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
128 | 2026-05-29 | 수도권 | 인천간석 | 2층 BATT1 | 3000 | 2023-05-12 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
129 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | - | 2000 | 2024-06-10 | 0/0 | 21 | GYB240700042 | 24 | 0 | -
130 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4C-B | 2400 | 2023-05-11 | 0/0 | 21 | GYB230500005 | 24 | 0 | -
131 | 2026-05-29 | 수도권 | 인천간석 | 1층 축전지5 | 1600 | 2010-06-08 | 0/0 | 23 | U0160069 | 24 | 0 | -
132 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4F-D | 3000 | 2013-07-13 | 0/0 | 22 | - | 24 | 0 | -
133 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4C-C | 2400 | 2026-03-13 | 0/0 | 22 | GYB260400008 | 24 | 0 | - | 신규 설치
134 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4D-D | 2000 | 2023-10-21 | 0/0 | 22 | GYB231000020 | 24 | 0 | -
135 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4C-B | 2400 | 2023-05-11 | 0/0 | 22 | GYB230500005 | 24 | 0 | -
136 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4D-B | 2000 | 2023-10-21 | 0/0 | 22 | GYB231000021 | 24 | 0 | -
137 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4F-B | 2400 | 2025-05-07 | 0/0 | 22 | GYB250500003 | 24 | 0 | -
138 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4D-A | 2000 | 2025-04-16 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
139 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4D-C | 2000 | 2026-03-16 | 0/0 | 22 | GYB260400005 | 24 | 0 | - | 신규 설치
140 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 3D-C | 2000 | 2010-06-10 | 0/0 | 22 | 30312314 | 24 | 0 | -
141 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 3D-D | 2000 | 2013-07-18 | 0/0 | 22 | - | 24 | 0 | -
142 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 3C-C | 2000 | 2010-06-10 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
143 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 3C-B | 2000 | 2026-03-16 | 0/0 | 22 | GYB260400001 | 24 | 0 | - | 신규 설치
144 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 3A-E | 2000 | 2024-06-10 | 0/0 | 22 | GYB240700042 | 24 | 0 | -
145 | 2026-05-28 | 수도권 | 신목동국사 | 축전지 #2 | 2400 | 2020-06-29 | 0/0 | 22 | GYB20060028 | 24 | 2 | 17 24 | 대상 형명 외 신규 발생 (2대) (#17, #24)
146 | 2026-05-28 | 수도권 | 신목동국사 | 축전지 #3 | 2400 | 2020-05-27 | 0/0 | 23 | GYB121200040 | 24 | 2 | 12 16 | 대상 형명 외 신규 발생 (2대) (#12, #16)
147 | 2026-05-28 | 수도권 | 신목동국사 | 축전지 #5 | 2400 | 2020-05-14 | 0/0 | 22 | GYB141200035 | 24 | 1 | 5 | 대상 형명 외 신규 발생 (1대) 신규 발생 (#5)
148 | 2026-05-28 | 수도권 | 영등포양평 | 축전지 A | 2400 | 2024-12-24 | 0/0 | 22 | GYB250100010 | 24 | 0 | -
149 | 2026-05-28 | 수도권 | 영등포양평 | 축전지 B | 2400 | 2022-06-14 | 0/0 | 24 | GYB220900009 | 24 | 0 | -
150 | 2026-05-28 | 수도권 | 영등포양평 | 축전지 C | 2400 | 2024-12-24 | 0/0 | 23 | GYB250100010 | 24 | 0 | - | 신규 이설 / 설치
151 | 2026-05-28 | 수도권 | 마곡 | 축전지1 | 2400 | 2023-02-01 | 0/0 | 25 | GYB230200037 | 23 | 0 | -
152 | 2026-05-28 | 수도권 | 마곡 | 축전지2 | 2400 | 2023-02-01 | 0/0 | 26 | GYB230200038 | 24 | 0 | -
153 | 2026-05-28 | 수도권 | 마곡 | 축전지3 | 2400 | 2019-11-22 | 0/0 | 26 | GYB191200010 | 24 | 0 | -
154 | 2026-05-29 | 수도권 | 용인마평 | 2층 축전지4 | 2000 | 2019-10-23 | 0/0 | 23 | GYB190900007 | 24 | 1 | 5
155 | 2026-05-29 | 수도권 | 용인마평 | 2층 BATT 5 | 1200 | 2023-04-27 | 0/0 | 25 | GYB230600009 | 24 | 0 | -
156 | 2026-05-29 | 수도권 | 용인마평 | 2층 BATT 3 | 1200 | 2019-10-22 | 0/0 | 24 | GYB190900006 | 24 | 0 | -
157 | 2026-05-29 | 수도권 | 용인마평 | 2층 | 1200 | 2022-05-12 | 0/0 | 22 | GYB220500075 | 24 | 0 | -
158 | 2026-05-29 | 수도권 | 용인마평 | 2층 | 1200 | 2022-05-12 | 0/0 | 22 | GYB220500076 | 24 | 0 | -
159 | 2026-05-22 | 수도권 | 마포신촌 | 축전지 C | 600 | 2022-05-07 | 0/0 | 19 | GYB220500060 | 24 | 0 | -
160 | 2026-05-22 | 수도권 | 마포신촌 | 축전지 B | 600 | 2021-10-19 | 0/0 | 19 | GYB211000029 | 24 | 0 | -
161 | 2026-05-22 | 수도권 | 마포신촌 | 축전지 A | 600 | 2021-10-19 | 0/0 | 19 | GYB211000030 | 24 | 0 | -
162 | 2026-05-22 | 수도권 | 마포신촌 | 축전지 D | 600 | 2021-10-19 | 0/0 | 21 | GYB211000025 | 24 | 0 | -
163 | 2026-05-22 | 수도권 | 마포신촌 | 축전지 E | 1200 | 2022-05-26 | 0/0 | 25 | GYB220700011 | 24 | 0 | -
164 | 2026-05-22 | 수도권 | 마포용강 | BATT-A | 2000 | 2019-12-17 | 0/0 | 25 | GYB200100004 | 24 | 1 | 21
165 | 2026-05-22 | 수도권 | 마포용강 | BATT-B | 2000 | 2019-12-06 | 0/0 | 25 | GYB200100005 | 24 | 1 | 14
166 | 2026-05-22 | 수도권 | 마포용강 | BATT-C | 2200 | 2021-04-28 | 0/0 | 24 | GYB210400009 | 24 | 0 | -
167 | 2026-05-22 | 수도권 | 마포용강 | BATT-D | 2200 | 2023-11-29 | 0/0 | 23 | GYB240400001 | 24 | 0 | -
168 | 2026-05-22 | 수도권 | 용산원효 | BATT 1 | 600 | 2020-03-19 | 0/0 | 25 | GYB200400007 | 24 | 0 | -
169 | 2026-05-22 | 수도권 | 용산원효 | BATT 2 | 600 | 2020-03-19 | 0/0 | 25 | GYB200400008 | 24 | 0 | -
170 | 2026-05-22 | 수도권 | 용산원효 | BATT 3 | 600 | 2020-03-19 | 0/0 | 26 | GYB200400009 | 24 | 0 | -
171 | 2026-05-22 | 수도권 | 용산원효 | BATT 4 | 600 | 2021-10-19 | 0/0 | 27 | GYB211000062 | 24 | 0 | -
172 | 2026-05-22 | 수도권 | 용산원효 | BATT 5 | 600 | 2022-05-07 | 0/0 | 25 | GYB220500062 | 24 | 0 | -
173 | 2026-05-22 | 수도권 | 용산원효 | BATT 6 | 600 | 2024-04-30 | 0/0 | 25 | GYB240500001 | 24 | 0 | -
174 | 2026-05-22 | 수도권 | 용산원효 | BATT 7 | 1200 | 2020-01-29 | 0/0 | 24 | GYB200300021 | 24 | 0 | -
175 | 2026-05-22 | 수도권 | 용산원효 | BATT 8 | 1600 | 2020-03-20 | 0/0 | 20 | GYB200400013 | 24 | 5 | 5 12 13 17 22
176 | 2026-05-18 | 수도권 | 안산고잔 | 구 C조 | 1600 | 2019-03-22 | 0/0 | 24 | GYB190300025 | 24 | 4 | 1 3 18 24
177 | 2026-05-18 | 수도권 | 안산고잔 | 구 B조 | 2200 | 2024-12-25 | 0/0 | 23 | GYB250300026 | 24 | 0 | -
178 | 2026-05-18 | 수도권 | 안산고잔 | 구 A조 | 1600 | 2019-03-22 | 0/0 | 25 | GYB190300023 | 24 | 2 | 15 21
179 | 2026-05-18 | 수도권 | 안산고잔 | 신 A조 | 1200 | 2022-03-08 | 0/0 | 21 | GYB220300052 | 24 | 0 | -
180 | 2026-05-18 | 수도권 | 안산고잔 | 신 F조 | 1200 | 2020-11-20 | 0/0 | 22 | GYB201200002 | 24 | 0 | -
181 | 2026-05-18 | 수도권 | 안산고잔 | 신 E조 | 1200 | 2023-08-21 | 0/0 | 21 | GYB230900001 | 24 | 0 | -
182 | 2026-05-18 | 수도권 | 안산고잔 | 신 D조 | 1200 | 2020-12-01 | 0/0 | 22 | GYB201200003 | 24 | 0 | -
183 | 2026-05-18 | 수도권 | 안산고잔 | 신 C조 | 1200 | 2022-05-04 | 0/0 | 24 | GYB220500074 | 24 | 0 | -
184 | 2026-05-06 | 수도권 | 선릉 | 축전지#3-3조 | 2400 | 2021-11-18 | 0/0 | 23 | U0081567 | 24 | 0 | -
185 | 2026-05-06 | 수도권 | 선릉 | 정류기3 축전지2 | 2400 | 2020-08-28 | 2.6/2.7 | 19 | - | 24 | 0 | -
186 | 2026-05-06 | 수도권 | 선릉 | 정류기#3 축전지#1 | 1200 | 2020-05-11 | 1.8/1.7 | 20 | GYB200600024 | 24 | 0 | -
187 | 2026-05-06 | 수도권 | 선릉 | 축전지4 | 1600 | 2019-11-22 | 0/0 | 24 | GYB191200011 | 24 | 0 | -
188 | 2026-05-06 | 수도권 | 선릉 | 축전지#3-6조 | 2400 | 2021-11-18 | 0/0 | 20 | U0081568 | 24 | 0 | -
189 | 2026-03-18 | 수도권 | 가락 | 3층 BATT 4 | 2400 | 2021-02-18 | 0/0 | 22 | GYB210200004 | 24 | 0 | -
190 | 2026-03-18 | 수도권 | 가락 | 3층 BATT 3 | 2000 | 2019-11-22 | 0/0 | 20 | GYB191200013 | 24 | 0 | -
191 | 2026-03-18 | 수도권 | 가락 | 3층 BATT #5 | 1200 | 2024-06-10 | 0/0 | 24 | GYB241000002 | 24 | 0 | -
192 | 2026-03-18 | 수도권 | 가락 | 3층 BATT #6 | 1200 | 2024-06-10 | 0/0 | 24 | GYB241000001 | 24 | 0 | -
193 | 2026-03-18 | 수도권 | 가락 | 2층 BATT 2 | 1800 | 2021-05-21 | 0/0 | 22 | GYB131100002 | 24 | 0 | -
194 | 2026-03-18 | 수도권 | 가락 | 2층 BATT 1 | 1800 | 2020-06-02 | 0/0 | 22 | GYB131100001 | 24 | 7 | 1 7 8 12 16 19 23
195 | 2026-03-20 | 수도권 | 도봉쌍문 | 축전지#2 | 1600 | 2020-03-20 | 0/0 | 15 | GYB200400016 | 24 | 4 | 8 9 11 24
196 | 2026-03-20 | 수도권 | 도봉쌍문 | 축전지#1 | 1600 | 2021-05-24 | 0/0 | 15 | GYB210500003 | 24 | 0 | -
197 | 2026-05-28 | 수도권 | 가산디지털 | BATT 1 | 2400 | 2023-05-22 | 0/0 | 24 | GYB230600001 | 24 | 0 | -
198 | 2026-05-28 | 수도권 | 가산디지털 | BATT 2 | 2400 | 2023-05-22 | 0/0 | 24 | GYB230600002 | 24 | 0 | -
199 | 2026-05-28 | 수도권 | 가산디지털 | BATT 3 | 1200 | 2021-06-18 | 0/0 | 25 | GYB210700025 | 24 | 0 | -
200 | 2026-03-25 | 수도권 | 강동 | BATT 4 | 600 | 2024-11-28 | 0/0 | 24 | GYB250100023 | 24 | 0 | -
201 | 2026-03-25 | 수도권 | 하남풍산 | BATT#1 | 800 | 2024-12-05 | 0/0 | 24 | GYB241200003 | 24 | 0 | -
202 | 2026-03-25 | 수도권 | 하남풍산 | BATT#2 | 800 | 2018-07-02 | 0/0 | 24 | GYB180700002 | 24 | 0 | -
203 | 2026-03-25 | 수도권 | 하남풍산 | BATT#3 | 2400 | 2022-06-14 | 0/0 | 18 | GYB220900008 | 24 | 0 | -
204 | 2026-03-25 | 수도권 | 하남풍산 | BATT#4 | 2400 | 2020-05-27 | 3.2/11.6 | 23 | GYB200600030 | 24 | 6 | 1 8 10 13 17 24 | 방전 테스트로 인해 전류값 변동 있음
205 | 2026-03-25 | 수도권 | 하남풍산 | BATT#5 | 1200 | 2020-05-11 | 0/1.7 | 22 | GYB200500011 | 24 | 0 | - | 신규 설치
206 | 2026-05-14 | 수도권 | 북수원 | 3층 축전지 1조 | 2000 | 2025-05-30 | 0/0 | 22 | GYB250600011 | 24 | 0 | -
207 | 2026-05-14 | 수도권 | 북수원 | 3층 축전지 B조 | 2000 | 2018-11-20 | 0/0 | 22 | GYB181100027 | 24 | 8 | 1 3 5 10 12 13 19 24
208 | 2026-05-14 | 수도권 | 북수원 | 2층 축전지 3조 | 2000 | 2015-06-18 | 0/0 | 22 | GYB150800008 | 24 | 0 | -
209 | 2026-05-14 | 수도권 | 북수원 | 2층 축전지 2조 | 2000 | 2024-02-14 | 0/0 | 19 | GYB240400004 | 24 | 0 | -
210 | 2026-05-14 | 수도권 | 북수원 | 2층 축전지 1조 | 2000 | 2010-06-10 | 0/0 | 19 | U0672637 | 24 | 0 | -
211 | 2026-05-14 | 수도권 | 광교 | 축전지3 | 1600 | 2019-02-25 | 0/0 | 23 | GYB190300002 | 24 | 1 | 14
212 | 2026-05-14 | 수도권 | 광교 | 축전지4 | 1600 | 2019-02-08 | 0/0 | 23 | GYB190300001 | 24 | 4 | 3 4 13 23
213 | 2026-05-14 | 수도권 | 광교 | 축전지1 | 600 | 2013-12-04 | 0/0 | 23 | GYB140100005 | 24 | 0 | -
214 | 2026-05-14 | 수도권 | 광교 | 축전지2 | 600 | 2024-11-28 | 0/0 | 22 | GYB250200008 | 24 | 0 | -
215 | 2026-05-14 | 수도권 | 광교 | 축전지5 | 1200 | 2022-03-08 | 0/0 | 22 | GYB220300040 | 24 | 0 | -
216 | 2026-05-14 | 수도권 | 광교 | 축전지6 | 1200 | 2022-03-08 | 0/0 | 22 | GYB220300039 | 24 | 0 | -
217 | 2026-05-28 | 수도권 | 동대문신설2간이 | 축전지1 | 2200 | 2023-06-05 | 0/0 | 20 | GYB230600010 | 24 | 0 | -
218 | 2026-05-28 | 수도권 | 동대문신설2간이 | 축전지2 | 2200 | 2023-06-05 | 0/0 | 26 | GYB230600011 | 24 | 0 | -
219 | 2026-05-27 | 수도권 | 동대문 | BATT1 | 1600 | 2020-02-04 | 0/0 | 23 | GYB200200037 | 24 | 1 | 10
220 | 2026-05-27 | 수도권 | 동대문 | BATT2 | 1600 | 2020-01-10 | 0/0 | 24 | GYB200200038 | 24 | 0 | -
221 | 2026-05-28 | 수도권 | 성동 | 3층 BATT4 | 1600 | 2012-12-08 | 0/0 | 21 | GYB121200003 | 24 | 0 | -
222 | 2026-05-28 | 수도권 | 성동 | 3층 BATT1 | 2000 | 2020-03-31 | 0/0 | 23 | GYB200400012 | 24 | 6 | 6 7 10 12 17 24
223 | 2026-05-28 | 수도권 | 성동 | 3층 BATT3 | 2200 | 2021-07-09 | 0/0 | 27 | GYB210700038 | 24 | 1 | 15
224 | 2026-05-28 | 수도권 | 성동 | 2층 BATT2 | 2000 | 2020-03-19 ~ 2020-03-31 | 0/0 | 21 | GYB200400011 | 24 | 7 | 2 4 5 7 9 11 15
225 | 2026-05-06 | 수도권 | 방배 | 3층 2F BATT #4 | 2400 | 2022-03-29 | 0/0 | 23 | GYB220400028 | 24 | 0 | -
226 | 2026-05-06 | 수도권 | 방배 | 3층 BATT #5 | 2000 | 2019-12-17 | 0/0 | 22 | GYB140200031 | 24 | 2 | 16 23
227 | 2026-05-06 | 수도권 | 방배 | 3층 BATT #4 | 1600 | 2020-10-27 | 0/0 | 22 | GYB201100025 | 24 | 2 | 16 18
228 | 2026-05-06 | 수도권 | 방배 | 3층 BATT #6 | 2200 | 2024-12-17 | 0/0 | 21 | GYB250100022 | 24 | 0 | - | 신규 설치
229 | 2026-05-06 | 수도권 | 방배 | 3층 BATT #3 | 1600 | 2019-01-07 | 0/0.6 | 22 | GYB190200001 | 24 | 13 | 1 2 4 5 6 9 10 13 16 20 21 22 24
230 | 2026-05-06 | 수도권 | 방배 | 3층 BATT #2 | 2000 | 2021-04-26 | 0/0 | 22 | GYB141200005 | 24 | 0 | -
231 | 2026-05-06 | 수도권 | 방배 | 3층 BATT #1 | 2200 | 2023-11-29 | 0/0 | 22 | GYB240300018 | 24 | 0 | -
232 | 2026-05-06 | 수도권 | 방배 | 2층 #1 | 2400 | 2022-10-28 | 0/0 | 23 | GYB181000017 | 24 | 0 | -
233 | 2026-05-06 | 수도권 | 방배 | 2층 #2 | 2400 | 2025-05-07 | 0/0 | 24 | GYB250700008 | 24 | 0 | -
234 | 2026-05-06 | 수도권 | 방배 | 2층 #3 | 2400 | 2019-12-24 | 0/0 | 24 | GYB200100015 | 24 | 2 | 5 11
235 | 2026-05-06 | 수도권 | 방배 | 2층 #4 | 2400 | 2020-04-20 | 0/0 | 24 | GYB131200020 | 24 | 0 | -
236 | 2026-05-06 | 수도권 | 방배 | 2층 REC-2 #1 | 2400 | 2024-06-06 | 0/0 | 25 | GYB240600006 | 24 | 0 | -
237 | 2026-05-06 | 수도권 | 방배 | 2층 REC-2 #2 | 2400 | 2022-03-29 | 0/0 | 24 | GYB220400029 | 24 | 0 | -
238 | 2026-05-06 | 수도권 | 방배 | 2층 REC-2 #3 | 2400 | 2024-06-05 | 0/0 | 20 | GYB240600005 | 24 | 0 | -
239 | 2026-05-21 | 수도권 | 소공 | 지하1층 BATT #1 | 1600 | 2020-02-04 | 0/0 | 19 | GYB200200044 | 24 | 5 | 1 6 9 15 24
240 | 2026-05-21 | 수도권 | 소공 | 지하1층 BATT #2 | 1600 | 2020-02-04 | 0/0 | 18 | GYB200200043 | 24 | 3 | 7 19 22
241 | 2026-05-21 | 수도권 | 소공 | 지하1층 BATT #3 | 1600 | 2021-10-28 | 0/0 | 18 | GYB211000034 | 24 | 0 | -
242 | 2026-05-21 | 수도권 | 소공 | 지하1층 BATT #4 | 2000 | 2019-11-22 | 0/0 | 18 | GYB200100003 | 24 | 4 | 10 13 14 15
243 | 2026-05-27 | 수도권 | 남양주 | 2층 BATT #1 | 1800 | 2019-12-20 | 0/0.7 | 23 | GYB200100007 | 24 | 1 | 3
244 | 2026-05-27 | 수도권 | 남양주 | 2층 BATT #2 | 1200 | 2019-11-24 | 0/0 | 25 | GYB200100006 | 24 | 0 | -
245 | 2026-05-27 | 수도권 | 남양주 | 2층 BATT #3 | 2000 | 2021-04-26 | 0/0 | 27 | GYB210400013 | 24 | 1 | 3
246 | 2026-05-27 | 수도권 | 남양주 | 2층 BATT #4 | 1600 | 2021-04-28 | 0/0 | 25 | GYB210400014 | 24 | 0 | -
247 | 2026-05-27 | 수도권 | 남양주 | 2층 BATT #5 | 2000 | 2021-11-13 | 0/0 | 23 | GYB211000047 | 24 | 0 | -
248 | 2026-05-27 | 수도권 | 남양주 | 2층 BATT #6 | 1400 | 2022-08-30 | 0/0 | 23 | GYB220900007 | 24 | 0 | -
249 | 2026-05-27 | 수도권 | 남양주 | 2층 BATT #7 | 1400 | 2020-02-05 | 0/0 | 23 | GYB200200041 | 24 | 0 | -
250 | 2026-05-27 | 수도권 | 남양주 | 2층 BATT #8 | 2200 | 2024-12-25 | 0/0 | 24 | GYB250100011 | 24 | 0 | -
251 | 2026-05-28 | 수도권 | 의정부 | 3층 축전지 #A | 2000 | 2022-03-21 | 0/0 | 24 | GYB220600012 | 24 | 0 | -
252 | 2026-05-28 | 수도권 | 의정부 | 3층 축전지 #B | 2000 | 2022-08-25 | 0/0 | 23 | GYB210000001 | 24 | 0 | -
253 | 2026-05-28 | 수도권 | 의정부 | 3층 축전지 #C | 2000 | 2020-11-12 | 0/0 | 21 | GYB201100032 | 24 | 7 | 4 13 14 15 19 21 24
254 | 2026-05-28 | 수도권 | 의정부 | 2층 축전지 #D | 2200 | 2021-04-28 | 0/0 | 24 | GYB210400005 | 24 | 0 | -
255 | 2026-05-28 | 수도권 | 의정부 | 2층 축전지 #A | 2200 | 2021-04-28 | 0/0 | 24 | GYB210400006 | 24 | 0 | -
256 | 2026-05-28 | 수도권 | 의정부 | 2층 축전지 #B | 2200 | 2021-07-15 | 0/0 | 26 | GYB210700041 | 24 | 0 | -
257 | 2026-05-28 | 수도권 | 의정부 | 2층 축전지 #C | 2200 | 2021-07-09 | 0/0 | 25 | GYB210700042 | 24 | 0 | -
258 | 2026-05-28 | 수도권 | 성남수진 | 3층 BATT A조 | 2000 | 2022-11-30 | 0/0 | 26 | GYB221200004 | 24 | 0 | -
259 | 2026-05-28 | 수도권 | 성남수진 | 3층 BATT B조 | 2200 | 2024-04-01 | 0/0 | 24 | GYB240400003 | 24 | 0 | -
260 | 2026-05-28 | 수도권 | 성남수진 | 3층 BATT C조 | 2200 | 2022-05-10 | 0/0 | 26 | GYB220600009 | 24 | 0 | -
261 | 2026-05-28 | 수도권 | 성남수진 | 3층 BATT D조 | 2200 | 2022-05-10 | 0/0 | 28 | GYB220600010 | 24 | 0 | -
262 | 2026-05-28 | 수도권 | 성남수진 | 3층 BATT E조 | 2000 | 2021-01-27 | 0/0 | 31 | GYB210200005 | 24 | 1 | 11
263 | 2026-05-28 | 수도권 | 성남수진 | 4층 BATT 1조 | 2200 | 2025-03-06 | 0/0 | 23 | GYB250300020 | 24 | 0 | -
264 | 2026-05-28 | 수도권 | 성남수진 | 4층 축전지 #1 | 2200 | 2023-11-13 | 0/0 | 22 | GYB240100008 | 24 | 0 | -
265 | 2026-05-28 | 수도권 | 성남수진 | 4층 축전지 #3 | 2000 | 2021-06-29 | 0/0 | 30 | GYB210600016 | 24 | 0 | -
266 | 2026-05-28 | 수도권 | 성남수진 | 4층 BATT 4조 | 2200 | 2022-12-06 | 0/0 | 25 | GYB221200003 | 24 | 0 | -
267 | 2026-05-28 | 수도권 | 성남수진 | 4층 BATT 5조 | 2200 | 2023-11-13 | 0/0 | 23 | GYB231100016 | 24 | 0 | -
268 | 2026-05-28 | 수도권 | 광진자양간이 | 5층 BATT #1 | 1600 | 2025-12-02 | 0/0 | 22 | GYB251100004 | 24 | 0 | - | 신규 설치
269 | 2026-05-28 | 수도권 | 광진자양간이 | 5층 BATT #2 | 1600 | 2018-10-18 | 0/0 | 22 | GYB181000015 | 24 | 7 | 2 4 5 10 12 13 22 | 대상 형명/Lot.내 신규 추가 발생 (1대) (#10)
270 | 2026-05-28 | 수도권 | 광진자양간이 | 5층 BATT #3 | 600 | 2024-06-21 | 0/0 | 22 | GYB240700045 | 24 | 0 | -
271 | 2026-04-30 | 수도권 | 주교 | 축전지E | 2000 | 2019-07-16 | 0/0 | 20 | GYB190700037 | 24 | 0 | -
272 | 2026-04-30 | 수도권 | 주교 | 축전지D | 1600 | 2019-01-07 | 0/0 | 21 | GYB190100013 | 24 | 8 | 1 2 9 12 13 14 17 21
273 | 2026-04-30 | 수도권 | 주교 | 축전지C | 2200 | 2023-11-13 | 0/0 | 21 | GYB231100020 | 24 | 2 | 6 7
274 | 2026-04-30 | 수도권 | 주교 | 축전지B | 2200 | 2021-05-17 | 0/0 | 24 | GYB210500013 | 24 | 0 | -
275 | 2026-04-30 | 수도권 | 주교 | 축전지A | 2200 | 2021-05-27 | 0/0 | 25 | GYB210500012 | 24 | 0 | -
276 | 2026-04-30 | 수도권 | 주교 | 축전지1 | 2200 | 2023-11-29 | 0/0 | 27 | GYB240100009 | 24 | 0 | -
277 | 2026-04-30 | 수도권 | 주교 | 축전지2 | 1200 | 2020-03-10 | 0/0 | 27 | GYB200300048 | 24 | 0 | -
278 | 2026-04-30 | 수도권 | 주교 | 축전지3 | 1200 | 2021-11-01 | 0/0 | 26 | GYB211100022 | 24 | 0 | -
279 | 2026-04-30 | 수도권 | 주교 | 축전지4 | 2200 | 2023-11-29 | 0/0 | 26 | GYB240100010 | 24 | 0 | -
280 | 2026-04-30 | 수도권 | 주교 | 축전지5 | 2200 | 2023-11-29 | 0/0 | 26 | GYB240100011 | 24 | 0 | -
281 | 2026-04-30 | 수도권 | 풍동간이 | 축전지D | 1600 | 2021-06-09 | 0/0 | 22 | GYB210700003 | 24 | 0 | -
282 | 2026-04-30 | 수도권 | 풍동간이 | 축전지C | 1600 | 2018-12-03 | 0/0 | 22 | GYB181200019 | 24 | 4 | 8 10 14 15
283 | 2026-04-30 | 수도권 | 풍동간이 | 축전지B | 600 | 2021-10-20 | 0/0 | 23 | GYB210000065 | 24 | 0 | -
284 | 2026-04-30 | 수도권 | 풍동간이 | 축전지A | 600 | 2021-10-20 | 0/0 | 23 | GYB211000022 | 24 | 0 | -
285 | 2026-04-30 | 수도권 | 장항1간이 | BATT 3 | 1600 | 2018-12-03 | 0/0 | 22 | GYB181200017 | 24 | 4 | 10 17 18 24
286 | 2026-04-30 | 수도권 | 장항1간이 | BATT 2 | 600 | 2021-11-30 | 0/0 | 23 | GYB211100027 | 24 | 0 | -
287 | 2026-04-30 | 수도권 | 장항1간이 | BATT 1 | 600 | 2021-11-30 | 0/0 | 23 | GYB211100010 | 24 | 0 | -
288 | 2026-04-30 | 수도권 | 장항1간이 | BATT 5 | 1200 | 2021-11-01 | 0/0 | 24 | GYB211100024 | 24 | 0 | -
289 | 2026-04-30 | 수도권 | 장항1간이 | BATT 4 | 1200 | 2019-10-22 | 0/0 | 23 | GYB191000037 | 24 | 0 | -
290 | 2026-04-29 | 수도권 | 고양대화간이 | BATT 3 | 1600 | 2018-12-22 | 0/0 | 23 | GYB190100014 | 24 | 6 | 1 2 5 8 14 15
291 | 2026-04-29 | 수도권 | 고양대화간이 | BATT 2 | 600 | 2021-11-22 | 0/0 | 24 | GYB211100028 | 24 | 0 | -
292 | 2026-04-29 | 수도권 | 고양대화간이 | BATT 1 | 600 | 2021-10-19 | 0/0 | 23 | GYB211100021 | 24 | 0 | -
293 | 2026-04-29 | 수도권 | 고양대화간이 | BATT 5 | 800 | 2020-03-16 | 0/0 | 23 | GYB200300025 | 24 | 0 | -
294 | 2026-04-29 | 수도권 | 고양대화간이 | BATT 4 | 1200 | 2020-06-03 | 0/0 | 25 | GYB200700004 | 24 | 0 | -
295 | 2026-04-29 | 수도권 | 고양대화간이 | BATT 6 | 800 | 2020-03-16 | 0/0 | 24 | GYB200300029 | 24 | 0 | -
296 | 2026-04-29 | 수도권 | 고양일산간이 | BATT 3 | 1600 | 2018-12-22 | 0/0 | 23 | GYB181200018 | 24 | 7 | 3 8 9 11 13 16 24
297 | 2026-04-29 | 수도권 | 고양일산간이 | BATT 4 | 1200 | 2019-12-25 | 0/0 | 25 | GYB200100008 | 24 | 0 | -
298 | 2026-04-29 | 수도권 | 고양일산간이 | BATT 1 | 600 | 2021-10-14 | 0/0 | 21 | GYB211000020 | 24 | 0 | -
299 | 2026-04-29 | 수도권 | 고양일산간이 | BATT 2 | 600 | 2024-04-30 | 0/0 | 21 | GYB240500015 | 24 | 0 | -
300 | 2026-04-29 | 수도권 | 고양일산간이 | BATT 5 | 1200 | 2025-02-27 | 0/0 | 24 | GYB250400006 | 24 | 0 | -
301 | 2026-04-22 | 강원권 | 속초교동 | 2층 축전지 1 | 1600 | 2020-07-09 | 0/0 | 24 | GYB200700013 | 24 | 0 | -
302 | 2026-04-22 | 강원권 | 속초교동 | 2층 축전지2 | 1600 | 2019-10-29 | 0/0 | 25 | GYB191100019 | 24 | 2 | 2 5
303 | 2026-04-22 | 강원권 | 속초교동 | 2층 축전지3 | 1600 | 2019-07-11 | 0/0 | 24 | GYB190800020 | 24 | 0 | -
304 | 2026-04-22 | 강원권 | 강릉명주 | 1층 축전지 #1 | 1600 | 2023-02-01 | 0/0 | 24 | GYB230200035 | 24 | 0 | -
305 | 2026-04-22 | 강원권 | 강릉명주 | 1층 축전지 #2 | 1600 | 2023-02-01 | 0/0 | 25 | GYB230200036 | 24 | 0 | -
306 | 2026-04-22 | 강원권 | 강릉명주 | 2층 축전지 #1 | 3000 | 2019-06-10 | 0/0 | 25 | GYB190500035 | 24 | 2 | 14 16 | 대상 형명 외 신규 발생 (2대)
307 | 2026-04-22 | 강원권 | 강릉명주 | 2층 축전지 #2 | 3000 | 2019-06-10 | 0/0 | 24 | GYB190500034 | 24 | 1 | 8 | 대상 형명 외 신규 발생 (1대)
308 | 2026-04-22 | 강원권 | 삼척남양 | 축전지1 | 800 | 2023-05-22 | 0/0 | 23 | GYB230700010 | 24 | 0 | -
309 | 2026-04-22 | 강원권 | 삼척남양 | 축전지2 | 800 | 2023-05-22 | 0/0 | 23 | GYB230700011 | 24 | 0 | -
310 | 2026-04-22 | 강원권 | 삼척남양 | 축전지3 | 1600 | 2019-05-22 | 0/0 | 23 | GYB190500039 | 24 | 3 | 12 17 24
311 | 2026-04-22 | 강원권 | 삼척남양 | 축전지4 | 1600 | 2020-10-14 | 0/0 | 23 | GYB201000017 | 24 | 3 | 6 8 12
312 | 2026-05-27 | 강원권 | 원주태장 | 4층 정류기2 축전지1 | 1600 | 2020-02-04 | 0/0 | 26 | GYB200200047 | 24 | 2 | 4 7
313 | 2026-05-27 | 강원권 | 원주태장 | 4층 정류기2 축전지2 | 1600 | 2020-02-04 | 0/0 | 25 | GYB200200048 | 24 | 6 | 2 6 7 10 14 18
314 | 2026-05-27 | 강원권 | 원주태장 | 4층축전지 1 | 2400 | 2019-05-21 | 0/0 | 23 | GYB190500038 | 24 | 4 | 3 4 11 20
315 | 2026-05-27 | 강원권 | 원주태장 | 4층축전지2 | 2400 | 2019-05-21 | 0/0 | 22 | GYB190500037 | 24 | 4 | 8 14 18 23
316 | 2026-05-27 | 강원권 | 원주태장 | 3층 정류기 1 | 1800 | 2020-10-17 | 0/0 | 23 | GYB201000016 | 24 | 2 | 17 23
317 | 2026-05-27 | 강원권 | 원주태장 | 3층 정류기2 | 1800 | 2026-04-17 | 0/0 | 22 | GYB130900001 | 24 | 0 | - | 신규 설치(대개체)
318 | 2026-05-27 | 강원권 | 원주태장 | 3층 정류기 3 | 1800 | 2026-04-17 | 0/0 | 23 | U0732715 | 24 | 0 | - | 신규 설치(대개체)
319 | 2026-05-27 | 강원권 | 원주태장 | 4층 정류기 2 축전지 3 | 1600 | 2012-06-15 | 0/0 | 25 | GYB120600014 | 24 | 0 | -
320 | 2026-05-27 | 강원권 | 원주태장 | 2층 축전지 3 | 1800 | 2020-10-17 | 0/0 | 24 | GYB201000015 | 24 | 3 | 1 5 24
321 | 2026-05-27 | 강원권 | 원주태장 | 2층 축전지 1 | 1200 | 2021-09-14 | 0/0 | 25 | GYB211000012 | 24 | 0 | -
322 | 2026-05-27 | 강원권 | 원주태장 | 2층 축전지 2 | 1200 | (교체) 2025-01-02 (기존) 2021-09-14 | 0/0 | 24 | GYB250100025 | 24 | 0 | -
323 | 2026-04-22 | 강원권 | 속초교동 | 2층 축전지4 | 2200 | 2024-12-02 | 0/0 | 23 | GYB250100007 | 24 | 0 | -
324 | 2026-09-03 | 영남권 | 진주상대국사 | 축전지3 | 1600 | 2020-12-07 | 0/0 | 19 | GYB210100013 | 24 | 9 | 1 4 9 10 14 15 17 19 20
325 | 2026-09-03 | 영남권 | 진주상대국사 | 축전지2 | 1600 | 2019-07-11 | 0/0 | 21 | GYB190700016 | 24 | 0 | -
326 | 2026-09-03 | 영남권 | 진주상대국사 | 축전지1 | 1600 | 2020-12-07 | 0/0 | 23 | GYB210100012 | 24 | 9 | 1 3 4 6 8 9 12 15 20
327 | 2026-09-03 | 영남권 | 진주상대국사 | 축전지4 | 1200 | 2025-02-27 | 0/0 | 24 | GYB250300007 | 24 | 0 | -
328 | 2026-09-03 | 영남권 | 진주충무공국사 | 축전지 #1 | 3000 | 2022-03-23 | 0/0 | 18 | GYB220400031 | 24 | 0 | -
329 | 2026-09-03 | 영남권 | 진주충무공국사 | 축전지 #2 | 3000 | 2023-03-23 | 0/0 | 18 | GYB220400032 | 24 | 0 | -
330 | 2026-09-03 | 영남권 | 진주충무공국사 | 축전지 #3 | 3000 | 2022-04-13 | 0/0 | 18 | GYB220600005 | 24 | 0 | -
331 | 2026-09-03 | 영남권 | 진주충무공국사 | 축전지 #4 | 3000 | 2022-04-13 | 0/0 | 18 | GYB220600006 | 24 | 0 | -
332 | 2026-04-01 | 영남권 | 상주국사 | D조 | 2200 | 2020-10-24 | 0/0 | 24 | GYB201100003 | 24 | 5 | 6 8 10 12 17
333 | 2026-04-01 | 영남권 | 상주국사 | C조 | 2200 | 2024-04-01 | 0/0 | 24 | GYB240400010 | 24 | 0 | -
334 | 2026-04-01 | 영남권 | 상주국사 | B조 | 1800 | 2019-06-20 | 0/0 | 24 | GYB190600064 | 24 | 0 | -
335 | 2026-04-01 | 영남권 | 상주국사 | A조 | 1800 | 2015-09-25 | 0/0 | 25 | GYB151000003 | 24 | 0 | -
336 | 2026-04-01 | 영남권 | 김천국사 | 축전지 1 | 2200 | 2019-06-17 | 0/0 | 23 | GYB190600068 | 24 | 0 | -
337 | 2026-04-01 | 영남권 | 김천국사 | 축전지 2 | 2200 | 2019-06-17 | 0/0 | 25 | GYB190600069 | 24 | 0 | -
338 | 2026-04-01 | 영남권 | 김천국사 | 축전지 4 | 2200 | 2020-10-24 | 0/0 | 24 | GYB201100002 | 24 | 8 | 3 4 6 7 8 15 16 18
339 | 2026-04-01 | 영남권 | 김천국사 | 축전지 3 | 2200 | 2024-07-23 | 0/0 | 23 | GYB240700059 | 24 | 0 | -
340 | 2026-04-02 | 영남권 | 구미공단국사 | 축전지1 | 3000 | 2023-08-24 | 0/0 | 23 | GYB230900008 | 24 | 0 | -
341 | 2026-04-02 | 영남권 | 구미공단국사 | 축전지2 | 3000 | 2023-08-24 | 0/0 | 23 | GYB230900007 | 24 | 0 | -
342 | 2026-04-02 | 영남권 | 구미공단국사 | 축전지3 | 3000 | 2025-02-18 | 0/0 | 23 | GYB250300001 | 24 | 0 | -
343 | 2026-04-01 | 영남권 | 경북 영주철도국사 | 축전지 1 | 2200 | 2024-05-30 | 0/0 | 20 | GYB240600015 | 24 | 0 | -
344 | 2026-04-01 | 영남권 | 경북 영주철도국사 | 축전지 2 | 2200 | 2020-10-24 | 0/0 | 21 | GYB201100001 | 24 | 6 | 2 4 7 9 17 21
345 | 2026-04-01 | 영남권 | 경북 영주철도국사 | 축전지 3 | 2200 | 2021-06-16 | 0/0 | 21 | GYB210700007 | 24 | 0 | -
346 | 2026-04-01 | 영남권 | 경북 영주철도국사 | 축전지 4 | 2200 | 2019-06-17 | 0/0 | 20 | GYB190600066 | 24 | 0 | -
347 | 2026-04-01 | 영남권 | 경북 안동평화국사 | 축전지 A | 2000 | 2021-12-22 | 0/0 | 23 | GYB220100015 | 24 | 0 | -
348 | 2026-04-01 | 영남권 | 경북 안동평화국사 | 축전지 B | 2000 | 2021-12-22 | 0/0 | 23 | GYB220100016 | 24 | 0 | -
349 | 2026-04-01 | 영남권 | 경북 안동평화국사 | 축전지 F | 2200 | 2020-10-24 | 0/1.6 | 26 | GYB201100004 | 24 | 4 | 6 9 20 23
350 | 2026-04-01 | 영남권 | 경북 안동평화국사 | 축전지 E | 2200 | 2019-06-17 | 0/0 | 26 | GYB190600065 | 24 | 0 | -
351 | 2026-09-03 | 영남권 | 통영도천국사 | - | 800 | 2010-11-05 | 0/0 | 25 | GYBV801110100039 | 12 | 0 | -
352 | 2026-09-03 | 영남권 | 통영도천국사 | 축전지3 | 600 | 2022-10-04 | 0/0 | 24 | GYB221000019 | 24 | 0 | -
353 | 2026-09-03 | 영남권 | 통영도천국사 | 축전지1 | 1600 | 2019-07-11 | 0/0 | 24 | GYB190700019 | 24 | 0 | -
354 | 2026-09-03 | 영남권 | 통영도천국사 | 축전지2 | 1200 | 2020-11-26 | 0/0 | 25 | GYB201100013 | 24 | 0 | -
355 | 2026-09-03 | 영남권 | 통영도천국사 | 축전지4 | 1200 | 2013-07-18 | 0/0 | 24 | GYB130700027 | 24 | 0 | -
356 | 2026-04-06 | 영남권 | 북포항국사 | 축전지E | 2200 | 2019-12-23 | 0/0 | 24 | GYB200100040 | 24 | 5 | 5 6 11 16 22
357 | 2026-04-06 | 영남권 | 북포항국사 | 축전지B | 2200 | 2019-06-17 | 0/0 | 24 | GYB190600067 | 24 | 0 | -
358 | 2026-04-06 | 영남권 | 북포항국사 | 축전지C | 2200 | 2023-06-13 | 0/0 | 23 | GYB230700014 | 24 | 0 | -
359 | 2026-04-06 | 영남권 | 북포항국사 | 축전지D | 2200 | 2023-06-13 | 0/0 | 26 | GYB230700015 | 24 | 0 | -
360 | 2026-03-31 | 영남권 | 대구효목사옥 | 4층 축전지 B | 2400 | 2021-07-12 | 0/0 | 24 | GYB210700036 | 24 | 0 | -
361 | 2026-03-31 | 영남권 | 대구효목사옥 | 4층 축전지A | 2400 | 2021-07-12 | 0/0 | 24 | GYB210700037 | 24 | 0 | -
362 | 2026-03-31 | 영남권 | 대구효목사옥 | 4층 축전지#1 | 1600 | 2010-05-03 | 0/0 | 23 | U0295210 | 24 | 0 | -
363 | 2026-03-31 | 영남권 | 대구효목사옥 | 4층 축전지#2 | 1600 | 2010-05-03 | 0/0 | 24 | U0295209 | 24 | 0 | -
364 | 2026-03-31 | 영남권 | 대구효목사옥 | 4층 축전지#3 | 2200 | 2020-03-31 | 0/0 | 23 | GYB200400021 | 24 | 2 | 2 6
365 | 2026-03-31 | 영남권 | 대구효목사옥 | 3층 축전지 C | 3000 | 2012-06-22 | 0/0 | 24 | GYB120600024 | 24 | 0 | -
366 | 2026-03-31 | 영남권 | 대구효목사옥 | 3층 축전지 F | 2200 | 2023-12-06 | 0/0 | 23 | GYB231200004 | 24 | 0 | -
367 | 2026-03-31 | 영남권 | 대구효목사옥 | 3층 축전지 E | 2200 | 2023-11-27 | 0/0 | 23 | GYB231200003 | 24 | 0 | -
368 | 2026-03-31 | 영남권 | 대구효목사옥 | 3층 축전지 D | 3000 | 2019-02-08 | 0/0 | 20 | GYB190300084 | 24 | 0 | -
369 | 2026-03-31 | 영남권 | 대구효목사옥 | 3층 축전지 A | 3000 | 2024-12-25 | 0/0 | 19 | GYB250100031 | 24 | 0 | -
370 | 2026-03-31 | 영남권 | 대구효목사옥 | 3층 축전지 B | 3000 | 2022-12-13 | 0/0 | 20 | GYB221200002 | 24 | 0 | -
371 | 2026-03-31 | 영남권 | 대구효목사옥 | 2층 축전지 D | 2200 | 2014-11-14 | 0/0 | 22 | GYB141100005 | 24 | 0 | -
372 | 2026-03-31 | 영남권 | 대구효목사옥 | 2층 축전지 C | 3000 | 2021-06-14 | 0/0 | 21 | GYB210600019 | 24 | 1 | 12
373 | 2026-03-31 | 영남권 | 대구효목사옥 | 2층 축전지 B | 3000 | 2020-10-26 | 0/0 | 22 | GYB201100006 | 24 | 0 | -
374 | 2026-03-31 | 영남권 | 대구효목사옥 | 2층 축전지 A | 3000 | 2019-03-21 | 0/0 | 22 | GYB190300085 | 24 | 1 | 17
375 | 2026-03-31 | 영남권 | 대구효목사옥 | LDPS 1800 축전지2 | 2200 | 2023-12-06 2023-11-27 | 0/0 | 23 | GYB231200002 | 24 | 0 | -
376 | 2026-03-31 | 영남권 | 대구효목사옥 | LDPS1800 축전지1 | 2200 | 2023-12-06 2023-11-27 | 0/0 | 23 | GYB231200001 | 24 | 0 | -
377 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산초량 | 4층 축전지 #2 | 3000 | 2025-04-30 | 0/0 | 21 | GYB250500023 | 24 | 0 | -
378 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산초량 | 4층 축전지 #5 | 3000 | 2021-10-29 | 0/0 | 23 | GYB211000091 | 24 | 0 | -
379 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산초량 | 4층 축전지 #3 | 2400 | 2025-05-07 | 0/0 | 23 | GYB250500026 | 24 | 0 | -
380 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산초량 | 4층 축전지 #4 | 2400 | 2018-12-05, 2019-11-10 | 0/0 | 23 | GYB181200014 | 24 | 1 | 20
381 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산초량 | 4층 축전지 #6 | 2400 | 2025-06-10 | 0/0 | 23 | GYB250500026 | 24 | 0 | -
382 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산초량 | 4층 축전지 #1 | 2400 | 2019-03-01 | 0/0 | 23 | GYB190300048 | 24 | 1 | 22
383 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산초량 | 8층 축전지4 | 2400 | 2023-11-29 | 0/0 | 23 | GYB231100008 | 24 | 0 | -
384 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산초량 | 8층 축전지3 | 1600 | 2021-05-26 | 0/0 | 23 | GYB210600001 | 24 | 0 | -
385 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산초량 | 8층 축전지 1 | 2400 | 2024-09-11 | 0/0 | 24 | GYB240900009 | 24 | 0 | -
386 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산초량 | 8층 축전지2 | 1600 | 2023-11-15 | 0/0 | 24 | GYB231100007 | 24 | 0 | -
387 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산초량 | 7층 축전지 #5 | 1600 | 2012-06-21 | 0/0 | 19 | GYB120600017 | 24 | 0 | -
388 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산초량 | 7층 축전지 #4(+) | 1600 | 2018-06-25 | 0/0 | 22 | GYB180600005 | 24 | 0 | -
389 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산초량 | 7충 축전지 #3 | 2200 | 2025-06-02 | 0/0 | 22 | GYB250500024 | 24 | 0 | -
390 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산초량 | 7층 축전지 #2 | 1600 | 2019-04-23 | 0/0 | 22 | GYB190400018 | 24 | 0 | -
391 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산초량 | 7층 축전지 #1 | 1600 | 2024-05-10 | 0/0 | 22 | GYB240500018 | 24 | 0 | -
392 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산초량 | 7층 축전지 #6 | 2200 | 2024-12-25 | 0/0 | 22 | GYB250100003 | 24 | 0 | -
393 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산진 | 축전지1 | 800 | 2023-08-17 | 0/0 | 24 | GYB230900005 | 24 | 0 | -
394 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산진 | 축전지2 | 800 | 2023-07-21 | 0/0 | 23 | GYB230900006 | 24 | 0 | -
395 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산진 | 축전지4 | 600 | 2024-11-28 | 0/0 | 23 | GYB250200029 | 24 | 0 | -
396 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산진 | 축전지3 | 600 | 2019-03-19 | 0/0 | 24 | GYB190700012 | 24 | 0 | -
397 | 2026-07-21 | 영남권 | 부산송정 | 축전지1 | 1600 | 2020-10-07 | 0/0 | 22.8 | GYB201000007 | 24 | 7 | 4 5 8 14 15 21 24
398 | 2026-07-21 | 영남권 | 부산송정 | 축전지2 | 1200 | 2021-12-17 | 0/0 | 23 | GYB211000093 | 24 | 0 | -
399 | 2026-07-21 | 영남권 | 부산송정 | 축전지3 | 1200 | 2023-02-07 | 0/0 | 23 | GYB230300024 | 24 | 0 | -
400 | 2026-07-21 | 영남권 | 부산송정 | 축전지4 | 1200 | 2021-06-25 | 0/0 | 22 | GYB210700019 | 24 | 0 | -
401 | 2026-08-13 | 제주권 | 노형국사 | 축전지1 | 2200 | 2025-04-17 | 0/0 | 24 | GYB250900002 | 24 | 0 | -
402 | 2026-08-13 | 제주권 | 노형국사 | - | 600 | 2022-06-13 | 0/0 | 22 | SECBATT140400335 | 12 | 0 | -
403 | 2026-08-13 | 제주권 | 노형국사 | - | 1200 | 2024-04-05 | 0/0 | 22 | GYB240500020 | 24 | 0 | -
404 | 2026-08-13 | 제주권 | 노형국사 | - | 600 | 2022-06-13 | 0/0 | 24 | SECBATT140400335 | 12 | 0 | -
405 | 2026-08-13 | 제주권 | 노형국사 | - | 1200 | 2024-04-05 | 0/0 | 22 | GYB240500021 | 24 | 0 | -
406 | 2026-08-13 | 제주권 | 서귀국사 | - | 2000 | 2019-12-17 | 0/0 | 25 | GYB200100017 | 24 | 1 | 3
407 | 2026-08-13 | 제주권 | 서귀국사 | 축전지1-4 | 600 | 2022-06-15 | 0/0 | 23 | LGTBATT070403103 | 12 | 0 | -
408 | 2026-08-13 | 제주권 | 서귀국사 | 측전지1-5 | 600 | 2022-06-13 | 0/0 | 23 | LGTBATT071201999 | 12 | 0 | -
409 | 2026-08-13 | 제주권 | 서귀국사 | 축전지 LTE 1-1 | 600 | 2022-06-15 | 0/0 | 23 | SECBATT000000021 | 12 | 0 | -
410 | 2026-08-13 | 제주권 | 서귀국사 | 축전지 LTE 1-2 | 600 | 2022-06-15 | 0/0 | 23 | SECBATT000000020 | 12 | 0 | -
411 | 2026-08-13 | 제주권 | 서귀국사 | - | 2200 | 2025-10-31 | 0/0 | 26 | GYB251100048 | 24 | 1 | 17(신규 크랙 발생)
412 | 2026-08-13 | 제주권 | 서귀국사 | 축전지2 | 1200 | 2022-05-26 | 0/0 | 26 | GYB220600004 | 24 | 0 | -
413 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 지하1층 통신실용 B-3조 | 2000 | 2018-12-20 | 0/0 | 23 | GYB211100006 | 24 | 9 | 2 4 5 12 15 16 17 19 24
414 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기#D 축전지 3조 | 2000 | 2016-08-27 | 0/0 | 23 | GYB160800007 | 24 | 2 | 20, 21
415 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기#B 축전지F조 | 2000 | 2021-05-26, 2021-06-09 | 0/0 | 23 | GYB210700014 | 24 | 1 | 19
416 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기3번(벽면) | 2000 | 2020-07-30 | 0/0 | 23 | GYB200800011 | 24 | 3 | 16 19 21 (배기변 사이)
417 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 지하-안쪽-A2 정류기 | 2000 | 2021-04-16 | 0/0 | 23 | GYB210400002 | 24 | 1 | 8
418 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 지하-안쪽-C2 정류기 | 2000 | 2020-10-17 | 0/0 | 23 | U0821152 | 24 | 6 | 5 14 16 19 21 22
419 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 지하-안쪽-C3 정류기 | 2000 | 2020-09-19, 2020-09-18 | 0/0 | 23 | GYB201000005 | 24 | 11 | 1 2 3 7 8 9 10 13 14 17 20
420 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기#C-C조 | 2000 | 2023-06-05 | 0/0 | 23 | U0821148 | 24 | 0 | -
421 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기-#B-G조 | 2000 | 2021-05-26 | 0/0 | 23 | GYB210700015 | 24 | 0 | -
422 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기-#D-D조 | 2000 | 2016-08-11 (교체 : 2025-04-07) | 0/0 | 23 | U0821146 | 24 | 0
423 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 지하-안쪽-B조 | 2000 | 2021-06-29 | 0/0 | 23 | GYB210700004 | 24 | 0 | -
424 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 지하-안쪽-B-1 | 2000 | 2021-10-03, 2021-11-03 | 0/0 | 23 | GYB211100003 | 24 | 0 | -
425 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 지하-안쪽-A-1 | 3000 | 2023-04-11 | 0/0 | 23 | GYB140700014 | 24 | 0 | -
426 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 1층 정류기#D 축전지 C조 (지하) | 2200 | 2023-06-05 | 0/0 | 23 | U0821145 | 24 | 0 | -
427 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 지하 1층 정류기A조 축전지D조 | 2000 | 2020-12-07 | 0/0 | 23 | GYB201200004 | 24 | 1 | 19
428 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 축전지 #5 | 2000 | 2024-02-14, 2024-03-29, 2024-04-12, 2024-04-24 | 0/0 | 23 | GYB160900002 | 24 | 0 | -
429 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 2층 정류기1 축전지3 (TEST BED룸) | 2000 | 2016-08-27 | 0/0 | 23 | U0821154 (GYB190300054) | 24 | 0 | -
430 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 2층 정류기1 축전지2 (TEST BED룸) | 2000 | 2016-08-27 | 0/0 | 23 | U0821141 (GYB160900021) | 24 | 0 | -
431 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 2층 정류기1 축전지1(TEST BED룸) (교체 : 2025-05-27) | 2000 | 2008-07-10 | 0/0 | 23 | U0821140 (GYB211100006) | 24 | 0
432 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 2층 정류기1 축전지4 (TEST BED룸) | 2000 | 2020-07-30 | 0/0 | 23 | GYB200800013 | 24 | 1 | 10 (배기변 사이)
433 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 2층 안쪽 정류기1 축전지 4 | 2400 | 2022-06-01 | 0/0 | 23 | GYB220600015 | 24 | 0 | -
434 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 2층 안쪽 1-1 | 2400 | 2016-09-07, 2025-04-11 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
435 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 2층 안쪽 1-2 | 2200 | 2016-08-27, 2025-10-08, 2025-10-15, 2026-02-12 | 0/0 | 21 | GYB200800011 | 24 | 0 | - | (기존 셀 일부 철거 이설 → 신규 셀 추가)
436 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 2층 안쪽 정류기1 축전지3 | 2200 | 2024-12-25 | 0/0 | 24 | GYB160200033 | 24 | 0
437 | 2026-05-13 | 호남권 | 탄방국사 | 정류기#C 축전지1 (기존 : 지하2층 정류기D 축전지 1) | 2000 | 2020-10-17, 2024-02-14 | 0/0 | 22 | U0821147 | 24 | 7 | 7 8 9 10 11 12 13
438 | 2026-05-13 | 호남권 | 탄방국사 | 정류기C# 축전지5 (기존 : 지하2층 정류기D 축전지 5) | 2000 | 2019-03-18, 2019-03-15, 2024-02-14 | 0/0 | 20 | U0821142 | 24 | 4 | 5 10 17 20
439 | 2026-05-13 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기B 축전지 3 | 3000 | 2023-12-27 | 0/0 | 20 | GYB160900018 | 24 | 0 | -
440 | 2026-05-13 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기B 축전지 4 | 3000 | 2023-12-27 | 0/0 | 20 | U0821144 | 24 | 0 | -
441 | 2026-05-13 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기D 축전지 4 | 2000 | 2025-06-18 | 0/0 | 20 | U0801053 | 24 | 0 | -
442 | 2026-05-13 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기C# 축전지2 (기존 : 지하2층 정류기D 축전지 2) | 2000 | 2020-10-17 | 0/0 | 15 | U0801054 | 24 | 5 | 11 12 13 15 16
443 | 2026-05-13 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기C 축전지 3 | 2200 | 2024-04-22 | 0/0 | 21 | GYB141200016 | 24 | 0 | -
444 | 2026-05-13 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 NW 축전지 1 | 600 | 2022-08-31, 2024-07-15 | 0/0 | 24 | - | 24 | 0 | -
445 | 2026-05-13 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 NW 축전지 2 | 2000 | 2021-07-16 | 0/0 | 24 | GYB210700005 | 24 | 0 | -
446 | 2026-05-13 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 NW 정류기 #1 | 2000 | 2021-04-16, 2024-02-14, 2024-02-16 | 0/0 | 24 | GYB210400001 | 24 | 4 | 9 11 13 14
447 | 2026-05-13 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 정류기B# 축전지2 (기존 : 3층 축전지실 정류기C 축전지1) | 1600 | 2018-11-20 | 0/0 | 24 | GYB181200013 | 24 | 16 | 1 2 5 6 7 8 11 12 13 16 17 20 21 22 23 24
448 | 2026-05-13 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 축전지실 X | 2400 | 2023-08-28 | 0/0 | 24 | GYB160900017 | 24 | 0 | -
449 | 2026-05-13 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 축전지실 X | 2200 | 2023-06-13 | 0/0 | 24 | GYB231100003 | 24 | 0 | -
450 | 2026-05-13 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 축전지실 X | 2200 | 2023-06-13 | 0/0 | 24 | GYB231100002 | 24 | 0 | -
451 | 2026-05-13 | 호남권 | 탄방국사 | 축전지 #3 | 2200 | 2026-01-06 | 0/0 | 24 | - | 24 | 0 | - | 신규 설치
452 | 2026-04-15 | 호남권 | 홍성고암국사 | 1층 정류기1 축전지1 | 2000 | 2020-06-02 | 0/0 | 22 | GYB200700011 | 24 | 5 | 4 8 17 20 23
453 | 2026-04-15 | 호남권 | 홍성고암국사 | 1층 정류기1 축전지2 | 2000 | 2020-01-13 | 0/0 | 24 | GYB200300016 | 24 | 5 | 2 7 10 18 23 | 14 19 21 (제품 재배열/이동)
454 | 2026-04-15 | 호남권 | 홍성고암국사 | 1층 정류기1 축전지3 (BCB #4) | 2000 | 2024-12-26 | 0/0 | 22 | GYB250100020 | 24 | 0 |  | (기존 로트 제품 철거/이동, 설치코드 변경) GYB200800010
455 | 2026-05-19 | 호남권 | 논산내동 | 축전지4 (2층) | 600 | 2022-07-15 | 0/0 | 23 | GYB220700014 | 24 | 0 | -
456 | 2026-05-19 | 호남권 | 논산내동 | 축전지2 (2층) | 600 | 2024-06-21 | 0/0 | 24 | U0806159 | 24 | 0 | -
457 | 2026-05-19 | 호남권 | 논산내동 | 축전지1 (2층) | 800 | 2020-11-12 | 0/0 | 23 | GYB201100027 | 24 | 0 | -
458 | 2026-05-19 | 호남권 | 논산내동 | 축전지2 (2층) | 1600 | 2019-06-06 | 0/0 | 22 | GYB190600086 | 24 | 0 | -
459 | 2026-05-19 | 호남권 | 논산내동 | 축전지A (3층) | 600 | 2024-06-21 | 0/0 | 21 | GYB181100033 | 24 | 0 | -
460 | 2026-05-19 | 호남권 | 논산내동 | 축전지B (3층) | 600 | 2024-06-21 | 0/0 | 22 | GYB181100034 | 24 | 0 | -
461 | 2026-05-19 | 호남권 | 논산내동 | 축전지C (3층) | 600 | 2022-07-15 | 0/0 | 21 | U0806158 | 24 | 0 | -
462 | 2026-05-19 | 호남권 | 논산내동 | 축전지 #3 (3층) | 1200 | 2021-07-14 | 0/0 | 22 | GYB210700101 | 24 | 0 | - | 신규 이설 / 설치
463 | 2026-04-15 | 호남권 | 보령대천 | 1층 정류기 1 축전지 6 | 1000 | 2019-06-05 | 0/0 | 22 | - | 24 | 0 | -
464 | 2026-04-15 | 호남권 | 보령대천 | 1층 정류기 1 축전지 5 | 1000 | 2019-06-05 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
465 | 2026-04-15 | 호남권 | 보령대천 | 1층 정류기 1 축전지 4 | 1600 | 2020-10-27 | 0/0 | 20 | - | 24 | 0 | -
466 | 2026-04-15 | 호남권 | 보령대천 | 1층 정류기 1 축전지 2 | 1200 | 2013-01-18 | 0/0 | 20 | - | 24 | 0 | -
467 | 2026-04-15 | 호남권 | 보령대천 | 1층 정류기 1 축전지 3 | 1200 | 2016-05-17 | 0/0 | 20 | GYB160200039 | 24 | 0 | -
468 | 2026-04-15 | 호남권 | 서산동문 | 2층 정류기 1 축전지 5 | 1800 | 2019-06-07 | 0/0 | 30 | U0821158 | 24 | 0 | -
469 | 2026-04-15 | 호남권 | 서산동문 | 2층 축전지 5 | 600 | 2022-08-31 | 0/0 | 25 | GYB160600010 | 12 | 0 | -
470 | 2026-04-15 | 호남권 | 서산동문 | 2층 정류기 1 축전지 4 | 600 | 2024-04-16 | 0/0 | 26 | SECBAT20130203 | 12 | 0 | -
471 | 2026-04-15 | 호남권 | 서산동문 | 2층 정류기 1 축전지 3 (무선#2) | 600 | 2020-07-06 | 0/0 | 26 | - | 24 | 0 | -
472 | 2026-04-15 | 호남권 | 서산동문 | - | 600 | 2024-04-16 | 0/0 | 25 | U0821157 | 24 | 0 | - | 신규 이설 / 설치
473 | 2026-04-15 | 호남권 | 서산동문 | 2층 정류기 1 축전지 7 | 600 | 2022-08-31 | 0/0 | 21 | GYB121200036 | 24 | 0 | -
474 | 2026-04-15 | 호남권 | 서산동문 | 2층 축전지 6 | 600 | 2022-08-31 | 0/0 | 22 | U0522098 | 24 | 0 | -
475 | 2026-04-15 | 호남권 | 서산동문 | 정류기1 축전지1 | 1800 | 2020-11-11 | 0/0 | 23 | U0522104 | 24 | 3 | 4 11 23
476 | 2026-04-15 | 호남권 | 서산동문 | 축전지5 | 1200 | 2024-04-05 | 0/0 | 24 | GYB110800004 | 24 | 0 | -
477 | 2026-04-15 | 호남권 | 당진읍내 | 정류기1 축전지 1 | 600 | 2021-11-30 | 0/0 | 19 | GYB220100001 | 24 | 0 | -
478 | 2026-04-15 | 호남권 | 당진읍내 | 정류기1 축전지 2 | 600 | 2021-11-30 | 0/0 | 19 | GYB220100002 | 24 | 0 | -
479 | 2026-04-15 | 호남권 | 당진읍내 | 축전지5 | 1200 | 2019-10-22 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
480 | 2026-04-15 | 호남권 | 당진읍내 | 축전지4 | 600 | 2016-05-18 | 0/0 | 21 | GYB160800016 | 24 | 0 | -
481 | 2026-04-15 | 호남권 | 당진읍내 | 정류기1 축전지3 | 2000 | 2019-06-07 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
482 | 2026-04-15 | 호남권 | 아산용화 | 2층 축전지1 | 1200 | 2012-04-05 | 0/0 | 20 | - | 24 | 0 | -
483 | 2026-04-15 | 호남권 | 아산용화 | 2층 축전지3 | 600 | 2022-06-27 | 0/0 | 20 | GYB190600087 | 24 | 0 | -
484 | 2026-04-15 | 호남권 | 아산용화 | - | 1600 | 2019-06-06 | 0/0 | 20 | GYB121200037 | 24 | 0 | -
485 | 2026-04-16 | 호남권 | 북천안 | 축전지3 (3층) | 2200 | 2024-12-17 | - | 23 | GYB250100015 | 24 | 0 | - | (설치코드 변경) GYB211100006
486 | 2026-04-16 | 호남권 | 북천안 | 2층 정류기 1 축전지 2 | 2400 | 2020-01-07 | 0/0 | 23 | GYB200300051 | 24 | 0 | -
487 | 2026-04-16 | 호남권 | 북천안 | 2층 정류기 1 축전지 1 | 2400 | 2019-12-24 | 0/0 | 23 | GYB200300052 | 24 | 0 | -
488 | 2026-04-16 | 호남권 | 북천안 | 3층 정류기 1 축전지 2 | 3000 | 2015-05-29, 2024-12-09 | 0/0 | 23 | GYB150500001 | 24 | 0 | - | (24년 제품 이설 추가, 설치코드 신규 부착)
489 | 2026-04-16 | 호남권 | 북천안 | 3층 정류기2 축전지 3 | 2000 | 2019-12-17 | 0/0 | 23 | U0522384 | 24 | 3 | 3 7 14
490 | 2026-04-16 | 호남권 | 북천안 | 3층 정류기1 축전지3 | 3000 | 2019-06-10 | 0/0 | 23 | GYB190600090 | 24 | 2 | 3 14 | 대상 형명 외 신규 발생 (2대)
491 | 2026-04-16 | 호남권 | 북천안 | 3층 정류기1 축전지1 | 3000 | 2024-12-06 | 0/0 | 23 | GYB150500050 | 24 | 0 | -
492 | 2026-05-20 | 호남권 | 서청주 | (3층) 정류기1 축전지2 | 1800 | 2022-08-29 | 0/0 | 26 | 30073401 | 24 | 0 | -
493 | 2026-05-20 | 호남권 | 서청주 | (3층) 정류기 1 축전지1 | 1800 | 2022-10-31 | 0/0 | 26 | 30073400 | 24 | 0 | -
494 | 2026-05-20 | 호남권 | 서청주 | (3층) 정류기 1 축전지3 | 1800 | 2020-10-14 | 0/0 | 25 | GYB201000020 | 24 | 2 | 12 15
495 | 2026-05-20 | 호남권 | 서청주 | (2층) 정류기 1 축전지 2 | 2400 | 2020-01-07 | 0/0 | 23 | GYB200200050 | 24 | 0 | -
496 | 2026-05-20 | 호남권 | 서청주 | (2층) 정류기 1 축전지 1 | 2400 | 2020-01-07, 2019-12-06 | 0/0 | 23 | GYB200200049 | 24 | 0 | -
497 | 2026-05-20 | 호남권 | 청주복대 | (2층) 축전지4 | 2200 | 2025-05-12 | 0/0 | 24 | U0821122 | 24 | 1 | 20 | 대상 Lot. 외 신규 발생 (최신) (1대)
498 | 2026-05-20 | 호남권 | 청주복대 | (2층안쪽) 정류기1 축전지 1 | 2000 | 2010-02-15 | 0/0 | 21 | GYB130700022 | 24 | 0 | -
499 | 2026-05-20 | 호남권 | 청주복대 | (2층안쪽) 정류기1 축전지 2 | 2000 | 2010-02-15 | 0/0 | 21 | GYB121200038 | 24 | 0 | -
500 | 2026-05-20 | 호남권 | 청주복대 | (2층안쪽) 정류기1 축전지 3 | 2000 | 2019-10-30 | 0/0 | 21 | GYB191100036 | 24 | 0 | -
501 | 2026-05-13 | 호남권 | 대전대흥 | 정류기1 축전지3 | 2000 | 2019-02-25 | 0/0 | 23 | GYB190300057 | 24 | 5 | 6 9 10 20 21
502 | 2026-05-13 | 호남권 | 대전대흥 | 정류기1 축전지2 | 2000 | 2024-04-12, 2024-04-24 | 0/0 | 23 | GYB151200004 | 24 | 0 | -
503 | 2026-05-13 | 호남권 | 대전대흥 | 정류기1 축전지1 | 2000 | 2024-12-26 | 0/0 | 24 | GYB151200006 | 24 | 0 | -
504 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전 봉산국사 | 축전지1 | 2000 | 2019-02-25 | 0/0 | 24 | GYB190300056 | 24 | 1 | 22
505 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전 봉산국사 | 축전지2 | 600 | 2024-04-30 | 0/0 | 24 | GYB121200031 | 24 | 0 | -
506 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전 봉산국사 | 축전지3 | 600 | 2025-04-10 | 0/0 | 24 | U0497370 | 24 | 0 | -
507 | 2026-03-24 | 호남권 | 광양중동 | 축전지B | 1000 | 2022-03-14 | 0/0 | 22 | GYB220300047 | 24 | 0 | -
508 | 2026-03-24 | 호남권 | 광양중동 | 축전지#3 | 1200 | 2023-07-17 | 0/0 | 25 | GYB230700028 | 24 | 0 | -
509 | 2026-03-24 | 호남권 | 광양중동 | 축전지#4 | 2000 | 2020-01-15 | 0/0 | 25 | GYB2001100031 | 24 | 8 | 3 4 5 8 10 12 18 19
510 | 2026-03-24 | 호남권 | 광양중동 | 축전지#1 | 2400 | 2026-01-12 | 0/0 | 24 | GYB260300027 | 24 | 0 | - | 신규 설치
511 | 2026-05-27 | 호남권 | 남원동충 | (2층) 축전지C | 2200 | 2025-02-24 | 0/0 | 21 | GYB250300010 | 24 | 0 | -
512 | 2026-05-27 | 호남권 | 남원동충 | (2층) 축전지D | 800 | 2019-10-30, 2020-01-17 (추가) | 0/0 | 21 | GYB191200008 | 24 | 0 | - | (일부 셀 교체/대체 #20)
513 | 2026-05-27 | 호남권 | 남원동충 | (2층) 축전지2 | 600 | 2021-07-21 | 0/0 | 22 | SECBATT140500007 | 12 | 0 | -
514 | 2026-05-27 | 호남권 | 남원동충 | (2층) 축전지1 | 600 | 2021-07-12 | 0/0 | 22 | LGTBATT071201977 | 12 | 0 | -
515 | 2026-05-27 | 호남권 | 남원동충 | 축전지A | 800 | 2020-01-17 | 0/0 | 22 | GYB191200009 | 24 | 0 | -
516 | 2026-05-27 | 호남권 | 남원동충 | 축전지B | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 25 | GYB190600047 | 24 | 1 | 15
517 | 2026-05-27 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 F조 | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 25 | GYB190600049 | 24 | 5 | 2 4 8 21 23
518 | 2026-05-27 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 E조 | 1600 | 2023-08-18 | 0/0 | 24 | GYB230800019 | 24 | 0 | -
519 | 2026-05-27 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 D조 | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 25 | GYB190600050 | 24 | 3 | 8 19 24
520 | 2026-05-27 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 C조 | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 25 | GYB190600048 | 24 | 2 | 17 18
521 | 2026-05-27 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 B조 | 3000 | 2020-11-03 | 0/0 | 24 | GYB201100018 | 24 | 1 | 20
522 | 2026-05-27 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 A조 | 3000 | 2020-11-03 | 0/0 | 24 | GYB201100019 | 24 | 3 | 9 8 14 | 대상 형명 외 신규 추가 발생 (2대) (#8, #14)
523 | 2026-05-27 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 2층 1조 | 600 | 2020-07-27 | 0/2 | 25 | 140400338 | 12 | 0 | -
524 | 2026-05-27 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 2층 2조 | 600 | 2022-06-09 | 0/0 | 29 | 71201811 | 12 | 0 | -
525 | 2026-05-27 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 2층 3조 | 600 | 2011-04월~2016-02월 | 0/0 | 27 | 70400723 | 12 | 0 | -
526 | 2026-05-27 | 호남권 | 익산철도 | 1층 축전지#1 | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 23 | GYB190600045 | 24 | 0 | -
527 | 2026-05-27 | 호남권 | 익산철도 | 2층 축전지#3 | 800 | 2021-12-07 | 0/0 | 23 | GYB211100011 | 24 | 0 | -
528 | 2026-05-27 | 호남권 | 익산철도 | 2층 축전지#1 | 800 | 2023-07-21 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
529 | 2026-05-27 | 호남권 | 익산철도 | 2층 축전지#2 | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 23 | GYB190600046 | 24 | 0 | -
530 | 2026-05-27 | 호남권 | 익산철도 | 2층 LTE BANK | 600 | 2022-10-21 | 0/0 | 22 | SECBATT000000015 | 24 | 0 | -
531 | 2026-05-27 | 호남권 | 익산철도 | 2층 축전지#4조 | 2200 | 2025-02-24 | 0/0 | 22 | GYB250300008 | 24 | 0 | -
532 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 축전지 D | 2000 | 2022-11-02 | 0/0 | 22 | GYB221000023 | 24 | 0 | -
533 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 무선배터리#3 | 800 | 2022-04-01 | 0/0 | 23 | GYBV801110100006 | 24 | 0 | -
534 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 무선배터리#2 | 600 | 2020-07-27 | 0/0 | 23 | SECBATT140400350 | 24 | 0 | - | 신규 설치(이설)
535 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 축전지C | 1600 | 2016-08-19 | 0/0 | 25 | GYB160700022 | 24 | 0 | -
536 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 배터리 A | 1600 | 2020-10-27 | 0/0 | 22 | GYB201100022 | 24 | 1 | 21
537 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 축전지 2 | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 23 | GYB190600020 | 24 | 4 | 5 17 19 20 | #17 (+)쪽 1개 추가
538 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 축전지 1 | 2400 | 2019-03-14 | 0/0 | 23 | GYB190300039 | 24 | 0 | -
539 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 축전지 #B조 | 2400 | 2025-05-07 | 0/0 | 23 | GYB25060009 | 24 | 0
540 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 2층 (3층 축전지 C) | 2000 | 2021-09-11 | 0/0 | 22 | GYB210700054 | 24 | 0 | -
541 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 2층 (축전지#3) | 2400 | 2021-06-17 | 0/0 | 22 | GYB210700052 | 24 | 0 | -
542 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 2층 (3층 축전지 D) | 2000 | 2011-11-18 | 0/0 | 23 | U0591022 | 24 | 0 | -
543 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 2층 (4층 축전지 A) | 2000 | 2024-06-12 | 0/0 | 24 | GYB240600022 | 24 | 0 | -
544 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 2층 (4층 축전지 E) | 2400 | 2019-12-18 | 0/0 | 22 | GYB191200001 | 24 | 2 | 3 5
545 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 2층 축전지#2/#B조 | 2000 | 2026-02-02 | 0/0 | 23 | GYB260300026 | 24 | 0 | - | 신규 설치
546 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 2층 (3층 축전지 B) | 2400 | 2016-07-29 | 0/0 | 22 | GYB160700023 | 24 | 0 | -
547 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 2층 (4층 축전지 D) | 2400 | 2019-11-03 | 0/0 | 22 | GYB191100037 | 24 | 0 | -
548 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 2층 (4층 축전지 C) | 2000 | 2021-09-10 | 0/0 | 24 | GYB210700053 | 24 | 0 | -
549 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 2층 (3층 축전지 #1) | 2200 | 2025-04-17 | 0/0 | 22 | GYB25060008 | 24 | 0
550 | 2026-03-26 | 호남권 | 목포하당 | 축전지#A | 1600 | 2020-05-25 | 0/0 | 25 | GYB200600022 | 24 | 3 | 1 15 24
551 | 2026-03-26 | 호남권 | 목포하당 | 축전지#C | 800 | 2023-02-07 | 0/0 | 25 | GYB190600011 | 24 | 0 | -
552 | 2026-03-26 | 호남권 | 목포하당 | 축전지#D | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 25 | GYB190600019 | 24 | 1 | 3
553 | 2026-03-26 | 호남권 | 목포하당 | 축전지#B | 1200 | 2025-07-01 | 0/0 | 25 | GYB250700017 | 24 | 0
[10 empty] | 13102 | 606

## 점검결과_전체(26년 상반기)
조 No | 점검일자 | 지역 | 국사명 | 설치장소 및 명칭 | VGS 형명 (Ah) | LOT | AC/DC | 온도 (℃) | LG U+ 설치코드 | 설치 수량 (대) | 소손 수량 (대) | 발생번호 및 기타 | 605
1 | 2026-05-29 | 수도권 | 인천간석 | 1층 축전지#1 | 2000 | 2021-01-27 2021-01-18 | 0/0 | 24 | GYB210300001 | 24 | 0 | -
2 | 2026-05-29 | 수도권 | 인천간석 | 1층 축전지#2 | 2000 | 2021-01-18 | 0/0 | 24 | GYB210300002 | 24 | 8 | 1 3 4 5 6 9 19 24
3 | 2026-05-29 | 수도권 | 인천간석 | 1층 LDPS정류기용 #5 | 1200 | 2020-05-11 | 0/0 | 23 | GYB200600013 | 24 | 0 | -
4 | 2026-05-29 | 수도권 | 인천간석 | 1층 LDPS 정류기용 #6 | 2000 | 2022-03-21 | 0/0 | 21 | GYB220500018 | 24 | 0 | -
5 | 2026-05-29 | 수도권 | 인천간석 | 1층 LDPS정류기용 #2 | 800 | 2019-11-08 | 0/0 | 21 | GYB190000031 | 24 | 0 | -
6 | 2026-05-29 | 수도권 | 인천간석 | 1층 LDPS 정류기용 #1 | 3000 | 2023-05-12 | 0/0 | 21 | GYB231000015 | 24 | 0 | -
7 | 2026-05-29 | 수도권 | 인천간석 | 지하 1층 정류기 1호기 축전지 #1 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 23 | GYB200600018 | 24 | 3 | 4 5 6 | 대상 형명/Lot.내 신규 추가 발생 (1대) (#4)
8 | 2026-05-29 | 수도권 | 인천간석 | 지하 1층 정류기 2호기 축전지 #2 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 22 | GYB200600017 | 24 | 8 | 1 4 6 10 13 19 20 24
9 | 2026-05-29 | 수도권 | 인천간석 | 지하 1층 정류기 1호기 축전지 #2 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 23 | GYB200600015 | 24 | 2 | 1 24
10 | 2026-05-29 | 수도권 | 인천간석 | 2층 정류기 2호기 축전지 #1 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 23 | GYB200600016 | 24 | 8 | 1 4 5 7 10 12 14 24
11 | 2026-05-29 | 수도권 | 인천간석 | 2층 정류기 1호기 축전지 #1 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 23 | GYB200600014 | 24 | 5 | 12 15 20 22 24
12 | 2026-05-29 | 수도권 | 인천간석 | 지하 1층 정류기 2호기 축전지 #1 | 2000 | 2020-03-19 | 0/0 | 23 | GYB200300039 | 24 | 1 | 8
13 | 2026-05-29 | 수도권 | 구월사옥 | 축전지 #1 | 2400 | 2020-02-07 | 0/0 | 22 | GYB200300001 | 24 | 0 | - | VGS3000 설치개소로 방문했으나 VGS2400 설치되어있음
14 | 2026-05-29 | 수도권 | 구월사옥 | 축전지 #2 | 2400 | 2020-02-07 | 0/0 | 22 | GYB20030002 | 24 | 0 | - | VGS3000 설치개소로 방문했으나 VGS2400 설치되어있음
15 | 2026-05-27 | 수도권 | 강북미아 | 축전지2 | 2000 | 2020-11-10 | 0/0 | 19 | GYB201100031 | 24 | 2 | 9 17
16 | 2026-05-27 | 수도권 | 강북미아 | 축전지4 | 2000 | 2021-04-26 | 0/0 | 17 | GYB210400012 | 24 | 1 | 8
17 | 2026-05-27 | 수도권 | 강북미아 | 축전지5 | 1600 | 2018-10-19 | 0/0 | 18 | GYB181100022 | 24 | 10 | 1 2 5 8 12 14 16 1 7 18 19
18 | 2026-05-27 | 수도권 | 강북미아 | 축전지1 | 2000 | 2020-03-31 | 0/0 | 18 | GYB200400028 | 24 | 9 | 1 12 13 14 15 16 17 18 21
19 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 3A-D | 2000 | 2019-04-23 | 0/0 | 23 | GYB190400024 | 24 | 4 | 4 5 17 22 | 대상 형명/Lot.내 신규 추가 발생 (1대) (#17)
20 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 3A-C | 2000 | 2019-03-15 | 0/0 | 23 | GYB190400025 | 24 | 2 | 5 7
21 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 3D-A | 2000 | 2019-11-13 | 0/0 | 24 | GYB191100035 | 24 | 3 | 13 15 24
22 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 3D-B | 2000 | 2018-04-16 | 0/0 | 23 | 30315969 | 24 | 1 | 18 (주액구)
23 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 3C-A | 2000 | 2019-11-13 | 0/0 | 22 | GYB191100034 | 24 | 5 | 1 2 5 7 21
24 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4D-E | 2000 | 2021-05-14 | 0/0 | 22 | GYB210600012 | 24 | 2 | 7, 8
25 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 3A-B | 2000 | 2018-04-16 | 0/0 | 24 | GYB180500003 | 24 | 0 | -
26 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 3A-A | 2000 | 2018-04-16 | 0/0 | 24 | GYB180500002 | 24 | 0 | -
27 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 3C-D | 2000 | 2021-05-14 | 0/0 | 21 | GYB210600013 | 24 | 1 | 10
28 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4C-D | 2400 | 2021-05-27 | 0/0 | 24 | GYB210600014 | 24 | 0 | -
29 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 3B-A | 1200 | 2019-09-06 | 0/0 | 24 | - | 24 | 0 | -
30 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4G-D | 2000 | 2022-05-03 | 0/0 | 22 | GYB220500017 | 24 | 0 | -
31 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4G-B | 3000 | 2023-10-18 | 0/0 | 23 | GYB231000023 | 24 | 2 | 14 15 | 대상 형명 외 신규 발생 (2대)
32 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4G-A | 3000 | 2022-03-29 | 0/0 | 22 | GYB220500016 | 24 | 0 | -
33 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4G-C | 3000 | 2013-03-06 | 0/0 | 22 | GYB130400010 | 24 | 0 | -
34 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4C-A | 2000 | 2026-03-16 | 0/0 | 23 | GYB260400004 | 24 | 0 | 신규 설치
35 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4A-D | 2400 | 2015-11-23 | 0/0 | 23 | GYB160200015 | 24 | 0 | -
36 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4A-C | 2400 | 2023-10-13 | 0/0 | 23 | GYB231000022 | 24 | 0 | -
37 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4A-B | 2400 | 2026-03-13 | 0/0 | 23 | GYB260400007 | 24 | 0 | 신규 설치
38 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4A-A | 2400 | 2026-03-13 | 0/0 | 22 | GYB260400006 | 24 | 0 | 신규 설치
39 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4B-B | 2000 | 2010-05-31 | 0/0 | 22 | - | 24 | 0 | -
40 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4B-A | 3000 | 2023-10-18 | 0/0 | 22 | GYB231000024 | 24 | 4 | 3 4 5 11 | 대상 형명 외 신규 발생 (4대)
41 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4B-D | 2000 | 2026-03-16 | 0/0 | 22 | GYB260400003 | 24 | 0 | 신규 설치
42 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4B-C | 2000 | 2026-03-16 | 0/0 | 21 | GYB260400002 | 24 | 0 | 신규 설치
43 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4F-A | 2400 | 2026-03-13 | 0/0 | 21 | GYB260400009 | 24 | 0 | 신규 설치
44 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4F-C | 2400 | 2026-03-13 | 0/0 | 23 | GYB260400010 | 24 | 0 | 신규 설치
45 | 2026-04-22 | 수도권 | 안양사옥 | 3E-D | 2400 | 2026-01-12 | 0/0.6 | 22 | GYB260400017 | 24 | 0 | 신규 설치 | (단자 높낮이 편차 발생으로 AS 접수 건)
46 | 2026-04-22 | 수도권 | 안양사옥 | 3E-C | 2400 | 2026-01-12 | 0/0.6 | 22 | GYB260400016 | 24 | 0 | 신규 설치 | (단자 높낮이 편차 발생으로 AS 접수 건)
47 | 2026-04-22 | 수도권 | 안양사옥 | 3E-B | 2400 | 2026-01-12 | 0/0.6 | 23 | GYB260400015 | 24 | 0 | 신규 설치 | (단자 높낮이 편차 발생으로 AS 접수 건)
48 | 2026-05-28 | 수도권 | 성남분당 | A조 | 2200 | 2019-05-08 | 0/0 | 23 | GYB190900005 | 24 | 3 | 1 15 19
49 | 2026-05-28 | 수도권 | 성남분당 | B조 | 1600 | 2020-05-14 | 0/0 | 26 | GYB200500017 | 24 | 9 | 1 3 5 8 9 15 17 21 22
50 | 2026-05-28 | 수도권 | 성남분당 | C조 | 2200 | 2023-06-05 | 0/0 | 26 | GYB230700022 | 24 | 0 | -
51 | 2026-05-14 | 수도권 | 인계사옥 | 3C-#1 | 2000 | 2022-12-06 | 0/0 | 22 | GYB221200009 | 24 | 0 | -
52 | 2026-05-14 | 수도권 | 인계사옥 | 3C-#2 | 2000 | 2022-12-22 | 0/0 | 22 | GYB221200010 | 24 | 0 | -
53 | 2026-05-14 | 수도권 | 인계사옥 | MR-1 3B.확장랙 #2 | 2000 | 2020-12-02 | 0/0 | 25 | GYB201200001 | 24 | 6 | 1 2 4 8 16 20
54 | 2026-05-14 | 수도권 | 인계사옥 | MR-1 3B 기본랙 | 2000 | 2019-02-25 | 0/0 | 21 | GYB190300022 | 24 | 7 | 3 8 11 14 15 19 23
55 | 2026-05-14 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지6 | 2000 | 2016-08-27 | 0/0 | 22 | GYB160900016 | 24 | 0 | -
56 | 2026-05-14 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지5 | 2000 | 2025-05-30 | 0/0 | 24 | GYB250600010 | 24 | 0 | -
57 | 2026-05-14 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지3 | 2000 (청색) | 2008-07-22 | 0/0 | 22 | U0685963 | 24 | 0 | -
58 | 2026-05-14 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지2 | 2000 | 2010-06-23 | 0/0 | 21 | U0685953 | 24 | 0 | -
59 | 2026-05-14 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지1 | 2000 | 2010-06-23 | 0/0 | 20 | U0696520 | 24 | 0 | -
60 | 2026-05-14 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지4 | 2000 | 2024-04-24 | 0/0 | 21 | GYB240400005 | 24 | 0 | -
61 | 2026-05-14 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지5 | 2000 | 2022-03-08 | 0/0 | 23 | GYB220400009 | 24 | 0 | -
62 | 2026-05-14 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지3 | 2000 (청색) | 2008-07-22 | 0/0 | 21 | U0685964 | 24 | 0 | -
63 | 2026-05-14 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지2 | 2000 | 2010-06-23 | 0/0 | 21 | U0685959 | 24 | 0 | -
64 | 2026-05-14 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지1 | 2000 | 2010-06-23 | 0/0 | 21 | U0685958 | 24 | 0 | -
65 | 2026-05-14 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지4 | 2000 | 2013-09-28 | 0/0 | 23 | GYB131000001 | 24 | 0 | -
66 | 2026-05-14 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지1 | 2000 | 2019-02-25 | 0/0 | 22 | GYB190300011 | 24 | 7 | 3 5 6 9 18 21 22
67 | 2026-05-14 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지2 | 2000 | 2019-02-25 | 0/0 | 22 | GYB190300010 | 24 | 2 | 3 17
68 | 2026-05-27 | 수도권 | 파주금릉국사 | 축전지#2 | 1600 | 2021-02-08 | 0/0 | 20 | GYB210200009 | 24 | 5 | 5 10 14 15 19
69 | 2026-05-27 | 수도권 | 파주금릉국사 | 축전지#3 | 1600 | 2021-02-08 | 0/0 | 21 | GYB210200008 | 24 | 4 | 5 9 22 23
70 | 2026-05-27 | 수도권 | 파주금릉국사 | 축전지#1 | 2200 | 2021-02-10 | 0/0 | 23 | GYB210200007 | 24 | 7 | 3 4 12 14 17 23 24
71 | 2026-05-27 | 수도권 | 파주금릉국사 | 축전지#4 | 1200 | 2021-09-14 | 0/0 | 23 | GYB211000003 | 24 | 0 | -
72 | 2026-05-27 | 수도권 | 파주금릉국사 | 축전지#5 | 2200 | 2023-11-17 | 0/0 | 23 | GYB240100012 | 24 | 0 | -
73 | 2026-05-27 | 수도권 | 파주금릉국사 | 축전지6 | 1200 | 2020-03-17 | 0/0 | 25 | GYB200400047 | 24 | 0 | -
74 | 2026-05-27 | 수도권 | 파주다율국사 | 7층 축전지 #1 | 2000 | 2026-01-09 | 0/0 | 23 | GYB260200022 | 24 | 0 | -
75 | 2026-05-27 | 수도권 | 파주다율국사 | 7층 축전지 #2 | 3000 | 2023-05-24 | 0/0 | 23 | GYB231000012 | 24 | 0 | -
76 | 2026-05-29 | 수도권 | 이천창전 | 2층 축전지3 | 2200 | 2020-04-22 | 0/0 | 22 | GYB200500010 | 24 | 10 | 3 4 7 10 13 15 16 20 22 24
77 | 2026-05-29 | 수도권 | 이천창전 | 2층 축전지1 | 2200 | 2023-11-17 | 0/0 | 22 | GYB240100006 | 24 | 0 | -
| 2026-05-29 | 수도권 | 이천창전 | 2층 축전지2 | 2200 | 2019-09-07 | 0/0 | 22 | GYB190500015 | 0 | 0 | 제품 철거/이설 (20 → X) | 제품 철거/이설 (20) (기존 1대→0대)
78 | 2026-05-29 | 수도권 | 이천창전 | 2층 축전지2 | 2200 | 2025-12-16 | 0/0 | 25 | GYB251100036 | 24 | 0 | 신규 설치
79 | 2026-05-29 | 수도권 | 이천창전 | 2층 축전지4 | 2200 | 2023-08-14 | 0/0 | 24 | GYB230600004 | 24 | 0 | -
80 | 2026-05-28 | 수도권 | 의정부신곡 | 4층 #A | 1600 | 2020-04-14 | 0/0 | 23 | GYB200400031 | 24 | 11 | 1 5 8 9 13 16 17 18 19 22 24
81 | 2026-05-28 | 수도권 | 의정부신곡 | 4층 #B | 1600 | 2020-04-14 | 0/0 | 23 | GYB200400032 | 24 | 12 | 2 5 8 9 10 11 14 15 18 20 22 23
82 | 2026-05-28 | 수도권 | 의정부신곡 | 4층 #C | 1600 | 2021-11-13 | 0/0 | 25 | GYB211000051 | 24 | 0 | -
83 | 2026-05-28 | 수도권 | 의정부신곡 | 4층 #D | 1600 | 2020-01-10 | 0/0 | 25 | GYB200200042 | 24 | 0 | -
84 | 2026-05-28 | 수도권 | 의정부신곡 | 3층 #A | 2000 | 2020-03-31 | 0/0 | 19 | GYB200400029 | 24 | 3 | 1 3 22
85 | 2026-05-28 | 수도권 | 의정부신곡 | 3층 #B | 2000 | 2020-03-31 | 0/0 | 23 | GYB200400030 | 24 | 8 | 1 3 4 8 10 14 19 24
86 | 2026-05-06 | 수도권 | 논현국사 | 2층 BATT 4 | 2000 | 2020-06-02 | 0/0 | 24 | GYB200600023 | 24 | 5 | 5 6 10 16 23
87 | 2026-05-06 | 수도권 | 논현국사 | 2층 BATT 3 | 2400 | 2019-03-01 | 0/0 | 23 | GYB190400004 | 24 | 0 | -
88 | 2026-05-06 | 수도권 | 논현국사 | 2층 BATT 1 | 2400 | 2020-04-20 | 0/0 | 26 | U0056471 | 24 | 6 | 1 4 9 10 17 18
89 | 2026-05-06 | 수도권 | 논현국사 | 2층 BATT 2 | 2200 | 2023-06-05 | 0/0 | 23 | GYB230600003 | 24 | 0 | -
90 | 2026-05-06 | 수도권 | 송파국사 | BATT #5 | 1600 | 2021-11-25 | 0/0 | 25 | GYB220200003 | 24 | 0 | -
91 | 2026-05-06 | 수도권 | 송파국사 | BATT #4 | 1600 | 2019-01-07 | 0/1.4 | 25 | GYB190100006 | 24 | 10 | 1 9 11 12 13 15 17 19 20 24
92 | 2026-05-06 | 수도권 | 송파국사 | BATT #3 | 600 | 2020-10-28 | 0/0 | 19 | U0081513 | 24 | 0 | -
93 | 2026-05-06 | 수도권 | 송파국사 | BATT #2 | 600 | (교체) 2021-04-21 (기존) 2020-06-30 | 0/0 | 17 | U0081512 | 24 | 0 | 일부 로트 : 2020-06-30 (5대)
94 | 2026-05-06 | 수도권 | 송파국사 | BATT #1 | 1200 | 2020-12-01 | 0/0 | 22 | U0081499 | 24 | 0 | -
95 | 2026-05-28 | 수도권 | 중랑중화 | 3층 정류기 2 축전지 B | 1600 | 2016-08-31 | 0/0 | 26 | GYB160900006 | 24 | 0 | -
96 | 2026-05-28 | 수도권 | 중랑중화 | #2-#A | 2200 | 2021-07-09 | 0/0 | 23 | GYB210700001 | 24 | 0 | -
97 | 2026-05-28 | 수도권 | 중랑중화 | BATT4 | 2200 | 2021-12-16 | 0/0 | 24 | GYB211000053 | 24 | 0 | -
98 | 2026-05-28 | 수도권 | 중랑중화 | BATT3 | 2000 | 2021-04-26 | 0/0 | 24 | GYB210400011 | 24 | 0 | -
99 | 2026-05-28 | 수도권 | 중랑중화 | BATT2 | 1600 | 2024-07-23 | 0/0 | 23 | GYB240800008 | 24 | 0 | -
100 | 2026-05-28 | 수도권 | 중랑중화 | BATT1 | 1600 | 2020-03-20 | 0/0 | 23 | GYB200400015 | 24 | 7 | 7 8 10 16 18 22 23
101 | 2026-05-28 | 수도권 | 중랑중화 | 축전지C | 1600 | 2018-12-03 2026-02-13 | 0/0 | 23 | GYB190100005 | 24 | 3 | 4 7 13 (제품 철거/이설, 6 → X) | #6번 전지 철거/이관 (기존 4대→3대)
102 | 2026-05-28 | 수도권 | 중랑중화 | 축전지2 | 1200 | 2023-06-28 | 0/0 | 23 | GYB230600012 | 24 | 0 | -
103 | 2026-05-28 | 수도권 | 중랑중화 | 축전지1 | 1200 | 2023-06-28 | 0/0 | 23 | GYB230600013 | 24 | 0 | -
104 | 2026-05-21 | 수도권 | 서소문 | 축전지 E | 2000 | 2021-04-28 | 0/0 | 29 | GYB210400008 | 24 | 2 | 12 17
105 | 2026-05-21 | 수도권 | 서소문 | 축전지 3 | 2000 | 2020-03-31 | 0/0 | 28 | GYB200400027 | 24 | 8 | 5 6 9 12 19 20 22 23 | 번호 누락 (기존 소손 수량은 동일)
106 | 2026-05-21 | 수도권 | 서소문 | 축전지 4 | 2000 | 2021-09-20 | 0/0 | 28 | GYB211000002 | 24 | 0 | -
107 | 2026-05-21 | 수도권 | 서소문 | 축전지 2 | 2000 | 2023-01-04 | 0/0 | 29 | GYB230200013 | 24 | 0 | -
108 | 2026-05-21 | 수도권 | 서소문 | 축전지 1 | 2200 | (교체)2025-02-24 (기존)2012-10-17 | 0/0 | 28 | (교체) GYB250100012 (기존)GYB121200028 | 24 | 0 | -
109 | 2026-05-21 | 수도권 | 서소문 | 축전지 F | 2000 | 2020-10-13 | 0/0 | 24 | GYB201000003 | 24 | 6 | 5 6 7 13 14 23
110 | 2026-05-21 | 수도권 | 서소문 | 축전지 2 | 2200 | 2021-04-28 | 0/0 | 26 | GYB210400007 | 24 | 0 | -
111 | 2026-05-21 | 수도권 | 서소문 | 축전지 3 | 2000 | 2023-01-04 | 0/0 | 24 | GYB230200014 | 24 | 0 | -
112 | 2026-05-21 | 수도권 | 서소문 | 축전지4 | 2000 | 2023-01-04 | 0/0 | 25 | GYB230200015 | 24 | 0 | -
113 | 2026-05-21 | 수도권 | 중앙 | BATT F | 2000 | 2021-06-09 | 0/0 | 21 | U0115181 | 24 | 0 | -
114 | 2026-05-21 | 수도권 | 중앙 | BATT E | 2000 | 2020-10-13 | 0/0 | 23 | GYB201000004 | 24 | 2 | 6 21
115 | 2026-05-21 | 수도권 | 중앙 | BATT A | 2200 | (교체) 2025-06-10 (기존) 2018-12-04 (VGS2000) | 0/0 | 23 | 교체)GYB250700006 기존)GYB181200005 | 24 | 0
116 | 2026-05-21 | 수도권 | 중앙 | BATT D | 2000 | 2020-01-13 | 0/0 | 23 | GYB200200003 | 24 | 4 | 3 5 17 21
117 | 2026-05-21 | 수도권 | 중앙 | BATT C | 2000 | 2018-12-04 | 0/0 | 23 | GYB181200004 | 24 | 4 | 3 5 8 13
118 | 2026-05-21 | 수도권 | 중앙 | BATT B | 2200 | (교체) 2025-03-06 (기존) 2018-12-04 (VGS2000) | 0/0 | 21 | GYB250200004 | 24 | 0 | -
119 | 2026-05-21 | 수도권 | 중앙 | BATT 3 | 2000 | 2021-04-16 | 0/0 | 22 | GYB210400010 | 24 | 0 | 신규 이관/설치
120 | 2026-05-28 | 수도권 | 구로디지털 | 축전지 1 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 24 | GYB181000023 | 24 | 5 | 4 7 11 15 22 (일부 교체)
121 | 2026-05-28 | 수도권 | 구로디지털 | 축전지 3 | 1600 | 2018-10-24 | 0/0 | 23 | GYB181000024 | 0 | 0 | 제품 철거/이설 (3 6 9 12 19 22 → X) | 제품 철거/이설 (기존 6대→0대)
122 | 2026-05-28 | 수도권 | 구로디지털 | 축전지 3 | 2200 | 2026-02-03 | 0/0 | 23 | GYB260300036 | 23 | 0 | -
123 | 2026-05-28 | 수도권 | 구로디지털 | 축전지 2 | 2000 | 2019-12-25 | 0/0 | 24 | GYB191200012 | 24 | 1 | 23
124 | 2026-05-27 | 수도권 | 강북미아 | 축전지3 | 2000 | 2021-09-11 | 0/0 | 17 | GYB211000001 | 24 | 0 | -
125 | 2026-05-29 | 수도권 | 인천간석 | 지하 1층 정류기 2호기 축전지 2 | 2000 | 2022-03-21 | 0/0 | 23 | GYB220500019 | 24 | 0 | -
126 | 2026-05-29 | 수도권 | 인천간석 | 지하 1층 정류기 1호기 축전지 2 | 1600 | 2010-06-08 | 0/0 | 23 | U0170225 | 24 | 0 | -
127 | 2026-05-29 | 수도권 | 인천간석 | 2층 BATT4 | 2400 | 2019-10-30 | 0/0 | 23 | GYB191000020 | 24 | 0 | -
128 | 2026-05-29 | 수도권 | 인천간석 | 2층 BATT2 | 3000 | 2023-05-12 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
129 | 2026-05-29 | 수도권 | 인천간석 | 2층 BATT1 | 3000 | 2023-05-12 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
130 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | - | 2000 | 2024-06-10 | 0/0 | 21 | GYB240700042 | 24 | 0 | -
131 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4C-B | 2400 | 2023-05-11 | 0/0 | 21 | GYB230500005 | 24 | 0 | -
132 | 2026-05-29 | 수도권 | 인천간석 | 1층 축전지5 | 1600 | 2010-06-08 | 0/0 | 23 | U0160069 | 24 | 0 | -
133 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4F-D | 3000 | 2013-07-13 | 0/0 | 22 | - | 24 | 0 | -
134 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4C-C | 2400 | 2026-03-13 | 0/0 | 22 | GYB260400008 | 24 | 0 | 신규 설치
135 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4D-D | 2000 | 2023-10-21 | 0/0 | 22 | GYB231000020 | 24 | 0 | -
136 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4C-B | 2400 | 2023-05-11 | 0/0 | 22 | GYB230500005 | 24 | 0 | -
137 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4D-B | 2000 | 2023-10-21 | 0/0 | 22 | GYB231000021 | 24 | 0 | -
138 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4F-B | 2400 | 2025-05-07 | 0/0 | 22 | GYB250500003 | 24 | 0 | -
139 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4D-A | 2000 | 2025-04-16 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
140 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 4D-C | 2000 | 2026-03-16 | 0/0 | 22 | GYB260400005 | 24 | 0 | 신규 설치
141 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 3D-C | 2000 | 2010-06-10 | 0/0 | 22 | 30312314 | 24 | 0 | -
142 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 3D-D | 2000 | 2013-07-18 | 0/0 | 22 | - | 24 | 0 | -
143 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 3C-C | 2000 | 2010-06-10 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
144 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 3C-B | 2000 | 2026-03-16 | 0/0 | 22 | GYB260400001 | 24 | 0 | 신규 설치
145 | 2026-04-28 | 수도권 | 안양사옥 | 3A-E | 2000 | 2024-06-10 | 0/0 | 22 | GYB240700042 | 24 | 0 | -
146 | 2026-05-28 | 수도권 | 신목동국사 | 축전지 #2 | 2400 | 2020-06-29 | 0/0 | 22 | GYB20060028 | 24 | 2 | 17 24 | 대상 형명 외 신규 발생 (2대) (#17, #24)
147 | 2026-05-28 | 수도권 | 신목동국사 | 축전지 #3 | 2400 | 2020-05-27 | 0/0 | 23 | GYB121200040 | 24 | 2 | 12 16 | 대상 형명 외 신규 발생 (2대) (#12, #16)
148 | 2026-05-28 | 수도권 | 신목동국사 | 축전지 #5 | 2400 | 2020-05-14 | 0/0 | 22 | GYB141200035 | 24 | 1 | 5 | 대상 형명 외 신규 발생 (1대) 신규 발생 (#5)
149 | 2026-05-28 | 수도권 | 영등포양평 | 축전지 A | 2400 | 2024-12-24 | 0/0 | 22 | GYB250100010 | 24 | 0
150 | 2026-05-28 | 수도권 | 영등포양평 | 축전지 B | 2400 | 2022-06-14 | 0/0 | 24 | GYB220900009 | 24 | 0 | -
151 | 2026-05-28 | 수도권 | 영등포양평 | 축전지 C | 2400 | 2018-10-20 | 0/0 | 23 | GYB181000022 | 0 | 0 | 제품 철거/이설 (2 5 16 18 →X) | 제품 철거/이설 (기존 4대→0대)
152 | 2026-05-28 | 수도권 | 영등포양평 | 축전지 C | 2400 | 2024-12-24 | 0/0 | 23 | GYB250100010 | 24 | 0 | 신규 이설 / 설치
153 | 2026-05-28 | 수도권 | 마곡 | 축전지1 | 2400 | 2023-02-01 | 0/0 | 25 | GYB230200037 | 23 | 0 | -
154 | 2026-05-28 | 수도권 | 마곡 | 축전지2 | 2400 | 2023-02-01 | 0/0 | 26 | GYB230200038 | 24 | 0 | -
155 | 2026-05-28 | 수도권 | 마곡 | 축전지3 | 2400 | 2019-11-22 | 0/0 | 26 | GYB191200010 | 24 | 0 | -
156 | 2026-05-29 | 수도권 | 용인마평 | 2층 축전지4 | 2000 | 2019-10-23 | 0/0 | 23 | GYB190900007 | 24 | 1 | 5
157 | 2026-05-29 | 수도권 | 용인마평 | 2층 BATT 5 | 1200 | 2023-04-27 | 0/0 | 25 | GYB230600009 | 24 | 0 | -
158 | 2026-05-29 | 수도권 | 용인마평 | 2층 BATT 3 | 1200 | 2019-10-22 | 0/0 | 24 | GYB190900006 | 24 | 0 | -
159 | 2026-05-29 | 수도권 | 용인마평 | 2층 | 1200 | 2022-05-12 | 0/0 | 22 | GYB220500075 | 24 | 0 | -
160 | 2026-05-29 | 수도권 | 용인마평 | 2층 | 1200 | 2022-05-12 | 0/0 | 22 | GYB220500076 | 24 | 0 | -
161 | 2026-05-22 | 수도권 | 마포신촌 | 축전지 C | 600 | 2022-05-07 | 0/0 | 19 | GYB220500060 | 24 | 0 | -
162 | 2026-05-22 | 수도권 | 마포신촌 | 축전지 B | 600 | 2021-10-19 | 0/0 | 19 | GYB211000029 | 24 | 0 | -
163 | 2026-05-22 | 수도권 | 마포신촌 | 축전지 A | 600 | 2021-10-19 | 0/0 | 19 | GYB211000030 | 24 | 0 | -
164 | 2026-05-22 | 수도권 | 마포신촌 | 축전지 D | 600 | 2021-10-19 | 0/0 | 21 | GYB211000025 | 24 | 0 | -
165 | 2026-05-22 | 수도권 | 마포신촌 | 축전지 E | 1200 | 2022-05-26 | 0/0 | 25 | GYB220700011 | 24 | 0 | -
166 | 2026-05-22 | 수도권 | 마포용강 | BATT-A | 2000 | 2019-12-17 | 0/0 | 25 | GYB200100004 | 24 | 1 | 21
167 | 2026-05-22 | 수도권 | 마포용강 | BATT-B | 2000 | 2019-12-06 | 0/0 | 25 | GYB200100005 | 24 | 1 | 14
168 | 2026-05-22 | 수도권 | 마포용강 | BATT-C | 2200 | 2021-04-28 | 0/0 | 24 | GYB210400009 | 24 | 0 | -
169 | 2026-05-22 | 수도권 | 마포용강 | BATT-D | 2200 | 2023-11-29 | 0/0 | 23 | GYB240400001 | 24 | 0 | -
170 | 2026-05-22 | 수도권 | 용산원효 | BATT 1 | 600 | 2020-03-19 | 0/0 | 25 | GYB200400007 | 24 | 0 | -
171 | 2026-05-22 | 수도권 | 용산원효 | BATT 2 | 600 | 2020-03-19 | 0/0 | 25 | GYB200400008 | 24 | 0 | -
172 | 2026-05-22 | 수도권 | 용산원효 | BATT 3 | 600 | 2020-03-19 | 0/0 | 26 | GYB200400009 | 24 | 0 | -
173 | 2026-05-22 | 수도권 | 용산원효 | BATT 4 | 600 | 2021-10-19 | 0/0 | 27 | GYB211000062 | 24 | 0 | -
174 | 2026-05-22 | 수도권 | 용산원효 | BATT 5 | 600 | 2022-05-07 | 0/0 | 25 | GYB220500062 | 24 | 0 | -
175 | 2026-05-22 | 수도권 | 용산원효 | BATT 6 | 600 | 2024-04-30 | 0/0 | 25 | GYB240500001 | 24 | 0 | -
176 | 2026-05-22 | 수도권 | 용산원효 | BATT 7 | 1200 | 2020-01-29 | 0/0 | 24 | GYB200300021 | 24 | 0 | -
177 | 2026-05-22 | 수도권 | 용산원효 | BATT 8 | 1600 | 2020-03-20 | 0/0 | 20 | GYB200400013 | 24 | 5 | 5 12 13 17 22
178 | 2026-05-18 | 수도권 | 안산고잔 | 구 C조 | 1600 | 2019-03-22 | 0/0 | 24 | GYB190300025 | 24 | 4 | 1 3 18 24
179 | 2026-05-18 | 수도권 | 안산고잔 | 구 B조 | 2200 | 2024-12-25 | 0/0 | 23 | GYB250300026 | 24 | 0 | -
180 | 2026-05-18 | 수도권 | 안산고잔 | 구 A조 | 1600 | 2019-03-22 | 0/0 | 25 | GYB190300023 | 24 | 2 | 15 21
181 | 2026-05-18 | 수도권 | 안산고잔 | 신 A조 | 1200 | 2022-03-08 | 0/0 | 21 | GYB220300052 | 24 | 0 | -
182 | 2026-05-18 | 수도권 | 안산고잔 | 신 F조 | 1200 | 2020-11-20 | 0/0 | 22 | GYB201200002 | 24 | 0 | -
183 | 2026-05-18 | 수도권 | 안산고잔 | 신 E조 | 1200 | 2023-08-21 | 0/0 | 21 | GYB230900001 | 24 | 0 | -
184 | 2026-05-18 | 수도권 | 안산고잔 | 신 D조 | 1200 | 2020-12-01 | 0/0 | 22 | GYB201200003 | 24 | 0 | -
185 | 2026-05-18 | 수도권 | 안산고잔 | 신 C조 | 1200 | 2022-05-04 | 0/0 | 24 | GYB220500074 | 24 | 0 | -
186 | 2026-05-18 | 수도권 | 안양비산 | 1조 | 1600 | 2019-03-22 | 0/0 | 23 | GYB190300028 | 0 | 0 | 10 24 (국사 폐사로 점검 미진행)
187 | 2026-05-18 | 수도권 | 안양비산 | 2조 | 1600 | 2019-03-22 | 0/0 | 23 | GYB190300027 | 0 | 0 | 21 23 (국사 폐사로 점검 미진행)
188 | 2026-05-18 | 수도권 | 안양비산 | 3조 | 1200 | 2024-04-05 | 0/0 | 23 | GYB240400002 | 0 | 0 | (국사 폐사로 점검 미진행)
189 | 2026-05-18 | 수도권 | 안양비산 | 4조 | 1200 | 2013-06-17 | 0/0 | 24 | GYB130600004 | 0 | 0 | (국사 폐사로 점검 미진행)
190 | 2026-05-18 | 수도권 | 안양비산 | 5조 | 1600 | 2019-03-22 | 0/0 | 24 | GYB190300026 | 0 | 0 | (국사 폐사로 점검 미진행)
191 | 2026-05-06 | 수도권 | 선릉 | 축전지#3-3 | 2400 | 2018-07-01, 2024-12-03 | 0/0 | 24 | GYB180700016 | 0 | 0 | 제품 철거 / 이설 (24대)
192 | 2026-05-06 | 수도권 | 선릉 | 축전지#3-3조 | 2400 | 2021-11-18 | 0/0 | 23 | U0081567 | 24 | 0 | -
193 | 2026-05-06 | 수도권 | 선릉 | 정류기3 축전지2 | 2400 | 2020-08-28 | 2.6/2.7 | 19 | - | 24 | 0 | -
194 | 2026-05-06 | 수도권 | 선릉 | 정류기#3 축전지#1 | 1200 | 2020-05-11 | 1.8/1.7 | 20 | GYB200600024 | 24 | 0 | -
195 | 2026-05-06 | 수도권 | 선릉 | 축전지4 | 1600 | 2019-11-22 | 0/0 | 24 | GYB191200011 | 24 | 0 | -
196 | 2026-05-06 | 수도권 | 선릉 | 축전지#3-6조 | 2400 | 2021-11-18 | 0/0 | 20 | U0081568 | 24 | 0 | -
197 | 2026-03-18 | 수도권 | 가락 | 3층 BATT 4 | 2400 | 2021-02-18 | 0/0 | 22 | GYB210200004 | 24 | 0 | -
198 | 2026-03-18 | 수도권 | 가락 | 3층 BATT 3 | 2000 | 2019-11-22 | 0/0 | 20 | GYB191200013 | 24 | 0 | -
199 | 2026-03-18 | 수도권 | 가락 | 3층 BATT #5 | 1200 | 2024-06-10 | 0/0 | 24 | GYB241000002 | 24 | 0 | -
200 | 2026-03-18 | 수도권 | 가락 | 3층 BATT #6 | 1200 | 2024-06-10 | 0/0 | 24 | GYB241000001 | 24 | 0 | -
201 | 2026-03-18 | 수도권 | 가락 | 2층 BATT 2 | 1800 | 2021-05-21 | 0/0 | 22 | GYB131100002 | 24 | 0 | -
202 | 2026-03-18 | 수도권 | 가락 | 2층 BATT 1 | 1800 | 2020-06-02 | 0/0 | 22 | GYB131100001 | 24 | 7 | 1 7 8 12 16 19 23
203 | 2026-03-20 | 수도권 | 도봉쌍문 | 축전지#2 | 1600 | 2020-03-20 | 0/0 | 15 | GYB200400016 | 24 | 4 | 8 9 11 24
204 | 2026-03-20 | 수도권 | 도봉쌍문 | 축전지#1 | 1600 | 2021-05-24 | 0/0 | 15 | GYB210500003 | 24 | 0 | -
205 | 2026-05-28 | 수도권 | 가산디지털 | BATT 1 | 2400 | 2023-05-22 | 0/0 | 24 | GYB230600001 | 24 | 0 | -
206 | 2026-05-28 | 수도권 | 가산디지털 | BATT 2 | 2400 | 2023-05-22 | 0/0 | 24 | GYB230600002 | 24 | 0 | -
207 | 2026-05-28 | 수도권 | 가산디지털 | BATT 3 | 1200 | 2021-06-18 | 0/0 | 25 | GYB210700025 | 24 | 0 | -
208 | 2026-03-25 | 수도권 | 강동 | BATT 4 | 600 | 2024-11-28 | 0/0 | 24 | GYB250100023 | 24 | 0 | -
209 | 2026-03-25 | 수도권 | 하남풍산 | BATT#1 | 800 | 2024-12-05 | 0/0 | 24 | GYB241200003 | 24 | 0 | -
210 | 2026-03-25 | 수도권 | 하남풍산 | BATT#2 | 800 | 2018-07-02 | 0/0 | 24 | GYB180700002 | 24 | 0 | -
211 | 2026-03-25 | 수도권 | 하남풍산 | BATT#3 | 2400 | 2022-06-14 | 0/0 | 18 | GYB220900008 | 24 | 0 | -
212 | 2026-03-25 | 수도권 | 하남풍산 | BATT#4 | 2400 | 2020-05-27 | 3.2/11.6 | 23 | GYB200600030 | 24 | 6 | 1 8 10 13 17 24 | 방전 테스트로 인해 전류값 변동 있음
213 | 2026-03-25 | 수도권 | 하남풍산 | BATT#5 | 1200 | 2020-05-11 | 0/1.7 | 22 | GYB200500011 | 24 | 0 | 신규 설치
214 | 2026-05-14 | 수도권 | 북수원 | 3층 축전지 1조 | 2000 | 2025-05-30 | 0/0 | 22 | GYB250600011 | 24 | 0
215 | 2026-05-14 | 수도권 | 북수원 | 3층 축전지 B조 | 2000 | 2018-11-20 | 0/0 | 22 | GYB181100027 | 24 | 8 | 1 3 5 10 12 13 19 24
216 | 2026-05-14 | 수도권 | 북수원 | 2층 축전지 3조 | 2000 | 2015-06-18 | 0/0 | 22 | GYB150800008 | 24 | 0 | -
217 | 2026-05-14 | 수도권 | 북수원 | 2층 축전지 2조 | 2000 | 2024-02-14 | 0/0 | 19 | GYB240400004 | 24 | 0 | -
218 | 2026-05-14 | 수도권 | 북수원 | 2층 축전지 1조 | 2000 | 2010-06-10 | 0/0 | 19 | U0672637 | 24 | 0 | -
219 | 2026-05-14 | 수도권 | 광교 | 축전지3 | 1600 | 2019-02-25 | 0/0 | 23 | GYB190300002 | 24 | 1 | 14
220 | 2026-05-14 | 수도권 | 광교 | 축전지4 | 1600 | 2019-02-08 | 0/0 | 23 | GYB190300001 | 24 | 4 | 3 4 13 23
221 | 2026-05-14 | 수도권 | 광교 | 축전지1 | 600 | 2013-12-04 | 0/0 | 23 | GYB140100005 | 24 | 0 | -
222 | 2026-05-14 | 수도권 | 광교 | 축전지2 | 600 | 2024-11-28 | 0/0 | 22 | GYB250200008 | 24 | 0 | -
223 | 2026-05-14 | 수도권 | 광교 | 축전지5 | 1200 | 2022-03-08 | 0/0 | 22 | GYB220300040 | 24 | 0 | -
224 | 2026-05-14 | 수도권 | 광교 | 축전지6 | 1200 | 2022-03-08 | 0/0 | 22 | GYB220300039 | 24 | 0 | -
225 | 2026-05-28 | 수도권 | 동대문신설2간이 | 축전지1 | 2200 | 2023-06-05 | 0/0 | 20 | GYB230600010 | 24 | 0 | -
226 | 2026-05-28 | 수도권 | 동대문신설2간이 | 축전지2 | 2200 | 2023-06-05 | 0/0 | 26 | GYB230600011 | 24 | 0 | -
227 | 2026-05-27 | 수도권 | 동대문 | BATT1 | 1600 | 2020-02-04 | 0/0 | 23 | GYB200200037 | 24 | 1 | 10
228 | 2026-05-27 | 수도권 | 동대문 | BATT2 | 1600 | 2020-01-10 | 0/0 | 24 | GYB200200038 | 24 | 0 | -
229 | 2026-05-28 | 수도권 | 성동 | 3층 BATT4 | 1600 | 2012-12-08 | 0/0 | 21 | GYB121200003 | 24 | 0 | -
230 | 2026-05-28 | 수도권 | 성동 | 3층 BATT1 | 2000 | 2020-03-31 | 0/0 | 23 | GYB200400012 | 24 | 6 | 6 7 10 12 17 24
231 | 2026-05-28 | 수도권 | 성동 | 3층 BATT3 | 2200 | 2021-07-09 | 0/0 | 27 | GYB210700038 | 24 | 1 | 15
232 | 2026-05-28 | 수도권 | 성동 | 2층 BATT2 | 2000 | 2020-03-19 ~ 2020-03-31 | 0/0 | 21 | GYB200400011 | 24 | 7 | 2 4 5 7 9 11 15
233 | 2026-05-06 | 수도권 | 방배 | 3층 2F BATT #4 | 2400 | 2022-03-29 | 0/0 | 23 | GYB220400028 | 24 | 0 | -
234 | 2026-05-06 | 수도권 | 방배 | 3층 BATT #5 | 2000 | 2019-12-17 | 0/0 | 22 | GYB140200031 | 24 | 2 | 16 23
235 | 2026-05-06 | 수도권 | 방배 | 3층 BATT #4 | 1600 | 2020-10-27 | 0/0 | 22 | GYB201100025 | 24 | 2 | 16 18
236 | 2026-05-06 | 수도권 | 방배 | 3층 BATT #6 | 2200 | 2024-12-17 | 0/0 | 21 | GYB250100022 | 24 | 0 | 신규 설치
237 | 2026-05-06 | 수도권 | 방배 | 3층 BATT #3 | 1600 | 2019-01-07 | 0/0.6 | 22 | GYB190200001 | 24 | 13 | 1 2 4 5 6 9 10 13 16 20 21 22 24
238 | 2026-05-06 | 수도권 | 방배 | 3층 BATT #2 | 2000 | 2021-04-26 | 0/0 | 22 | GYB141200005 | 24 | 0 | -
239 | 2026-05-06 | 수도권 | 방배 | 3층 BATT #1 | 2200 | 2023-11-29 | 0/0 | 22 | GYB240300018 | 24 | 0 | -
240 | 2026-05-06 | 수도권 | 방배 | 2층 #1 | 2400 | 2022-10-28 | 0/0 | 23 | GYB181000017 | 24 | 0 | -
241 | 2026-05-06 | 수도권 | 방배 | 2층 #2 | 2400 | 2025-05-07 | 0/0 | 24 | GYB250700008 | 24 | 0 | -
242 | 2026-05-06 | 수도권 | 방배 | 2층 #3 | 2400 | 2019-12-24 | 0/0 | 24 | GYB200100015 | 24 | 2 | 5 11
243 | 2026-05-06 | 수도권 | 방배 | 2층 #4 | 2400 | 2020-04-20 | 0/0 | 24 | GYB131200020 | 24 | 0 | -
244 | 2026-05-06 | 수도권 | 방배 | 2층 REC-2 #1 | 2400 | 2024-06-06 | 0/0 | 25 | GYB240600006 | 24 | 0 | -
245 | 2026-05-06 | 수도권 | 방배 | 2층 REC-2 #2 | 2400 | 2022-03-29 | 0/0 | 24 | GYB220400029 | 24 | 0 | -
246 | 2026-05-06 | 수도권 | 방배 | 2층 REC-2 #3 | 2400 | 2024-06-05 | 0/0 | 20 | GYB240600005 | 24 | 0 | -
247 | 2026-05-21 | 수도권 | 소공 | 지하1층 BATT #1 | 1600 | 2020-02-04 | 0/0 | 19 | GYB200200044 | 24 | 5 | 1 6 9 15 24
248 | 2026-05-21 | 수도권 | 소공 | 지하1층 BATT #2 | 1600 | 2020-02-04 | 0/0 | 18 | GYB200200043 | 24 | 3 | 7 19 22
249 | 2026-05-21 | 수도권 | 소공 | 지하1층 BATT #3 | 1600 | 2021-10-28 | 0/0 | 18 | GYB211000034 | 24 | 0 | -
250 | 2026-05-21 | 수도권 | 소공 | 지하1층 BATT #4 | 2000 | 2019-11-22 | 0/0 | 18 | GYB200100003 | 24 | 4 | 10 13 14 15
251 | 2026-05-27 | 수도권 | 남양주 | 2층 BATT #1 | 1800 | 2019-12-20 | 0/0.7 | 23 | GYB200100007 | 24 | 1 | 3
252 | 2026-05-27 | 수도권 | 남양주 | 2층 BATT #2 | 1200 | 2019-11-24 | 0/0 | 25 | GYB200100006 | 24 | 0 | -
253 | 2026-05-27 | 수도권 | 남양주 | 2층 BATT #3 | 2000 | 2021-04-26 | 0/0 | 27 | GYB210400013 | 24 | 1 | 3
254 | 2026-05-27 | 수도권 | 남양주 | 2층 BATT #4 | 1600 | 2021-04-28 | 0/0 | 25 | GYB210400014 | 24 | 0 | -
255 | 2026-05-27 | 수도권 | 남양주 | 2층 BATT #5 | 2000 | 2021-11-13 | 0/0 | 23 | GYB211000047 | 24 | 0 | -
256 | 2026-05-27 | 수도권 | 남양주 | 2층 BATT #6 | 1400 | 2022-08-30 | 0/0 | 23 | GYB220900007 | 24 | 0 | -
257 | 2026-05-27 | 수도권 | 남양주 | 2층 BATT #7 | 1400 | 2020-02-05 | 0/0 | 23 | GYB200200041 | 24 | 0 | -
258 | 2026-05-27 | 수도권 | 남양주 | 2층 BATT #8 | 2200 | 2024-12-25 | 0/0 | 24 | GYB250100011 | 24 | 0 | -
259 | 2026-05-28 | 수도권 | 의정부 | 3층 축전지 #A | 2000 | 2022-03-21 | 0/0 | 24 | GYB220600012 | 24 | 0 | -
260 | 2026-05-28 | 수도권 | 의정부 | 3층 축전지 #B | 2000 | 2022-08-25 | 0/0 | 23 | GYB210000001 | 24 | 0 | -
261 | 2026-05-28 | 수도권 | 의정부 | 3층 축전지 #C | 2000 | 2020-11-12 | 0/0 | 21 | GYB201100032 | 24 | 7 | 4 13 14 15 19 21 24
262 | 2026-05-28 | 수도권 | 의정부 | 2층 축전지 #D | 2200 | 2021-04-28 | 0/0 | 24 | GYB210400005 | 24 | 0 | -
263 | 2026-05-28 | 수도권 | 의정부 | 2층 축전지 #A | 2200 | 2021-04-28 | 0/0 | 24 | GYB210400006 | 24 | 0 | -
264 | 2026-05-28 | 수도권 | 의정부 | 2층 축전지 #B | 2200 | 2021-07-15 | 0/0 | 26 | GYB210700041 | 24 | 0 | -
265 | 2026-05-28 | 수도권 | 의정부 | 2층 축전지 #C | 2200 | 2021-07-09 | 0/0 | 25 | GYB210700042 | 24 | 0 | -
266 | 2026-05-28 | 수도권 | 성남수진 | 3층 BATT A조 | 2000 | 2022-11-30 | 0/0 | 26 | GYB221200004 | 24 | 0 | -
267 | 2026-05-28 | 수도권 | 성남수진 | 3층 BATT B조 | 2200 | 2024-04-01 | 0/0 | 24 | GYB240400003 | 24 | 0 | -
268 | 2026-05-28 | 수도권 | 성남수진 | 3층 BATT C조 | 2200 | 2022-05-10 | 0/0 | 26 | GYB220600009 | 24 | 0 | -
269 | 2026-05-28 | 수도권 | 성남수진 | 3층 BATT D조 | 2200 | 2022-05-10 | 0/0 | 28 | GYB220600010 | 24 | 0 | -
270 | 2026-05-28 | 수도권 | 성남수진 | 3층 BATT E조 | 2000 | 2021-01-27 | 0/0 | 31 | GYB210200005 | 24 | 1 | 11
271 | 2026-05-28 | 수도권 | 성남수진 | 4층 BATT 1조 | 2200 | 2025-03-06 | 0/0 | 23 | GYB250300020 | 24 | 0 | -
272 | 2026-05-28 | 수도권 | 성남수진 | 4층 축전지 #1 | 2200 | 2023-11-13 | 0/0 | 22 | GYB240100008 | 24 | 0 | -
273 | 2026-05-28 | 수도권 | 성남수진 | 4층 축전지 #3 | 2000 | 2021-06-29 | 0/0 | 30 | GYB210600016 | 24 | 0 | -
274 | 2026-05-28 | 수도권 | 성남수진 | 4층 BATT 4조 | 2200 | 2022-12-06 | 0/0 | 25 | GYB221200003 | 24 | 0 | -
275 | 2026-05-28 | 수도권 | 성남수진 | 4층 BATT 5조 | 2200 | 2023-11-13 | 0/0 | 23 | GYB231100016 | 24 | 0 | -
276 | 2026-05-28 | 수도권 | 광진자양간이 | 5층 BATT #1 | 1600 | 2025-12-02 | 0/0 | 22 | GYB251100004 | 24 | 0 | 신규 설치
277 | 2026-05-28 | 수도권 | 광진자양간이 | 5층 BATT #1 | 1600 | 2018-10-18 | 0/0 | 22 | GYB181000014 | 0 | 0 | 제품 철거/이설 (19 20 → X) | 제품 철거/이설 (기존 2대→0대)
278 | 2026-05-28 | 수도권 | 광진자양간이 | 5층 BATT #2 | 1600 | 2018-10-18 | 0/0 | 22 | GYB181000015 | 24 | 7 | 2 4 5 10 12 13 22 | 대상 형명/Lot.내 신규 추가 발생 (1대) (#10)
279 | 2026-05-28 | 수도권 | 광진자양간이 | 5층 BATT #3 | 600 | 2024-06-21 | 0/0 | 22 | GYB240700045 | 24 | 0 | -
280 | 2026-04-30 | 수도권 | 주교 | 축전지E | 2000 | 2019-07-16 | 0/0 | 20 | GYB190700037 | 24 | 0 | -
281 | 2026-04-30 | 수도권 | 주교 | 축전지D | 1600 | 2019-01-07 | 0/0 | 21 | GYB190100013 | 24 | 8 | 1 2 9 12 13 14 17 21
282 | 2026-04-30 | 수도권 | 주교 | 축전지C | 2200 | 2023-11-13 | 0/0 | 21 | GYB231100020 | 24 | 2 | 6 7
283 | 2026-04-30 | 수도권 | 주교 | 축전지B | 2200 | 2021-05-17 | 0/0 | 24 | GYB210500013 | 24 | 0 | -
284 | 2026-04-30 | 수도권 | 주교 | 축전지A | 2200 | 2021-05-27 | 0/0 | 25 | GYB210500012 | 24 | 0 | -
285 | 2026-04-30 | 수도권 | 주교 | 축전지1 | 2200 | 2023-11-29 | 0/0 | 27 | GYB240100009 | 24 | 0 | -
286 | 2026-04-30 | 수도권 | 주교 | 축전지2 | 1200 | 2020-03-10 | 0/0 | 27 | GYB200300048 | 24 | 0 | -
287 | 2026-04-30 | 수도권 | 주교 | 축전지3 | 1200 | 2021-11-01 | 0/0 | 26 | GYB211100022 | 24 | 0 | -
288 | 2026-04-30 | 수도권 | 주교 | 축전지4 | 2200 | 2023-11-29 | 0/0 | 26 | GYB240100010 | 24 | 0 | -
289 | 2026-04-30 | 수도권 | 주교 | 축전지5 | 2200 | 2023-11-29 | 0/0 | 26 | GYB240100011 | 24 | 0 | -
290 | 2026-04-30 | 수도권 | 풍동간이 | 축전지D | 1600 | 2021-06-09 | 0/0 | 22 | GYB210700003 | 24 | 0 | -
291 | 2026-04-30 | 수도권 | 풍동간이 | 축전지C | 1600 | 2018-12-03 | 0/0 | 22 | GYB181200019 | 24 | 4 | 8 10 14 15
292 | 2026-04-30 | 수도권 | 풍동간이 | 축전지B | 600 | 2021-10-20 | 0/0 | 23 | GYB210000065 | 24 | 0 | -
293 | 2026-04-30 | 수도권 | 풍동간이 | 축전지A | 600 | 2021-10-20 | 0/0 | 23 | GYB211000022 | 24 | 0 | -
294 | 2026-04-30 | 수도권 | 장항1간이 | BATT 3 | 1600 | 2018-12-03 | 0/0 | 22 | GYB181200017 | 24 | 4 | 10 17 18 24
295 | 2026-04-30 | 수도권 | 장항1간이 | BATT 2 | 600 | 2021-11-30 | 0/0 | 23 | GYB211100027 | 24 | 0 | -
296 | 2026-04-30 | 수도권 | 장항1간이 | BATT 1 | 600 | 2021-11-30 | 0/0 | 23 | GYB211100010 | 24 | 0 | -
297 | 2026-04-30 | 수도권 | 장항1간이 | BATT 5 | 1200 | 2021-11-01 | 0/0 | 24 | GYB211100024 | 24 | 0 | -
298 | 2026-04-30 | 수도권 | 장항1간이 | BATT 4 | 1200 | 2019-10-22 | 0/0 | 23 | GYB191000037 | 24 | 0 | -
299 | 2026-04-29 | 수도권 | 고양대화간이 | BATT 3 | 1600 | 2018-12-22 | 0/0 | 23 | GYB190100014 | 24 | 6 | 1 2 5 8 14 15
300 | 2026-04-29 | 수도권 | 고양대화간이 | BATT 2 | 600 | 2021-11-22 | 0/0 | 24 | GYB211100028 | 24 | 0 | -
301 | 2026-04-29 | 수도권 | 고양대화간이 | BATT 1 | 600 | 2021-10-19 | 0/0 | 23 | GYB211100021 | 24 | 0 | -
302 | 2026-04-29 | 수도권 | 고양대화간이 | BATT 5 | 800 | 2020-03-16 | 0/0 | 23 | GYB200300025 | 24 | 0 | -
303 | 2026-04-29 | 수도권 | 고양대화간이 | BATT 4 | 1200 | 2020-06-03 | 0/0 | 25 | GYB200700004 | 24 | 0 | -
304 | 2026-04-29 | 수도권 | 고양대화간이 | BATT 6 | 800 | 2020-03-16 | 0/0 | 24 | GYB200300029 | 24 | 0 | -
305 | 2026-04-29 | 수도권 | 고양일산간이 | BATT 3 | 1600 | 2018-12-22 | 0/0 | 23 | GYB181200018 | 24 | 7 | 3 8 9 11 13 16 24
306 | 2026-04-29 | 수도권 | 고양일산간이 | BATT 4 | 1200 | 2019-12-25 | 0/0 | 25 | GYB200100008 | 24 | 0 | -
307 | 2026-04-29 | 수도권 | 고양일산간이 | BATT 1 | 600 | 2021-10-14 | 0/0 | 21 | GYB211000020 | 24 | 0 | -
308 | 2026-04-29 | 수도권 | 고양일산간이 | BATT 2 | 600 | 2024-04-30 | 0/0 | 21 | GYB240500015 | 24 | 0 | -
309 | 2026-04-29 | 수도권 | 고양일산간이 | BATT 5 | 1200 | 2025-02-27 | 0/0 | 24 | GYB250400006 | 24 | 0 | -
310 | 2026-04-22 | 강원권 | 속초교동 | 2층 축전지 1 | 1600 | 2020-07-09 | 0/0 | 24 | GYB200700013 | 24 | 0 | -
311 | 2026-04-22 | 강원권 | 속초교동 | 2층 축전지2 | 1600 | 2019-10-29 | 0/0 | 25 | GYB191100019 | 24 | 2 | 2 5
312 | 2026-04-22 | 강원권 | 속초교동 | 2층 축전지3 | 1600 | 2019-07-11 | 0/0 | 24 | GYB190800020 | 24 | 0 | -
313 | 2026-04-22 | 강원권 | 강릉명주 | 1층 축전지 #1 | 1600 | 2023-02-01 | 0/0 | 24 | GYB230200035 | 24 | 0 | -
314 | 2026-04-22 | 강원권 | 강릉명주 | 1층 축전지 #2 | 1600 | 2023-02-01 | 0/0 | 25 | GYB230200036 | 24 | 0 | -
315 | 2026-04-22 | 강원권 | 강릉명주 | 2층 축전지 #1 | 3000 | 2019-06-10 | 0/0 | 25 | GYB190500035 | 24 | 2 | 14 16 | 대상 형명 외 신규 발생 (2대)
316 | 2026-04-22 | 강원권 | 강릉명주 | 2층 축전지 #2 | 3000 | 2019-06-10 | 0/0 | 24 | GYB190500034 | 24 | 1 | 8 | 대상 형명 외 신규 발생 (1대)
317 | 2026-04-22 | 강원권 | 삼척남양 | 축전지1 | 800 | 2023-05-22 | 0/0 | 23 | GYB230700010 | 24 | 0 | -
318 | 2026-04-22 | 강원권 | 삼척남양 | 축전지2 | 800 | 2023-05-22 | 0/0 | 23 | GYB230700011 | 24 | 0 | -
319 | 2026-04-22 | 강원권 | 삼척남양 | 축전지3 | 1600 | 2019-05-22 | 0/0 | 23 | GYB190500039 | 24 | 3 | 12 17 24
320 | 2026-04-22 | 강원권 | 삼척남양 | 축전지4 | 1600 | 2020-10-14 | 0/0 | 23 | GYB201000017 | 24 | 3 | 6 8 12
321 | 2026-05-27 | 강원권 | 원주태장 | 4층 정류기2 축전지1 | 1600 | 2020-02-04 | 0/0 | 26 | GYB200200047 | 24 | 2 | 4 7
322 | 2026-05-27 | 강원권 | 원주태장 | 4층 정류기2 축전지2 | 1600 | 2020-02-04 | 0/0 | 25 | GYB200200048 | 24 | 6 | 2 6 7 10 14 18
323 | 2026-05-27 | 강원권 | 원주태장 | 4층축전지 1 | 2400 | 2019-05-21 | 0/0 | 23 | GYB190500038 | 24 | 4 | 3 4 11 20
324 | 2026-05-27 | 강원권 | 원주태장 | 4층축전지2 | 2400 | 2019-05-21 | 0/0 | 22 | GYB190500037 | 24 | 4 | 8 14 18 23
325 | 2026-05-27 | 강원권 | 원주태장 | 3층 정류기 1 | 1800 | 2020-10-17 | 0/0 | 23 | GYB201000016 | 24 | 2 | 17 23
326 | 2026-05-27 | 강원권 | 원주태장 | 3층 정류기2 | 1800 | 2010-01-12 | 0/0 | 24 | GYB130900001 | 0 | 0 | 제품 철거
327 | 2026-05-27 | 강원권 | 원주태장 | 3층 정류기 3 | 1800 | 2013-08-26 | 0/0 | 24 | U0732715 | 0 | 0 | 제품 철거 (8 10 → X) | 제품 철거/이설 (8 10) (기존 2대→0대)
328 | 2026-05-27 | 강원권 | 원주태장 | 3층 정류기2 | 1800 | 2026-04-17 | 0/0 | 22 | GYB130900001 | 24 | 0 | 신규 설치(대개체)
329 | 2026-05-27 | 강원권 | 원주태장 | 3층 정류기 3 | 1800 | 2026-04-17 | 0/0 | 23 | U0732715 | 24 | 0 | 신규 설치(대개체)
330 | 2026-05-27 | 강원권 | 원주태장 | 4층 정류기 2 축전지 3 | 1600 | 2012-06-15 | 0/0 | 25 | GYB120600014 | 24 | 0 | -
331 | 2026-05-27 | 강원권 | 원주태장 | 2층 축전지 3 | 1800 | 2020-10-17 | 0/0 | 24 | GYB201000015 | 24 | 3 | 1 5 24
332 | 2026-05-27 | 강원권 | 원주태장 | 2층 축전지 1 | 1200 | 2021-09-14 | 0/0 | 25 | GYB211000012 | 24 | 0 | -
333 | 2026-05-27 | 강원권 | 원주태장 | 2층 축전지 2 | 1200 | (교체) 2025-01-02 (기존) 2021-09-14 | 0/0 | 24 | GYB250100025 | 24 | 0 | -
334 | 2026-04-22 | 강원권 | 속초교동 | 2층 축전지4 | 2200 | 2024-12-02 | 0/0 | 23 | GYB250100007 | 24 | 0 | -
335 | 2026-03-26 | 영남권 | 진주상대국사 | 축전지3 | 1600 | 2020-12-07 | 0/0 | 19 | GYB210100013 | 24 | 9 | 1 4 9 10 14 15 17 19 20
336 | 2026-03-26 | 영남권 | 진주상대국사 | 축전지2 | 1600 | 2019-07-11 | 0/0 | 21 | GYB190700016 | 24 | 0 | -
337 | 2026-03-26 | 영남권 | 진주상대국사 | 축전지1 | 1600 | 2020-12-07 | 0/0 | 23 | GYB210100012 | 24 | 9 | 1 3 4 6 8 9 12 15 20
338 | 2026-03-26 | 영남권 | 진주상대국사 | 축전지4 | 1200 | 2025-02-27 | 0/0 | 24 | GYB250300007 | 24 | 0 | -
339 | 2026-03-26 | 영남권 | 진주충무공국사 | 축전지 #1 | 3000 | 2022-03-23 | 0/0 | 18 | GYB220400031 | 24 | 0 | -
340 | 2026-03-26 | 영남권 | 진주충무공국사 | 축전지 #2 | 3000 | 2023-03-23 | 0/0 | 18 | GYB220400032 | 24 | 0 | -
341 | 2026-03-26 | 영남권 | 진주충무공국사 | 축전지 #3 | 3000 | 2022-04-13 | 0/0 | 18 | GYB220600005 | 24 | 0 | -
342 | 2026-03-26 | 영남권 | 진주충무공국사 | 축전지 #4 | 3000 | 2022-04-13 | 0/0 | 18 | GYB220600006 | 24 | 0 | -
343 | 2026-04-01 | 영남권 | 상주국사 | D조 | 2200 | 2020-10-24 | 0/0 | 24 | GYB201100003 | 24 | 5 | 6 8 10 12 17
344 | 2026-04-01 | 영남권 | 상주국사 | C조 | 2200 | 2024-04-01 | 0/0 | 24 | GYB240400010 | 24 | 0 | -
345 | 2026-04-01 | 영남권 | 상주국사 | B조 | 1800 | 2019-06-20 | 0/0 | 24 | GYB190600064 | 24 | 0 | -
346 | 2026-04-01 | 영남권 | 상주국사 | A조 | 1800 | 2015-09-25 | 0/0 | 25 | GYB151000003 | 24 | 0 | -
347 | 2026-04-01 | 영남권 | 김천국사 | 축전지 1 | 2200 | 2019-06-17 | 0/0 | 23 | GYB190600068 | 24 | 0 | -
348 | 2026-04-01 | 영남권 | 김천국사 | 축전지 2 | 2200 | 2019-06-17 | 0/0 | 25 | GYB190600069 | 24 | 0 | -
349 | 2026-04-01 | 영남권 | 김천국사 | 축전지 4 | 2200 | 2020-10-24 | 0/0 | 24 | GYB201100002 | 24 | 8 | 3 4 6 7 8 15 16 18
350 | 2026-04-01 | 영남권 | 김천국사 | 축전지 3 | 2200 | 2024-07-23 | 0/0 | 23 | GYB240700059 | 24 | 0 | -
351 | 2026-04-02 | 영남권 | 구미공단국사 | 축전지1 | 3000 | 2023-08-24 | 0/0 | 23 | GYB230900008 | 24 | 0 | -
352 | 2026-04-02 | 영남권 | 구미공단국사 | 축전지2 | 3000 | 2023-08-24 | 0/0 | 23 | GYB230900007 | 24 | 0 | -
353 | 2026-04-02 | 영남권 | 구미공단국사 | 축전지3 | 3000 | 2025-02-18 | 0/0 | 23 | GYB250300001 | 24 | 0 | -
354 | 2026-04-01 | 영남권 | 경북 영주철도국사 | 축전지 1 | 2200 | 2024-05-30 | 0/0 | 20 | GYB240600015 | 24 | 0 | -
355 | 2026-04-01 | 영남권 | 경북 영주철도국사 | 축전지 2 | 2200 | 2020-10-24 | 0/0 | 21 | GYB201100001 | 24 | 6 | 2 4 7 9 17 21
356 | 2026-04-01 | 영남권 | 경북 영주철도국사 | 축전지 3 | 2200 | 2021-06-16 | 0/0 | 21 | GYB210700007 | 24 | 0 | -
357 | 2026-04-01 | 영남권 | 경북 영주철도국사 | 축전지 4 | 2200 | 2019-06-17 | 0/0 | 20 | GYB190600066 | 24 | 0 | -
358 | 2026-04-01 | 영남권 | 경북 안동평화국사 | 축전지 A | 2000 | 2021-12-22 | 0/0 | 23 | GYB220100015 | 24 | 0 | -
359 | 2026-04-01 | 영남권 | 경북 안동평화국사 | 축전지 B | 2000 | 2021-12-22 | 0/0 | 23 | GYB220100016 | 24 | 0 | -
360 | 2026-04-01 | 영남권 | 경북 안동평화국사 | 축전지 F | 2200 | 2020-10-24 | 0/1.6 | 26 | GYB201100004 | 24 | 4 | 6 9 20 23
361 | 2026-04-01 | 영남권 | 경북 안동평화국사 | 축전지 E | 2200 | 2019-06-17 | 0/0 | 26 | GYB190600065 | 24 | 0 | -
362 | 2026-03-26 | 영남권 | 통영도천국사 | - | 800 | 2010-11-05 | 0/0 | 25 | GYBV801110100039 | 12 | 0 | -
363 | 2026-03-26 | 영남권 | 통영도천국사 | 축전지3 | 600 | 2022-10-04 | 0/0 | 24 | GYB221000019 | 24 | 0 | -
364 | 2026-03-26 | 영남권 | 통영도천국사 | 축전지1 | 1600 | 2019-07-11 | 0/0 | 24 | GYB190700019 | 24 | 0 | -
365 | 2026-03-26 | 영남권 | 통영도천국사 | 축전지2 | 1200 | 2020-11-26 | 0/0 | 25 | GYB201100013 | 24 | 0 | -
366 | 2026-03-26 | 영남권 | 통영도천국사 | 축전지4 | 1200 | 2013-07-18 | 0/0 | 24 | GYB130700027 | 24 | 0 | -
367 | 2026-04-06 | 영남권 | 북포항국사 | 축전지E | 2200 | 2019-12-23 | 0/0 | 24 | GYB200100040 | 24 | 5 | 5 6 11 16 22
368 | 2026-04-06 | 영남권 | 북포항국사 | 축전지B | 2200 | 2019-06-17 | 0/0 | 24 | GYB190600067 | 24 | 0 | -
369 | 2026-04-06 | 영남권 | 북포항국사 | 축전지C | 2200 | 2023-06-13 | 0/0 | 23 | GYB230700014 | 24 | 0 | -
370 | 2026-04-06 | 영남권 | 북포항국사 | 축전지D | 2200 | 2023-06-13 | 0/0 | 26 | GYB230700015 | 24 | 0 | -
371 | 2026-03-31 | 영남권 | 대구효목사옥 | 4층 축전지 B | 2400 | 2021-07-12 | 0/0 | 24 | GYB210700036 | 24 | 0 | -
372 | 2026-03-31 | 영남권 | 대구효목사옥 | 4층 축전지A | 2400 | 2021-07-12 | 0/0 | 24 | GYB210700037 | 24 | 0 | -
373 | 2026-03-31 | 영남권 | 대구효목사옥 | 4층 축전지#1 | 1600 | 2010-05-03 | 0/0 | 23 | U0295210 | 24 | 0 | -
374 | 2026-03-31 | 영남권 | 대구효목사옥 | 4층 축전지#2 | 1600 | 2010-05-03 | 0/0 | 24 | U0295209 | 24 | 0 | -
375 | 2026-03-31 | 영남권 | 대구효목사옥 | 4층 축전지#3 | 2200 | 2020-03-31 | 0/0 | 23 | GYB200400021 | 24 | 2 | 2 6
376 | 2026-03-31 | 영남권 | 대구효목사옥 | 3층 축전지 C | 3000 | 2012-06-22 | 0/0 | 24 | GYB120600024 | 24 | 0 | -
377 | 2026-03-31 | 영남권 | 대구효목사옥 | 3층 축전지 F | 2200 | 2023-12-06 | 0/0 | 23 | GYB231200004 | 24 | 0 | -
378 | 2026-03-31 | 영남권 | 대구효목사옥 | 3층 축전지 E | 2200 | 2023-11-27 | 0/0 | 23 | GYB231200003 | 24 | 0 | -
379 | 2026-03-31 | 영남권 | 대구효목사옥 | 3층 축전지 D | 3000 | 2019-02-08 | 0/0 | 20 | GYB190300084 | 24 | 0 | -
380 | 2026-03-31 | 영남권 | 대구효목사옥 | 3층 축전지 A | 3000 | 2024-12-25 | 0/0 | 19 | GYB250100031 | 24 | 0 | -
381 | 2026-03-31 | 영남권 | 대구효목사옥 | 3층 축전지 B | 3000 | 2022-12-13 | 0/0 | 20 | GYB221200002 | 24 | 0 | -
382 | 2026-03-31 | 영남권 | 대구효목사옥 | 2층 축전지 D | 2200 | 2014-11-14 | 0/0 | 22 | GYB141100005 | 24 | 0 | -
383 | 2026-03-31 | 영남권 | 대구효목사옥 | 2층 축전지 C | 3000 | 2021-06-14 | 0/0 | 21 | GYB210600019 | 24 | 1 | 12
384 | 2026-03-31 | 영남권 | 대구효목사옥 | 2층 축전지 B | 3000 | 2020-10-26 | 0/0 | 22 | GYB201100006 | 24 | 0 | -
385 | 2026-03-31 | 영남권 | 대구효목사옥 | 2층 축전지 A | 3000 | 2019-03-21 | 0/0 | 22 | GYB190300085 | 24 | 1 | 17
386 | 2026-03-31 | 영남권 | 대구효목사옥 | LDPS 1800 축전지2 | 2200 | 2023-12-06 2023-11-27 | 0/0 | 23 | GYB231200002 | 24 | 0 | -
387 | 2026-03-31 | 영남권 | 대구효목사옥 | LDPS1800 축전지1 | 2200 | 2023-12-06 2023-11-27 | 0/0 | 23 | GYB231200001 | 24 | 0 | -
388 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산초량 | 4층 축전지 #2 | 3000 | 2025-04-30 | 0/0 | 21 | GYB250500023 | 24 | 0 | -
389 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산초량 | 4층 축전지 #5 | 3000 | 2021-10-29 | 0/0 | 23 | GYB211000091 | 24 | 0 | -
390 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산초량 | 4층 축전지 #3 | 2400 | 2025-05-07 | 0/0 | 23 | GYB250500026 | 24 | 0 | -
391 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산초량 | 4층 축전지 #4 | 2400 | 2018-12-05, 2019-11-10 | 0/0 | 23 | GYB181200014 | 24 | 1 | 20
392 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산초량 | 4층 축전지 #6 | 2400 | 2025-06-10 | 0/0 | 23 | GYB250500026 | 24 | 0 | -
393 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산초량 | 4층 축전지 #1 | 2400 | 2019-03-01 | 0/0 | 23 | GYB190300048 | 24 | 1 | 22
394 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산초량 | 8층 축전지4 | 2400 | 2023-11-29 | 0/0 | 23 | GYB231100008 | 24 | 0 | -
395 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산초량 | 8층 축전지3 | 1600 | 2021-05-26 | 0/0 | 23 | GYB210600001 | 24 | 0 | -
396 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산초량 | 8층 축전지 1 | 2400 | 2024-09-11 | 0/0 | 24 | GYB240900009 | 24 | 0 | -
397 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산초량 | 8층 축전지2 | 1600 | 2023-11-15 | 0/0 | 24 | GYB231100007 | 24 | 0 | -
398 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산초량 | 7층 축전지 #5 | 1600 | 2012-06-21 | 0/0 | 19 | GYB120600017 | 24 | 0 | -
399 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산초량 | 7층 축전지 #4(+) | 1600 | 2018-06-25 | 0/0 | 22 | GYB180600005 | 24 | 0 | -
400 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산초량 | 7충 축전지 #3 | 2200 | 2025-06-02 | 0/0 | 22 | GYB250500024 | 24 | 0 | -
401 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산초량 | 7층 축전지 #2 | 1600 | 2019-04-23 | 0/0 | 22 | GYB190400018 | 24 | 0 | -
402 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산초량 | 7층 축전지 #1 | 1600 | 2024-05-10 | 0/0 | 22 | GYB240500018 | 24 | 0 | -
403 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산초량 | 7층 축전지 #6 | 2200 | 2024-12-25 | 0/0 | 22 | GYB250100003 | 24 | 0 | -
404 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산진 | 축전지1 | 800 | 2023-08-17 | 0/0 | 24 | GYB230900005 | 24 | 0 | -
405 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산진 | 축전지2 | 800 | 2023-07-21 | 0/0 | 23 | GYB230900006 | 24 | 0 | -
406 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산진 | 축전지4 | 600 | 2024-11-28 | 0/0 | 23 | GYB250200029 | 24 | 0 | -
407 | 2026-04-23 | 영남권 | 부산진 | 축전지3 | 600 | 2019-03-19 | 0/0 | 24 | GYB190700012 | 24 | 0 | -
408 | 2026-04-22 | 영남권 | 부산송정 | 축전지1 | 1600 | 2020-10-07 | 0/0 | 22.8 | GYB201000007 | 24 | 7 | 4 5 8 14 15 21 24
409 | 2026-04-22 | 영남권 | 부산송정 | 축전지2 | 1200 | 2021-12-17 | 0/0 | 23 | GYB211000093 | 24 | 0 | -
410 | 2026-04-22 | 영남권 | 부산송정 | 축전지3 | 1200 | 2023-02-07 | 0/0 | 23 | GYB230300024 | 24 | 0 | -
411 | 2026-04-22 | 영남권 | 부산송정 | 축전지4 | 1200 | 2021-06-25 | 0/0 | 22 | GYB210700019 | 24 | 0 | -
412 | 2026-05-19 | 제주권 | 노형국사 | 축전지1 | 2200 | 2025-04-17 | 0/0 | 24 | GYB250900002 | 24 | 0 | -
413 | 2026-05-19 | 제주권 | 노형국사 | - | 600 | 2022-06-13 | 0/0 | 22 | SECBATT140400335 | 12 | 0 | -
414 | 2026-05-19 | 제주권 | 노형국사 | - | 1200 | 2024-04-05 | 0/0 | 22 | GYB240500020 | 24 | 0 | -
415 | 2026-05-19 | 제주권 | 노형국사 | - | 600 | 2022-06-13 | 0/0 | 24 | SECBATT140400335 | 12 | 0 | -
416 | 2026-05-19 | 제주권 | 노형국사 | - | 1200 | 2024-04-05 | 0/0 | 22 | GYB240500021 | 24 | 0 | -
417 | 2026-05-19 | 제주권 | 서귀국사 | - | 2000 | 2019-12-17 | 0/0 | 25 | GYB200100017 | 24 | 1 | 3
418 | 2026-05-19 | 제주권 | 서귀국사 | 축전지1-4 | 600 | 2022-06-15 | 0/0 | 23 | LGTBATT070403103 | 12 | 0 | -
419 | 2026-05-19 | 제주권 | 서귀국사 | 측전지1-5 | 600 | 2022-06-13 | 0/0 | 23 | LGTBATT071201999 | 12 | 0 | -
420 | 2026-05-19 | 제주권 | 서귀국사 | 축전지 LTE 1-1 | 600 | 2022-06-15 | 0/0 | 23 | SECBATT000000021 | 12 | 0 | -
421 | 2026-05-19 | 제주권 | 서귀국사 | 축전지 LTE 1-2 | 600 | 2022-06-15 | 0/0 | 23 | SECBATT000000020 | 12 | 0 | -
422 | 2026-05-19 | 제주권 | 서귀국사 | - | 2200 | 2025-10-31 | 0/0 | 26 | GYB251100048 | 24 | 0 | -
423 | 2026-05-19 | 제주권 | 서귀국사 | 축전지2 | 1200 | 2022-05-26 | 0/0 | 26 | GYB220600004 | 24 | 0 | -
424 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 지하1층 통신실용 B-3조 | 2000 | 2018-12-20 | 0/0 | 23 | GYB211100006 | 24 | 9 | 2 4 5 12 15 16 17 19 24
425 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기#D 축전지A조 3조 | 2000 | 2016-08-27 | 0/0 | 23 | GYB160800007 | 24 | 2 | 20, 21
426 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기#B 축전지F조 | 2000 | 2021-05-26, 2021-06-09 | 0/0 | 23 | GYB210700014 | 24 | 1 | 19
427 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기3번(벽면) | 2000 | 2020-07-30 | 0/0 | 23 | GYB200800011 | 24 | 3 | 16 19 21 (배기변 사이)
428 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 지하-안쪽-A2 정류기 | 2000 | 2021-04-16 | 0/0 | 23 | GYB210400002 | 24 | 1 | 8
429 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 지하-안쪽-C2 정류기 | 2000 | 2020-10-17 | 0/0 | 23 | U0821152 | 24 | 6 | 5 14 16 19 21 22
430 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 지하-안쪽-C3 정류기 | 2000 | 2020-09-19, 2020-09-18 | 0/0 | 23 | GYB201000005 | 24 | 11 | 1 2 3 7 8 9 10 13 14 17 20
431 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기#C-C조 | 2000 | 2023-06-05 | 0/0 | 23 | U0821148 | 24 | 0 | -
432 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기-#B-G조 | 2000 | 2021-05-26 | 0/0 | 23 | GYB210700015 | 24 | 0 | -
433 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기-#D-D조 | 2000 | 2016-08-11 (교체 : 2025-04-07) | 0/0 | 23 | U0821146 | 24 | 0
434 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 지하-안쪽-B조 | 2000 | 2021-06-29 | 0/0 | 23 | GYB210700004 | 24 | 0 | -
435 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 지하-안쪽-B-1 | 2000 | 2021-10-03, 2021-11-03 | 0/0 | 23 | GYB211100003 | 24 | 0 | -
436 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 지하-안쪽-A-1 | 3000 | 2023-04-11 | 0/0 | 23 | GYB140700014 | 24 | 0 | -
437 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 1층 정류기#D 축전지 C조 (지하) | 2200 | 2023-06-05 | 0/0 | 23 | U0821145 | 24 | 0 | -
438 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 지하 1층 정류기A조 축전지D조 | 2000 | 2020-12-07 | 0/0 | 23 | GYB201200004 | 24 | 1 | 19
439 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 축전지 #5 | 2000 | 2024-02-14, 2024-03-29, 2024-04-12, 2024-04-24 | 0/0 | 23 | GYB160900002 | 24 | 0 | -
440 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 2층 정류기1 축전지3 (TEST BED룸) | 2000 | 2016-08-27 | 0/0 | 23 | U0821154 (GYB190300054) | 24 | 0 | -
441 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 2층 정류기1 축전지2 (TEST BED룸) | 2000 | 2016-08-27 | 0/0 | 23 | U0821141 (GYB160900021) | 24 | 0 | -
442 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 2층 정류기1 축전지1(TEST BED룸) (교체 : 2025-05-27) | 2000 | 2008-07-10 | 0/0 | 23 | U0821140 (GYB211100006) | 24 | 0
443 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 2층 정류기1 축전지4 (TEST BED룸) | 2000 | 2020-07-30 | 0/0 | 23 | GYB200800013 | 24 | 1 | 10 (배기변 사이)
444 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 2층 안쪽 정류기1 축전지 4 | 2400 | 2022-06-01 | 0/0 | 23 | GYB220600015 | 24 | 0 | -
445 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 2층 안쪽 1-1 | 2400 | 2016-09-07, 2025-04-11 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
446 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 2층 안쪽 1-2 | 2200 | 2016-08-27, 2025-10-08, 2025-10-15, 2026-02-12 | 0/0 | 21 | GYB200800011 | 24 | 0 | (기존 셀 일부 철거 이설 → 신규 셀 추가)
447 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전R&D | 2층 안쪽 정류기1 축전지3 | 2200 | 2024-12-25 | 0/0 | 24 | GYB160200033 | 24 | 0
448 | 2026-05-13 | 호남권 | 탄방국사 | 정류기#C 축전지1 (기존 : 지하2층 정류기D 축전지 1) | 2000 | 2020-10-17, 2024-02-14 | 0/0 | 22 | U0821147 | 24 | 7 | 7 8 9 10 11 12 13
449 | 2026-05-13 | 호남권 | 탄방국사 | 정류기C# 축전지5 (기존 : 지하2층 정류기D 축전지 5) | 2000 | 2019-03-18, 2019-03-15, 2024-02-14 | 0/0 | 20 | U0821142 | 24 | 4 | 5 10 17 20
450 | 2026-05-13 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기B 축전지 3 | 3000 | 2023-12-27 | 0/0 | 20 | GYB160900018 | 24 | 0 | -
451 | 2026-05-13 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기B 축전지 4 | 3000 | 2023-12-27 | 0/0 | 20 | U0821144 | 24 | 0 | -
452 | 2026-05-13 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기D 축전지 4 | 2000 | 2025-06-18 | 0/0 | 20 | U0801053 | 24 | 0 | -
453 | 2026-05-13 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기C# 축전지2 (기존 : 지하2층 정류기D 축전지 2) | 2000 | 2020-10-17 | 0/0 | 15 | U0801054 | 24 | 5 | 11 12 13 15 16
454 | 2026-05-13 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기C 축전지 3 | 2200 | 2024-04-22 | 0/0 | 21 | GYB141200016 | 24 | 0 | -
455 | 2026-05-13 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 NW 축전지 1 | 600 | 2022-08-31, 2024-07-15 | 0/0 | 24 | - | 24 | 0 | -
456 | 2026-05-13 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 NW 축전지 2 | 2000 | 2021-07-16 | 0/0 | 24 | GYB210700005 | 24 | 0 | -
457 | 2026-05-13 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 NW 정류기 #1 | 2000 | 2021-04-16, 2024-02-14, 2024-02-16 | 0/0 | 24 | GYB210400001 | 24 | 4 | 9 11 13 14
458 | 2026-05-13 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 정류기B# 축전지2 (기존 : 3층 축전지실 정류기C 축전지1) | 1600 | 2018-11-20 | 0/0 | 24 | GYB181200013 | 24 | 16 | 1 2 5 6 7 8 11 12 13 16 17 20 21 22 23 24
459 | 2026-05-13 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 축전지실 X | 2400 | 2023-08-28 | 0/0 | 24 | GYB160900017 | 24 | 0 | -
460 | 2026-05-13 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 축전지실 X | 2200 | 2023-06-13 | 0/0 | 24 | GYB231100003 | 24 | 0 | -
461 | 2026-05-13 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 축전지실 X | 2200 | 2023-06-13 | 0/0 | 24 | GYB231100002 | 24 | 0 | -
462 | 2026-05-13 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 축전지실 정류기 A 축전지 4 | 2200 | 2024-05-10 | 0/0 | 24 | - | 0 | 0 | 제품 철거 / 이설 (24대)
463 | 2026-05-13 | 호남권 | 탄방국사 | 축전지 #3 | 2200 | 2026-01-06 | 0/0 | 24 | - | 24 | 0 | 신규 설치
464 | 2026-04-15 | 호남권 | 홍성고암국사 | 1층 정류기1 축전지1 | 2000 | 2020-06-02 | 0/0 | 22 | GYB200700011 | 24 | 5 | 4 8 17 20 23
465 | 2026-04-15 | 호남권 | 홍성고암국사 | 1층 정류기1 축전지2 | 2000 | 2020-01-13 | 0/0 | 24 | GYB200300016 | 24 | 5 | 2 7 10 14 19 21 18 23 (제품 재배열/이동)
466 | 2026-04-15 | 호남권 | 홍성고암국사 | 1층 정류기1 축전지3 (BCB #4) | 2000 | 2024-12-26 | 0/0 | 22 | GYB200800010 GYB250100020 | 24 | 0 | (기존 로트 제품 철거/이동, 설치코드 변경)
467 | 2026-05-19 | 호남권 | 논산내동 | 축전지4 (2층) | 600 | 2022-07-15 | 0/0 | 23 | GYB220700014 | 24 | 0 | -
468 | 2026-05-19 | 호남권 | 논산내동 | 축전지2 (2층) | 600 | 2024-06-21 | 0/0 | 24 | U0806159 | 24 | 0 | -
469 | 2026-05-19 | 호남권 | 논산내동 | 축전지1 (2층) | 800 | 2020-11-12 | 0/0 | 23 | GYB201100027 | 24 | 0 | -
470 | 2026-05-19 | 호남권 | 논산내동 | 축전지2 (2층) | 1600 | 2019-06-06 | 0/0 | 22 | GYB190600086 | 24 | 0 | -
471 | 2026-05-19 | 호남권 | 논산내동 | 축전지3 (3층) | 600 | 2023-04-12 | 0/0 | 22 | 150600004 | 0 | 0 | 제품 철거 / 이설 (12대)
472 | 2026-05-19 | 호남권 | 논산내동 | 축전지A (3층) | 600 | 2024-06-21 | 0/0 | 21 | GYB181100033 | 24 | 0 | -
473 | 2026-05-19 | 호남권 | 논산내동 | 축전지B (3층) | 600 | 2024-06-21 | 0/0 | 22 | GYB181100034 | 24 | 0 | -
474 | 2026-05-19 | 호남권 | 논산내동 | 축전지C (3층) | 600 | 2022-07-15 | 0/0 | 21 | U0806158 | 24 | 0 | -
475 | 2026-05-19 | 호남권 | 논산내동 | 축전지 #3 (3층) | 1200 | 2021-07-14 | 0/0 | 22 | GYB210700101 | 24 | 0 | 신규 이설 / 설치
476 | 2026-04-15 | 호남권 | 보령대천 | 2층 정류기 1 축전지 1 | 1200 | 2016-05-17 | 0/0 | 21 | GYB160200040 | 0 | 0 | 제품 철거 / 이설 (24대)
477 | 2026-04-15 | 호남권 | 보령대천 | 1층 정류기 1 축전지 6 | 1000 | 2019-06-05 | 0/0 | 22 | - | 24 | 0 | -
478 | 2026-04-15 | 호남권 | 보령대천 | 1층 정류기 1 축전지 5 | 1000 | 2019-06-05 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
479 | 2026-04-15 | 호남권 | 보령대천 | 1층 정류기 1 축전지 4 | 1600 | 2020-10-27 | 0/0 | 20 | - | 24 | 0 | -
480 | 2026-04-15 | 호남권 | 보령대천 | 1층 정류기 1 축전지 2 | 1200 | 2013-01-18 | 0/0 | 20 | - | 24 | 0 | -
481 | 2026-04-15 | 호남권 | 보령대천 | 1층 정류기 1 축전지 3 | 1200 | 2016-05-17 | 0/0 | 20 | GYB160200039 | 24 | 0 | -
482 | 2026-04-15 | 호남권 | 서산동문 | 2층 정류기 1 축전지 5 | 1800 | 2019-06-07 | 0/0 | 30 | U0821158 | 24 | 0 | -
483 | 2026-04-15 | 호남권 | 서산동문 | 2층 축전지 5 | 600 | 2022-08-31 | 0/0 | 25 | GYB160600010 | 12 | 0 | -
484 | 2026-04-15 | 호남권 | 서산동문 | 2층 정류기 1 축전지 4 | 600 | 2024-04-16 | 0/0 | 26 | SECBAT20130203 | 12 | 0 | -
485 | 2026-04-15 | 호남권 | 서산동문 | 2층 정류기 1 축전지 3 (무선#2) | 600 | 2020-07-06 | 0/0 | 26 | - | 24 | 0 | -
486 | 2026-04-15 | 호남권 | 서산동문 | 2층 정류기 1 축전지 2 | 600 | 2020-07-06 | 0/0 | 25 | - | 0 | 0 | 제품 철거 / 이설 (12대)
487 | 2026-04-15 | 호남권 | 서산동문 | 2층 정류기 1 축전지 1 | 600 | 2020-07-06 | 0/0 | 25 | - | 0 | 0 | 제품 철거 / 이설 (12대)
488 | 2026-04-15 | 호남권 | 서산동문 | - | 600 | 2024-04-16 | 0/0 | 25 | U0821157 | 24 | 0 | 신규 이설 / 설치
489 | 2026-04-15 | 호남권 | 서산동문 | 2층 정류기 1 축전지 7 | 600 | 2022-08-31 | 0/0 | 21 | GYB121200036 | 24 | 0 | -
490 | 2026-04-15 | 호남권 | 서산동문 | 2층 정류기 1 축전지 6 | 600 | 2022-08-31 | 0/0 | 22 | U0522098 | 24 | 0 | -
491 | 2026-04-15 | 호남권 | 서산동문 | 정류기1 축전지1 | 1800 | 2020-11-11 | 0/0 | 23 | U0522104 | 24 | 3 | 4 11 23
492 | 2026-04-15 | 호남권 | 서산동문 | 축전지5 | 1200 | 2024-04-05 | 0/0 | 24 | GYB110800004 | 24 | 0 | -
493 | 2026-04-15 | 호남권 | 당진읍내 | 정류기1 축전지 1 | 600 | 2021-11-30 | 0/0 | 19 | GYB220100001 | 24 | 0 | -
494 | 2026-04-15 | 호남권 | 당진읍내 | 정류기1 축전지 2 | 600 | 2021-11-30 | 0/0 | 19 | GYB220100002 | 24 | 0 | -
495 | 2026-04-15 | 호남권 | 당진읍내 | 축전지5 | 1200 | 2019-10-22 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
496 | 2026-04-15 | 호남권 | 당진읍내 | 축전지4 | 600 | 2016-05-18 | 0/0 | 21 | GYB160800016 | 24 | 0 | -
497 | 2026-04-15 | 호남권 | 당진읍내 | 정류기1 축전지3 | 2000 | 2019-06-07 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
498 | 2026-04-15 | 호남권 | 아산용화 | 2층 축전지1 | 1200 | 2012-04-05 | 0/0 | 20 | - | 24 | 0 | -
499 | 2026-04-15 | 호남권 | 아산용화 | 2층 축전지3 | 600 | 2022-06-27 | 0/0 | 20 | GYB190600087 | 24 | 0 | -
500 | 2026-04-15 | 호남권 | 아산용화 | - | 1600 | 2019-06-06 | 0/0 | 20 | GYB121200037 | 24 | 0 | -
501 | 2026-04-16 | 호남권 | 북천안 | 축전지3 (3층) | 2200 | 2024-12-17 | - | 23 | GYB211100006 GYB250100015 | 24 | 0 | (설치코드 변경)
502 | 2026-04-16 | 호남권 | 북천안 | 2층 정류기 1 축전지 2 | 2400 | 2020-01-07 | 0/0 | 23 | GYB200300051 | 24 | 0 | -
503 | 2026-04-16 | 호남권 | 북천안 | 2층 정류기 1 축전지 1 | 2400 | 2019-12-24 | 0/0 | 23 | GYB200300052 | 24 | 0 | -
504 | 2026-04-16 | 호남권 | 북천안 | 3층 정류기 1 축전지 2 | 3000 | 2015-05-29, 2024-12-09 | 0/0 | 23 | GYB150500001 | 24 | 0 | (24년 제품 이설 추가, 설치코드 신규 부착)
505 | 2026-04-16 | 호남권 | 북천안 | 3층 정류기2 축전지 3 | 2000 | 2019-12-17 | 0/0 | 23 | U0522384 | 24 | 3 | 3 7 14
506 | 2026-04-16 | 호남권 | 북천안 | 3층 정류기1 축전지3 | 3000 | 2019-06-10 | 0/0 | 23 | GYB190600090 | 24 | 2 | 3 14 | 대상 형명 외 신규 발생 (2대)
507 | 2026-04-16 | 호남권 | 북천안 | 3층 정류기1 축전지1 | 3000 | 2024-12-06 | 0/0 | 23 | GYB150500050 | 24 | 0 | -
508 | 2026-05-20 | 호남권 | 서청주 | (3층) 정류기1 축전지2 | 1800 | 2022-08-29 | 0/0 | 26 | 30073401 | 24 | 0 | -
509 | 2026-05-20 | 호남권 | 서청주 | (3층) 정류기 1 축전지1 | 1800 | 2022-10-31 | 0/0 | 26 | 30073400 | 24 | 0 | -
510 | 2026-05-20 | 호남권 | 서청주 | (3층) 정류기 1 축전지3 | 1800 | 2020-10-14 | 0/0 | 25 | GYB201000020 | 24 | 2 | 12 15
511 | 2026-05-20 | 호남권 | 서청주 | (2층) 정류기 1 축전지 2 | 2400 | 2020-01-07 | 0/0 | 23 | GYB200200050 | 24 | 0 | -
512 | 2026-05-20 | 호남권 | 서청주 | (2층) 정류기 1 축전지 1 | 2400 | 2020-01-07, 2019-12-06 | 0/0 | 23 | GYB200200049 | 24 | 0 | -
513 | 2026-05-20 | 호남권 | 청주복대 | (2층) 축전지4 | 2000 | 2012-12-13 | 0/0 | 24 | - | 0 | 0 | 제품 철거 / 이설 (24대)
514 | 2026-05-20 | 호남권 | 청주복대 | (2층) 축전지4 | 2200 | 2025-05-12 | 0/0 | 24 | U0821122 | 24 | 1 | 20 | 대상 Lot. 외 신규 발생 (최신) (1대)
515 | 2026-05-20 | 호남권 | 청주복대 | (2층안쪽) 정류기1 축전지 1 | 2000 | 2010-02-15 | 0/0 | 21 | GYB130700022 | 24 | 0 | -
516 | 2026-05-20 | 호남권 | 청주복대 | (2층안쪽) 정류기1 축전지 2 | 2000 | 2010-02-15 | 0/0 | 21 | GYB121200038 | 24 | 0 | -
517 | 2026-05-20 | 호남권 | 청주복대 | (2층안쪽) 정류기1 축전지 3 | 2000 | 2019-10-30 | 0/0 | 21 | GYB191100036 | 24 | 0 | -
518 | 2026-05-13 | 호남권 | 대전대흥 | 정류기1 축전지3 | 2000 | 2019-02-25 | 0/0 | 23 | GYB190300057 | 24 | 5 | 6 9 10 20 21
519 | 2026-05-13 | 호남권 | 대전대흥 | 정류기1 축전지2 | 2000 | 2024-04-12, 2024-04-24 | 0/0 | 23 | GYB151200004 | 24 | 0 | -
520 | 2026-05-13 | 호남권 | 대전대흥 | 정류기1 축전지1 | 2000 | 2024-12-26 | 0/0 | 24 | GYB151200006 | 24 | 0 | -
521 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전 봉산국사 | 축전지1 | 2000 | 2019-02-25 | 0/0 | 24 | GYB190300056 | 24 | 1 | 22
522 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전 봉산국사 | 축전지2 | 600 | 2024-04-30 | 0/0 | 24 | GYB121200031 | 24 | 0 | -
523 | 2026-05-12 | 호남권 | 대전 봉산국사 | 축전지3 | 600 | 2025-04-10 | 0/0 | 24 | U0497370 | 24 | 0 | -
524 | 2026-03-24 | 호남권 | 광양중동 | 축전지B | 1000 | 2022-03-14 | 0/0 | 22 | GYB220300047 | 24 | 0 | -
525 | 2026-03-24 | 호남권 | 광양중동 | 축전지#3 | 1200 | 2023-07-17 | 0/0 | 25 | GYB230700028 | 24 | 0 | -
526 | 2026-03-24 | 호남권 | 광양중동 | 축전지#4 | 2000 | 2020-01-15 | 0/0 | 25 | GYB2001100031 | 24 | 8 | 3 4 5 8 10 12 18 19
527 | 2026-03-24 | 호남권 | 광양중동 | 축전지#1 | 2000 | 2019-08-06 | 0/0 | 24 | GYB190700033 | 0 | 0 | 제품 철거 / 이설 (24대)
528 | 2026-03-24 | 호남권 | 광양중동 | 축전지#1 | 2400 | 2026-01-12 | 0/0 | 24 | GYB260300027 | 24 | 0 | 신규 설치
529 | 2026-05-27 | 호남권 | 남원동충 | (2층) 축전지C | 2200 | 2025-02-24 | 0/0 | 21 | GYB250300010 | 24 | 0 | -
530 | 2026-05-27 | 호남권 | 남원동충 | (2층) 축전지D | 800 | 2019-10-30, 2020-01-17 (추가) | 0/0 | 21 | GYB191200008 | 24 | 0 | (일부 셀 교체/대체 #20)
531 | 2026-05-27 | 호남권 | 남원동충 | (2층) 축전지2 | 600 | 2021-07-21 | 0/0 | 22 | SECBATT140500007 | 12 | 0 | -
532 | 2026-05-27 | 호남권 | 남원동충 | (2층) 축전지1 | 600 | 2021-07-12 | 0/0 | 22 | LGTBATT071201977 | 12 | 0 | -
533 | 2026-05-27 | 호남권 | 남원동충 | 축전지A | 800 | 2020-01-17 | 0/0 | 22 | GYB191200009 | 24 | 0 | -
534 | 2026-05-27 | 호남권 | 남원동충 | 축전지B | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 25 | GYB190600047 | 24 | 1 | 15
535 | 2026-05-27 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 F조 | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 25 | GYB190600049 | 24 | 5 | 2 4 8 21 23
536 | 2026-05-27 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 E조 | 1600 | 2023-08-18 | 0/0 | 24 | GYB230800019 | 24 | 0 | -
537 | 2026-05-27 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 D조 | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 25 | GYB190600050 | 24 | 3 | 8 19 24
538 | 2026-05-27 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 C조 | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 25 | GYB190600048 | 24 | 2 | 17 18
539 | 2026-05-27 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 B조 | 3000 | 2020-11-03 | 0/0 | 24 | GYB201100018 | 24 | 1 | 20
540 | 2026-05-27 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 A조 | 3000 | 2020-11-03 | 0/0 | 24 | GYB201100019 | 24 | 3 | 9 8 14 | 대상 형명 외 신규 추가 발생 (2대) (#8, #14)
541 | 2026-05-27 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 2층 1조 | 600 | 2020-07-27 | 0/2 | 25 | 140400338 | 12 | 0 | -
542 | 2026-05-27 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 2층 2조 | 600 | 2022-06-09 | 0/0 | 29 | 71201811 | 12 | 0 | -
543 | 2026-05-27 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 2층 3조 | 600 | 2011-04월~2016-02월 | 0/0 | 27 | 70400723 | 12 | 0 | -
544 | 2026-05-27 | 호남권 | 익산철도 | 1층 축전지#1 | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 23 | GYB190600045 | 24 | 0 | -
545 | 2026-05-27 | 호남권 | 익산철도 | 2층 축전지#3 | 800 | 2021-12-07 | 0/0 | 23 | GYB211100011 | 24 | 0 | -
546 | 2026-05-27 | 호남권 | 익산철도 | 2층 축전지#1 | 800 | 2023-07-21 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
547 | 2026-05-27 | 호남권 | 익산철도 | 2층 축전지#2 | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 23 | GYB190600046 | 24 | 0 | -
548 | 2026-05-27 | 호남권 | 익산철도 | 2층 LTE BANK | 600 | 2022-10-21 | 0/0 | 22 | SECBATT000000015 | 24 | 0 | -
549 | 2026-05-27 | 호남권 | 익산철도 | 2층 축전지#4조 | 2200 | 2025-02-24 | 0/0 | 22 | GYB250300008 | 24 | 0 | -
550 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 축전지 D | 2000 | 2022-11-02 | 0/0 | 22 | GYB221000023 | 24 | 0 | -
551 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 축전지 1-1 무선배터리#3 | 800 | 2022-04-01 | 0/0 | 23 | GYBV801110100006 | 24 | 0 | -
552 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 | 600 | 2022-06-09 | 0/0 | 23 | SECBATT140400350 | 0 | 0 | 제품 철거 / 이설 (24대)
553 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 무선배터리#2 | 600 | 2020-07-27 | 0/0 | 23 | SECBATT140400350 | 24 | 0 | 신규 설치(이설)
554 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 축전지C | 1600 | 2016-08-19 | 0/0 | 25 | GYB160700022 | 24 | 0 | -
555 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 배터리 A | 1600 | 2020-10-27 | 0/0 | 22 | GYB201100022 | 24 | 1 | 21
556 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 축전지 2 | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 23 | GYB190600020 | 24 | 4 | 5 17 19 20 | #17 (+)쪽 1개 추가
557 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 축전지 1 | 2400 | 2019-03-14 | 0/0 | 23 | GYB190300039 | 24 | 0 | -
558 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 축전지 #B조 | 2400 | 2025-05-07 | 0/0 | 23 | GYB25060009 | 24 | 0
559 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 2층 (3층 축전지 C) | 2000 | 2021-09-11 | 0/0 | 22 | GYB210700054 | 24 | 0 | -
560 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 2층 (3층 축전지 3) (축전지#3) | 2400 | 2021-06-17 | 0/0 | 22 | GYB210700052 | 24 | 0 | -
561 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 2층 (3층 축전지 D) | 2000 | 2011-11-18 | 0/0 | 23 | U0591022 | 24 | 0 | -
562 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 2층 (4층 축전지 A) | 2000 | 2024-06-12 | 0/0 | 24 | GYB240600022 | 24 | 0 | -
563 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 2층 (4층 축전지 E) | 2400 | 2019-12-18 | 0/0 | 22 | GYB191200001 | 24 | 2 | 3 5
564 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 2층 축전지 2 | 2000 | 2010-08-27 | 0/0 | 23 | U0565073 | 0 | 0 | 제품 철거 / 이설 (24대)
565 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 2층 축전지#2/#B조 | 2000 | 2026-02-02 | 0/0 | 23 | GYB260300026 | 24 | 0 | 신규 설치
566 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 2층 (3층 축전지 B) | 2400 | 2016-07-29 | 0/0 | 22 | GYB160700023 | 24 | 0 | -
567 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 2층 (4층 축전지 D) | 2400 | 2019-11-03 | 0/0 | 22 | GYB191100037 | 24 | 0 | -
568 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 2층 (4층 축전지 C) | 2000 | 2021-09-10 | 0/0 | 24 | GYB210700053 | 24 | 0 | -
569 | 2026-03-30 | 호남권 | 광주중흥 | 2층 (3층 축전지 #1) | 2200 | 2025-04-17 | 0/0 | 22 | GYB25060008 | 24 | 0
570 | 2026-03-26 | 호남권 | 목포하당 | 축전지#A | 1600 | 2020-05-25 | 0/0 | 25 | GYB200600022 | 24 | 3 | 1 15 24
571 | 2026-03-26 | 호남권 | 목포하당 | 축전지#C | 800 | 2023-02-07 | 0/0 | 25 | GYB190600011 | 24 | 0 | -
572 | 2026-03-26 | 호남권 | 목포하당 | 축전지#D | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 25 | GYB190600019 | 24 | 1 | 3
573 | 2026-03-26 | 호남권 | 목포하당 | 축전지#B | 1200 | 2025-07-01 | 0/0 | 25 | GYB250700017 | 24 | 0
[10 empty] | 13102 | 605
Note on N465: 도어락 비번 : 2306*
Note on N474: 도어락 비번 : 2306*
Note on N479: 도어락 비번 : 2306*

## 점검결과_전체(25년 하반기)
조 No | 점검일자 | 지역 | 국사명 | 설치장소 및 명칭 | VGS 형명 (Ah) | LOT | AC/DC | 온도 (℃) | LG U+ 설치코드 | 설치 수량 (대) | 소손 수량 (대) | 발생번호 및 기타 | 601
1 | 2025-11-18 | 수도권 | 인천간석 | 1층 축전지#1 | 2000 | 2021-01-27 2021-01-18 | 0/0 | 24.5 | GYB210300001 | 24 | 0 | -
2 | 2025-11-18 | 수도권 | 인천간석 | 1층 축전지#2 | 2000 | 2021-01-18 | 0/0 | 24.5 | GYB210300002 | 24 | 8 | 1 3 4 5 6 9 19 24 | 수량 누락(1대) (7대→8대)
3 | 2025-11-18 | 수도권 | 인천간석 | 1층 LDPS정류기용 #5 | 1200 | 2020-05-11 | 0/0 | 23 | GYB200600013 | 24 | 0 | -
4 | 2025-11-18 | 수도권 | 인천간석 | 1층 LDPS 정류기용 #6 | 2000 | 2022-03-21 | 0/0 | 21 | GYB220500018 | 24 | 0 | -
5 | 2025-11-18 | 수도권 | 인천간석 | 1층 LDPS정류기용 #2 | 800 | 2019-11-08 | 0/0 | 21 | GYB190000031 | 24 | 0 | -
6 | 2025-11-18 | 수도권 | 인천간석 | 1층 LDPS 정류기용 #1 | 3000 | 2023-05-12 | 0/0 | 21 | GYB231000015 | 24 | 0 | -
7 | 2025-11-18 | 수도권 | 인천간석 | 지하 1층 정류기 1호기 축전지 #1 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 23 | GYB200600018 | 24 | 2 | 5 6
8 | 2025-11-18 | 수도권 | 인천간석 | 지하 1층 정류기 2호기 축전지 #2 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 23 | GYB200600017 | 24 | 8 | 1 4 6 10 13 19 20 24 | 13 추가 발생
9 | 2025-11-18 | 수도권 | 인천간석 | 지하 1층 정류기 1호기 축전지 #2 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 23 | GYB200600015 | 24 | 2 | 1 24
10 | 2025-11-18 | 수도권 | 인천간석 | 지하 1층 정류기 2호기 축전지 #1 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 23 | GYB200600016 | 24 | 8 | 1 4 5 7 10 12 14 24
11 | 2025-11-18 | 수도권 | 인천간석 | 지하 1층 정류기 1호기 축전지 #1 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 23 | GYB200600014 | 24 | 5 | 12 15 20 22 24
12 | 2025-11-18 | 수도권 | 인천간석 | 지하 1층 정류기 2호기 축전지 #1 | 2000 | 2020-03-19 | 0/0 | 23 | GYB200300039 | 24 | 1 | 8
13 | 2025-11-20 | 수도권 | 강북미아 | 축전지2 | 2000 | 2020-11-10 | 0/0 | 19 | GYB201100031 | 24 | 2 | 9 17
14 | 2025-11-20 | 수도권 | 강북미아 | 축전지4 | 2000 | 2021-04-26 | 0/0 | 17 | GYB210400012 | 24 | 1 | 8
15 | 2025-11-20 | 수도권 | 강북미아 | 축전지5 | 1600 | 2018-10-19 | 0/0 | 18 | GYB181100022 | 24 | 10 | 1 2 5 8 12 14 16 1 7 18 19
16 | 2025-11-20 | 수도권 | 강북미아 | 축전지1 | 2000 | 2020-03-31 | 0/0 | 18 | GYB200400028 | 24 | 9 | 1 12 13 14 15 16 17 18 21
17 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 3A-D | 2000 | 2019-04-23 | 0/0 | 24 | GYB190400024 | 24 | 3 | 4 5 22
18 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 3A-C | 2000 | 2019-03-15 | 0/0 | 24 | GYB190400025 | 24 | 2 | 5 7
19 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 3D-A | 2000 | 2019-11-13 | 0/0 | 17 | GYB191100035 | 24 | 3 | 13 15 24
20 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 3D-B | 2000 | 2018-04-16 | 0/0 | 17 | 30315969 | 24 | 1 | 18(주액구)
21 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 3C-A | 2000 | 2019-11-13 | 0/0 | 18 | GYB191100034 | 24 | 5 | 1 2 5 7 21
22 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 4E-E | 2000 | 2021-05-14 | 0/0 | 23 | GYB210600012 | 24 | 2 | 7, 8 | 대상 Lot. 외 발생
23 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 3A-B | 2000 | 2018-04-16 | 0/0 | 25 | GYB180500003 | 24 | 0 | -
24 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 3A-A | 2000 | 2018-04-16 | 0/0 | 25 | GYB180500002 | 24 | 0 | -
25 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 3C-D | 2000 | 2021-05-14 | 0/0 | 18 | GYB210600013 | 24 | 1 | 10 | 대상 Lot. 외 발생
26 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 4C-D | 2400 | 2021-05-27 | 0/0 | 22 | GYB210600014 | 24 | 0 | -
27 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 3B-A | 1200 | 2019-09-06 | 0/0 | 24 | - | 24 | 0 | -
28 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 4G-D | 2000 | 2022-05-03 | 0/0 | 22 | GYB220500017 | 24 | 0 | -
29 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 4G-B | 3000 | 2023-10-18 | 0/0 | 21 | GYB231000023 | 24 | 0 | -
30 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 4G-A | 3000 | 2022-03-29 | 0/0 | 21 | GYB220500016 | 24 | 0 | -
31 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 4G-C | 3000 | 2013-03-06 | 0/0 | 22 | GYB130400010 | 24 | 0 | -
32 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 4C-A | 2000 | 2010-06-10 | 0/0 | 24 | - | 24 | 0 | -
33 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 4A-D | 2400 | 2015-11-23 | 0/0 | 24 | GYB160200015 | 24 | 0 | -
34 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 4A-C | 2400 | 2023-10-13 | 0/0 | 23 | GYB231000022 | 24 | 0 | -
35 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 4A-B | 2400 | 2015-11-27 | 0/0 | 24 | - | 24 | 0 | -
36 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 4A-A | 2400 | 2015-11-27 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
37 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 4B-B | 2000 | 2010-05-31 | 0/0 | 22 | - | 24 | 0 | -
38 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 4B-A | 3000 | 2023-10-18 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
39 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 4B-D | 2000 | 2010-05-30 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
40 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 4B-C | 2000 | 2010-05-31 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
41 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 4F-A | 2400 | 2015-11-23 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
42 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 4F-C | 2400 | 2014-11-24 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
43 | 2025-12-05 | 수도권 | 성남분당 | A조 | 2200 | 2019-05-08 | 0/0 | 23 | GYB190900005 | 24 | 3 | 1 15 19
44 | 2025-12-05 | 수도권 | 성남분당 | B조 | 1600 | 2020-05-14 | 0/0 | 26 | GYB200500017 | 24 | 9 | 1 3 5 8 9 15 17 21 22 | 15 추가 발생
45 | 2025-12-05 | 수도권 | 성남분당 | C조 | 2200 | 2023-06-05 | 0/0 | 26 | GYB230700022 | 24 | 0 | -
46 | 2025-11-18 | 수도권 | 인계사옥 | 3C-#1 | 2000 | 2022-12-06 | 0/0 | 21 | GYB221200009 | 24 | 0 | -
47 | 2025-11-18 | 수도권 | 인계사옥 | 3C-#2 | 2000 | 2022-12-22 | 0/0 | 21 | GYB221200010 | 24 | 0 | -
48 | 2025-11-18 | 수도권 | 인계사옥 | MR-1 3B.확장랙 #2 | 2000 | 2020-12-02 | 0/0 | 27 | GYB201200001 | 24 | 6 | 1 2 4 8 16 20
49 | 2025-11-18 | 수도권 | 인계사옥 | MR-1 3B 기본랙 | 2000 | 2019-02-25 | 0/0 | 21 | GYB190300022 | 24 | 7 | 3 8 11 14 15 19 23 | 23 추가 발생
50 | 2025-11-18 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지6 | 2000 | 2016-08-27 | 0/0 | 19 | GYB160900016 | 24 | 0 | -
51 | 2025-11-18 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지5 | 2000 | 2025-05-30 | 0/0 | 21 | GYB250600010 | 24 | 0 | 신품 교체(설치)
52 | 2025-11-18 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지3 | 2000 (청색) | 2008-07-22 | 0/0 | 19 | U0685963 | 24 | 0 | -
53 | 2025-11-18 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지2 | 2000 | 2010-06-23 | 0/0 | 16 | U0685963 | 24 | 0 | -
54 | 2025-11-18 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지1 | 2000 | 2010-06-23 | 0/0 | 16 | U0696520 | 24 | 0 | -
55 | 2025-11-18 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지4 | 2000 | 2024-04-24 | 0/0 | 18 | GYB240400005 | 24 | 0 | -
56 | 2025-11-18 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지5 | 2000 | 2022-03-08 | 0/0 | 18 | GYB220400009 | 24 | 0 | -
57 | 2025-11-18 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지3 | 2000 (청색) | 2008-07-22 | 0/0 | 20 | U0685964 | 24 | 0 | -
58 | 2025-11-18 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지2 | 2000 | 2010-06-23 | 0/0 | 20 | U0685959 | 24 | 0 | -
59 | 2025-11-18 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지1 | 2000 | 2010-06-23 | 0/0 | 20 | U0685958 | 24 | 0 | -
60 | 2025-11-18 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지4 | 2000 | 2013-09-28 | 0/0 | 20 | GYB131000001 | 24 | 0 | -
61 | 2025-11-18 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지1 | 2000 | 2019-02-25 | 0/0 | 22 | GYB190300011 | 24 | 7 | 3 5 6 9 18 21 22
62 | 2025-11-18 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지2 | 2000 | 2019-02-25 | 0/0 | 22 | GYB190300010 | 24 | 2 | 3 17
63 | 2025-11-18 | 수도권 | 파주금릉국사 | 축전지#2 | 1600 | 2021-02-08 | 0/0 | 20 | GYB210200009 | 24 | 5 | 5 10 14 15 19
64 | 2025-11-18 | 수도권 | 파주금릉국사 | 축전지#3 | 1600 | 2021-02-08 | 0/0 | 21 | GYB210200008 | 24 | 4 | 5 9 22 23
65 | 2025-11-18 | 수도권 | 파주금릉국사 | 축전지#1 | 2200 | 2021-02-10 | 0/0 | 23 | GYB210200007 | 24 | 7 | 3 4 12 14 17 23 24
66 | 2025-11-18 | 수도권 | 파주금릉국사 | 축전지#4 | 1200 | 2021-09-14 | 0/0 | 23 | GYB211000003 | 24 | 0 | -
67 | 2025-11-18 | 수도권 | 파주금릉국사 | 축전지#5 | 2200 | 2023-11-17 | 0/0 | 23 | GYB240100012 | 24 | 0 | -
68 | 2025-11-18 | 수도권 | 파주금릉국사 | 축전지6 | 1200 | 2020-03-17 | 0/0 | 25 | GYB200400047 | 24 | 0 | -
69 | 2025-12-02 | 수도권 | 이천창전 | 2층 축전지3 | 2200 | 2020-04-22 | 0/0 | 22 | GYB200500010 | 24 | 10 | 3 4 7 10 13 15 16 20 22 24 | 16 번호 누락
70 | 2025-12-02 | 수도권 | 이천창전 | 2층 축전지1 | 2200 | 2023-11-17 | 0/0 | 22 | GYB240100006 | 24 | 0 | -
71 | 2025-12-02 | 수도권 | 이천창전 | 2층 축전지2 | 2200 | 2019-09-07 | 0/0 | 25 | GYB190500015 | 24 | 1 | 20
72 | 2025-12-02 | 수도권 | 이천창전 | 2층 축전지4 | 2200 | 2023-08-14 | 0/0 | 24 | GYB230600004 | 24 | 0 | -
73 | 2025-11-20 | 수도권 | 의정부신곡 | 4층 #A | 1600 | 2020-04-14 | 0/0 | 23 | GYB200400031 | 24 | 11 | 1 5 8 9 13 16 17 18 19 22 24
74 | 2025-11-20 | 수도권 | 의정부신곡 | 4층 #B | 1600 | 2020-04-14 | 0/0 | 23 | GYB200400032 | 24 | 12 | 2 5 8 9 10 11 14 15 18 20 22 23
75 | 2025-11-20 | 수도권 | 의정부신곡 | 4층 #C | 1600 | 2021-11-13 | 0/0 | 25 | GYB211000051 | 24 | 0 | -
76 | 2025-11-20 | 수도권 | 의정부신곡 | 4층 #D | 1600 | 2020-01-10 | 0/0 | 25 | GYB200200042 | 24 | 0 | -
77 | 2025-11-20 | 수도권 | 의정부신곡 | 3층 #A | 2000 | 2020-03-31 | 0/0 | 19 | GYB200400029 | 24 | 3 | 1 3 22
78 | 2025-11-20 | 수도권 | 의정부신곡 | 3층 #B | 2000 | 2020-03-31 | 0/0 | 23 | GYB200400030 | 24 | 8 | 1 3 4 8 10 14 19 24
79 | 2025-09-22 | 수도권 | 논현국사 | 2층 BATT 4 | 2000 | 2020-06-02 | 0/0 | 24 | GYB200600023 | 24 | 5 | 5 6 10 16 23
80 | 2025-09-22 | 수도권 | 논현국사 | 2층 BATT 3 | 2400 | 2019-03-01 | 0/0 | 23 | GYB190400004 | 24 | 0 | -
81 | 2025-09-22 | 수도권 | 논현국사 | 2층 BATT 1 | 2400 | 2020-04-20 | 0/0 | 25~27 | GYB0056472 | 24 | 6 | 1 4 9 10 17 18 | 대상 형명 외 신규 발생
82 | 2025-09-22 | 수도권 | 논현국사 | 2층 BATT 2 | 2200 | 2023-06-05 | 0/0 | 25 | GYB230600003 | 24 | 0 | -
83 | 2025-12-04 | 수도권 | 송파국사 | BATT #5 | 1600 | 2021-11-25 | 0/0 | 24 | GYB220200003 | 24 | 0 | -
84 | 2025-12-04 | 수도권 | 송파국사 | BATT #4 | 1600 | 2019-01-07 | 0/0 | 25 | GYB190100006 | 24 | 10 | 1 9 11 12 13 15 17 19 20 24
85 | 2025-12-04 | 수도권 | 송파국사 | BATT #3 | 600 | 2020-10-28 | 0/0 | 22 | U0081513 | 24 | 0 | -
86 | 2025-12-04 | 수도권 | 송파국사 | BATT #2 | 600 | (교체) 2021-04-21 (기존) 2020-06-30 | 0/0 | 21 | U0081512 | 24 | 0 | 일부 로트 : 2020-06-30 (5대)
87 | 2025-12-04 | 수도권 | 송파국사 | BATT #1 | 1200 | 2020-12-01 | 0/0 | 23 | U0081499 | 24 | 0 | -
88 | 2025-12-05 | 수도권 | 중랑중화 | 3층 정류기 2 축전지 B | 1600 | 2016-08-31 | 0/0 | 26 | GYB160900006 | 24 | 0 | -
89 | 2025-12-05 | 수도권 | 중랑중화 | #2-#A | 2200 | 2021-07-09 | 0/0 | 23 | GYB210700001 | 24 | 0 | -
90 | 2025-12-05 | 수도권 | 중랑중화 | BATT4 | 2200 | 2021-12-16 | 0/0 | 24 | GYB211000053 | 24 | 0 | -
91 | 2025-12-05 | 수도권 | 중랑중화 | BATT3 | 2000 | 2021-04-26 | 0/0 | 24 | GYB210400011 | 24 | 0 | -
92 | 2025-12-05 | 수도권 | 중랑중화 | BATT2 | 1600 | 2024-07-23 | 0/0 | 23 | GYB240800008 | 24 | 0 | -
93 | 2025-12-05 | 수도권 | 중랑중화 | BATT1 | 1600 | 2020-03-20 | 0/0 | 23 | GYB200400015 | 24 | 7 | 7 8 10 16 18 22 23
94 | 2025-12-05 | 수도권 | 중랑중화 | 축전지C | 1600 | 2018-12-03 | 0/0 | 23 | GYB190100005 | 24 | 4 | 4 6 7 13
95 | 2025-12-05 | 수도권 | 중랑중화 | 축전지2 | 1200 | 2023-06-28 | 0/0 | 23 | GYB230600012 | 24 | 0 | -
96 | 2025-12-05 | 수도권 | 중랑중화 | 축전지1 | 1200 | 2023-06-28 | 0/0 | 23 | GYB230600013 | 24 | 0 | -
97 | 2025-11-19 | 수도권 | 서소문 | 축전지 E | 2000 | 2021-04-28 | 0/0 | 17 | GYB210400008 | 24 | 2 | 12 17
98 | 2025-11-19 | 수도권 | 서소문 | 축전지 3 | 2000 | 2020-03-31 | 0/0 | 17 | GYB200400027 | 24 | 7 | 5 6 9 12 19 22 23
99 | 2025-11-19 | 수도권 | 서소문 | 축전지 4 | 2000 | 2021-09-20 | 0/0 | 18 | GYB211000002 | 24 | 0 | -
100 | 2025-11-19 | 수도권 | 서소문 | 축전지 2 | 2000 | 2023-01-04 | 0/0 | 17 | GYB230200013 | 24 | 0 | -
101 | 2025-11-19 | 수도권 | 서소문 | 축전지 1 | 2000 | (교체)2025-02-24 (기존)2012-10-17 | 0/0 | 18 | (교체) GYB250100012 (기존)GYB121200028 | 24 | 0 | -
102 | 2025-11-19 | 수도권 | 서소문 | 축전지 F | 2000 | 2020-10-13 | 0/0 | 22 | GYB20100003 | 24 | 6 | 5 6 7 13 14 23 | 13 추가 발생
103 | 2025-11-19 | 수도권 | 서소문 | 축전지 2 | 2200 | 2021-04-28 | 0/0 | 24 | GYB21040007 | 24 | 0 | -
104 | 2025-11-19 | 수도권 | 서소문 | 축전지 3 | 2000 | 2023-01-04 | 0/0 | 24 | GYB230200014 | 24 | 0 | -
105 | 2025-11-19 | 수도권 | 서소문 | 축전지4 | 2000 | 2023-01-04 | 0/0 | 24 | GYB230200015 | 24 | 0 | -
106 | 2025-11-19 | 수도권 | 중앙 | BATT F | 2000 | 2021-06-09 | 0/0 | 23 | U0115181 | 24 | 0 | -
107 | 2025-11-19 | 수도권 | 중앙 | BATT E | 2000 | 2020-10-13 | 0/0 | 25 | GYB201000004 | 24 | 2 | 6 21 | 21 번호 누락
108 | 2025-11-19 | 수도권 | 중앙 | BATT A | 2200 | (교체) 2025-06-10 (기존) 2018-12-04 (VGS2000) | 0/0 | 25 | 교체)GYB250700006 기존)GYB181200005 | 24 | 0 | 신품 교체
109 | 2025-11-19 | 수도권 | 중앙 | BATT D | 2000 | 2020-01-13 | 0/0 | 25 | GYB200200003 | 24 | 4 | 3 5 17 21 | 3, 5 추가 발생
110 | 2025-11-19 | 수도권 | 중앙 | BATT C | 2000 | 2018-12-04 | 0/0 | 25 | GYB181200004 | 24 | 4 | 3 5 8 13 | 3 번호 누락
111 | 2025-11-19 | 수도권 | 중앙 | BATT B | 2200 | (교체) 2025-03-06 (기존) 2018-12-04 (VGS2000) | 0/0 | 23 | GYB250200004 | 24 | 0 | -
112 | 2025-11-20 | 수도권 | 구로디지털 | 축전지 1 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 24 | GYB181000023 | 24 | 5 | 4 7 11 15 22 (일부 교체)
113 | 2025-11-20 | 수도권 | 구로디지털 | 축전지 3 | 1600 | 2018-10-24 | 0/0 | 23 | GYB181000024 | 24 | 6 | 3 6 9 12 19 22 (일부 교체)
114 | 2025-11-20 | 수도권 | 구로디지털 | 축전지 2 | 2000 | 2019-12-25 | 0/0 | 24 | GYB191200012 | 24 | 1 | 23
115 | 2025-11-20 | 수도권 | 강북미아 | 축전지3 | 2000 | 2021-09-11 | 0/0 | 17 | GYB211000001 | 24 | 0 | -
116 | 2025-11-18 | 수도권 | 인천간석 | 지하 1층 정류기 2호기 축전지 2 | 2000 | 2022-03-21 | 0/0 | 23 | GYB220500019 | 24 | 0 | -
117 | 2025-11-18 | 수도권 | 인천간석 | 지하 1층 정류기 1호기 축전지 2 | 1600 | 2010-06-08 | 0/0 | 23 | U0170225 | 24 | 0 | -
118 | 2025-11-18 | 수도권 | 인천간석 | 2층 BATT4 | 2400 | 2019-10-30 | 0/0 | 23 | GYB191000020 | 24 | 0 | -
119 | 2025-11-18 | 수도권 | 인천간석 | 2층 BATT2 | 3000 | 2023-05-12 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
120 | 2025-11-18 | 수도권 | 인천간석 | 2층 BATT1 | 3000 | 2023-05-12 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
121 | 2025-11-18 | 수도권 | 인천간석 | 2층 축전지F | 2400 | 2019-10-30 | 0/0 | 23 | - | 0 | 0 | 제품 철거 or 이설
122 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | - | 2000 | 2024-06-10 | 0/0 | 21 | GYB240700042 | 24 | 0 | -
123 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 4C-B | 2400 | 2023-05-11 | 0/0 | 21 | GYB230500005 | 24 | 0 | -
124 | 2025-11-17 | 호남권 | 청주복대 | 2층안쪽 정류기1 축전지 1 | 2000 | 2010-02-15 | 0/0 | 21 | GYB191100036 | 24 | 0 | -
125 | 2025-11-17 | 호남권 | 청주복대 | 2층안쪽 정류기1 축전지 2 | 2000 | 2010-02-15 | 0/0 | 21 | GYB130700022 | 24 | 0 | -
126 | 2025-11-17 | 호남권 | 청주복대 | 2층안쪽 정류기1 축전지 3 | 2000 | 2019-10-30 | 0/0 | 21 | GYB121200038 | 24 | 0 | -
127 | 2025-11-18 | 수도권 | 인천간석 | 1층 축전지5 | 1600 | 2010-06-08 | 0/0 | 23 | U0160069 | 24 | 0 | -
128 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 4F-D | 3000 | 2013-07-13 | 0/0 | 22 | - | 24 | 0 | -
129 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 4C-C | 2400 | 2014-11-24 | 0/0 | 22 | - | 24 | 0 | -
130 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 4E-D | 2000 | 2023-10-21 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
131 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 4C-B | 2400 | 2023-05-11 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
132 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 4E-B | 2000 | 2023-10-21 | 0/0 | 20 | - | 24 | 0 | -
133 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 4F-B | 2400 | 2025-05-07 | 0/0 | 20 | - | 24 | 0 | -
134 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 4E-A | 2000 | 2025-04-16 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
135 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 4E-C | 2000 | 2011-11-18 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
136 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 3D-C | 2000 | 2010-06-10 | 0/0 | 18 | 30312314 | 24 | 0 | -
137 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 3D-D | 2000 | 2013-07-18 | 0/0 | 18 | - | 24 | 0 | -
138 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 3C-C | 2000 | 2010-06-10 | 0/0 | 18 | - | 24 | 0 | -
139 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 3C-B | 2000 | 2010-06-10 | 0/0 | 18 | - | 24 | 0 | -
140 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양사옥 | 3A-E | 2000 | 2024-06-10 | 0/0 | 21 | GYB240700042 | 24 | 0 | -
141 | 2025-11-20 | 수도권 | 영등포양평 | 축전지 A | 2400 | 2024-12-24 | 0/0 | 22 | GYB250100010 | 24 | 0
142 | 2025-11-20 | 수도권 | 영등포양평 | 축전지 B | 2400 | 2022-06-14 | 0/0 | 24 | GYB220900009 | 24 | 0 | -
143 | 2025-11-20 | 수도권 | 영등포양평 | 축전지 C | 2400 | 2018-10-20 | 0/0 | 23 | GYB181000022 | 24 | 4 | 2 5 16 18 | 대상 형명 외 신규 발생
144 | 2025-12-01 | 수도권 | 마곡 | 축전지1 | 2400 | 2023-02-01 | 0/0 | 25 | GYB230200037 | 24 | 0 | -
145 | 2025-12-01 | 수도권 | 마곡 | 축전지2 | 2400 | 2023-02-01 | 0/0 | 26 | GYB230200038 | 24 | 0 | -
146 | 2025-12-01 | 수도권 | 마곡 | 축전지3 | 2400 | 2019-11-22 | 0/0 | 26 | GYB191200010 | 24 | 0 | -
147 | 2025-12-02 | 수도권 | 용인마평 | 2층 축전지4 | 2000 | 2019-10-23 | 0/0 | 23 | GYB190900007 | 24 | 1 | 5
148 | 2025-12-02 | 수도권 | 용인마평 | 2층 BATT 5 | 1200 | 2023-04-27 | 0/0 | 25 | GYB230600009 | 24 | 0 | -
149 | 2025-12-02 | 수도권 | 용인마평 | 2층 BATT 3 | 1200 | 2019-10-22 | 0/0 | 24 | GYB190900006 | 24 | 0 | -
150 | 2025-12-02 | 수도권 | 용인마평 | 2층 | 1200 | 2022-05-12 | 0/0 | 22 | GYB220500075 | 24 | 0 | -
151 | 2025-12-02 | 수도권 | 용인마평 | 2층 | 1200 | 2022-05-12 | 0/0 | 22 | GYB220500076 | 24 | 0 | -
152 | 2025-11-19 | 수도권 | 마포신촌 | 축전지 C | 600 | 2022-05-07 | 0/0 | 17 | GYB220500060 | 24 | 0 | -
153 | 2025-11-19 | 수도권 | 마포신촌 | 축전지 B | 600 | 2021-10-19 | 0/0 | 15 | GYB211000029 | 24 | 0 | -
154 | 2025-11-19 | 수도권 | 마포신촌 | 축전지 A | 600 | 2021-10-19 | 0/0 | 15 | GYB211000030 | 24 | 0 | -
155 | 2025-11-19 | 수도권 | 마포신촌 | 축전지 D | 600 | 2021-10-19 | 0/0 | 16 | GYB211000025 | 24 | 0 | -
156 | 2025-11-19 | 수도권 | 마포신촌 | 축전지 E | 1200 | 2022-05-26 | 0/0 | 23 | GYB220700011 | 24 | 0 | -
157 | 2025-11-19 | 수도권 | 마포용강 | BATT-A | 2000 | 2019-12-17 | 0/0 | 22 | GYB200100004 | 24 | 1 | 21
158 | 2025-11-19 | 수도권 | 마포용강 | BATT-B | 2000 | 2019-12-06 | 0/0 | 24 | GYB200100005 | 24 | 1 | 14
159 | 2025-11-19 | 수도권 | 마포용강 | BATT-C | 2200 | 2021-04-28 | 0/0 | 23 | GYB210400009 | 24 | 0 | -
160 | 2025-11-19 | 수도권 | 마포용강 | BATT-D | 2200 | 2023-11-29 | 0/0 | 24 | GYB240400001 | 24 | 0 | -
161 | 2025-11-19 | 수도권 | 용산원효 | BATT 1 | 600 | 2020-03-19 | 0/0 | 23 | GYB200400007 | 24 | 0 | -
162 | 2025-11-19 | 수도권 | 용산원효 | BATT 2 | 600 | 2020-03-19 | 0/0 | 23 | GYB200400008 | 24 | 0 | -
163 | 2025-11-19 | 수도권 | 용산원효 | BATT 3 | 600 | 2020-03-19 | 0/0 | 24 | GYB200400009 | 24 | 0 | -
164 | 2025-11-19 | 수도권 | 용산원효 | BATT 4 | 600 | 2021-10-19 | 0/0 | 24 | GYB211000062 | 24 | 0 | -
165 | 2025-11-19 | 수도권 | 용산원효 | BATT 5 | 600 | 2022-05-07 | 0/0 | 23 | GYB220500062 | 24 | 0 | -
166 | 2025-11-19 | 수도권 | 용산원효 | BATT 6 | 600 | 2024-04-30 | 0/0 | 24 | GYB240500001 | 24 | 0 | -
167 | 2025-11-19 | 수도권 | 용산원효 | BATT 7 | 1200 | 2020-01-29 | 0/0 | 23 | GYB200300021 | 24 | 0 | -
168 | 2025-11-19 | 수도권 | 용산원효 | BATT 8 | 1600 | 2020-03-20 | 0/0 | 21 | GYB200400013 | 24 | 5 | 5 12 13 17 22
169 | 2025-11-18 | 수도권 | 안산고잔 | 구 C조 | 1600 | 2019-03-22 | 0/0 | 22 | GYB190300025 | 24 | 4 | 1 3 18 24
170 | 2025-11-18 | 수도권 | 안산고잔 | 구 B조 | 2200 | 2024-12-25 | 0/0 | 24 | GYB250300026 | 24 | 0 | -
171 | 2025-11-18 | 수도권 | 안산고잔 | 구 A조 | 1600 | 2019-03-22 | 0/0 | 24 | GYB190300023 | 24 | 2 | 15 21
172 | 2025-11-18 | 수도권 | 안산고잔 | 신 A조 | 1200 | 2022-03-08 | 0/0 | 21 | GYB220300052 | 24 | 0 | -
173 | 2025-11-18 | 수도권 | 안산고잔 | 신 F조 | 1200 | 2020-11-20 | 0/0 | 23 | GYB201200002 | 24 | 0 | -
174 | 2025-11-18 | 수도권 | 안산고잔 | 신 E조 | 1200 | 2023-08-21 | 0/0 | 22 | GYB230900001 | 24 | 0 | -
175 | 2025-11-18 | 수도권 | 안산고잔 | 신 D조 | 1200 | 2020-12-01 | 0/0 | 23 | GYB201200003 | 24 | 0 | -
176 | 2025-11-18 | 수도권 | 안산고잔 | 신 C조 | 1200 | 2022-05-04 | 0/0 | 24 | GYB220500074 | 24 | 0 | -
177 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양비산 | 1조 | 1600 | 2019-03-22 | 0/0 | 23 | GYB190300028 | 24 | 2 | 10 24
178 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양비산 | 2조 | 1600 | 2019-03-22 | 0/0 | 23 | GYB190300027 | 24 | 2 | 21 23
179 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양비산 | 3조 | 1200 | 2024-04-05 | 0/0 | 23 | GYB240400002 | 24 | 0 | -
180 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양비산 | 4조 | 1200 | 2013-06-17 | 0/0 | 24 | GYB130600004 | 24 | 0 | -
181 | 2025-11-18 | 수도권 | 안양비산 | 5조 | 1600 | 2019-03-22 | 0/0 | 24 | GYB190300026 | 24 | 0 | -
182 | 2025-12-04 | 수도권 | 선릉 | 축전지#3-3 | 2400 | 2018-07-01, 2024-12-03 | 0/0 | 24 | GYB180700016 | 24 | 0 | -
183 | 2025-12-04 | 수도권 | 선릉 | 축전지#1-3조 | 2400 | 2021-11-18 | 0/0 | 24 | U0081567 | 24 | 0 | -
184 | 2025-12-04 | 수도권 | 선릉 | 정류기3 축전지2 | 2400 | 2020-08-28 | 0/0 | 25 | - | 24 | 0 | -
185 | 2025-12-04 | 수도권 | 선릉 | 정류기#3 축전지#1 | 1200 | 2020-05-11 | 0/0 | 25 | GYB200600024 | 24 | 0 | -
186 | 2025-12-04 | 수도권 | 선릉 | 축전지4 | 1600 | 2019-11-22 | 0/0 | 24 | GYB191200011 | 24 | 0 | -
187 | 2025-12-04 | 수도권 | 선릉 | 축전지#2 | 2400 | 2021-11-18 | 0/0 | 25 | U0081568 | 24 | 0 | -
188 | 2025-12-04 | 수도권 | 가락 | 3층 BATT 4 | 2400 | 2021-02-18 | 0/0 | 23 | GYB210200004 | 24 | 0 | -
189 | 2025-12-04 | 수도권 | 가락 | 3층 BATT 3 | 2000 | 2019-11-22 | 0/0 | 24 | GYB191200013 | 24 | 0 | -
190 | 2025-12-04 | 수도권 | 가락 | 3층 BATT #5 | 1200 | 2024-06-10 | 0/0 | 23 | GYB241000002 | 24 | 0 | -
191 | 2025-12-04 | 수도권 | 가락 | 3층 BATT #6 | 1200 | 2024-06-10 | 0/0 | 23 | GYB241000001 | 24 | 0 | -
192 | 2025-12-04 | 수도권 | 가락 | 2층 BATT 2 | 1800 | 2021-05-21 | 0/0 | 21 | GYB131100002 | 24 | 0 | -
193 | 2025-12-04 | 수도권 | 가락 | 2층 BATT 1 | 1800 | 2020-06-02 | 0/0 | 21 | GYB131100001 | 24 | 7 | 1 7 8 12 16 19 23 | 12 추가 발생
194 | 2025-11-21 | 수도권 | 도봉쌍문 | 축전지#2 | 1600 | 2020-03-20 | 0/0 | 14 | GYB200400016 | 24 | 4 | 8 9 11 24
195 | 2025-11-21 | 수도권 | 도봉쌍문 | 축전지#1 | 1600 | 2021-05-24 | 0/0 | 21 | GYB210500003 | 24 | 0 | -
196 | 2025-12-01 | 수도권 | 가산디지털 | BATT 1 | 2400 | 2023-05-22 | 0/0 | 24 | GYB230600001 | 24 | 0 | -
197 | 2025-12-01 | 수도권 | 가산디지털 | BATT 2 | 2400 | 2023-05-22 | 0/0 | 24 | GYB230600002 | 24 | 0 | -
198 | 2025-12-01 | 수도권 | 가산디지털 | BATT 3 | 1200 | 2021-06-18 | 0/0 | 25 | GYB210700025 | 24 | 0 | -
199 | 2025-12-04 | 수도권 | 강동 | BATT 6 | 2200 | 2024-12-17 | 0/0 | 25 | GYB250100022 | 0 | 0 | 제품 철거 or 이설
200 | 2025-12-04 | 수도권 | 강동 | BATT 5 | 1200 | 2019-11-29 | 0/0 | 22 | - | 0 | 0 | 제품 철거 or 이설
201 | 2025-12-04 | 수도권 | 강동 | BATT 4 | 600 | 2024-11-28 | 0/0 | 23 | GYB250100023 | 24 | 0 | -
202 | 2025-12-04 | 수도권 | 강동 | BATT 3 | 600 | 2019-09-25 | 0/0 | 23 | - | 0 | 0 | 제품 철거 or 이설
203 | 2025-12-04 | 수도권 | 강동 | BATT 2 | 600 | 2019-09-25 | 0/0 | 23 | - | 0 | 0 | 제품 철거 or 이설
204 | 2025-11-21 | 수도권 | 하남풍산 | BATT#1 | 800 | 2024-12-05 | 0/0 | 24 | GYB241200003 | 24 | 0 | -
205 | 2025-11-21 | 수도권 | 하남풍산 | BATT#2 | 800 | 2018-07-02 | 0/0 | 23 | GYB180700002 | 24 | 0 | -
206 | 2025-11-21 | 수도권 | 하남풍산 | BATT#3 | 2400 | 2022-06-14 | 0/0 | 23 | GYB220900008 | 24 | 0 | -
207 | 2025-11-21 | 수도권 | 하남풍산 | BATT#4 | 2400 | 2020-05-27 | 0/0 | 23 | GYB200600030 | 24 | 6 | 1 8 10 13 17 24 | 대상 형명 외 신규 발생
208 | 2025-11-18 | 수도권 | 북수원 | 3층 축전지 1조 | 2000 | 2025-05-30 | 0/0 | 19 | GYB250600011 | 24 | 0 | 신품 교체(설치)
209 | 2025-11-18 | 수도권 | 북수원 | 3층 축전지 B조 | 2000 | 2018-11-20 | 0/0 | 19 | GYB181100027 | 24 | 8 | 1 3 5 10 12 13 19 24
210 | 2025-11-18 | 수도권 | 북수원 | 2층 축전지 3조 | 2000 | 2015-06-18 | 0/0 | 23 | GYB150800008 | 24 | 0 | -
211 | 2025-11-18 | 수도권 | 북수원 | 2층 축전지 2조 | 2000 | 2024-02-14 | 0/0 | 19 | GYB240400004 | 24 | 0 | -
212 | 2025-11-18 | 수도권 | 북수원 | 2층 축전지 1조 | 2000 | 2010-06-10 | 0/0 | 18 | U0672637 | 24 | 0 | -
213 | 2025-11-18 | 수도권 | 광교 | 축전지3 | 1600 | 2019-02-25 | 0/0 | 21 | GYB190300002 | 24 | 1 | 14
214 | 2025-11-18 | 수도권 | 광교 | 축전지4 | 1600 | 2019-02-08 | 0/0 | 22 | GYB190300001 | 24 | 4 | 3 4 13 23
215 | 2025-11-18 | 수도권 | 광교 | 축전지1 | 600 | 2013-12-04 | 0/0 | 20 | GYB140100005 | 24 | 0 | -
216 | 2025-11-18 | 수도권 | 광교 | 축전지2 | 600 | 2024-11-28 | 0/0 | 20 | GYB250200008 | 24 | 0 | -
217 | 2025-11-18 | 수도권 | 광교 | 축전지5 | 1200 | 2022-03-08 | 0/0 | 20 | GYB220300040 | 24 | 0 | -
218 | 2025-11-18 | 수도권 | 광교 | 축전지6 | 1200 | 2022-03-08 | 0/0 | 20 | GYB220300039 | 24 | 0 | -
219 | 2025-12-04 | 수도권 | 동대문신설2간이 | 축전지1 | 2200 | 2023-06-05 | 0/0 | 20 | GYB230600010 | 24 | 0 | -
220 | 2025-12-04 | 수도권 | 동대문신설2간이 | 축전지2 | 2200 | 2023-06-05 | 0/0 | 26 | GYB230600011 | 24 | 0 | -
221 | 2025-12-04 | 수도권 | 동대문 | BATT1 | 1600 | 2020-02-04 | 0/0 | 23 | GYB200200037 | 24 | 1 | 10
222 | 2025-12-04 | 수도권 | 동대문 | BATT2 | 1600 | 2020-01-10 | 0/0 | 24 | GYB200200038 | 24 | 0 | -
223 | 2025-12-04 | 수도권 | 성동 | 3층 BATT4 | 1600 | 2012-12-08 | 0/0 | 21 | GYB121200003 | 24 | 0 | -
224 | 2025-12-04 | 수도권 | 성동 | 3층 BATT1 | 2000 | 2020-03-31 | 0/0 | 23 | GYB200400012 | 24 | 6 | 6 7 10 12 17 24
225 | 2025-12-04 | 수도권 | 성동 | 3층 BATT3 | 2200 | 2021-07-09 | 0/0 | 27 | GYB210700038 | 24 | 1 | 15 | 대상 Lot. 외 발생
226 | 2025-12-04 | 수도권 | 성동 | 2층 BATT2 | 2000 | 2020-03-19 ~ 2020-03-31 | 0/0 | 21 | GYB200400011 | 24 | 7 | 2 4 5 7 9 11 15
227 | 2025-09-24 | 수도권 | 방배 | 3층 2F BATT #4 | 2400 | 2022-03-29 | 0/0 | 23 | GYB220400028 | 24 | 0 | -
228 | 2025-09-24 | 수도권 | 방배 | 3층 BATT #5 | 2000 | 2019-12-17 | 0/0 | 24 | GYB140200031 | 24 | 2 | 16 23
229 | 2025-09-24 | 수도권 | 방배 | 3층 BATT #4 | 1600 | 2020-10-27 | 0/0 | 24 | GYB201100025 | 24 | 2 | 16 18
230 | 2025-09-24 | 수도권 | 방배 | 3층 BATT #6 | 2000 | 2018-06-01 | 0/0 | 22 | GYB180500007 | 24 | 0 | -
231 | 2025-09-24 | 수도권 | 방배 | 3층 BATT #3 | 1600 | 2019-01-07 | 0/0 | 22 | GYB190200001 | 24 | 13 | 1 2 4 5 6 9 10 13 16 20 21 22 24
232 | 2025-09-24 | 수도권 | 방배 | 3층 BATT #2 | 2000 | 2021-04-26 | 0/0 | 22 | GYB141200005 | 24 | 0 | -
233 | 2025-09-24 | 수도권 | 방배 | 3층 BATT #1 | 2200 | 2023-11-29 | 0/0 | 22 | GYB240300018 | 24 | 0 | -
234 | 2025-09-24 | 수도권 | 방배 | 2층 #1 | 2400 | 2022-10-28 | 0/0 | 24 | GYB181000017 | 24 | 0 | -
235 | 2025-09-24 | 수도권 | 방배 | 2층 #2 | 2400 | 2025-05-07 | 0/0 | 24 | GYB250700008 | 24 | 0 | 신품 교체(설치)
236 | 2025-09-24 | 수도권 | 방배 | 2층 #3 | 2400 | 2019-12-24 | 0/0 | 24 | GYB200100015 | 24 | 2 | 5 11 | 대상 형명 외 신규 발생
237 | 2025-09-24 | 수도권 | 방배 | 2층 #4 | 2400 | 2020-04-20 | 0/0 | 24 | GYB131200020 | 24 | 0 | -
238 | 2025-09-24 | 수도권 | 방배 | 2층 REC-2 #1 | 2400 | 2024-06-06 | 0/0 | 25 | GYB240600006 | 24 | 0 | -
239 | 2025-09-24 | 수도권 | 방배 | 2층 REC-2 #2 | 2400 | 2022-03-29 | 0/0 | 24 | GYB220400029 | 24 | 0 | -
240 | 2025-09-24 | 수도권 | 방배 | 2층 REC-2 #3 | 2400 | 2024-06-05 | 0/0 | 20 | GYB240600005 | 24 | 0 | -
241 | 2025-11-19 | 수도권 | 소공 | 지하1층 BATT #1 | 1600 | 2020-02-04 | 0/0 | 16 | GYB200200044 | 24 | 5 | 1 6 9 15 24 | 6, 15 추가 발생
242 | 2025-11-19 | 수도권 | 소공 | 지하1층 BATT #2 | 1600 | 2020-02-04 | 0/0 | 16 | GYB200200043 | 24 | 3 | 7 19 22
243 | 2025-11-19 | 수도권 | 소공 | 지하1층 BATT #3 | 1600 | 2021-10-28 | 0/0 | 16 | GYB211000034 | 24 | 0 | -
244 | 2025-11-19 | 수도권 | 소공 | 지하1층 BATT #4 | 2000 | 2019-11-22 | 0/0 | 16 | GYB200100003 | 24 | 4 | 10 13 14 15
245 | 2025-11-20 | 수도권 | 남양주 | 2층 BATT #1 | 1800 | 2019-12-20 | 0/0.7 | 23 | GYB200100007 | 24 | 1 | 3
246 | 2025-11-20 | 수도권 | 남양주 | 2층 BATT #2 | 1200 | 2019-11-24 | 0/0 | 25 | GYB200100006 | 24 | 0
247 | 2025-11-20 | 수도권 | 남양주 | 2층 BATT #3 | 2000 | 2021-04-26 | 0/0 | 27 | GYB210400013 | 24 | 1 | 3
248 | 2025-11-20 | 수도권 | 남양주 | 2층 BATT #4 | 1600 | 2021-04-28 | 0/0 | 25 | GYB210400014 | 24 | 0
249 | 2025-11-20 | 수도권 | 남양주 | 2층 BATT #5 | 2000 | 2021-11-13 | 0/0 | 23 | GYB211000047 | 24 | 0
250 | 2025-11-20 | 수도권 | 남양주 | 2층 BATT #6 | 1400 | 2022-08-30 | 0/0 | 23 | GYB220900007 | 24 | 0
251 | 2025-11-20 | 수도권 | 남양주 | 2층 BATT #7 | 1400 | 2020-02-05 | 0/0 | 23 | GYB200200041 | 24 | 0
252 | 2025-11-20 | 수도권 | 남양주 | 2층 BATT #8 | 2200 | 2024-12-25 | 0/0 | 24 | GYB250100011 | 24 | 0 | -
253 | 2025-11-20 | 수도권 | 의정부 | 3층 축전지 #A | 2000 | 2022-03-21 | 0/0 | 24 | GYB220600012 | 24 | 0
254 | 2025-11-20 | 수도권 | 의정부 | 3층 축전지 #B | 2000 | 2022-08-25 | 0/0 | 23 | GYB210000001 | 24 | 0
255 | 2025-11-20 | 수도권 | 의정부 | 3층 축전지 #C | 2000 | 2020-11-12 | 0/0 | 21 | GYB201100032 | 24 | 7 | 4 13 14 15 19 21 24
256 | 2025-11-20 | 수도권 | 의정부 | 2층 축전지 #D | 2200 | 2021-04-28 | 0/0 | 24 | GYB210400005 | 24 | 0
257 | 2025-11-20 | 수도권 | 의정부 | 2층 축전지 #A | 2200 | 2021-04-28 | 0/0 | 24 | GYB210400006 | 24 | 0
258 | 2025-11-20 | 수도권 | 의정부 | 2층 축전지 #B | 2200 | 2021-07-15 | 0/0 | 26 | GYB210700041 | 24 | 0
259 | 2025-11-20 | 수도권 | 의정부 | 2층 축전지 #C | 2200 | 2021-07-09 | 0/0 | 25 | GYB210700042 | 24 | 0
260 | 2025-12-05 | 수도권 | 성남수진 | 3층 BATT A조 | 2000 | 2022-11-30 | 0/0 | 26 | GYB221200004 | 24 | 0 | -
261 | 2025-12-05 | 수도권 | 성남수진 | 3층 BATT B조 | 2200 | 2024-04-01 | 0/0 | 24 | GYB240400003 | 24 | 0 | -
262 | 2025-12-05 | 수도권 | 성남수진 | 3층 BATT C조 | 2200 | 2022-05-10 | 0/0 | 26 | GYB220600009 | 24 | 0 | -
263 | 2025-12-05 | 수도권 | 성남수진 | 3층 BATT D조 | 2200 | 2022-05-10 | 0/0 | 28 | GYB220600010 | 24 | 0 | -
264 | 2025-12-05 | 수도권 | 성남수진 | 3층 BATT E조 | 2000 | 2021-01-27 | 0/0 | 31 | GYB210200005 | 24 | 1 | 11
265 | 2025-12-05 | 수도권 | 성남수진 | 4층 BATT 1조 | 2200 | 2025-03-06 | 0/0 | 23 | GYB250300020 | 24 | 0 | -
266 | 2025-12-05 | 수도권 | 성남수진 | 4층 축전지 #1 | 2200 | 2023-11-13 | 0/0 | 22 | GYB240100008 | 24 | 0 | -
267 | 2025-12-05 | 수도권 | 성남수진 | 4층 축전지 #3 | 2000 | 2021-06-29 | 0/0 | 30 | GYB210600016 | 24 | 0 | -
268 | 2025-12-05 | 수도권 | 성남수진 | 4층 BATT 4조 | 2200 | 2022-12-06 | 0/0 | 25 | GYB221200003 | 24 | 0 | -
269 | 2025-12-05 | 수도권 | 성남수진 | 4층 BATT 5조 | 2200 | 2023-11-13 | 0/0 | 23 | GYB231100016 | 24 | 0 | -
270 | 2025-12-05 | 수도권 | 광진자양간이 | 5층 BATT #1 | 1600 | 2018-10-18 | 0/0 | 22 | GYB181000014 | 24 | 2 | 19 20
271 | 2025-12-05 | 수도권 | 광진자양간이 | 5층 BATT #2 | 1600 | 2018-10-18 | 0/0 | 22 | GYB181000015 | 24 | 6 | 2 4 5 12 13 22
272 | 2025-12-05 | 수도권 | 광진자양간이 | 5층 BATT #3 | 600 | 2024-06-21 | 0/0 | 22 | GYB240700045 | 24 | 0 | -
273 | 2025-11-20 | 수도권 | 주교 | 축전지E | 2000 | 2019-07-16 | 0/0 | 25 | GYB190700037 | 24 | 0 | -
274 | 2025-11-20 | 수도권 | 주교 | 축전지D | 1600 | 2019-01-07 | 0/0 | 25 | GYB190100013 | 24 | 8 | 1 2 9 12 13 14 17 21
275 | 2025-11-20 | 수도권 | 주교 | 축전지C | 2200 | 2023-11-13 | 0/0 | 25 | GYB231100020 | 24 | 2 | 6 7 | 대상 Lot. 외 신규 발생
276 | 2025-11-20 | 수도권 | 주교 | 축전지B | 2200 | 2021-05-17 | 0/0 | 27 | GYB210500013 | 24 | 0 | -
277 | 2025-11-20 | 수도권 | 주교 | 축전지A | 2200 | 2021-05-27 | 0/0 | 26 | GYB210500012 | 24 | 0 | -
278 | 2025-11-20 | 수도권 | 주교 | 축전지1 | 2200 | 2023-11-29 | 0/0 | 26 | GYB240100009 | 24 | 0 | -
279 | 2025-11-20 | 수도권 | 주교 | 축전지2 | 1200 | 2020-03-10 | 0/0 | 26 | GYB200300048 | 24 | 0 | -
280 | 2025-11-20 | 수도권 | 주교 | 축전지3 | 1200 | 2021-11-01 | 0/0 | 28 | GYB211100022 | 24 | 0 | -
281 | 2025-11-20 | 수도권 | 주교 | 축전지4 | 2200 | 2023-11-29 | 0/0 | 26 | GYB240100010 | 24 | 0 | -
282 | 2025-11-20 | 수도권 | 주교 | 축전지5 | 2200 | 2023-11-29 | 0/0 | 26 | GYB240100011 | 24 | 0 | -
283 | 2025-11-19 | 수도권 | 풍동간이 | 축전지D | 1600 | 2021-06-09 | 0/0 | 22 | GYB210700003 | 24 | 0 | -
284 | 2025-11-19 | 수도권 | 풍동간이 | 축전지C | 1600 | 2018-12-03 | 0/0 | 21 | GYB181200019 | 24 | 4 | 8 10 14 15
285 | 2025-11-19 | 수도권 | 풍동간이 | 축전지B | 600 | 2021-10-20 | 0/0 | 25 | GYB210000065 | 24 | 0 | -
286 | 2025-11-19 | 수도권 | 풍동간이 | 축전지A | 600 | 2021-10-20 | 0/0 | 25 | GYB211000022 | 24 | 0 | -
287 | 2025-11-19 | 수도권 | 장항1간이 | BATT 3 | 1600 | 2018-12-03 | 0/0 | 21 | GYB181200017 | 24 | 4 | 10 17 18 24
288 | 2025-11-19 | 수도권 | 장항1간이 | BATT 2 | 600 | 2021-11-30 | 0/0 | 21 | GYB211100027 | 24 | 0 | -
289 | 2025-11-19 | 수도권 | 장항1간이 | BATT 1 | 600 | 2021-11-30 | 0/0 | 21 | GYB211100010 | 24 | 0 | -
290 | 2025-11-19 | 수도권 | 장항1간이 | BATT 5 | 1200 | 2021-11-01 | 0/0 | 23 | GYB211100024 | 24 | 0 | -
291 | 2025-11-19 | 수도권 | 장항1간이 | BATT 4 | 1200 | 2019-10-22 | 0/0 | 23 | GYB191000037 | 24 | 0 | -
292 | 2025-11-19 | 수도권 | 고양대화간이 | BATT 3 | 1600 | 2018-12-22 | 0/0 | 21 | GYB190100014 | 24 | 6 | 1 2 5 8 14 15 | 1, 2 추가 발생
293 | 2025-11-19 | 수도권 | 고양대화간이 | BATT 2 | 600 | 2021-11-22 | 0/0 | 20 | GYB211100028 | 24 | 0 | -
294 | 2025-11-19 | 수도권 | 고양대화간이 | BATT 1 | 600 | 2021-10-19 | 0/0 | 20 | GYB211100021 | 24 | 0 | -
295 | 2025-11-19 | 수도권 | 고양대화간이 | BATT 5 | 800 | 2020-03-16 | 0/0 | 26 | GYB200300025 | 24 | 0 | -
296 | 2025-11-19 | 수도권 | 고양대화간이 | BATT 4 | 1200 | 2020-06-03 | 0/0 | 25 | GYB200700004 | 24 | 0 | -
297 | 2025-11-19 | 수도권 | 고양대화간이 | BATT 6 | 800 | 2020-03-16 | 0/0 | 20 | GYB200300029 | 24 | 0 | -
298 | 2025-11-19 | 수도권 | 고양일산간이 | BATT 3 | 1600 | 2018-12-22 | 0/0 | 22 | GYB181200018 | 24 | 7 | 3 8 9 11 13 16 24 | 8 추가 발생
299 | 2025-11-19 | 수도권 | 고양일산간이 | BATT 4 | 1200 | 2019-12-25 | 0/0 | 23 | GYB200100008 | 24 | 0 | -
300 | 2025-11-19 | 수도권 | 고양일산간이 | BATT 1 | 600 | 2021-10-14 | 0/0 | 20 | GYB211000020 | 24 | 0 | -
301 | 2025-11-19 | 수도권 | 고양일산간이 | BATT 2 | 600 | 2024-04-30 | 0/0 | 21 | GYB240500015 | 24 | 0 | -
302 | 2025-11-19 | 수도권 | 고양일산간이 | BATT 5 | 1200 | 2025-02-27 | 0/0 | 22 | GYB250400006 | 24 | 0 | -
303 | 2025-11-11 | 강원권 | 속초교동 | 2층 축전지 1 | 1600 | 2020-07-09 | 0/0 | 24 | GYB200700013 | 24 | 0 | -
304 | 2025-11-11 | 강원권 | 속초교동 | 2층 축전지2 | 1600 | 2019-10-29 | 0/0 | 24 | GYB191100019 | 24 | 2 | 2 5
305 | 2025-11-11 | 강원권 | 속초교동 | 2층 축전지3 | 1600 | 2019-07-11 | 0/0 | 24 | GYB190800020 | 24 | 0 | -
306 | 2025-11-10 | 강원권 | 삼척남양 | 축전지1 | 800 | 2023-05-22 | 0/0 | 23 | GYB230700010 | 24 | 0 | -
307 | 2025-11-10 | 강원권 | 삼척남양 | 축전지2 | 800 | 2023-05-22 | 0/0 | 23 | GYB230700011 | 24 | 0 | -
308 | 2025-11-10 | 강원권 | 삼척남양 | 축전지3 | 1600 | 2019-05-22 | 0/0 | 22 | GYB190500039 | 24 | 3 | 12 17 24
309 | 2025-11-10 | 강원권 | 삼척남양 | 축전지4 | 1600 | 2020-10-14 | 0/0 | 23 | GYB201000017 | 24 | 3 | 6 8 12
310 | 2025-11-10 | 강원권 | 원주태장 | 4층 정류기2 축전지1 | 1600 | 2020-02-04 | 0/0 | 21 | GYB200200047 | 24 | 2 | 4 7
311 | 2025-11-10 | 강원권 | 원주태장 | 4층 정류기2 축전지2 | 1600 | 2020-02-04 | 0/0 | 22 | GYB200200048 | 24 | 6 | 2 6 7 10 14 18
312 | 2025-11-10 | 강원권 | 원주태장 | 4층축전지 1 | 2400 | 2019-05-21 | 0/0 | 23 | GYB190500038 | 24 | 4 | 3 4 11 20 | 대상 형명 외 신규 발생
313 | 2025-11-10 | 강원권 | 원주태장 | 4층축전지2 | 2400 | 2019-05-21 | 0/0 | 22 | GYB190500037 | 24 | 4 | 8 14 18 23 | 대상 형명 외 신규 발생
314 | 2025-11-10 | 강원권 | 원주태장 | 3층 정류기 1 | 1800 | 2020-10-17 | 0/0 | 24 | GYB201000016 | 24 | 2 | 17 23
315 | 2025-11-10 | 강원권 | 원주태장 | 3층 정류기2 | 1800 | 2013-08-26 | 0/0 | 24 | GYB130900001 | 24 | 0 | -
316 | 2025-11-10 | 강원권 | 원주태장 | 3층 정류기 3 | 1800 | 2010-01-12 | 0/0 | 24 | U0732715 | 24 | 0 | -
317 | 2025-11-10 | 강원권 | 원주태장 | 4층 정류기 2 축전지 3 | 1600 | 2012-06-15 | 0/0 | 22 | GYB120600014 | 24 | 0 | -
318 | 2025-11-10 | 강원권 | 원주태장 | 2층 축전지 3 | 1800 | 2020-10-17 | 0/0 | 24 | GYB201000015 | 24 | 3 | 1 5 24
319 | 2025-11-10 | 강원권 | 원주태장 | 2층 축전지 1 | 1200 | 2021-09-14 | 0/0 | 24 | GYB211000012 | 24 | 0 | -
320 | 2025-11-10 | 강원권 | 원주태장 | 2층 축전지 2 | 1200 | (교체) 2025-01-02 (기존) 2021-09-14 | 0/0 | 24 | GYB250100025 | 24 | 0 | -
321 | 2025-11-11 | 강원권 | 속초교동 | 2층 축전지4 | 2200 | 2024-12-02 | 0/0 | 24 | - | 24 | 0 | -
322 | 2025-10-15 | 영남권 | 진주상대국사 | 축전지3 | 1600 | 2020-12-07 | 0/0 | 19 | GYB210100013 | 24 | 9 | 1 4 9 10 14 15 17 19 20
323 | 2025-10-15 | 영남권 | 진주상대국사 | 축전지2 | 1600 | 2019-07-11 | 0/0 | 21 | GYB190700016 | 24 | 0 | -
324 | 2025-10-15 | 영남권 | 진주상대국사 | 축전지1 | 1600 | 2020-12-07 | 0/0 | 23 | GYB210100012 | 24 | 9 | 1 3 4 6 8 9 12 15 20
325 | 2025-10-15 | 영남권 | 진주상대국사 | 축전지4 | 1200 | 2025-02-27 | 0/0 | 24 | GYB250300007 | 24 | 0 | 신품교체(설치)
326 | 2025-10-16 | 영남권 | 상주국사 | D조 | 2200 | 2020-10-24 | 0/0 | 24 | GYB201100003 | 24 | 5 | 6 8 10 12 17
327 | 2025-10-16 | 영남권 | 상주국사 | C조 | 2200 | 2024-04-01 | 0/0 | 24 | GYB240400010 | 24 | 0 | -
328 | 2025-10-16 | 영남권 | 상주국사 | B조 | 1800 | 2019-06-20 | 0/0 | 24 | GYB190600064 | 24 | 0 | -
329 | 2025-10-16 | 영남권 | 상주국사 | A조 | 1800 | 2015-09-25 | 0/0 | 25 | GYB151000003 | 24 | 0 | -
330 | 2025-10-17 | 영남권 | 김천국사 | 축전지 1 | 2200 | 2019-06-17 | 0/0 | 23 | GYB190600068 | 24 | 0 | -
331 | 2025-10-17 | 영남권 | 김천국사 | 축전지 2 | 2200 | 2019-06-17 | 0/0 | 25 | GYB190600069 | 24 | 0 | -
332 | 2025-10-17 | 영남권 | 김천국사 | 축전지 4 | 2200 | 2020-10-24 | 0/0 | 24 | GYB201100002 | 24 | 8 | 3 4 6 7 8 15 16 18
333 | 2025-10-17 | 영남권 | 김천국사 | 축전지 3 | 2200 | 2024-07-23 | 0/0 | 23 | GYB240700059 | 24 | 0 | -
334 | 2025-10-16 | 영남권 | 경북 영주국사 | 축전지 1 | 2200 | 2024-05-30 | 0/0 | 20 | GYB240600015 | 24 | 0 | -
335 | 2025-10-16 | 영남권 | 경북 영주국사 | 축전지 2 | 2200 | 2020-10-24 | 0/0 | 21 | GYB201100001 | 24 | 6 | 2 4 7 9 17 21
336 | 2025-10-16 | 영남권 | 경북 영주국사 | 축전지 3 | 2200 | 2021-06-16 | 0/0 | 21 | GYB210700007 | 24 | 0 | -
337 | 2025-10-16 | 영남권 | 경북 영주국사 | 축전지 4 | 2200 | 2019-06-17 | 0/0 | 20 | GYB190600066 | 24 | 0 | -
338 | 2025-10-16 | 영남권 | 경북 안동국사 | 축전지 A | 2000 | 2021-12-22 | 0/0 | 23 | GYB220100015 | 24 | 0 | -
339 | 2025-10-16 | 영남권 | 경북 안동국사 | 축전지 B | 2000 | 2021-12-22 | 0/0 | 23 | GYB220100016 | 24 | 0 | -
340 | 2025-10-16 | 영남권 | 경북 안동국사 | 축전지 F | 2200 | 2020-10-24 | 0/1.6 | 26 | GYB201100004 | 24 | 4 | 6 9 20 23
341 | 2025-10-16 | 영남권 | 경북 안동국사 | 축전지 E | 2200 | 2019-06-17 | 0/0 | 26 | GYB190600065 | 24 | 0 | -
342 | 2025-10-21 | 영남권 | 통영도천국사 | - | 800 | 2010-11-05 | 0/0 | 25 | GYBV801110100039 | 12 | 0 | -
343 | 2025-10-21 | 영남권 | 통영도천국사 | 축전지3 | 600 | 2022-10-04 | 0/0 | 24 | GYB221000019 | 24 | 0 | -
344 | 2025-10-21 | 영남권 | 통영도천국사 | 축전지1 | 1600 | 2019-07-11 | 0/0 | 24 | GYB190700019 | 24 | 0 | -
345 | 2025-10-21 | 영남권 | 통영도천국사 | 축전지2 | 1200 | 2020-11-26 | 0/0 | 25 | GYB201100013 | 24 | 0 | -
346 | 2025-10-21 | 영남권 | 통영도천국사 | 축전지4 | 1200 | 2013-07-18 | 0/0 | 24 | GYB130700027 | 24 | 0 | -
347 | 2025-10-01 | 영남권 | 북포항국사 | 축전지E | 2200 | 2019-12-23 | 0/0 | 24 | GYB200100040 | 24 | 5 | 5 6 11 16 22
348 | 2025-10-01 | 영남권 | 북포항국사 | 축전지B | 2200 | 2019-06-17 | 0/0 | 24 | GYB190600067 | 24 | 0 | -
349 | 2025-10-01 | 영남권 | 북포항국사 | 축전지C | 2200 | 2023-06-13 | 0/0 | 23 | GYB230700014 | 24 | 0 | -
350 | 2025-10-01 | 영남권 | 북포항국사 | 축전지D | 2200 | 2023-06-13 | 0/0 | 26 | GYB230700015 | 24 | 0 | -
351 | 2025-10-01 | 영남권 | 북포항국사 | B-BTS 밧데리 | 600 | 2015-05-30 | 0/0 | 23 | - | 0 | 0 | 제품 철거 or 이설
352 | 2025-10-23 | 영남권 | 대구효목사옥 | 4층 축전지 B | 2400 | 2021-07-12 | 0/0 | 24 | GYB210700036 | 24 | 0 | -
353 | 2025-10-23 | 영남권 | 대구효목사옥 | 4층 축전지A | 2400 | 2021-07-12 | 0/0 | 24 | GYB210700037 | 24 | 0 | -
354 | 2025-10-23 | 영남권 | 대구효목사옥 | 4층 축전지#1 | 1600 | 2010-05-03 | 0/0 | 23 | U0295210 | 24 | 0 | -
355 | 2025-10-23 | 영남권 | 대구효목사옥 | 4층 축전지#2 | 1600 | 2010-05-03 | 0/0 | 24 | U0295209 | 24 | 0 | -
356 | 2025-10-23 | 영남권 | 대구효목사옥 | 4층 축전지#3 | 2200 | 2020-03-31 | 0/0 | 23 | GYB200400021 | 24 | 2 | 2 6
357 | 2025-10-23 | 영남권 | 대구효목사옥 | 3층 축전지 C | 3000 | 2012-06-22 | 0/0 | 24 | GYB120600024 | 24 | 0 | -
358 | 2025-10-23 | 영남권 | 대구효목사옥 | 3층 축전지 F | 2200 | 2023-12-06 | 0/0 | 23 | GYB231200004 | 24 | 0 | -
359 | 2025-10-23 | 영남권 | 대구효목사옥 | 3층 축전지 E | 2200 | 2023-11-27 | 0/0 | 23 | GYB231200003 | 24 | 0 | -
360 | 2025-10-23 | 영남권 | 대구효목사옥 | 3층 축전지 D | 3000 | 2019-02-08 | 0/0 | 20 | GYB190300084 | 24 | 0 | -
361 | 2025-10-23 | 영남권 | 대구효목사옥 | 3층 축전지 A | 3000 | 2024-12-25 | 0/0 | 19 | GYB250100031 | 24 | 0 | -
362 | 2025-10-23 | 영남권 | 대구효목사옥 | 3층 축전지 B | 3000 | 2022-12-13 | 0/0 | 20 | GYB221200002 | 24 | 0 | -
363 | 2025-10-23 | 영남권 | 대구효목사옥 | 2층 축전지 D | 2200 | 2014-11-14 | 0/0 | 22 | GYB141100005 | 24 | 0 | -
364 | 2025-10-23 | 영남권 | 대구효목사옥 | 2층 축전지 C | 3000 | 2021-06-14 | 0/0 | 21 | GYB210600019 | 24 | 1 | 12 | 대상 Lot. 외 발생 대상 형명 외 발생
365 | 2025-10-23 | 영남권 | 대구효목사옥 | 2층 축전지 B | 3000 | 2020-10-26 | 0/0 | 22 | GYB201100006 | 24 | 0 | -
366 | 2025-10-23 | 영남권 | 대구효목사옥 | 2층 축전지 A | 3000 | 2019-03-21 | 0/0 | 22 | GYB190300085 | 24 | 1 | 17 | 대상 형명 외 발생
367 | 2025-10-23 | 영남권 | 대구효목사옥 | LDPS 1800 축전지2 | 2200 | 2023-12-06 2023-11-27 | 0/0 | 23 | GYB231200002 | 24 | 0 | -
368 | 2025-10-23 | 영남권 | 대구효목사옥 | LDPS1800 축전지1 | 2200 | 2023-12-06 2023-11-27 | 0/0 | 23 | GYB231200001 | 24 | 0 | -
369 | 2025-11-20 | 영남권 | 부산초량 | 4층 축전지 #2 | 3000 | 2025-04-30 | 0/0 | 21 | GYB250500023 | 24 | 0 | 신품교체(설치)
370 | 2025-11-20 | 영남권 | 부산초량 | 4층 축전지 #5 | 3000 | 2021-10-29 | 0/0 | 23 | GYB211000091 | 24 | 0 | -
371 | 2025-11-20 | 영남권 | 부산초량 | 4층 축전지 #3 | 2400 | 2025-05-07 | 0/0 | 23 | GYB250500026 | 24 | 0 | -
372 | 2025-11-20 | 영남권 | 부산초량 | 4층 축전지 #4 | 2400 | 2018-12-05, 2019-11-10 | 0/0 | 23 | GYB181200014 | 24 | 1 | 20 | 대상 형명 외 발생
373 | 2025-11-20 | 영남권 | 부산초량 | 4층 축전지 #6 | 2400 | 2025-06-10 | 0/0 | 23 | GYB250500026 | 24 | 0 | 신품교체(설치)
374 | 2025-11-20 | 영남권 | 부산초량 | 4층 축전지 #1 | 2400 | 2019-03-01 | 0/0 | 23 | GYB190300048 | 24 | 1 | 22 | 대상 형명 외 발생
375 | 2025-11-20 | 영남권 | 부산초량 | 8층 축전지4 | 2400 | 2023-11-29 | 0/0 | 23 | GYB231100008 | 24 | 0 | -
376 | 2025-11-20 | 영남권 | 부산초량 | 8층 축전지3 | 1600 | 2021-05-26 | 0/0 | 23 | GYB210600001 | 24 | 0 | -
377 | 2025-11-20 | 영남권 | 부산초량 | 8층 축전지 1 | 2400 | 2024-09-11 | 0/0 | 24 | GYB240900009 | 24 | 0 | 신품교체(설치)
378 | 2025-11-20 | 영남권 | 부산초량 | 8층 축전지2 | 1600 | 2023-11-15 | 0/0 | 24 | GYB231100007 | 24 | 0 | -
379 | 2025-11-20 | 영남권 | 부산초량 | 7층 축전지 #5 | 1600 | 2012-06-21 | 0/0 | 19 | GYB120600017 | 24 | 0 | -
380 | 2025-11-20 | 영남권 | 부산초량 | 7층 축전지 #4(+) | 1600 | 2018-06-25 | 0/0 | 22 | GYB180600005 | 24 | 0 | -
381 | 2025-11-20 | 영남권 | 부산초량 | 7충 축전지 #3 | 2200 | 2025-06-02 | 0/0 | 22 | GYB250500024 | 24 | 0 | 신품교체(설치)
382 | 2025-11-20 | 영남권 | 부산초량 | 7층 축전지 #2 | 1600 | 2019-04-23 | 0/0 | 22 | GYB190400018 | 24 | 0 | -
383 | 2025-11-20 | 영남권 | 부산초량 | 7층 축전지 #1 | 1600 | 2024-05-10 | 0/0 | 22 | GYB240500018 | 24 | 0 | -
384 | 2025-11-20 | 영남권 | 부산초량 | 7층 축전지 #6 | 2200 | 2024-12-25 | 0/0 | 22 | GYB250100003 | 24 | 0 | -
385 | 2025-11-20 | 영남권 | 부산진 | 축전지1 | 800 | 2023-08-17 | 0/0 | 24 | GYB230900005 | 24 | 0 | -
386 | 2025-11-20 | 영남권 | 부산진 | 축전지2 | 800 | 2023-07-21 | 0/0 | 23 | GYB230900006 | 24 | 0 | -
387 | 2025-11-20 | 영남권 | 부산진 | 축전지4 | 600 | 2024-11-28 | 0/0 | 23 | GYB250200029 | 24 | 0 | 신품교체(설치)
388 | 2025-11-20 | 영남권 | 부산진 | 축전지3 | 600 | 2019-03-19 | 0/0 | 24 | GYB190700012 | 24 | 0 | -
389 | 2025-09-29 | 영남권 | 부산송정 | 축전지1 | 1600 | 2020-10-07 | 0/0 | 22.8 | GYB201000007 | 24 | 7 | 4 5 8 14 15 21 24
390 | 2025-09-29 | 영남권 | 부산송정 | 축전지2 | 1200 | 2021-12-17 | 0/0 | 23 | GYB211000093 | 24 | 0 | -
391 | 2025-09-29 | 영남권 | 부산송정 | 축전지3 | 1200 | 2023-02-07 | 0/0 | 23 | GYB230300024 | 24 | 0 | -
392 | 2025-09-29 | 영남권 | 부산송정 | 축전지4 | 1200 | 2021-06-25 | 0/0 | 22 | GYB210700019 | 24 | 0 | -
393 | 2025-10-16 | 제주권 | 노형국사 | 축전지1 | 2200 | 2025-04-17 | 0/0 | 24 | GYB250900002 | 24 | 0 | 신품교체(설치)
394 | 2025-10-16 | 제주권 | 노형국사 | - | 600 | 2022-06-13 | 0/0 | 22 | SECBATT140400335 | 12 | 0 | -
395 | 2025-10-16 | 제주권 | 노형국사 | - | 1200 | 2024-04-05 | 0/0 | 22 | GYB240500020 | 24 | 0 | -
396 | 2025-10-16 | 제주권 | 노형국사 | - | 600 | 2022-06-13 | 0/0 | 24 | SECBATT140400335 | 12 | 0 | -
397 | 2025-10-16 | 제주권 | 노형국사 | - | 1200 | 2024-04-05 | 0/0 | 22 | GYB240500021 | 24 | 0 | -
398 | 2025-10-17 | 제주권 | 서귀국사 | - | 2000 | 2019-12-17 | 0/0 | 25 | GYB200100017 | 24 | 1 | 3
399 | 2025-10-17 | 제주권 | 서귀국사 | 축전지1-4 | 600 | 2022-06-15 | 0/0 | 23 | LGTBATT070403103 | 12 | 0 | -
400 | 2025-10-17 | 제주권 | 서귀국사 | 측전지1-5 | 600 | 2022-06-13 | 0/0 | 23 | LGTBATT071201999 | 12 | 0 | -
401 | 2025-10-17 | 제주권 | 서귀국사 | 축전지 LTE 0-1 | 600 | 2014-03-19 | 0/0 | 23 | SECBATT140400322 | 0 | 0 | 제품 철거 or 이설 | 제품 철거 (기존 12대 → 0대)
402 | 2025-10-17 | 제주권 | 서귀국사 | 축전지 LTE 1-1 | 600 | 2022-06-15 | 0/0 | 23 | SECBATT000000021 | 12 | 0 | -
403 | 2025-10-17 | 제주권 | 서귀국사 | 축전지 LTE 1-2 | 600 | 2022-06-15 | 0/0 | 23 | SECBATT000000020 | 12 | 0 | -
404 | 2025-10-17 | 제주권 | 서귀국사 | - | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 26 | GYB190800021 | 24 | 0 | -
405 | 2025-10-17 | 제주권 | 서귀국사 | 축전지2 | 1200 | 2022-05-26 | 0/0 | 26 | GYB220600004 | 24 | 0 | -
406 | 2025-11-10 | 호남권 | 대전R&D | 지하1층 통신실용 B-3조 | 2000 | 2018-12-20 | 0/0 | 23 | GYB211100006 | 24 | 9 | 2 4 5 12 15 16 17 19 24
407 | 2025-11-10 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기#D 축전지A조 | 2000 | 2016-08-27 | 0/0 | 23 | GYB160800007 | 24 | 2 | 20, 21 | 대상 Lot. 외 발생
408 | 2025-11-10 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기#B 축전지F조 | 2000 | 2021-09-06 | 0/0 | 23 | GYB210700014 | 24 | 1 | 19 | 대상 Lot. 외 발생
409 | 2025-11-10 | 호남권 | 대전R&D | 천 | 2000 | 2020-07-30 | 0/0 | 23 | GYB200800011 | 24 | 3 | 16 19 21
410 | 2025-11-10 | 호남권 | 대전R&D | 지하-안쪽-A2 정류기 | 2000 | 2021-04-16 | 0/0 | 23 | GYB210400002 | 24 | 1 | 8
411 | 2025-11-10 | 호남권 | 대전R&D | 지하-안쪽-C2 정류기 | 2000 | 2020-10-17 | 0/0 | 23 | U0821152 | 24 | 6 | 5 14 16 19 21 22
412 | 2025-11-10 | 호남권 | 대전R&D | 지하-안쪽-C3 정류기 | 2000 | 2020-09-19 | 0/0 | 23 | GYB201000005 | 24 | 11 | 1 2 3 7 8 9 10 13 14 17 20
413 | 2025-11-10 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기-설비불분명-A | 2000 | 2016-08-27 | 0/0 | 23 | - | 0 | 0 | 제품 철거 or 이설
414 | 2025-11-10 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기-설비불분명-B | 2000 | 2016-08-27 | 0/0 | 23 | - | 0 | 0 | 제품 철거 or 이설
415 | 2025-11-10 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기-D조#5 | 2000 | 교체 : 2024-04-24 ('24 상반기 : 2015-12-01) | 0/0 | 23 | - | 0 | 0 | 제품 철거 or 이설
416 | 2025-11-10 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기#C-C조 | 2000 | 2023-06-05 | 0/0 | 23 | U0821148 | 24 | 0 | -
417 | 2025-11-10 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기-#B-G조 | 2000 | 2021-05-26 | 0/0 | 23 | GYB210700015 | 24 | 0 | -
418 | 2025-11-10 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기-#D-C조 | 2000 | 2023-06-05 | 0/0 | 23 | U0821145 | 0 | 0 | 제품 철거 or 이설
419 | 2025-11-10 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기-#D-D조 | 2000 | 2016-08-11 (교체 : 2025-04-07) | 0/0 | 23 | U0821146 | 24 | 0 | 신규 교체/설치
420 | 2025-11-10 | 호남권 | 대전R&D | 지하-안쪽-B조 | 2000 | 2021-06-29 | 0/0 | 23 | GYB210700004 | 24 | 0 | -
421 | 2025-11-10 | 호남권 | 대전R&D | 지하-안쪽-B-1 | 2000 | 2021-10-03, 2021-11-03 | 0/0 | 23 | GYB211100003 | 24 | 0 | -
422 | 2025-11-10 | 호남권 | 대전R&D | 지하-안쪽-A-1 | 3000 | 2023-04-11 | 0/0 | 23 | GYB140700014 | 24 | 0 | -
423 | 2025-11-10 | 호남권 | 대전R&D | 1층 정류기#D 축전지 C조 (지하) | 2200 | 2023-06-05 | 0/0 | 23 | U0821145 | 24 | 0 | -
424 | 2025-11-10 | 호남권 | 대전R&D | 1층 C-3 | 2200 | 2023-06-05 | 0/0 | 23 | - | 0 | 0 | 제품 철거 or 이설
425 | 2025-11-10 | 호남권 | 대전R&D | 지하 1층 정류기A조 축전지D조 | 2000 | 2020-12-07 | 0/0 | 23 | GYB201200004 | 24 | 1 | 19
426 | 2025-11-10 | 호남권 | 대전R&D | 지하 | 2000 | 2024-02-14, 2024-03-29, 2024-04-12, | 0/0 | 23 | GYB151200005 | 24 | 0 | 신규 이관 설치/조합
427 | 2025-11-10 | 호남권 | 대전R&D | 2층 정류기1 축전지3 (TEST BED룸) | 2000 | 2016-08-27 | 0/0 | 23 | U0821140 | 24 | 0 | -
428 | 2025-11-10 | 호남권 | 대전R&D | 2층 정류기1 축전지2 (TEST BED룸) | 2000 | 2016-08-27 | 0/0 | 23 | U0821141 | 24 | 0 | -
429 | 2025-11-10 | 호남권 | 대전R&D | 2층 정류기1 축전지1(TEST BED룸) (교체 : 2025-05-27) | 2000 | 2008-07-10 | 0/0 | 23 | U0821154 | 24 | 0 | 신규 교체/설치
430 | 2025-11-10 | 호남권 | 대전R&D | 2층 정류기1 축전지4 (TEST BED룸) | 2000 | 2020-07-30 | 0/0 | 23 | GYB200800013 | 24 | 1 | 10 (배기변 사이)
431 | 2025-11-10 | 호남권 | 대전R&D | 2층 안쪽 정류기1 축전지 4 | 2400 | 2022-06-01 | 0/0 | 23 | GYB220600015 | 24 | 0 | -
432 | 2025-11-10 | 호남권 | 대전R&D | 2층 안쪽 정류기1 축전지 2 | 2000 | 2016-08-27 | 0/0 | 23 | U0821139 | 0 | 0 | 제품 철거 or 이설
433 | 2025-11-10 | 호남권 | 대전R&D | 2층 안쪽 1-1 | 2400 | 2016-09-07, 2025-04-11 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | 신규 셀 추가 (재조합)
434 | 2025-11-10 | 호남권 | 대전R&D | 2층 안쪽 1-2 | 2000 | 2016-08-27, 2025-10-08, 2025-10-15 | 0/0 | 21 | GYB200800011 | 24 | 0 | 신규 셀 추가 (재조합)
435 | 2025-11-10 | 호남권 | 대전R&D | 2층 안쪽 정류기1 축전지3 | 2200 | 2024-12-25 | 0/0 | 24 | GYB160200033 | 24 | 0 | 신규 설치
436 | 2025-11-11 | 호남권 | 탄방국사 | 정류기#C 축전지1 (기존 : 지하2층 정류기D 축전지 1) | 2000 | 2020-10-17 | 0/0 | 22 | U0821147 | 24 | 7 | 7 8 9 10 11 12 13
437 | 2025-11-11 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기D 축전지 3 | 2200 | 교체 : 2024-04-22 ('24 상반기 : 2014-09-03) | 0/0 | 22 | - | 0 | 0 | 제품 철거 or 이설
438 | 2025-11-11 | 호남권 | 탄방국사 | 정류기C# 축전지5 (기존 : 지하2층 정류기D 축전지 5) | 2000 | 2019-03-18, 2019-03-15 | 0/0 | 20 | U0821142 | 24 | 4 | 5 10 17 20 | 17 추가 발생
439 | 2025-11-11 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기B 축전지 1 | 3000 | 2023-12-27 | 0/0 | 20 | U0821143 | 0 | 0 | 제품 철거 or 이설
440 | 2025-11-11 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기B 축전지 3 | 3000 | 2023-12-27 | 0/0 | 20 | GYB160900018 | 24 | 0 | 신규 설치
441 | 2025-11-11 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기B 축전지 4 | 3000 | 2023-12-27 | 0/0 | 20 | U0821144 | 24 | 0 | -
442 | 2025-11-11 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기D 축전지 4 | 2000 | 2025-06-18 | 0/0 | 20 | U0801053 | 24 | 0 | 신규 설치
443 | 2025-11-11 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기C# 축전지2 (기존 : 지하2층 정류기D 축전지 2) | 2000 | 2020-10-17 | 0/0 | 15 | U0801054 | 24 | 5 | 11 12 13 15 16
444 | 2025-11-11 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기C 축전지 3 | 1200 | 2024-04-22 | 0/0 | 21 | GYB141200016 | 24 | 0 | 신규 설치
445 | 2025-11-11 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 NW 축전지 1 | 600 | 2022-08-31, 2024-07-15 | 0/0 | 24 | - | 24 | 0 | -
446 | 2025-11-11 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 NW 축전지 2 | 2000 | 2021-07-16 | 0/0 | 24 | GYB210700005 | 24 | 0 | -
447 | 2025-11-11 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 NW 축전지 1 | 2000 | 2021-04-16, 2024-02-14, 2024-02-16 | 0/0 | 24 | GYB210400001 | 24 | 4 | 9 14 11 13 (9,14 이관 입고 17,23 이관 출고)
448 | 2025-11-11 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 정류기B# 축전지2 (기존 : 3층 축전지실 정류기C 축전지1) | 1600 | 2018-11-20 | 0/0 | 24 | GYB181200013 | 24 | 16 | 1 2 5 6 7 8 11 12 13 16 17 20 21 22 23 24
449 | 2025-11-11 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 축전지실 X | 2400 | 2023-08-28 | 0/0 | 24 | GYB160900007 | 24 | 0 | -
450 | 2025-11-11 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 축전지실 X | 2200 | 2023-08-14 | 0/0 | 24 | X | 0 | 0 | 제품 철거 or 이설
451 | 2025-11-11 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 축전지실 X | 2200 | 2023-06-13 | 0/0 | 24 | GYB231100003 | 24 | 0 | -
452 | 2025-11-11 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 축전지실 X | 2200 | 2023-06-13 | 0/0 | 24 | GYB231100002 | 24 | 0 | -
453 | 2025-11-11 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 대전 IDC BATT-2 | 300 | 2018-02-14 | 0/0 | 24 | - | 0 | 0 | ESP 전지 대체
454 | 2025-11-11 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 대전 IDC 정류기1 축전지1 | 300 | 2022-09-07 | 0/0 | 24 | U0529479 | 0 | 0 | ESP 전지 대체
455 | 2025-11-11 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 축전지실 정류기 A 축전지 4 | 2200 | 2024-05-10 | 0/0 | 24 | - | 24 | 0 | -
456 | 2025-09-25 | 호남권 | 홍성고암국사 | 1층 정류기1 축전지1 | 2000 | 2020-06-02 | 0/0 | 22 | GYB200700011 | 24 | 5 | 4 8 17 20 23
457 | 2025-09-25 | 호남권 | 홍성고암국사 | 1층 정류기1 축전지2 | 2000 | 2020-01-13 | 0/0 | 24 | GYB200300016 | 24 | 6 | 2 7 10 14 19 21
458 | 2025-09-25 | 호남권 | 홍성고암국사 | 1층 정류기1 축전지3 | 2000 | (교체) 2024-12-26 (기존) 2020-08-24 | 미가동 | 22 | GYB200800010 | 24 | 0 | -
459 | 2025-11-17 | 호남권 | 논산내동 | 축전지4 (2층) | 600 | 2022-07-15 | 0/0 | 23 | GYB220700014 | 24 | 0 | -
460 | 2025-11-17 | 호남권 | 논산내동 | 축전지2 (2층) | 600 | 교체 ) 2024-06-21 기존) 2014-02-18 | 0/0 | 24 | U0806159 | 24 | 0 | -
461 | 2025-11-17 | 호남권 | 논산내동 | 축전지1 (2층) | 800 | 2020-11-12 | 0/0 | 23 | GYB201100027 | 24 | 0 | -
462 | 2025-11-17 | 호남권 | 논산내동 | 축전지2 (2층) | 1600 | 2019-06-06 | 0/0 | 22 | GYB190600086 | 24 | 0 | -
463 | 2025-11-17 | 호남권 | 논산내동 | 축전지3 (3층) | 600 | 2023-04-12 | 0/0 | 22 | 150600004 | 12 | 0 | -
464 | 2025-11-17 | 호남권 | 논산내동 | 축전지A (3층) | 600 | 교체) 2024-06-21 기존)2018-11-12 | 0/0 | 21 | GYB181100033 | 24 | 0 | -
465 | 2025-11-17 | 호남권 | 논산내동 | 축전지B (3층) | 600 | 교체) 2024-06-21 기존)2018-11-12 | 0/0 | 22 | GYB181100034 | 24 | 0 | -
466 | 2025-11-17 | 호남권 | 논산내동 | 축전지C (3층) | 600 | 2022-07-15 | 0/0 | 21 | U0806158 | 24 | 0 | -
467 | 2025-09-22 | 호남권 | 보령대천 | 2층 정류기 1 축전지 1 | 1200 | 2016-05-17 | 0/0 | 21 | GYB160200040 | 24 | 0 | -
468 | 2025-09-22 | 호남권 | 보령대천 | 1층 정류기 1 축전지 6 | 1000 | 2019-06-05 | 0/0 | 22 | - | 24 | 0 | -
469 | 2025-09-22 | 호남권 | 보령대천 | 1층 정류기 1 축전지 5 | 1000 | 2019-06-05 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
470 | 2025-09-22 | 호남권 | 보령대천 | 1층 정류기 1 축전지 4 | 1600 | 2020-10-27 | 0/0 | 20 | - | 24 | 0 | -
471 | 2025-09-22 | 호남권 | 보령대천 | 1층 정류기 1 축전지 2 | 1200 | 2013-01-18 | 0/0 | 20 | - | 24 | 0 | -
472 | 2025-09-22 | 호남권 | 보령대천 | 1층 정류기 1 축전지 3 | 1200 | 2016-05-17 | 0/0 | 20 | GYB160200039 | 24 | 0 | -
473 | 2025-09-25 | 호남권 | 서산동문 | 2층 정류기 1 축전지 5 | 1800 | 2019-06-07 | 0/0 | 30 | U0821158 | 24 | 0 | -
474 | 2025-09-25 | 호남권 | 서산동문 | 2층 축전지 5 | 600 | 2022-08-31 | 0/0 | 25 | GYB160600010 | 12 | 0 | -
475 | 2025-09-25 | 호남권 | 서산동문 | 2층 정류기 1 축전지 4 | 600 | 2024-04-16 | 0/0 | 26 | 20130203 | 12 | 0 | -
476 | 2025-09-25 | 호남권 | 서산동문 | 2층 정류기 1 축전지 3 | 600 | 2020-07-06 | 0/0 | 26 | - | 12 | 0 | -
477 | 2025-09-25 | 호남권 | 서산동문 | 2층 정류기 1 축전지 2 | 600 | 2020-07-06 | 0/0 | 25.6 | - | 12 | 0 | -
478 | 2025-09-25 | 호남권 | 서산동문 | 2층 정류기 1 축전지 1 | 600 | 2020-07-06 | 0/0 | 25.6 | - | 12 | 0 | -
479 | 2025-09-25 | 호남권 | 서산동문 | 2층 정류기 1 축전지 7 | 600 | 2022-08-31 | 0/0 | 21 | GYB121200036 | 24 | 0 | -
480 | 2025-09-25 | 호남권 | 서산동문 | 2층 정류기 1 축전지 6 | 600 | 2022-08-31 | 0/0 | 22 | - | 24 | 0 | -
481 | 2025-09-25 | 호남권 | 서산동문 | 정류기1 축전지1 | 1800 | 2020-11-11 | 0/0 | 23 | U0522104 | 24 | 3 | 4 11 23
482 | 2025-09-25 | 호남권 | 서산동문 | 축전지5 | 1200 | 2024-04-05 | 0/0 | 24 | GYB110800004 | 24 | 0 | -
483 | 2025-09-25 | 호남권 | 당진읍내 | 정류기1 축전지 1 | 600 | 2021-11-30 | 0/0 | 19 | GYB220100001 | 24 | 0 | -
484 | 2025-09-25 | 호남권 | 당진읍내 | 정류기1 축전지 2 | 600 | 2021-11-30 | 0/0 | 19 | GYB220100002 | 24 | 0 | -
485 | 2025-09-25 | 호남권 | 당진읍내 | 축전지5 | 1200 | 2019-10-22 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
486 | 2025-09-25 | 호남권 | 당진읍내 | 축전지4 | 600 | 2016-05-18 | 0/0 | 21 | GYB160800016 | 24 | 0 | -
487 | 2025-09-25 | 호남권 | 당진읍내 | 정류기1 축전지3 | 2000 | 2019-06-07 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
488 | 2025-09-26 | 호남권 | 아산용화 | 2층 축전지1 | 1200 | 2012-04-05 | 0/0 | 20 | - | 24 | 0 | -
489 | 2025-09-26 | 호남권 | 아산용화 | 2층 축전지3 | 600 | 2022-06-27 | 0/0 | 20 | GYB190600087 | 24 | 0 | -
490 | 2025-09-26 | 호남권 | 아산용화 | - | 1600 | 2019-06-06 | 0/0 | 20 | GYB121200037 | 24 | 0 | -
491 | 2025-09-26 | 호남권 | 북천안 | - | 2000 | 2024-12-17 | - | 23 | GYB211100006 | 24 | 0 | -
492 | 2025-09-26 | 호남권 | 북천안 | 2층 정류기 1 축전지 2 | 2400 | 2020-01-07 | 0/0 | 23 | GYB200300051 | 24 | 0 | -
493 | 2025-09-26 | 호남권 | 북천안 | 2층 정류기 1 축전지 1 | 2400 | 2019-12-24 | 0/0 | 23 | GYB200300052 | 24 | 0 | -
494 | 2025-09-26 | 호남권 | 북천안 | 3층 정류기 1 축전지 2 | 3000 | 2015-05-29 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
495 | 2025-09-26 | 호남권 | 북천안 | 3층 정류기2 축전지 3 | 2000 | 2019-12-17 | 0/0 | 23 | - | 24 | 3 | 3 7 14
496 | 2025-09-26 | 호남권 | 북천안 | 3층 정류기1 축전지3 | 3000 | 2019-06-10 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
497 | 2025-09-26 | 호남권 | 북천안 | 3층 정류기1 축전지1 | 3000 | 2024-12-06 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
498 | 2025-11-17 | 호남권 | 서청주 | 3층 정류기1 축전지2 | 1800 | 2022-08-29 | 0/0 | 26 | 30073401 | 24 | 0 | -
499 | 2025-11-17 | 호남권 | 서청주 | 3층 정류기 1 축전지1 | 1800 | 2022-10-31 | 0/0 | 26 | 30073400 | 24 | 0 | -
500 | 2025-11-17 | 호남권 | 서청주 | 3층 정류기 1 축전지3 | 1800 | 2020-10-14 | 0/0 | 25 | GYB201000020 | 24 | 2 | 12 15
501 | 2025-11-17 | 호남권 | 서청주 | 2층 정류기 1 축전지 2 | 2400 | 2020-01-07 | 0/0 | 23 | GYB200200050 | 24 | 0 | -
502 | 2025-11-17 | 호남권 | 서청주 | 2층 정류기 1 축전지 1 | 2400 | 2020-01-07, 2019-12-06 | 0/0 | 23 | GYB200200049 | 24 | 0 | -
503 | 2025-11-17 | 호남권 | 청주복대 | 2층 축전지4 | 2000 | 2012-12-13 | 0/0.5 | 24 | - | 24 | 0 | -
504 | 2025-10-14 | 호남권 | 대전대흥 | 정류기1 축전지3 | 2000 | 2019-02-25 | 0/0 | 23 | GYB190300057 | 24 | 5 | 6 9 10 20 21 | 6번 누락(신규)
505 | 2025-10-14 | 호남권 | 대전대흥 | 정류기1 축전지2 | 2000 | 2024-04-12, 2024-04-24 | 0/0 | 23 | GYB151200004 | 24 | 0 | -
506 | 2025-10-14 | 호남권 | 대전대흥 | 정류기1 축전지1 | 2000 | 2024-12-26 | 0/0 | 24 | - | 24 | 0 | -
507 | 2025-11-10 | 호남권 | 대전 봉산국사 | 축전지1 | 2000 | 2019-02-25 | 0/0 | 24 | GYB190300056 | 24 | 1 | 22
508 | 2025-11-10 | 호남권 | 대전 봉산국사 | 축전지2 | 600 | 2024-04-30 | 0/0 | 24 | GYB121200031 | 24 | 0 | -
509 | 2025-11-10 | 호남권 | 대전 봉산국사 | 축전지3 | 600 | 2025-04-10 | 0/0 | 24 | U0497370 | 24 | 0 | -
510 | 2025-10-20 | 호남권 | 광양중동 | 축전지B | 1000 | 2022-03-14 | 0/0 | 22 | GYB220300047 | 24 | 0 | -
511 | 2025-10-20 | 호남권 | 광양중동 | 축전지3 | 1200 | 2023-07-17 | 0/0 | 25 | GYB230700028 | 24 | 0 | -
512 | 2025-10-20 | 호남권 | 광양중동 | 축전지4 | 2000 | 2020-01-15 | 0/0 | 25 | GYB2001100031 | 24 | 8 | 3 4 5 8 10 12 18 19
513 | 2025-10-20 | 호남권 | 광양중동 | 축전지1 | 2000 | 2019-08-06 | 0/0 | 24 | GYB190700033 | 24 | 0 | -
514 | 2025-12-08 | 호남권 | 남원 | 축전지C | 1000 | 2012-10-09 | 0/0 | 21 | GYB121000012 | 0 | 0 | 제품 철거 or 이설
515 | 2025-12-08 | 호남권 | 남원 | 축전지C | 2200 | 2025-02-24 | 0/0 | 21 | GYB250300010 | 24 | 0 | 신규 설치
516 | 2025-12-08 | 호남권 | 남원 | 축전지D | 800 | 2019-10-30 | 0/0 | 21 | GYB191200008 | 24 | 0 | -
517 | 2025-12-08 | 호남권 | 남원 | 축전지2 | 600 | 2021-07-21 | 0/0 | 22 | SECBATT140500007 | 12 | 0 | -
518 | 2025-12-08 | 호남권 | 남원 | 축전지1 | 600 | 2021-07-12 | 0/0 | 22 | LGTBATT071201977 | 12 | 0 | -
519 | 2025-12-08 | 호남권 | 남원 | 축전지4 | 800 | 2020-01-17 | 0/0 | 22 | GYB191200009 | 24 | 0 | -
520 | 2025-12-08 | 호남권 | 남원 | 축전지B | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 25 | GYB190600047 | 24 | 1 | 15
521 | 2025-12-08 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 F조 | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 25 | GYB190600049 | 24 | 5 | 2 4 8 21 23
522 | 2025-12-08 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 E조 | 1600 | 2023-08-18 | 0/0 | 24 | GYB230800019 | 24 | 0 | -
523 | 2025-12-08 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 D조 | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 25 | GYB190600050 | 24 | 3 | 8 19 24
524 | 2025-12-08 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 C조 | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 25 | GYB190600048 | 24 | 2 | 17 18
525 | 2025-12-08 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 B조 | 3000 | 2020-11-03 | 0/0 | 24 | GYB201100018 | 24 | 1 | 20 | 대상 형명 외 신규 발생
526 | 2025-12-08 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 A조 | 3000 | 2020-11-03 | 0/0 | 24 | GYB201100019 | 24 | 1 | 9 | 대상 형명 외 신규 발생
527 | 2025-12-08 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 2층 1조 | 600 | 2020-07-27 | 0/2 | 25 | 140400338 | 12 | 0 | -
528 | 2025-12-08 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 2층 2조 | 600 | 2022-06-09 | 0/0 | 29 | 71201811 | 12 | 0 | -
529 | 2025-12-08 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 2틍 3조 | 600 | 2011-04월~2016-02월 | 0/0 | 27 | 70400723 | 12 | 0 | -
530 | 2025-12-08 | 호남권 | 익산철도 | 1층 축전지#1 | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 23 | GYB190600045 | 24 | 0 | -
531 | 2025-12-08 | 호남권 | 익산철도 | 2층 축전지#3 | 800 | 2021-12-07 | 0/0 | 23 | GYB211100011 | 24 | 0 | -
532 | 2025-12-08 | 호남권 | 익산철도 | 2층 축전지#1 | 800 | 2023-07-21 | 0/0 |  | - | 24 | 0 | -
533 | 2025-12-08 | 호남권 | 익산철도 | 2층 축전지#2 | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 23 | GYB190600046 | 24 | 0 | -
534 | 2025-12-08 | 호남권 | 익산철도 | 2층 LTE BANK | 600 | 2022-10-21 | 0/0 | 22 | SECBATT000000015 | 24 | 0 | -
535 | 2025-12-08 | 호남권 | 익산철도 | 2층 축전지#4조 | 2200 | 2025-02-24 | 0/0 | 22 | GYB250300008 | 24 | 0 | 신규 설치
536 | 2025-11-06 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 축전지 D | 2000 | 2022-11-02 | 0/0 | 22 | GYB221000023 | 24 | 0 | -
537 | 2025-11-06 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 축전지 1-1 | 800 | 2022-04-01 | 0/0 | 23 | GYBV801110100006 | 24 | 0 | -
538 | 2025-11-06 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 | 600 | 2022-06-09 | 0/0 | 23 | SECBATT140400350 | 24 | 0 | -
539 | 2025-11-06 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 축전지B | 2400 | 2012-03-23 | 0/0 | 24 | GYB120400002 | 0 | 0 | 제품 철거 or 이설
540 | 2025-11-06 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 축전지C | 1600 | 2016-08-19 | 0/0 | 25 | GYB160700022 | 24 | 0 | -
541 | 2025-11-06 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 배터리 A | 1600 | 2020-10-27 | 0/0 | 22 | GYB201100022 | 24 | 1 | 21
542 | 2025-11-06 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 축전지 2 | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 23 | GYB190600020 | 24 | 4 | 5 17 19 20
543 | 2025-11-06 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 축전지 1 | 2400 | 2019-03-14 | 0/0 | 23 | GYB190300039 | 24 | 0 | -
544 | 2025-11-06 | 호남권 | 광주중흥 | 2층 (3층 축전지 C) | 2000 | 2021-09-11 | 0/0 | 22 | GYB210700054 | 24 | 0 | -
545 | 2025-11-06 | 호남권 | 광주중흥 | 2층 (3층 축전지 3) | 2400 | 2021-06-17 | 0/0 | 22 | GYB210700052 | 24 | 0 | -
546 | 2025-11-06 | 호남권 | 광주중흥 | 2층 (3층 축전지 D) | 2000 | 2011-11-18 | 0/0 | 23 | U0591022 | 24 | 0 | -
547 | 2025-11-06 | 호남권 | 광주중흥 | 3층 축전지 1 | 2000 | 2018-10-17 | 0/0 | 25 | GYB181000019 | 0 | 0 | 제품 철거 or 이설
548 | 2025-11-06 | 호남권 | 광주중흥 | 2층 (4층 축전지 A) | 2000 | 2024-06-12 | 0/0 | 24 | GYB240600022 | 24 | 0 | -
549 | 2025-11-06 | 호남권 | 광주중흥 | 2층 (4층 축전지 E) | 2400 | 2019-12-18 | 0/0 | 22 | GYB191200001 | 24 | 2 | 3 5 | 대상 형명 외 신규 발생
550 | 2025-11-06 | 호남권 | 광주중흥 | 2층 축전지 2 | 2000 | 2010-08-27 | 0/0 | 23 | U0565073 | 24 | 0 | -
551 | 2025-11-06 | 호남권 | 광주중흥 | 2층 (3층 축전지 B) | 2400 | 2016-07-29 | 0/0 | 22 | GYB160700023 | 24 | 0 | -
552 | 2025-11-06 | 호남권 | 광주중흥 | 2층 (4층 축전지 D) | 2400 | 2019-11-03 | 0/0 | 22 | GYB191100037 | 24 | 0 | -
553 | 2025-11-06 | 호남권 | 광주중흥 | 2층 (4층 축전지 C) | 2000 | 2021-09-10 | 0/0 | 24 | GYB210700053 | 24 | 0 | -
554 | 2025-11-06 | 호남권 | 광주중흥 | 2층 | 2200 | 2025-04-17 | 0/0 | 22 | GYB25060008 | 24 | 0 | 신규 설치
555 | 2025-11-06 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 | 2400 | 2025-05-07 | 0/0 | 23 | GYB25060009 | 24 | 0 | 신규 설치
556 | 2025-11-07 | 호남권 | 목포하당 | 축전지A | 1600 | 2020-05-25 | 0/0 | 25 | GYB200600022 | 24 | 3 | 1 15 24
557 | 2025-11-07 | 호남권 | 목포하당 | 축전지B | 800 | 2019-09-08 | 0/0 | 25 | GYB190600012 | 0 | 0 | 제품 철거 or 이설
558 | 2025-11-07 | 호남권 | 목포하당 | 축전지C | 800 | 2023-02-07 | 0/0 | 25 | GYB190600011 | 24 | 0 | -
559 | 2025-11-07 | 호남권 | 목포하당 | 축전지D | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 25 | GYB190600019 | 24 | 1 | 3
560 | 2025-11-07 | 호남권 | 목포하당 | 축전지B | 1200 | 2025-07-01 | 0/0 | 25 | GYB250700017 | 24 | 0 | 신규 설치
[10 empty] | 12696 | 601
Note on N469: 도어락 비번 : 2306*
Note on N514: 도어락 비번 : 1234*

## 점검결과_전체(25년 상반기)
조 No | 점검일자 | 지역 | 국사명 | 설치장소 | VGS 형명 (Ah) | LOT | AC/DC | 온도 (℃) | LG U+ 설치코드 | 설치 수량 (대) | 소손 수량 (대) | 발생번호 | 564
1 | 2025-04-01 | 호남권 | 대전R&D | 지하1층 통신실용 B-3조 | 2000 | 2018-12-20 | 0/0 | 23 | GYB181200011 | 24 | 9 | 2 4 5 12 15 16 17 19 24
2 | 2025-04-01 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기#D 축전지A조 | 2000 | 2016-08-27 | 0/0 | 23 | GYB160800007 | 24 | 2 | 20, 21
3 | 2025-04-01 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기#B 축전지F조 | 2000 | 2021-05-26 | 0/0 | 23 | GYB210700014 | 24 | 1 | 19
4 | 2025-04-01 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기3번(벽면) | 2000 | 2020-07-30 | 0/0 | 23 | GYB200800011 | 24 | 3 | 16 19 21
5 | 2025-04-01 | 호남권 | 대전R&D | 지하-안쪽-A2 정류기 | 2000 | 2021-04-16 | 0/0 | 23 | GYB210400002 | 24 | 1 | 8
6 | 2025-04-01 | 호남권 | 대전R&D | 지하-안쪽-C2 정류기 | 2000 | 2020-10-17 | 0/0 | 23 | U0821152 | 24 | 6 | 5 14 16 19 21 22
7 | 2025-04-01 | 호남권 | 대전R&D | 지하-안쪽-C3 정류기 | 2000 | 2020-09-19 | 0/0 | 23 | GYB201000005 | 24 | 11 | 1 2 3 7 8 9 10 13 14 17 20
8 | 2025-04-01 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기-설비불분명-A | 2000 | 2016-08-27 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
9 | 2025-04-01 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기-설비불분명-B | 2000 | 2016-08-27 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
10 | 2025-04-01 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기-D조#5 | 2000 | 교체 : 2024-04-24 ('24 상반기 : 2015-12-01) | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
11 | 2025-04-01 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기#C-C조 | 2000 | 2023-06-05 | 0/0 | 23 | U0821148 | 24 | 0 | -
12 | 2025-04-01 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기-#B-G조 | 2000 | 2021-05-26 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
13 | 2025-04-01 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기-#D-C조 | 2000 | 2023-06-05 | 0/0 | 23 | U0821145 | 24 | 0 | -
14 | 2025-04-01 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기-#D-D조 | 2000 | 2016-08-11 | 0/0 | 23 | U0821146 | 24 | 0 | -
15 | 2025-04-01 | 호남권 | 대전R&D | 지하-안쪽-B조 | 2000 | 2021-06-29 | 0/0 | 23 | GYB210700004 | 24 | 0 | -
16 | 2025-04-01 | 호남권 | 대전R&D | 지하-안쪽-B-1 | 2000 | 2021-10-03 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
17 | 2025-04-01 | 호남권 | 대전R&D | 지하-안쪽-A-1 | 3000 | 2023-04-11 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
18 | 2025-04-01 | 호남권 | 대전R&D | 1층 정류기#D 축전지 C조 | 2200 | 2023-06-05 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
19 | 2025-04-01 | 호남권 | 대전R&D | 1층 C-3 | 2200 | 2023-06-05 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
20 | 2025-04-01 | 호남권 | 대전R&D | 지하 1층 정류기 A조D조 | 2000 | 2020-12-07 | 0/0 | 23 | GYB201200004 | 24 | 1 | 19
21 | 2025-04-01 | 호남권 | 대전R&D | 2층 정류기1 축전지3 (TEST BED룸) | 2000 | 2016-08-27 | 0/0 | 23 | U0821140 | 24 | 0 | -
22 | 2025-04-01 | 호남권 | 대전R&D | 2층 정류기1 축전지2 (TEST BED룸) | 2000 | . | 0/0 | 23 | U0821141 | 24 | 0 | -
23 | 2025-04-01 | 호남권 | 대전R&D | 2층 정류기1 축전지1 (TEST BED룸) | 2000 | 2008-07-10 | 0/0 | 23 | U0821154 | 24 | 0 | -
24 | 2025-04-01 | 호남권 | 대전R&D | 2층 정류기1 축전지4 (TEST BED룸) | 2000 | 2020-07-30 | 0/0 | 23 | GYB200800013 | 24 | 1 | 10 (배기변 사이)
25 | 2025-04-01 | 호남권 | 대전R&D | 2층 안쪽 정류기1 축전지 4 | 2400 | 2022-06-01 | 0/0 | 23 | GYB220600015 | 24 | 0 | -
26 | 2025-04-01 | 호남권 | 대전R&D | 2층 안쪽 정류기1 축전지 2 | 2000 | 2016-08-27 | 0/0 | 23 | U0821139 | 24 | 0 | -
27 | 2025-04-01 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기C 축전지 2 | 2400 | 2016-09-07 | 0/0 | 15 | GYB160900005 | 0 | 0 | 제품 철거
28 | 2025-04-01 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기C 축전지 3 | 2400 | 2016-09-07 | 0/0 | 15 | G160900004YB | 0 | 0 | 제품 철거
29 | 2025-04-01 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기D 축전지 1 | 2000 | 2020-10-17 | 0/0 | 15 | U0821147 | 24 | 7 | 7 8 9 10 11 12 13
30 | 2025-04-01 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기D 축전지 3 | 2200 | 교체 : 2024-04-22 ('24 상반기 : 2014-09-03) | 0/0 | 15 | - | 24 | 0 | -
31 | 2025-04-01 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기D 축전지 5 | 2000 | 2019-03-18 | 0/0 | 15 | U0821142 | 24 | 3 | 5 10 20 (정류기B 축전지 3 7 8 이전 제품)
32 | 2025-04-01 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기B 축전지 1 | 3000 | 2023-12-27 | 0/0 | 15 | U0821143 | 24 | 0 | -
33 | 2025-04-01 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기B 축전지 3 | 2000 | 2019-03-15 | 0/0 | 15 | GYB190300055 | 0 | 0 | 제품 철거
34 | 2025-04-01 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기B 축전지 2 | 3000 | 2023-12-27 | 0/0 | 15 | U0821144 | 24 | 0 | -
35 | 2025-04-01 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기C 축전지 4 | 2400 | 2016-06-10 | 0/0 | 15 | 160200041 | 0 | 0 | 제품 철거
36 | 2025-04-01 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기D 축전지 4 | 1600 | 2014-04-04 | 0/0 | 15 | U0801053 | 24 | 0 | -
37 | 2025-04-01 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기D 축전지 2 | 2000 | 2020-10-17 | 0/0 | 15 | U0801054 | 24 | 5 | 11 12 13 15 16
38 | 2025-04-01 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기A 축전지 3 | 2000 | 2013-07-13 | 0/0 | 15 | U0466692 | 0 | 0 | 제품 철거
39 | 2025-04-01 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기A 축전지 1 | 2000 | 2013-07-13 | 0/0 | 15 | GYB130700023 | 0 | 0 | 제품 철거
40 | 2025-04-01 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기A 축전지 2 | 2200 | 2023-08-14 | 0/0 | 15 | U0821159 | 0 | 0 | 제품 철거
41 | 2025-04-01 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 NW 축전지 1 | 600 | 2022-08-31 | 0/0 | 24 | - | 12 | 0 | -
42 | 2025-04-01 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 NW 축전지 2 | 2000 | 2021-07-16 | 0/0 | 24 | GYB210700005 | 24 | 0 | -
43 | 2025-04-01 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 NW 축전지 1 | 2000 | 2021-04-16 | 0/0 | 24 | GYB210400001 | 24 | 4 | 11 13 17 23 (넘버링 섞여있음)
44 | 2025-04-01 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 축전지실 정류기C 축전지1 | 1600 | 2018-11-20 | 0/0 | 24 | GYB181200013 | 24 | 16 | 1 2 5 6 7 8 11 12 13 16 17 20 21 22 23 24
45 | 2025-04-01 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 축전지실 X | 2400 | 2023-08-28 | 0/0 | 24 | GYB231100004 | 24 | 0 | -
46 | 2025-04-01 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 축전지실 X | 2200 | 2023-08-14 | 0/0 | 24 | X | 24 | 0 | -
47 | 2025-04-01 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 축전지실 X | 2200 | 2023-06-13 | 0/0 | 24 | GYB231100003 | 24 | 0 | -
48 | 2025-04-01 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 축전지실 X | 2200 | 2023-06-13 | 0/0 | 24 | GYB231100002 | 24 | 0 | -
49 | 2025-04-01 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 대전 IDC BATT-2 | 300 | 2018-02-14 | 0/0 | 24 | - | 24 | 0 | -
50 | 2025-04-01 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 대전 IDC 정류기1 축전지1 | 300 | 2022-09-07 | 0/0 | 24 | U0529479 | 24 | 0 | -
51 | 2025-05-13 | 호남권 | 홍성국사 | 1층 정류기1 축전지1 | 2000 | 2020-06-02 | 0/0 | 22 | GYB200700011 | 24 | 5 | 4 8 17 20 23
52 | 2025-05-13 | 호남권 | 홍성국사 | 1층 정류기1 축전지2 | 2000 | 2020-01-13 | 0/0 | 24 | - | 24 | 6 | 2 7 10 14 19 21
53 | 2025-05-13 | 호남권 | 홍성국사 | 1층 정류기1 축전지3 | 2000 | (교체) 2024-12-26 (기존) 2020-08-24 | 미가동 | 22 | GYB200800010 | 24 | 0 | -
54 | 2025-05-21 | 수도권 | 인천간석 | 1층 축전지1 | 2000 | 2021-01-27 2021-01-18 | 0/0 | 24.5 | GYB210300001 | 24 | 0 | -
55 | 2025-05-21 | 수도권 | 인천간석 | 1층 축전지2 | 2000 | 2021-01-18 | 0/0 | 24.5 | GYB210300002 | 24 | 9 | 1 3 4 5 6 9 19 20 24
56 | 2025-05-21 | 수도권 | 인천간석 | 1층 LDPS정류기용 #5 | 1200 | 2020-05-11 | 0/0 | 23 | GYB200600013 | 24 | 0 | -
57 | 2025-05-21 | 수도권 | 인천간석 | 1층 LDPS 정류기용 #6 | 2000 | 2022-03-21 | 0/0 | 21 | GYB220500018 | 24 | 0 | -
58 | 2025-05-21 | 수도권 | 인천간석 | 1층 LDPS정류기용 #2 | 800 | 2019-11-08 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
59 | 2025-05-21 | 수도권 | 인천간석 | 1층 LDPS 정류기용 #1 | 3000 | 2023-05-12 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
60 | 2025-05-21 | 수도권 | 인천간석 | 지하 1층 정류기 1호기 축전지 #1 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 23 | - | 0 | 0 | 제품 철거
61 | 2025-05-21 | 수도권 | 인천간석 | 지하 1층 정류기 1호기 축전지 #1 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 23 | GYB200600018 | 24 | 2 | 5 6
62 | 2025-05-21 | 수도권 | 인천간석 | 지하 1층 정류기 2호기 축전지 #2 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 23 | GYB200600017 | 24 | 7 | 1 4 6 10 19 20 24
63 | 2025-05-21 | 수도권 | 인천간석 | 지하 1층 정류기 1호기 축전지 #2 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 23 | GYB200600015 | 24 | 2 | 1 24
64 | 2025-05-21 | 수도권 | 인천간석 | 지하 1층 정류기 2호기 축전지 #1 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 23 | GYB200600016 | 24 | 8 | 1 4 5 7 10 12 14 24
65 | 2025-05-21 | 수도권 | 인천간석 | 지하 1층 정류기 1호기 축전지 #1 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 23 | GYB200600014 | 24 | 5 | 12 15 20 22 24
66 | 2025-05-21 | 수도권 | 인천간석 | 지하 1층 정류기 2호기 축전지 #1 | 2000 | 2020-03-19 | 0/0 | 23 | GYB200300039 | 24 | 1 | 8
67 | 2025-06-18 | 수도권 | 강북미아 | 축전지2 | 2000 | 2020-11-10 | 0/0 | 24 | GYB201100031 | 24 | 2 | 9 17
68 | 2025-06-18 | 수도권 | 강북미아 | 축전지4 | 2000 | 2021-04-26 | 0/0 | 23 | GYB210400012 | 24 | 1 | 8
69 | 2025-06-18 | 수도권 | 강북미아 | 축전지5 | 1600 | 2018-10-19 | 0/0 | 23 | GYB181100022 | 24 | 10 | 1 2 5 8 12 14 16 1 7 18 19
70 | 2025-06-18 | 수도권 | 강북미아 | 축전지1 | 2000 | 2020-03-31 | 0/0 | 24 | GYB200400028 | 24 | 9 | 1 12 13 14 15 16 17 18 21
71 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 3A-D | 2000 | 2019-04-23 | 0/0 | 23 | GYB190400024 | 24 | 3 | 4 5 22
72 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 3A-C | 2000 | 2019-03-15 | 0/0 | 23 | GYB190400025 | 24 | 2 | 5 7
73 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 3D-A | 2000 | 2019-11-13 | 0/0 | 21 | GYB191100035 | 24 | 3 | 13 15 24
74 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 3D-B | 2000 | 2018-04-16 | 0/0 | 21 | 30315969 | 24 | 1 | 18(주액구)
75 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 3C-A | 2000 | 2019-11-13 | 0/0 | 21 | GYB191100034 | 24 | 5 | 1 2 5 7 21
76 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 4E-E | 2000 | 2021-05-14 | 0/0 | 23 | GYB210600012 | 24 | 2 | 7, 8
77 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 3A-B | 2000 | 2018-04-16 | 0/0 | 23 | GYB180500003 | 24 | 0 | -
78 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 3A-A | 2000 | 2018-04-16 | 0/0 | 23 | GYB180500002 | 24 | 0 | -
79 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 3C-D | 2000 | 2021-05-14 | 0/0 | 21 | GYB210600013 | 24 | 1 | 10
80 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 4C-D | 2400 | 2021-05-27 | 0/0 | 22 | GYB210600014 | 24 | 0 | -
81 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 3B-A | 1200 | 2019-09-06 | 0/0 | 24 | - | 24 | 0 | -
82 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 4G-D | 2000 | 2022-05-03 | 0/0 | 22 | GYB220500017 | 24 | 0 | -
83 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 4G-B | 3000 | 2023-10-18 | 0/0 | 21 | GYB231000023 | 24 | 0 | -
84 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 4G-A | 3000 | 2022-03-29 | 0/0 | 21 | GYB220500016 | 24 | 0 | -
85 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 4G-C | 3000 | 2013-03-06 | 0/0 | 22 | GYB130400010 | 24 | 0 | -
86 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 4C-A | 2000 | 2010-06-10 | 0/0 | 24 | - | 24 | 0 | -
87 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 4A-D | 2400 | 2015-11-23 | 0/0 | 24 | GYB160200015 | 24 | 0 | -
88 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 4A-C | 2400 | 2023-10-13 | 0/0 | 23 | GYB231000022 | 24 | 0 | -
89 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 4A-B | 2400 | 2015-11-27 | 0/0 | 24 | - | 24 | 0 | -
90 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 4A-A | 2400 | 2015-11-27 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
91 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 4B-B | 2000 | 2010-05-31 | 0/0 | 22 | - | 24 | 0 | -
92 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 4B-A | 3000 | 2023-10-18 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
93 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 4B-D | 2000 | 2010-05-30 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
94 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 4B-C | 2000 | 2010-05-31 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
95 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 4F-A | 2400 | 2015-11-23 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
96 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 4F-C | 2400 | 2014-11-24 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
97 | 2025-05-22 | 수도권 | 성남분당 | A조 | 2200 | 2019-05-08 | 0/0 | 25 | GYB190900005 | 22 | 3 | 1 15 19
98 | 2025-05-22 | 수도권 | 성남분당 | B조 | 1600 | 2020-05-14 | 0/0 | 27 | GYB200500017 | 26 | 8 | 1 3 5 8 9 17 21 22
99 | 2025-05-22 | 수도권 | 성남분당 | C조 | 2200 | 2023-06-05 | 0/0 | 27 | GYB230700022 | 24 | 0 | -
100 | 2025-05-22 | 수도권 | 인계사옥 | 3C-#1 | 2000 | 2022-12-06 | 0/0 | 21 | GYB221200009 | 24 | 0 | -
101 | 2025-05-22 | 수도권 | 인계사옥 | 3C-#2 | 2000 | 2022-12-22 | 0/0 | 21 | GYB221200010 | 24 | 0 | -
102 | 2025-05-22 | 수도권 | 인계사옥 | MR-1 3B.확장랙 #2 | 2000 | 2020-12-02 | 0/0 | 25 | GYB201200001 | 24 | 6 | 1 2 4 8 16 20
103 | 2025-05-22 | 수도권 | 인계사옥 | MR-1 3B 기본랙 | 2000 | 2019-02-25 | 0/0 | 23 | GYB190300022 | 24 | 6 | 3 8 11 14 15 19
104 | 2025-05-22 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지6 | 2000 | 2016-08-27 | 0/0 | 21 | GYB160900016 | 24 | 0 | -
105 | 2025-05-22 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지5 | 2000 | 2016-06-20 | 0/0 | 21 | GYB160800003 | 24 | 0 | -
106 | 2025-05-22 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지3 | 2000 (청색) | 2008-07-22 | 0/0 | 20 | U0685963 | 24 | 0 | -
107 | 2025-05-22 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지2 | 2000 | 2010-06-23 | 0/0 | 20 | U0685963 | 24 | 0 | -
108 | 2025-05-22 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지1 | 2000 | 2010-06-23 | 0/0 | 20 | U0696520 | 24 | 0 | -
109 | 2025-05-22 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지4 | 2000 | 교체 : 2024-04-24 (기존 : 2014-03-05) | 0/0 | 20 | - | 24 | 0 | -
110 | 2025-05-22 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지5 | 2000 | 2022-03-08 | 0/0 | 20 | GYB220400009 | 24 | 0 | -
111 | 2025-05-22 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지3 | 2000 | 2008-07-22 | 0/0 | 24 | U0685964 | 24 | 0 | -
112 | 2025-05-22 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지2 | 2000 | 2010-06-23 | 0/0 | 24 | U0685959 | 24 | 0 | -
113 | 2025-05-22 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지1 | 2000 | 2010-06-23 | 0/0 | 24 | U0685958 | 24 | 0 | -
114 | 2025-05-22 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지4 | 2000 | 2013-09-28 | 0/0 | 24 | GYB131000001 | 24 | 0 | -
115 | 2025-05-22 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지1 | 2000 | 2019-02-25 | 0/0 | 21 | GYB190300011 | 24 | 7 | 3 5 6 9 18 21 22
116 | 2025-05-22 | 수도권 | 인계사옥 | 축전지2 | 2000 | 2019-02-25 | 0/0 | 22 | GYB190300010 | 24 | 2 | 3 17
117 | 2025-06-18 | 수도권 | 파주금릉국사 | BATT-2 | 1600 | 2021-02-08 | 0/0 | 20 | GYB210200009 | 24 | 5 | 5 10 14 15 19
118 | 2025-06-18 | 수도권 | 파주금릉국사 | BATT-3 | 1600 | 2021-02-08 | 0/0 | 21 | GYB210200008 | 24 | 4 | 5 9 22 23
119 | 2025-06-18 | 수도권 | 파주금릉국사 | BATT-1 | 2200 | 2021-02-10 | 0/0 | 23 | GYB210200007 | 24 | 7 | 3 4 12 14 17 23 24
120 | 2025-06-18 | 수도권 | 파주금릉국사 | BATT-4 | 1200 | 2021-09-14 | 0/0 | 23 | GYB211000003 | 24 | 0 | -
121 | 2025-06-18 | 수도권 | 파주금릉국사 | BATT-5 | 2200 | 2023-11-17 | 0/0 | 23 | GYB240100012 | 24 | 0 | -
122 | 2025-06-18 | 수도권 | 파주금릉국사 | 축전지6 | 1200 | 2020-03-17 | 0/0 | 25 | GYB200400047 | 24 | 0 | -
123 | 2024-11-07 | 수도권 | 이천창전 | 2층 축전지3 | 2200 | 2020-04-22 | 0/0 | 23 | GYB200500010 | 24 | 9 | 3 4 7 10 13 15 20 22 24
124 | 2024-11-07 | 수도권 | 이천창전 | 2층 축전지1 | 2200 | 2023-11-17 | 0/0 | 24 | GYB240100006 | 24 | 0 | -
125 | 2024-11-07 | 수도권 | 이천창전 | 2층 축전지2 | 2200 | 2019-09-07 | 0/0 | 25 | GYB190500015 | 24 | 1 | 20
126 | 2024-11-07 | 수도권 | 이천창전 | 2층 축전지4 | 2200 | 2023-08-14 | 0/0 | 23 | GYB230600004 | 24 | 0 | -
127 | 2025-06-18 | 수도권 | 의정부신곡 | 4층 #A | 1600 | 2020-04-14 | 0/0 | 23 | GYB200400031 | 24 | 11 | 1 5 8 9 13 16 17 18 19 22 24
128 | 2025-06-18 | 수도권 | 의정부신곡 | 4층 #B | 1600 | 2020-04-14 | 0/0 | 23 | GYB200400032 | 24 | 12 | 2 5 8 9 10 11 14 15 18 20 22 23
129 | 2025-06-18 | 수도권 | 의정부신곡 | 4층 #C | 1600 | 2021-11-13 | 0/0 | 25 | GYB211000051 | 24 | 0 | -
130 | 2025-06-18 | 수도권 | 의정부신곡 | 4층 #D | 1600 | 2020-01-10 | 0/0 | 25 | GYB200200042 | 24 | 0 | -
131 | 2025-06-18 | 수도권 | 의정부신곡 | 3층 #A | 2000 | 2020-03-31 | 0/0 | 23 | GYB200400029 | 24 | 3 | 1 3 22
132 | 2025-06-18 | 수도권 | 의정부신곡 | 3층 #B | 2000 | 2020-03-31 | 0/0 | 23 | GYB200400030 | 24 | 8 | 1 3 4 8 10 14 19 24
133 | 2025-06-19 | 수도권 | 논현국사 | 2층 BATT 4 | 2000 | 2020-06-02 | 0/0 | 25 상) 24 24 하) 27 24 상) 30 | GYB200600023 | 24 | 5 | 5 6 10 16 23
134 | 2025-06-19 | 수도권 | 논현국사 | 2층 BATT 3 | 2000 | 2019-03-01 | 0/0 | 22 | GYB190400004 | 24 | 0 | -
135 | 2025-06-19 | 수도권 | 논현국사 | 2층 BATT 1 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 24 | GYB0056472 | 24 | 6 | 1 4 9 10 17 18
136 | 2025-06-19 | 수도권 | 논현국사 | 2층 BATT 2 | 2200 | 2023-06-05 | 0/0 | 25 | GYB230600003 | 24 | 0 | -
137 | 2025-06-19 | 수도권 | 송파국사 | 축전지 5 | 1600 | 2021-11-25 | 0/0 | 23 | GYB220200003 | 24 | 0 | -
138 | 2025-06-19 | 수도권 | 송파국사 | 축전지 4 | 1600 | 2019-01-07 | 0/0 | 27 | 190100006 | 24 | 10 | 1 9 11 12 13 15 17 19 20 24
139 | 2025-06-19 | 수도권 | 송파국사 | 축전지 3 | 600 | 2020-10-28 | 0/0 | 21 | U0081513 | 24 | 0 | -
140 | 2025-06-19 | 수도권 | 송파국사 | 축전지 2 | 600 | (교체) 2021-04-21 (기존) 2020-06-30 | 0/0 | 19 | U0081512 | 24 | 0 | 일부 로트 : 2020-06-30 (5대)
141 | 2025-06-19 | 수도권 | 송파국사 | 축전지 1 | 1200 | 2020-12-01 | 0/0 | 21 | U0081499 | 24 | 0 | -
142 | 2025-06-18 | 수도권 | 중랑중화 | 3층 정류기 2 축전지 B | 1600 | 2016-08-31 | 0/0 | 23 | GYB160900006 | 24 | 0 | -
143 | 2025-06-18 | 수도권 | 중랑중화 | #2-#A | 2200 | 2021-07-09 | 0/0 | 23 | GYB210700001 | 24 | 0 | -
144 | 2025-06-18 | 수도권 | 중랑중화 | BATT4 | 2200 | 2021-12-16 | 0/0 | 24 | GYB211000053 | 24 | 0 | -
145 | 2025-06-18 | 수도권 | 중랑중화 | BATT3 | 2000 | 2021-04-26 | 0/0 | 22 | GYB210400011 | 24 | 0 | -
146 | 2025-06-18 | 수도권 | 중랑중화 | BATT2 | 1600 | 교체) 2024-07-23 기존) 2018-08-30 | 0/0 | 22 | 교체)GYB240800008 기존)GYB180800018 | 24 | 0 | -
147 | 2025-06-18 | 수도권 | 중랑중화 | BATT1 | 1600 | 2020-03-20 | 0/0 | 21 | GYB200400015 | 24 | 7 | 7 8 10 16 18 22 23
148 | 2025-06-18 | 수도권 | 중랑중화 | 축전지C | 1600 | 2018-12-03 | 0/0 | 21 | GYB190100005 | 24 | 4 | 4 6 7 13
149 | 2025-06-18 | 수도권 | 중랑중화 | 축전지2 | 1200 | 2023-06-28 | 0/0 | 21 | GYB230600012 | 24 | 0 | -
150 | 2025-06-18 | 수도권 | 중랑중화 | 축전지1 | 1200 | 2023-06-28 | 0/0 | 21 | GYB230600013 | 24 | 0 | -
151 | 2024-11-13 | 수도권 | 서소문 | 축전지 E | 2000 | 2021-04-28 | 0/0 | 27 | GYB210400008 | 24 | 2 | 12 17
152 | 2024-11-13 | 수도권 | 서소문 | 축전지 3 | 2000 | 2020-03-31 | 0/0 | 27 | GYB200400027 | 24 | 7 | 5 6 9 12 19 22 23
153 | 2024-11-13 | 수도권 | 서소문 | 축전지 4 | 2000 | 2021-09-20 | 0/0 | 27 | GYB211000002 | 24 | 0 | -
154 | 2024-11-13 | 수도권 | 서소문 | 축전지 2 | 2000 | 2023-01-04 | 0/0 | 27 | GYB230200013 | 24 | 0 | -
155 | 2024-11-13 | 수도권 | 서소문 | 축전지 1 | 2000 | (교체)2025-02-24 (기존)2012-10-17 | 0/0 | 26 | (교체) GYB250100012 (기존)GYB121200028 | 24 | 0 | -
156 | 2024-11-13 | 수도권 | 서소문 | 축전지 F | 2000 | 2020-10-13 | 0/0 | 24 | GYB20100003 | 24 | 5 | 5 6 7 14 23
157 | 2024-11-13 | 수도권 | 서소문 | 축전지 2 | 2200 | 2021-04-28 | 0/0 | 24 | GYB21040007 | 24 | 0 | -
158 | 2024-11-13 | 수도권 | 서소문 | 축전지 3 | 2000 | 2023-01-04 | 0/0 | 24 | GYB230200014 | 24 | 0 | -
159 | 2024-11-13 | 수도권 | 서소문 | 축전지4 | 2000 | 2023-01-04 | 0/0 | 24 | GYB230200015 | 24 | 0 | -
160 | 2025-06-18 | 수도권 | 중앙 | BATT 2 | 2000 | 2021-06-09 | 0/0 | 27 | UD115181 | 24 | 0 | -
161 | 2025-06-18 | 수도권 | 중앙 | BATT E | 2000 | 2020-10-13 | 0/0 | 25 | GYB20100004 | 24 | 1 | 6
162 | 2025-06-18 | 수도권 | 중앙 | BATT A | 2000 | 2018-12-04 | 0/0 | 25 | GYB181200005 | 24 | 3 | 4 5 9
163 | 2025-06-18 | 수도권 | 중앙 | BATT D | 2000 | 2020-01-13 | 0/0 | 25 | GYB200200003 | 24 | 2 | 17 21
164 | 2025-06-18 | 수도권 | 중앙 | BATT C | 2000 | 2018-12-04 | 0/0 | 24 | GYB181200004 | 24 | 3 | 5 8 13
165 | 2025-06-18 | 수도권 | 중앙 | BATT B | 2200 | (교체) 2025-03-06 (기존) 2018-12-04 (VGS2000) | 0/0 | 22 | - | 24 | 0 | -
166 | 2025-05-21 | 수도권 | 구로디지털 | 축전지 1 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 22 | GYB181000023 | 24 | 5 | 4 7 11 15 22 (일부 교체)
167 | 2025-05-21 | 수도권 | 구로디지털 | 축전지 3 | 1600 | 2018-10-24 | 0/0 | 22 | GYB181000024 | 24 | 6 | 3 6 9 12 19 23 (일부 교체)
168 | 2025-05-21 | 수도권 | 구로디지털 | 축전지 2 | 2000 | 2019-12-25 | 0/0 | 23 | GYB191200012 | 24 | 1 | 23
169 | 2025-05-13 | 호남권 | 논산내동 | 축전지4 (2층) | 600 | 2022-07-15 | 0/0 | 23 | GYB220700014 | 24 | 0 | -
170 | 2025-05-13 | 호남권 | 논산내동 | 축전지2 (2층) | 600 | 교체 ) 2024-06-21 기존) 2014-02-18 | 0/0 | 24 | U0806159 | 24 | 0 | -
171 | 2025-05-13 | 호남권 | 논산내동 | 축전지1 (2층) | 800 | 2020-11-12 | 0/0 | 23 | GYB201100027 | 24 | 0 | -
172 | 2025-05-13 | 호남권 | 논산내동 | 축전지2 (2층) | 1600 | 2019-06-06 | 0/0 | 22 | GYB190600086 | 24 | 0 | -
173 | 2025-05-13 | 호남권 | 논산내동 | 축전지3 (3층) | 600 | 2023-04-12 | 0/0 | 22 | 150600004 | 12 | 0 | -
174 | 2025-05-13 | 호남권 | 논산내동 | 축전지A (3층) | 600 | 교체) 2024-06-21 기존)2018-11-12 | 0/0 | 21 | GYB181100033 | 24 | 0 | -
175 | 2025-05-13 | 호남권 | 논산내동 | 축전지B (3층) | 600 | 교체) 2024-06-21 기존)2018-11-12 | 0/0 | 22 | GYB181100034 | 24 | 0 | -
176 | 2025-05-13 | 호남권 | 논산내동 | 축전지C (3층) | 600 | 2022-07-15 | 0/0 | 21 | U0806158 | 24 | 0 | -
177 | 2025-05-13 | 호남권 | 보령대천 | 2층 정류기 1 축전지 1 | 1200 | 2016-05-17 | 0/0 | 21 | GYB160200040 | 24 | 0
178 | 2025-05-13 | 호남권 | 보령대천 | 1층 정류기 1 축전지 6 | 1000 | 2019-06-05 | 0/0 | 22 | - | 24 | 0 | -
179 | 2025-05-13 | 호남권 | 보령대천 | 1층 정류기 1 축전지 5 | 1000 | 2019-06-05 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
180 | 2025-05-13 | 호남권 | 보령대천 | 1층 정류기 1 축전지 4 | 1600 | 2020-10-27 | 0/0 | 20 | - | 24 | 0 | -
181 | 2025-05-13 | 호남권 | 보령대천 | 1층 정류기 1 축전지 2 | 1200 | 2013-01-18 | 0/0 | 20 | - | 24 | 0 | -
182 | 2025-05-13 | 호남권 | 보령대천 | 1층 정류기 1 축전지 3 | 1200 | 2016-05-17 | 0/0 | 20 | GYB160200039 | 24 | 0 | -
183 | 2025-05-13 | 호남권 | 서산동문 | 2층 정류기 1 축전지 5 | 1800 | 2019-06-07 | 0/0 | 30 | U0821158 | 24 | 0 | -
184 | 2025-05-13 | 호남권 | 서산동문 | 2층 축전지 5 | 600 | 2022-08-31 | 0/0 | 25 | GYB160600010 | 12 | 0 | -
185 | 2025-05-13 | 호남권 | 서산동문 | 2층 정류기 1 축전지 4 | 600 | 2024-04-16 | 0/0 | 26 | 20130203 | 12 | 0 | -
186 | 2025-05-13 | 호남권 | 서산동문 | 2층 정류기 1 축전지 3 | 600 | 2020-07-06 | 0/0 | 26 | - | 12 | 0 | -
187 | 2025-05-13 | 호남권 | 서산동문 | 2층 정류기 1 축전지 2 | 600 | 2020-07-06 | 0/0 | 25.6 | - | 12 | 0 | -
188 | 2025-05-13 | 호남권 | 서산동문 | 2층 정류기 1 축전지 1 | 600 | 2020-07-06 | 0/0 | 25.6 | - | 12 | 0 | -
189 | 2025-05-13 | 호남권 | 서산동문 | 2층 정류기 1 축전지 7 | 600 | 2022-08-31 | 0/0 | 21 | GYB121200036 | 24 | 0 | -
190 | 2025-05-13 | 호남권 | 서산동문 | 2층 정류기 1 축전지 6 | 600 | 2022-08-31 | 0/0 | 22 | - | 24 | 0 | -
191 | 2025-05-13 | 호남권 | 서산동문 | 정류기1 축전지1 | 1800 | 2020-11-11 | 0/0 | 23 | U0522104 | 24 | 3 | 4 11 23
192 | 2025-05-13 | 호남권 | 서산동문 | 축전지5 | 1200 | 2024-04-05 | 0/0 | 24 | GYB110800004 | 24 | 0 | -
193 | 2025-05-13 | 호남권 | 서산동문 | - | 600 | 2024-04-16 | 0/0 | 24 | U0821157 | 0 | 0 | 제품 철거
194 | 2025-05-13 | 호남권 | 당진읍내 | 정류기1 축전지 1 | 600 | 2021-11-30 | 0/0 | 19 | GYB220100001 | 24 | 0 | -
195 | 2025-05-13 | 호남권 | 당진읍내 | 정류기1 축전지 2 | 600 | 2021-11-30 | 0/0 | 19 | GYB220100002 | 24 | 0 | -
196 | 2025-05-13 | 호남권 | 당진읍내 | 축전지5 | 1200 | 2019-10-22 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
197 | 2025-05-13 | 호남권 | 당진읍내 | 축전지4 | 600 | 2016-05-18 | 0/0 | 21 | GYB160800016 | 24 | 0 | -
198 | 2025-05-13 | 호남권 | 당진읍내 | 축전지3 | 2000 | 2019-06-07 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
199 | 2025-05-13 | 호남권 | 아산용화 | 2층 축전지1 | 1200 | 2012-04-05 | 0/0 | 20 | - | 24 | 0 | -
200 | 2025-05-13 | 호남권 | 아산용화 | 2층 축전지3 | 600 | 2022-06-27 | 0/0 | 20 | GYB190600087 | 24 | 0 | -
201 | 2025-05-13 | 호남권 | 아산용화 | - | 1600 | 2019-06-06 | 0/0 | 20 | GYB121200037 | 24 | 0 | -
202 | 2025-05-13 | 호남권 | 북천안 | - | 2000 | 2024-12-17 | - | 23 | GYB211100006 | 24 | 0 | 교체
203 | 2025-05-13 | 호남권 | 북천안 | 2층 정류기 1 축전지 2 | 2400 | 2020-01-07 | 0/0 | 23 | GYB200300051 | 24 | 0 | -
204 | 2025-05-13 | 호남권 | 북천안 | 2층 정류기 1 축전지 1 | 2400 | 2019-12-24 | 0/0 | 23 | GYB200300052 | 24 | 0 | -
205 | 2025-05-13 | 호남권 | 북천안 | 3층 정류기 1 축전지 2 | 3000 | 2015-05-29 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
206 | 2025-05-13 | 호남권 | 북천안 | 3층 축전지 3 | 2000 | 2019-12-17 | 0/0 | 23 | - | 24 | 3 | 3 7 14
207 | 2025-05-13 | 호남권 | 북천안 | 3층 정류기1 축전지3 | 3000 | 2019-06-10 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
208 | 2025-05-13 | 호남권 | 북천안 | 3층 축전지4 (폐기/철거 등) | 1200 | 2019-10-22 | 0/0 | 23 | - | 0 | 0 | 제품 철거
209 | 2025-05-13 | 호남권 | 북천안 | 3층 정류기1 축전지1 | 3000 | 2024-12-06 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | 교체
210 | 2025-05-14 | 호남권 | 서청주 | 3층 정류기1 축전지2 | 1800 | 2022-08-29 | 0/0 | 26 | 30073401 | 24 | 0 | -
211 | 2025-05-14 | 호남권 | 서청주 | 3층 정류기 1 축전지1 | 1800 | 2022-10-31 | 0/0 | 26 | 30073400 | 24 | 0 | -
212 | 2025-05-14 | 호남권 | 서청주 | 3층 정류기 1 축전지3 | 1800 | 2020-10-14 | 0/0 | 26 | GYB201000020 | 24 | 2 | 12 15
213 | 2025-05-14 | 호남권 | 서청주 | 2층 정류기 1 축전지 2 | 2400 | 2020-01-07 | 0/0 | 22 | GYB200200050 | 24 | 0 | -
214 | 2025-05-14 | 호남권 | 서청주 | 2층 정류기 1 축전지 1 | 2400 | 2020-01-07 | 0/0 | 23 | GYB200200049 | 24 | 0 | -
215 | 2025-05-14 | 호남권 | 청주복대 | 2층 축전지4 | 2000 | 2012-12-13 | 0/0.5 | 24 | - | 24 | 0 | -
216 | 2025-05-28 | 강원권 | 속초교동 | 2층 축전지 1 | 1600 | 2020-07-09 | 0/0 | 24 | GYB200700013 | 24 | 0 | -
217 | 2025-05-28 | 강원권 | 속초교동 | 2층 축전지2 | 1600 | 2019-10-29 | 0/0 | 24 | GYB191100019 | 24 | 2 | 2 5
218 | 2025-05-28 | 강원권 | 속초교동 | 2층 축전지3 | 1600 | 2019-07-11 | 0/0 | 24 | GYB190800020 | 24 | 0 | -
219 | 2025-05-28 | 강원권 | 삼척남양 | 축전지1 | 800 | 2023-05-22 | 0/0 | 23 | GYB230700010 | 24 | 0 | -
220 | 2025-05-28 | 강원권 | 삼척남양 | 축전지2 | 800 | 2023-05-22 | 0/0 | 23 | GYB230700011 | 24 | 0 | -
221 | 2025-05-28 | 강원권 | 삼척남양 | 축전지3 | 1600 | 2019-05-22 | 0/0 | 23 | GYB190500039 | 24 | 3 | 12 17 24
222 | 2025-05-28 | 강원권 | 삼척남양 | 축전지4 | 1600 | 2020-10-14 | 0/0 | 23 | GYB201000017 | 24 | 3 | 6 8 12
223 | 2025-05-28 | 강원권 | 원주태장 | 4층 정류기2 축전지1 | 1600 | 2020-02-04 | 0/0 | 21 | GYB200200047 | 24 | 2 | 4 7
224 | 2025-05-28 | 강원권 | 원주태장 | 4층 2조 | 1600 | 2020-02-04 | 0/0 | 22 | GYB200200048 | 24 | 6 | 2 6 7 10 14 18
225 | 2025-05-28 | 강원권 | 원주태장 | 4층축전지 1 | 2400 | 2019-05-21 | 0/0 | 25 | GYB190500038 | 24 | 0 | -
226 | 2025-05-28 | 강원권 | 원주태장 | 4층축전지2 | 2400 | 2019-05-21 | 0/0 | 24 | GYB190500037 | 24 | 0 | -
227 | 2025-05-28 | 강원권 | 원주태장 | 3층 전류기 1 | 1800 | 2020-10-17 | 0/0 | 22 | GYB201000016 | 24 | 2 | 17 23
228 | 2025-05-28 | 강원권 | 원주태장 | 3층 정류기2 | 1800 | 2013-08-26 | 0/0 | 22 | GYB130900001 | 24 | 0 | -
229 | 2025-05-28 | 강원권 | 원주태장 | 3층 정류기 3 | 1800 | 2010-01-12 | 0/0 | 22 | U0732715 | 24 | 0 | -
230 | 2025-05-28 | 강원권 | 원주태장 | 4층 정류기 2 축전지 3 | 1600 | 2012-06-15 | 0/0 | 22 | GYB120600014 | 24 | 0 | -
231 | 2025-05-28 | 강원권 | 원주태장 | 2층 축전지 3 | 1800 | 2020-10-17 | 0/0 | 23 | GYB201000015 | 24 | 3 | 1 5 24
232 | 2025-05-28 | 강원권 | 원주태장 | 2층 축전지 1 | 1200 | 2021-09-14 | 0/0 | 23 | GYB211000012 | 24 | 0 | -
233 | 2025-05-28 | 강원권 | 원주태장 | 2층 축전지 2 | 1200 | (교체) 2025-01-02 (기존) 2021-09-14 | 0/0 | 23 | GYB250100025 | 24 | 0 | -
234 | 2025-06-18 | 수도권 | 강북미아 | 축전지3 | 2000 | 2021-09-11 | 0/0 | 24 | GYB211000001 | 24 | 0 | -
235 | 2025-05-21 | 수도권 | 인천간석 | 지하 1층 정류기 2호기 축전지 2 | 2000 | 2022-03-21 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
236 | 2025-05-21 | 수도권 | 인천간석 | 지하 1층 정류기 1호기 축전지 2 | 1600 | 2010-06-08 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
237 | 2025-05-21 | 수도권 | 인천간석 | 2층 BATT4 | 2400 | 2019-10-30 | 0/0 | 23 | GYB191000020 | 24 | 0 | -
238 | 2025-05-21 | 수도권 | 인천간석 | 2층 BATT2 | 3000 | 2023-05-12 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
239 | 2025-05-21 | 수도권 | 인천간석 | 2층 BATT1 | 3000 | 2023-05-12 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
240 | 2025-05-21 | 수도권 | 인천간석 | 2층 축전지F | 2400 | 2019-10-30 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
241 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | - | 2000 | 2024-06-10 | 0/0 | 21 | GYB240700042 | 24 | 0 | -
242 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 4C-B | 2400 | 2023-05-11 | 0/0 | 21 | GYB230500005 | 24 | 0 | 일부 타전지 혼용
243 | 2025-05-14 | 호남권 | 청주복대 | 2층안쪽 정류기1 축전지 1 | 2000 | 2010-02-15 | 0/0 | 21 | GYB191100036 | 24 | 0 | -
244 | 2025-05-14 | 호남권 | 청주복대 | 2층안쪽 정류기1 축전지 2 | 2000 | 2010-02-15 | 0/0 | 21 | GYB130700022 | 24 | 0 | -
245 | 2025-05-14 | 호남권 | 청주복대 | 2층안쪽 정류기1 축전지 3 | 2000 | 2019-10-30 | 0/0 | 21 | GYB121200038 | 24 | 0 | -
246 | 2025-04-01 | 호남권 | 대전R&D | 2층 안쪽 1-1 | 2400 | 2016-09-07 | 0/0 | 21 | GYB151200015 | 24 | 0 | -
247 | 2025-04-01 | 호남권 | 대전R&D | 2층 안쪽 1-2 | 2000 | 2016-08-27 | 0/0 | 21 | GYB200800011 | 24 | 0 | -
248 | 2025-04-01 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 축전지실 정류기 A 축전지 4 | 2200 | 2024-05-10 | 0/0 | 24 | - | 24 | 0 | -
249 | 2025-05-21 | 수도권 | 인천간석 | 1층 축전지5 | 1600 | 2010-06-08 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
250 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 4F-D | 3000 | 2013-07-13 | 0/0 | 22 | - | 24 | 0 | -
251 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 4C-C | 2400 | 2014-11-24 | 0/0 | 22 | - | 24 | 0 | -
252 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 4E-D | 2000 | 2023-10-21 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
253 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 4C-B | 2400 | 2023-05-11 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
254 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 4E-B | 2000 | 2023-10-21 | 0/0 | 20 | - | 24 | 0 | -
255 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 4F-B | 2400 | 2025-05-07 | 0/0 | 20 | - | 24 | 0 | -
256 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 4E-A | 2000 | 2025-04-16 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
257 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 4E-C | 2000 | 2011-11-18 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
258 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 3D-C | 2000 | 2010-06-10 | 0/0 | 21 | 30312314 | 24 | 0 | -
259 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 3D-D | 2000 | 2013-07-18 | 0/0 | 20 | - | 24 | 0 | -
260 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 3C-C | 2000 | 2010-06-10 | 0/0 | 19 | - | 24 | 0 | -
261 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 3C-B | 2000 | 2010-06-10 | 0/0 | 20 | - | 24 | 0 | -
262 | 2025-05-21 | 수도권 | 안양사옥 | 3A-C | 2000 | 2024-06-10 | 0/0 | 20 | GYB240700042 | 24 | 0 | -
263 | 2025-05-28 | 강원권 | 속초교동 | 2층 축전지4 | 2200 | 2024-12-02 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
264 | 2024-11-29 | 제주권 | 노형 | 축전지1 | 2000 | 2019-11-04 | 0/0 | 24 | GYB191200019 | 24 | 0 | -
265 | 2024-11-29 | 제주권 | 노형 | - | 600 | 2022-06-13 | 0/0 | 22 | SECBATT140400335 | 12 | 0 | -
266 | 2024-11-29 | 제주권 | 노형 | - | 1200 | 2024-04-05 | 0/0 | 22 | GYB240500020 | 24 | 0 | -
267 | 2024-11-29 | 제주권 | 노형 | - | 1200 | 2024-04-05 | 0/0 | 22 | GYB240500021 | 24 | 0 | -
268 | 2024-11-29 | 제주권 | 서귀 | - | 2000 | 2019-12-17 | 0/0 | 25 | GYB200100017 | 24 | 1 | 3
269 | 2024-11-29 | 제주권 | 서귀 | 축전지1-4 | 600 | 2022-06-15 | 0/0 | 23 | LGTBATT070403103 | 12 | 0 | -
270 | 2024-11-29 | 제주권 | 서귀 | 측전지1-5 | 600 | 2022-06-13 | 0/0 | 23 | LGTBATT071201999 | 12 | 0 | -
271 | 2024-11-29 | 제주권 | 서귀 | 축전지 LTE 0-1 | 600 | 2014-03-19 | 0/0 | 23 | SECBATT140400322 | 12 | 0 | -
272 | 2024-11-29 | 제주권 | 서귀 | 축전지 LTE 1-1 | 600 | 2022-06-15 | 0/0 | 23 | SECBATT000000021 | 12 | 0 | -
273 | 2024-11-29 | 제주권 | 서귀 | 축전지 LTE 1-2 | 600 | 2022-06-15 | 0/0 | 23 | SECBATT000000020 | 12 | 0 | -
274 | 2024-11-29 | 제주권 | 서귀 | - | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 26 | GYB190800021 | 24 | 0 | -
275 | 2024-11-29 | 제주권 | 서귀 | 축전지2 | 1200 | 2022-05-26 | 0/0 | 26 | GYB220600004 | 24 | 0 | -
276 | 2025-06-20 | 수도권 | 영등포양평 | 축전지 A | 2000 | 2024-12-24 | 0/0 | 23 | GYB250100010 | 24 | 0
277 | 2025-06-20 | 수도권 | 영등포양평 | 축전지 B | 2400 | 2022-06-14 | 0/0 | 22 | GYB220900009 | 24 | 0 | -
278 | 2025-06-20 | 수도권 | 영등포양평 | 축전지 C | 2000 | 2018-10-20 | 0/0 | 24 | GYB181000022 | 24 | 4 | 2 5 16 18
279 | 2025-06-20 | 수도권 | 마곡 | 축전지1 | 2400 | 2023-02-01 | 0/0 | 23 | GYB230200037 | 24 | 0 | -
280 | 2025-06-20 | 수도권 | 마곡 | 축전지2 | 2400 | 2023-02-01 | 0/0 | 25 | GYB230200038 | 24 | 0 | -
281 | 2025-06-20 | 수도권 | 마곡 | 축전지3 | 2400 | 2019-11-22 | 0/0 | 24 | GYB191200010 | 24 | 0 | -
282 | 2025-05-28 | 수도권 | 용인마평 | 2층 축전지4 | 2000 | 2019-10-23 | 0/0 | 25 | GYB190900007 | 24 | 1 | 5
283 | 2025-05-28 | 수도권 | 용인마평 | 2층 BATT 5 | 1200 | 2023-04-27 | 0/0 | 25 | GYB230600009 | 24 | 0 | -
284 | 2025-05-28 | 수도권 | 용인마평 | 2층 BATT 3 | 1200 | 2019-10-22 | 0/0 | 25 | GYB190900006 | 24 | 0 | -
285 | 2025-05-28 | 수도권 | 용인마평 | 2층 | 800 | 2022-04-15 | - | - | - | 0 | 0 | 제품 철거
286 | 2025-05-28 | 수도권 | 용인마평 | 2층 | 1200 | 2022-05-12 | 0/0 | 25 | GYB220500075 | 24 | 0 | -
287 | 2025-05-28 | 수도권 | 용인마평 | 2층 | 1200 | 2022-05-12 | 0/0 | 25 | GYB220500076 | 24 | 0 | -
288 | 2025-06-26 | 수도권 | 마포신촌 | 축전지 C | 600 | 2022-05-07 | 0/0 | 21 | GYB220500060 | 24 | 0 | -
289 | 2025-06-26 | 수도권 | 마포신촌 | 축전지 B | 600 | 2021-10-19 | 0/0 | 21 | GYB211000029 | 24 | 0 | -
290 | 2025-06-26 | 수도권 | 마포신촌 | 축전지 A | 600 | 2021-10-19 | 0/0 | 21 | GYB211000030 | 24 | 0 | -
291 | 2025-06-26 | 수도권 | 마포신촌 | 축전지 D | 600 | 2021-10-19 | 0/0 | 22 | GYB211000025 | 24 | 0 | -
292 | 2025-06-26 | 수도권 | 마포신촌 | 축전지 E | 1200 | 2022-05-26 | 0/0 | 25 | GYB220700011 | 24 | 0 | -
293 | 2025-06-26 | 수도권 | 마포용강 | BATT-A | 2000 | 2019-12-17 | 0/0 | 27 | GYB200100004 | 24 | 1 | 21
294 | 2025-06-26 | 수도권 | 마포용강 | BATT-B | 2000 | 2019-12-06 | 0/0 | 27 | GYB200100005 | 24 | 1 | 14
295 | 2025-06-26 | 수도권 | 마포용강 | BATT-C | 2200 | 2021-04-28 | 0/0 | 25 | GYB210400009 | 24 | 0 | -
296 | 2025-06-26 | 수도권 | 마포용강 | BATT-D | 2200 | 2023-11-29 | 0/0 | 23 | GYB240400001 | 24 | 0 | -
297 | 2025-06-26 | 수도권 | 용산원효 | BATT 1 | 600 | 2020-03-19 | 0/0 | 24 | GYB200400007 | 24 | 0 | -
298 | 2025-06-26 | 수도권 | 용산원효 | BATT 2 | 600 | 2020-03-19 | 0/0 | 24 | GYB200400008 | 24 | 0 | -
299 | 2025-06-26 | 수도권 | 용산원효 | BATT 3 | 600 | 2020-03-19 | 0/0 | 23 | GYB200400009 | 24 | 0 | -
300 | 2025-06-26 | 수도권 | 용산원효 | BATT 4 | 600 | 2021-10-19 | 0/0 | 23 | GYB211000062 | 24 | 0 | -
301 | 2025-06-26 | 수도권 | 용산원효 | BATT 5 | 600 | 2022-05-07 | 0/0 | 23 | GYB220500062 | 24 | 0 | -
302 | 2025-06-26 | 수도권 | 용산원효 | BATT 6 | 600 | 2024-04-30 | 0/0 | 19 | GYB240500001 | 24 | 0 | -
303 | 2025-06-26 | 수도권 | 용산원효 | BATT 7 | 1200 | 2020-01-29 | 0/0 | 18 | GYB200300021 | 24 | 0 | -
304 | 2025-06-26 | 수도권 | 용산원효 | BATT 8 | 1600 | 2020-03-20 | 0/0 | 20 | GYB200400013 | 24 | 5 | 5 12 13 17 22
305 | 2025-05-26 | 수도권 | 안산고잔 | 구 C조 | 1600 | 2019-03-22 | 0/0 | 25 | GYB190300025 | 24 | 4 | 1 3 18 24 (기존 카바 크랙 5번 구B조에서 운용한 양품으로 교체)
306 | 2025-05-26 | 수도권 | 안산고잔 | 구 B조 | 2200 | 2024-12-25 | 0/0 | 23 | GYB250300026 | 24 | 0 | 신품 교체
307 | 2025-05-26 | 수도권 | 안산고잔 | 구 A조 | 1600 | 2019-03-22 | 0/0 | 24 | GYB190300023 | 24 | 2 | 15 21
308 | 2025-05-26 | 수도권 | 안산고잔 | 신 A조 | 1200 | 2022-03-08 | 0/0 | 22 | GYB220300052 | 24 | 0
309 | 2025-05-26 | 수도권 | 안산고잔 | 신 F조 | 1200 | 2020-11-20 | 0/0 | 23 | GYB201200002 | 24 | 0
310 | 2025-05-26 | 수도권 | 안산고잔 | 신 E조 | 1200 | 2023-08-21 | 0/0 | 21 | GYB230900001 | 24 | 0 | -
311 | 2025-05-26 | 수도권 | 안산고잔 | 신 D조 | 1200 | 2020-12-01 | 0/0 | 23 | GYB201200003 | 24 | 0
312 | 2025-05-26 | 수도권 | 안산고잔 | 신 C조 | 1200 | 2022-05-04 | 0/0 | 24 | GYB220500074 | 24 | 0 | -
313 | 2025-05-26 | 수도권 | 안양비산 | 1조 | 1600 | 2019-03-22 | 0/0 | 24 | GYB190300028 | 24 | 2 | 10 24
314 | 2025-05-26 | 수도권 | 안양비산 | 2조 | 1600 | 2019-03-22 | 0/0 | 24 | GYB190300027 | 24 | 2 | 21 23
315 | 2025-05-26 | 수도권 | 안양비산 | 3조 | 1200 | 2024-04-05 | 0/0 | 23 | GYB240400002 | 24 | 0 | 신품 교체
316 | 2025-05-26 | 수도권 | 안양비산 | 4조 | 1200 | 2013-06-17 | 0/0 | 24 | GYB130600004 | 24 | 0 | -
317 | 2025-05-26 | 수도권 | 안양비산 | 5조 | 1600 | 2019-03-22 | 0/0 | 24 | GYB190300026 | 24 | 0 | -
318 | 2025-06-27 | 수도권 | 선릉 | 축전지3 | 2400 | 2018-07-01 | 0/0 | 23 | GYB180700016 | 24 | 0 | LOT 241203 혼용 운용
319 | 2025-06-27 | 수도권 | 선릉 | #1-3조 | 2400 | 2021-11-18 | 0/0 | 23 | U0081567 | 24 | 0 | -
320 | 2025-06-27 | 수도권 | 선릉 | 정류기3 축전지2 | 2400 | 2020-08-28 | 3.0/2.8 | 22 | - | 24 | 0 | -
321 | 2025-06-27 | 수도권 | 선릉 | #3-1조 | 1200 | 2020-05-11 | 2.1/1.9 | 23 | GYB200600024 | 24 | 0
322 | 2025-06-27 | 수도권 | 선릉 | 축전지4 | 1600 | 2019-11-22 | 0/0 | 25 | GYB191200011 | 24 | 0
323 | 2025-06-27 | 수도권 | 선릉 | #1-2조 | 2400 | 2021-11-18 | 0/0 | 22 | U0081568 | 24 | 0 | -
324 | 2025-06-27 | 수도권 | 가락 | 3층 BATT 4 | 2400 | 2021-02-18 | 0/0 | 25 | GYB210200004 | 24 | 0 | -
325 | 2025-06-27 | 수도권 | 가락 | 3층 BATT 3 | 2000 | 2019-11-22 | 0/0 | 20 | GYB191200013 | 24 | 0 | -
326 | 2025-06-27 | 수도권 | 가락 | 3층 신규 | 1200 | 2024-06-10 | 0/0 | 25~26 | GYB241000002 | 24 | 0 | -
327 | 2025-06-27 | 수도권 | 가락 | 3층 신규 | 1200 | 2024-06-10 | 0/0 | 25~26 | GYB241000001 | 24 | 0 | -
328 | 2025-06-27 | 수도권 | 가락 | 2층 BATT 2 | 1800 | 2021-05-21 | 0/0 | 19 | GYB131100002 | 24 | 0 | -
329 | 2025-06-27 | 수도권 | 가락 | 2층 BATT 1 | 1800 | 2020-06-02 | 0/0 | 19 | GYB131100001 | 24 | 6 | 1 7 8 16 19 23
330 | 2025-05-20 | 수도권 | 도봉쌍문 | 축전지2 | 1600 | 2020-03-20 | 0/0 | 23 | GYB200400016 | 24 | 4 | 8 9 11 24
331 | 2025-05-20 | 수도권 | 도봉쌍문 | 축전지1 | 1600 | 2021-05-24 | 0/0 | 21 | GYB210500003 | 24 | 0 | -
332 | 2025-06-18 | 수도권 | 가산디지털 | BATT 1 | 2400 | 2023-05-22 | 0/0 | 23.5 | GYB230600001 | 24 | 0 | -
333 | 2025-06-18 | 수도권 | 가산디지털 | BATT 2 | 2400 | 2023-05-22 | 0/0 | 23 | GYB230600002 | 24 | 0 | -
334 | 2025-06-18 | 수도권 | 가산디지털 | BATT 3 | 1200 | 2021-06-18 | 0/0 | 23.5 | GYB210700025 | 24 | 0 | -
335 | 2025-04-22 | 수도권 | 강동 | BATT 6 | 2200 | 2024-12-17 | 0/0 | 25 | GYB250100022 | 24 | 0 | 신품 교체
336 | 2025-04-22 | 수도권 | 강동 | BATT 5 | 1200 | 2019-11-29 | 0/0 | 22 | - | 24 | 0 | -
337 | 2025-04-22 | 수도권 | 강동 | BATT 4 | 600 | 2024-11-28 | 0/0 | 23 | GYB250100023 | 24 | 0 | 신품 교체
338 | 2025-04-22 | 수도권 | 강동 | BATT 3 | 600 | 2019-09-25 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
339 | 2025-04-22 | 수도권 | 강동 | BATT 2 | 600 | 2019-09-25 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
340 | 2025-04-22 | 수도권 | 하남풍산 | 1조 | 800 | 2024-12-05 | 0/0 | 24 | GYB241200003 | 24 | 0 | 신품 교체
341 | 2025-04-22 | 수도권 | 하남풍산 | 2조 | 800 | 2018-07-02 | 0/0 | 23 | GYB180700002 | 24 | 0 | -
342 | 2025-04-22 | 수도권 | 하남풍산 | 3조 | 2400 | 2022-06-14 | 0/0 | 23 | GYB220900008 | 24 | 0 | -
343 | 2025-04-22 | 수도권 | 하남풍산 | 4조 | 2400 | 2020-05-27 | 0/0 | 23 | GYB200600030 | 24 | 0 | -
344 | 2025-06-16 | 수도권 | 북수원 | 3층 축전지 1조 | 2000 | 2018-07-04 | 0/0 | 23 | GYB180700025 | 24 | 0 | -
345 | 2025-06-16 | 수도권 | 북수원 | 3층 축전지 B조 | 2000 | 2018-11-20 | 0/0 | 23 | GYB181100027 | 24 | 8 | 1 3 5 10 12 13 19 24
346 | 2025-06-16 | 수도권 | 북수원 | 2층 축전지 3조 | 2000 | 2015-06-18 | 0/0 | 21 | GYB150800008 | 24 | 0 | -
347 | 2025-06-16 | 수도권 | 북수원 | 2층 축전지 2조 | 2000 | 2024-02-14 | 0/0 | 22 | GYB240400004 | 24 | 0 | -
348 | 2025-06-16 | 수도권 | 북수원 | 2층 축전지 1조 | 2000 | 2010-06-10 | 0/0 | 22 | U0672637 | 24 | 0 | -
349 | 2025-06-16 | 수도권 | 광교 | 축전지3 | 1600 | 2019-02-25 | 0/0 | 24 | GYB190300002 | 24 | 1 | 14
350 | 2025-06-16 | 수도권 | 광교 | 축전지4 | 1600 | 2019-02-08 | 0/0 | 21 | GYB190300001 | 24 | 4 | 3 4 13 23
351 | 2025-06-16 | 수도권 | 광교 | 축전지1 | 600 | 2013-12-04 | 0/0 | 23 | GYB140100005 | 24 | 0 | -
352 | 2025-06-16 | 수도권 | 광교 | 축전지2 | 600 | 2024-11-28 | 0/0 | 22 | GYB250200008 | 24 | 0 | -
353 | 2025-06-16 | 수도권 | 광교 | 축전지5 | 1200 | 2022-03-08 | 0/0 | 22 | GYB220300040 | 24 | 0 | -
354 | 2025-06-16 | 수도권 | 광교 | 축전지6 | 1200 | 2022-03-08 | 0/0 | 22 | GYB220300039 | 24 | 0 | -
355 | 2025-05-19 | 수도권 | 동대문신설2간이 | 축전지1 | 2200 | 2023-06-05 | 0/0 | 27 | GYB230600010 | 24 | 0 | -
356 | 2025-05-19 | 수도권 | 동대문신설2간이 | 축전지2 | 2200 | 2023-06-05 | 0/0 | 21 | GYB230600011 | 24 | 0 | -
357 | 2025-05-19 | 수도권 | 동대문 | BATT1 | 1600 | 2020-02-04 | 0/0 | 25.5 | GYB200200037 | 24 | 1 | 10
358 | 2025-05-19 | 수도권 | 동대문 | BATT2 | 1600 | 2020-01-10 | 0/0 | 24 | GYB200200038 | 24 | 0 | -
359 | 2025-05-19 | 수도권 | 성동 | 3층 BATT4 | 1600 | 2012-12-08 | 0/0 | 26 | GYB121200003 | 24 | 0 | -
360 | 2025-05-19 | 수도권 | 성동 | 3층 BATT1 | 2000 | 2020-03-31 | 0/0 | 26 | GYB200400012 | 24 | 6 | 6 7 10 12 17 24
361 | 2025-05-19 | 수도권 | 성동 | 3층 BATT3 | 2200 | 2021-07-09 | 0/0 | 26 | GYB210700038 | 24 | 1 | 15
362 | 2025-05-19 | 수도권 | 성동 | 2층 BATT2 | 2000 | 2020-03-19 ~ 2020-03-31 | 0/0 | 21 | GYB200400011 | 24 | 7 | 2 4 5 7 9 11 15
363 | 2025-06-27 | 수도권 | 방배 | 3층 2F BATT #4 | 2400 | 2022-03-29 | 0/0 | 23 | GYB220400028 | 24 | 0 | -
364 | 2025-06-27 | 수도권 | 방배 | 3층 BATT #5 | 2000 | 2019-12-17 | 0/0 | 22 | GYB140200031 | 24 | 2 | 16 23
365 | 2025-06-27 | 수도권 | 방배 | 3층 BATT #4 | 1600 | 2020-10-27 | 0/0 | 22 | GYB201100025 | 24 | 2 | 16 18
366 | 2025-06-27 | 수도권 | 방배 | 3층 BATT #6 | 2000 | 2018-06-01 | 0/0 | 20 | GYB180500007 | 24 | 0 | -
367 | 2025-06-27 | 수도권 | 방배 | 3층 BATT #3 | 1600 | 2019-01-07 | 0/0 | 21 | GYB190200001 | 24 | 13 | 1 2 4 5 6 9 10 13 16 20 21 22 24
368 | 2025-06-27 | 수도권 | 방배 | 3층 BATT #2 | 2000 | 2021-04-26 | 0/0 | 21 | GYB141200005 | 24 | 0 | -
369 | 2025-06-27 | 수도권 | 방배 | 3층 BATT #1 | 2200 | 2023-11-29 | 0/0 | 22 | GYB240300018 | 24 | 0 | -
370 | 2025-06-27 | 수도권 | 방배 | 2층 #1 | 2400 | 2022-10-28 | 0/0 | 23 | GYB181000017 | 24 | 0 | -
371 | 2025-06-27 | 수도권 | 방배 | 2층 #2 | 2400 | 2013-01-27 ~ 2018-10-20 | 0/0 | 23 | GYB181200006 | 24 | 0 | -
372 | 2025-06-27 | 수도권 | 방배 | 2층 #3 | 2400 | 2019-12-24 | 0/0 | 24 | GYB200100015 | 24 | 0 | -
373 | 2025-06-27 | 수도권 | 방배 | 2층 #4 | 2400 | 2020-04-20 | 0/0 | 23 | GYB131200020 | 24 | 0 | -
374 | 2025-06-27 | 수도권 | 방배 | 2층 REC-2 #1 | 2400 | 2024-06-06 | 0/0 | 25 | GYB240600006 | 24 | 0 | -
375 | 2025-06-27 | 수도권 | 방배 | 2층 REC-2 #2 | 2400 | 2022-03-29 | 0/0 | 23 | GYB220400029 | 24 | 0 | -
376 | 2025-06-27 | 수도권 | 방배 | 2층 REC-2 #3 | 2400 | 2024-06-05 | 0/0 | 20 | GYB240600005 | 24 | 0 | -
377 | 2025-06-26 | 수도권 | 소공 | 지하1층 BATT #1 | 1600 | 2020-02-04 | 0/0 | 22 | GYB200200044 | 24 | 3 | 1 9 24
378 | 2025-06-26 | 수도권 | 소공 | 지하1층 BATT #2 | 1600 | 2020-02-04 | 0/0 | 22 | GYB200200043 | 24 | 3 | 7 19 22
379 | 2025-06-26 | 수도권 | 소공 | 지하1층 BATT #3 | 1600 | 2021-10-28 | 0/0 | 22 | GYB211000034 | 24 | 0 | -
380 | 2025-06-26 | 수도권 | 소공 | 지하1층 BATT #4 | 2000 | 2019-11-22 | 0/0 | 23 | GYB200100003 | 24 | 4 | 10 13 14 15
381 | 2025-05-29 | 수도권 | 남양주 | 2층 BATT #1 | 1800 | 2019-12-20 | 0/0.7 | 27 | GYB200100007 | 24 | 1 | 3
382 | 2025-05-29 | 수도권 | 남양주 | 2층 BATT #2 | 1200 | 2019-11-24 | 0/0 | 22 | GYB200100006 | 24 | 0
383 | 2025-05-29 | 수도권 | 남양주 | 2층 BATT #3 | 2000 | 2021-04-26 | 0/0 | 21 | GYB210400013 | 24 | 1 | 3
384 | 2025-05-29 | 수도권 | 남양주 | 2층 BATT #4 | 1600 | 2021-04-28 | 0/0 | 25 | GYB210400014 | 24 | 0
385 | 2025-05-29 | 수도권 | 남양주 | 2층 BATT #5 | 2000 | 2021-11-13 | 0/0 | 25 | GYB211000047 | 24 | 0
386 | 2025-05-29 | 수도권 | 남양주 | 2층 BATT #6 | 1400 | 2022-08-30 | 0/0 | 22.5 | GYB220900007 | 24 | 0
387 | 2025-05-29 | 수도권 | 남양주 | 2층 BATT #7 | 1400 | 2020-02-05 | 0/0 | 22 | GYB200200041 | 24 | 0
388 | 2025-05-29 | 수도권 | 남양주 | 2층 BATT #8 | 2200 | 2024-12-25 | 0/0 | 22 | GYB250100011 | 24 | 0 | 신품 설치
389 | 2025-05-29 | 수도권 | 의정부 | 3층 축전지 A조 | 2000 | 2022-03-21 | 0/0 | 24 | - | 24 | 0
390 | 2025-05-29 | 수도권 | 의정부 | 3층 축전지 B조 | 2000 | 2022-08-25 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0
391 | 2025-05-29 | 수도권 | 의정부 | 3층 축전지 C조 | 2000 | 2020-11-12 | 0/0 | 23 | GYB201100032 | 24 | 7 | 4 13 14 15 19 21 24
392 | 2025-05-29 | 수도권 | 의정부 | 2층 BATT 1조 | 2200 | 2021-04-28 | 0/0 | 21 | GYB210400005 | 24 | 0
393 | 2025-05-29 | 수도권 | 의정부 | 2층 BATT A조 | 2200 | 2021-04-28 | 0/0 | 24 | GYB210400006 | 24 | 0
394 | 2025-05-29 | 수도권 | 의정부 | 2층 BATT B조 | 2200 | 2021-07-15 | 0/0 | 23 | GYB210700041 | 24 | 0
395 | 2025-05-29 | 수도권 | 의정부 | 2층 BATT C조 | 2200 | 2021-07-15 | 0/0 | 22 | GYB210700042 | 24 | 0
396 | 2025-05-14 | 수도권 | 성남수진 | 3층 BATT A조 | 2000 | 2022-11-30 | 0/0 | 22 | GYB221200004 | 24 | 0
397 | 2025-05-14 | 수도권 | 성남수진 | 3층 BATT B조 | 2200 | 2024-04-01 | 0/0 | 21 | GYB240400003 | 24 | 0
398 | 2025-05-14 | 수도권 | 성남수진 | 3층 BATT C조 | 2200 | 2022-05-10 | 0/0 | 23 | GYB220600009 | 24 | 0
399 | 2025-05-14 | 수도권 | 성남수진 | 3층 BATT D조 | 2200 | 2022-05-10 | 0/0 | 24 | GYB220600010 | 24 | 0
400 | 2025-05-14 | 수도권 | 성남수진 | 3층 BATT E조 | 2000 | 2021-01-27 | 0/0 | 27 | GYB210200005 | 24 | 1 | 11
401 | 2025-05-14 | 수도권 | 성남수진 | 4층 BATT 1조 | 2200 | 2025-03-06 | 0/0 | 22 | GYB250300020 | 24 | 0 | 신품 교체
402 | 2025-05-14 | 수도권 | 성남수진 | 4층 BATT 2조 | 2200 | 2023-11-13 | 0/0 | 22 | GYB240100008 | 24 | 0
403 | 2025-05-14 | 수도권 | 성남수진 | 4층 BATT 3조 | 2000 | 2021-06-29 | 0/0 | 22 | GYB210600016 | 24 | 0
404 | 2025-05-14 | 수도권 | 성남수진 | 4층 BATT 4조 | 2200 | 2022-12-06 | 0/0 | 19 | GYB221200003 | 24 | 0
405 | 2025-05-14 | 수도권 | 성남수진 | 4층 BATT 5조 | 2200 | 2023-11-13 | 0/0 | 18 | GYB231100016 | 24 | 0
406 | 2025-05-15 | 수도권 | 광진자양간이 | 5층 BATT #1 | 1600 | 2018-10-18 | 0/0 | 24.4 | GYB181000014 | 24 | 2 | 19 20
407 | 2025-05-15 | 수도권 | 광진자양간이 | 5층 BATT #2 | 1600 | 2018-10-18 | 0/0 | 22.2 | GYB181000015 | 24 | 6 | 2 4 5 12 13 22
408 | 2025-05-15 | 수도권 | 광진자양간이 | 5층 BATT #3 | 600 | 2024-06-21 | 0/0 | 23 | GYB240700045 | 24 | 0 | 신규 설치
409 | 2025-06-25 | 수도권 | 주교 | 축전지E | 2000 | 2019-07-16 | 0/0 | 21 | GYB190700037 | 24 | 0 | -
410 | 2025-06-25 | 수도권 | 주교 | 축전지D | 1600 | 2019-01-07 | 0/0 | 21 | GYB190100013 | 24 | 8 | 1 2 9 12 13 14 17 21
411 | 2025-06-25 | 수도권 | 주교 | 축전지C | 2200 | 2023-11-13 | 0/0 | 20 | GYB231100020 | 24 | 0 | -
412 | 2025-06-25 | 수도권 | 주교 | 축전지B | 2200 | 2021-05-17 | 0/0 | 21 | GYB210500013 | 24 | 0 | -
413 | 2025-06-25 | 수도권 | 주교 | 축전지A | 2200 | 2021-05-27 | 0/0 | 22 | GYB210500012 | 24 | 0 | -
414 | 2025-06-25 | 수도권 | 주교 | 축전지1 | 2200 | 2023-11-29 | 0/0 | 24 | GYB240100009 | 24 | 0 | -
415 | 2025-06-25 | 수도권 | 주교 | 축전지2 | 1200 | 2020-03-10 | 0/0 | 24 | GYB200300048 | 24 | 0 | -
416 | 2025-06-25 | 수도권 | 주교 | 축전지3 | 1200 | 2021-11-01 | 0/0 | 23 | GYB211100022 | 24 | 0 | -
417 | 2025-06-25 | 수도권 | 주교 | 축전지4 | 2200 | 2023-11-29 | 0/0 | 26 | GYB240100010 | 24 | 0 | -
418 | 2025-06-25 | 수도권 | 주교 | 축전지5 | 2200 | 2023-11-29 | 0/0 | 26 | GYB240100011 | 24 | 0 | -
419 | 2025-06-25 | 수도권 | 풍동간이 | 축전지D | 1600 | 2021-06-09 | 0/0 | 18 | GYB210700003 | 24 | 0 | -
420 | 2025-06-25 | 수도권 | 풍동간이 | 축전지C | 1600 | 2018-12-03 | 0/0 | 17 | GYB181200019 | 24 | 4 | 8 10 14 15
421 | 2025-06-25 | 수도권 | 풍동간이 | 축전지B | 600 | 2021-10-20 | 0/0 | 21 | GYB211000022 | 24 | 0 | -
422 | 2025-06-25 | 수도권 | 풍동간이 | 축전지A | 600 | 2021-10-20 | 0/0 | 21 | GYB211000023 | 24 | 0 | -
423 | 2025-06-25 | 수도권 | 장항1간이 | BATT 3 | 1600 | 2018-12-03 | 0/0 | 20 | GYB181200017 | 24 | 4 | 10 17 18 24
424 | 2025-06-25 | 수도권 | 장항1간이 | BATT 2 | 600 | 2021-11-30 | 0/0 | 19 | GYB211100027 | 24 | 0 | -
425 | 2025-06-25 | 수도권 | 장항1간이 | BATT 1 | 600 | 2021-11-30 | 0/0 | 19 | GYB211100010 | 24 | 0 | -
426 | 2025-06-25 | 수도권 | 장항1간이 | BATT 5 | 1200 | 2021-11-01 | 0/0 | 24 | GYB211100024 | 24 | 0 | -
427 | 2025-06-25 | 수도권 | 장항1간이 | BATT 4 | 1200 | 2019-10-22 | 0/0 | 24 | GYB191000037 | 24 | 0 | -
428 | 2025-06-25 | 수도권 | 고양대화간이 | BATT 3 | 1600 | 2018-12-22 | 0/0 | 21 | GYB190100014 | 24 | 4 | 5 8 14 15
429 | 2025-06-25 | 수도권 | 고양대화간이 | BATT 2 | 600 | 2021-11-22 | 0/0 | 20 | GYB211100028 | 24 | 0 | -
430 | 2025-06-25 | 수도권 | 고양대화간이 | BATT 1 | 600 | 2021-11-22 | 0/0 | 20 | GYB211100021 | 24 | 0 | -
431 | 2025-06-25 | 수도권 | 고양대화간이 | BATT 5 | 800 | 2020-03-16 | 0/0 | 21 | GYB200300025 | 24 | 0 | -
432 | 2025-06-25 | 수도권 | 고양대화간이 | BATT 4 | 1200 | 2020-06-03 | 0/0 | 25 | GYB200700004 | 24 | 0 | -
433 | 2025-06-25 | 수도권 | 고양대화간이 | BATT 6 | 800 | 2020-03-16 | 0/0 | 20 | GYB200300029 | 24 | 0 | -
434 | 2025-06-25 | 수도권 | 고양일산간이 | BATT 3 | 1600 | 2018-12-22 | 0/0 | 21 | GYB181200018 | 24 | 6 | 3 9 11 13 16 24
435 | 2025-06-25 | 수도권 | 고양일산간이 | BATT 4 | 1200 | 2019-12-25 | 0/0 | 21 | GYB200100008 | 24 | 0 | -
436 | 2025-06-25 | 수도권 | 고양일산간이 | BATT 1 | 600 | 2021-10-14 | 0/0 | 22 | GYB211000020 | 24 | 0 | -
437 | 2025-06-25 | 수도권 | 고양일산간이 | BATT 2 | 600 | 2024-04-30 | 0/0 | 22 | GYB240500015 | 24 | 0 | -
438 | 2025-06-25 | 수도권 | 고양일산간이 | BATT 5 | 1200 | 2025-02-27 | 0/0 | 21 | GYB250400006 | 24 | 0 | -
439 | 2025-05-26 | 호남권 | 대전대흥 | 정류기1 축전지3 | 2000 | 2019-02-25 | 0/0 | 23 | GYB190300057 | 24 | 4 | 9 10 20 21
440 | 2025-05-26 | 호남권 | 대전대흥 | 정류기1 축전지2 | 2000 | 2024-04-12, 2024-04-24 | 0/0 | 23 | GYB151200004 | 24 | 0 | -
441 | 2025-05-26 | 호남권 | 대전대흥 | 정류기1 축전지1 | 2000 | 2024-12-26 | 0/0 | 24 | - | 24 | 0 | -
442 | 2025-05-26 | 호남권 | 대전 봉산국사 | 축전지1 | 2000 | 2019-02-25 | 0/0 | 25 | GYB190300056 | 24 | 1 | 22
443 | 2025-05-26 | 호남권 | 대전 봉산국사 | 축전지2 | 600 | 2024-04-30 | 1.3/0 | 25 | GYB121200031 | 24 | 0 | -
444 | 2025-05-26 | 호남권 | 대전 봉산국사 | 축전지3 | 600 | 2025-04-10 | 1.1/0 | 25 | - | 24 | 0 | -
445 | 2025-05-27 | 호남권 | 광양 | 축전지B | 1000 | 2022-03-14 | 0/0 | 22 | GYB220300047 | 24 | 0 | -
446 | 2025-05-27 | 호남권 | 광양 | 축전지3 | 1200 | 2023-07-17 | 0/0 | 25 | GYB230700028 | 24 | 0 | -
447 | 2025-05-27 | 호남권 | 광양 | 축전지4 | 2000 | 2020-01-15 | 0/0 | 25 | GYB2001100031 | 24 | 8 | 3 4 5 8 10 12 18 19
448 | 2025-05-27 | 호남권 | 광양 | 축전지1 | 2000 | 2019-08-06 | 0/0 | 24 | GYB190700033 | 24 | 0 | -
449 | 2025-06-04 | 호남권 | 남원 | 축전지C | 1000 | 2012-10-09 | 0/0 | 21 | GYB121000012 | 24 | 0 | -
450 | 2025-06-04 | 호남권 | 남원 | 축전지D | 800 | 2019-10-30 | 0/0 | 21 | GYB191200008 | 24 | 0 | -
451 | 2025-06-04 | 호남권 | 남원 | 축전지2 | 600 | 2021-07-21 | 0/0 | 22 | SECBATT140500007 | 12 | 0 | -
452 | 2025-06-04 | 호남권 | 남원 | 축전지1 | 600 | 2021-07-21 | 0/0 | 22 | LGTBATT071201977 | 12 | 0 | -
453 | 2025-06-04 | 호남권 | 남원 | 축전지4 | 800 | 2020-01-17 | 0/0 | 22 | GYB191200009 | 24 | 0 | -
454 | 2025-06-04 | 호남권 | 남원 | 축전지B | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 25 | GYB190600047 | 24 | 1 | 15
455 | 2025-06-04 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 F조 | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 25 | GYB190600049 | 24 | 5 | 2 4 8 21 23
456 | 2025-06-04 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 E조 | 1600 | 2023-08-18 | 0/0 | 24 | GYB230800019 | 24 | 0 | -
457 | 2025-06-04 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 D조 | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 25 | GYB190600050 | 24 | 3 | 8 19 24
458 | 2025-06-04 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 C조 | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 25 | GYB190600048 | 24 | 2 | 17 18
459 | 2025-06-04 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 B조 | 3000 | 2020-11-03 | 0/0 | 24 | GYB201100018 | 24 | 0 | -
460 | 2025-06-04 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 A조 | 3000 | 2020-11-03 | 0/0 | 24 | GYB201100019 | 24 | 0 | -
461 | 2025-06-04 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 2층 1조 | 600 | 2020-07-27 | 0/2 | 25 | 140400338 | 12 | 0 | -
462 | 2025-06-04 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 2층 2조 | 600 | 2022-06-09 | 0/0 | 29 | 71201811 | 12 | 0 | -
463 | 2025-06-04 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 2틍 3조 | 600 | 2011-04월~2016-02월 | 0/0 | 27 | 70400723 | 12 | 0 | -
464 | 2025-06-04 | 호남권 | 익산철도 | 1층 축전지1 | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 23 | GYB190600045 | 24 | 0 | -
465 | 2025-06-04 | 호남권 | 익산철도 | 2층 축전지3 | 800 | 2021-12-07 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
466 | 2025-06-04 | 호남권 | 익산철도 | 2층 축전지1 | 800 | 2023-07-21 | 0/0 | 23 | GYB211100011 | 24 | 0 | -
467 | 2025-06-04 | 호남권 | 익산철도 | 2층 축전지2 | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 23 | GYB190600046 | 24 | 0 | -
468 | 2025-06-04 | 호남권 | 익산철도 | 2층 LTE BANK | 600 | 2022-10-21 | 0/0 | 22 | - | 24 | 0 | -
469 | 2025-05-27 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 축전지 D | 2000 | 2022-11-02 | 0/0 | 22 | GYB221000023 | 24 | 0 | -
470 | 2025-05-27 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 축전지 1-1 | 800 | 2022-04-01 | 0/0 | 23 | GYBV801110100006 | 24 | 0 | -
471 | 2025-05-27 | 호남권 | 광주중흥 | - | 600 | 2020-07-27 | 0/0 | 23 | SECBATT140400350 | 24 | 0 | -
472 | 2025-05-27 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 축전지B | 2400 | 2012-03-23 | 0/0 | 24 | GYB120400002 | 24 | 0 | -
473 | 2025-05-27 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 축전지C | 1600 | 2016-08-19 | 0/0 | 25 | GYB160700022 | 24 | 0 | -
474 | 2025-05-27 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 배터리 A | 1600 | 2020-10-27 | 0/0 | 25 | GYB201100022 | 24 | 1 | 21
475 | 2025-05-27 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 축전지 2 | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 25 | GYB190600020 | 24 | 4 | 5 17 19 20
476 | 2025-05-27 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 축전지 1 | 2400 | 2019-03-14 | 0/0 | 24 | GYB190300039 | 24 | 0 | -
477 | 2025-05-27 | 호남권 | 광주중흥 | 3층 축전지 C | 2000 | 2021-09-11 | 0/0 | 27 | GYB210700054 | 24 | 0 | -
478 | 2025-05-27 | 호남권 | 광주중흥 | 3층 축전지 3 | 2400 | 2021-06-17 | 0/0 | 24 | GYB210700052 | 24 | 0 | -
479 | 2025-05-27 | 호남권 | 광주중흥 | 3층 축전지 D | 2000 | 2011-11-18 | 0/0 | 23 | U0591022 | 24 | 0 | -
480 | 2025-05-27 | 호남권 | 광주중흥 | 3층 축전지 1 | 2000 | 2018-10-17 | 0/0 | 25 | GYB181000019 | 24 | 0 | -
481 | 2025-05-27 | 호남권 | 광주중흥 | 4층 축전지 A | 2000 | 2024-06-12 | 0/0 | 24 | GYB240600022 | 24 | 0 | -
482 | 2025-05-27 | 호남권 | 광주중흥 | 4층 축전지 E | 2400 | 2019-12-18 | 0/0 | 24 | GYB191200001 | 24 | 0 | -
483 | 2025-05-27 | 호남권 | 광주중흥 | 2층 축전지 2 | 2000 | 2010-08-27 | 0/0 | 24 | U0565073 | 24 | 0 | -
484 | 2025-05-27 | 호남권 | 광주중흥 | 3층 축전지 B | 2400 | 2016-07-29 | 0/0 | 24 | GYB160700023 | 24 | 0 | -
485 | 2025-05-27 | 호남권 | 광주중흥 | 4층 축전지 D | 2400 | 2019-11-03 | 0/0 | 24 | GYB191100037 | 24 | 0 | -
486 | 2025-05-27 | 호남권 | 광주중흥 | 4층 축전지 C | 2000 | 2021-09-10 | 0/0 | 24 | GYB210700053 | 24 | 0 | -
487 | 2025-05-28 | 호남권 | 목포하당 | 축전지A | 1600 | 2020-05-25 | 0/0 | 25 | GYB200600022 | 24 | 3 | 1 15 24
488 | 2025-05-28 | 호남권 | 목포하당 | 축전지B | 800 | 2019-09-08 | 0/0 | 21 | GYB190600012 | 24 | 0 | -
489 | 2025-05-28 | 호남권 | 목포하당 | 축전지C | 800 | 2023-02-07 | 0/0 | 21 | GYB190600011 | 24 | 0 | -
490 | 2025-05-28 | 호남권 | 목포하당 | - | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 25 | GYB190600019 | 24 | 1 | 3
491 | 2025-05-08 | 영남권 | 진주상대국사 | 축전지3 | 1600 | 2020-12-07 | 0/0 | 19 | GYB210100013 | 24 | 9 | 1 4 9 10 14 15 17 19 20
492 | 2025-05-08 | 영남권 | 진주상대국사 | 축전지2 | 1600 | 2019-07-11 | 0/0 | 21 | GYB190700016 | 24 | 0 | -
493 | 2025-05-08 | 영남권 | 진주상대국사 | 축전지1 | 1600 | 2020-12-07 | 0/0 | 23 | GYB210100012 | 24 | 9 | 1 3 4 6 8 9 12 15 20
494 | 2025-05-08 | 영남권 | 진주상대국사 | 축전지4 | 1200 | 2025-02-27 | 0/0 | 24 | GYB250300007 | 24 | 0 | 신규설치
495 | 2025-06-10 | 영남권 | 상주국사 | D조 | 2200 | 2020-10-24 | 0/0 | 24 | GYB201100003 | 24 | 5 | 6 8 10 12 17
496 | 2025-06-10 | 영남권 | 상주국사 | C조 | 1000 | 2013-12-05 | 0/0 | 24 | GYB131200003 | 24 | 0 | -
497 | 2025-06-10 | 영남권 | 상주국사 | B조 | 1800 | 2019-06-20 | 0/1.2 | 24 | GYB190600064 | 24 | 0 | -
498 | 2025-06-10 | 영남권 | 상주국사 | A조 | 1800 | 2019-09-25 | 0/1.3 | 25 | GYB151000003 | 24 | 0 | -
499 | 2025-06-10 | 영남권 | 김천국사 | 축전지 1 | 2200 | 2019-06-17 | 0/0 | 23 | GYB190600068 | 24 | 0 | -
500 | 2025-06-10 | 영남권 | 김천국사 | 축전지 2 | 2200 | 2019-06-17 | 0/0 | 25 | GYB190600069 | 24 | 0 | -
501 | 2025-06-10 | 영남권 | 김천국사 | 축전지 4 | 2200 | 2020-10-24 | 0/0 | 24 | GYB201100002 | 24 | 8 | 3 4 6 7 8 15 16 18
502 | 2025-06-10 | 영남권 | 김천국사 | 축전지 3 | 1200 | 2012-08-24 | 0/0 | 23 | GYB121000014 | 24 | 0 | -
503 | 2025-06-19 | 영남권 | 경북 영주국사 | 축전지 1 | 2200 | 2014-08-25 | 0/0 | 20 | GYB140800021 | 24 | 0 | -
504 | 2025-06-19 | 영남권 | 경북 영주국사 | 축전지 2 | 2200 | 2020-10-24 | 0/0 | 21 | GYB201100001 | 24 | 6 | 2 4 7 9 17 21
505 | 2025-06-19 | 영남권 | 경북 영주국사 | 축전지 3 | 2200 | 2021-06-16 | 0/0.8 | 21 | GYB210700007 | 24 | 0 | -
506 | 2025-06-19 | 영남권 | 경북 영주국사 | 축전지 4 | 2200 | 2019-06-17 | 0/1.2 | 20 | GYB190600066 | 24 | 0 | -
507 | 2025-06-19 | 영남권 | 경북 안동국사 | 축전지 A | 2000 | 2021-12-22 | 0/1.3 | 23 | GYB220100015 | 24 | 0 | -
508 | 2025-06-19 | 영남권 | 경북 안동국사 | 축전지 B | 2000 | 2021-12-22 | 0/0 | 23 | GYB220100016 | 24 | 0 | -
509 | 2025-06-19 | 영남권 | 경북 안동국사 | 축전지 F | 2200 | 2020-10-24 | 0/1.6 | 26 | GYB201100004 | 24 | 4 | 6 9 20 23
510 | 2025-06-19 | 영남권 | 경북 안동국사 | 축전지 E | 2200 | 2019-06-17 | 0/0 | 26 | GYB190600065 | 24 | 0 | -
511 | 2025-05-08 | 영남권 | 통영도천 | - | 800 | 2010-11-05 | 0/0 | 25 | GYBV801110100039 | 12 | 0 | -
512 | 2025-05-08 | 영남권 | 통영도천 | 축전지3 | 600 | 2022-10-04 | 0/0 | 24 | GYB221000019 | 24 | 0 | -
513 | 2025-05-08 | 영남권 | 통영도천 | 축전지1 | 1600 | 2019-07-11 | 0/0 | 24 | GYB190700019 | 24 | 0 | -
514 | 2025-05-08 | 영남권 | 통영도천 | 축전지2 | 1200 | 2020-11-26 | 0/0 | 25 | GYB201100013 | 24 | 0 | -
515 | 2025-05-08 | 영남권 | 통영도천 | 축전지4 | 1200 | 2013-07-18 | 0/0 | 24 | GYB130700027 | 24 | 0 | -
516 | 2025-05-20 | 영남권 | 북포항 | 축전지E | 2200 | 2019-12-23 | 0/0 | 24 | GYB200100040 | 24 | 5 | 5 6 11 16 22
517 | 2025-05-20 | 영남권 | 북포항 | 축전지B | 2200 | 2019-06-17 | 0/0 | 24 | GYB190600067 | 24 | 0 | -
518 | 2025-05-20 | 영남권 | 북포항 | 축전지C | 2200 | 2023-06-13 | 0/0 | 23 | GYB230700014 | 24 | 0 | -
519 | 2025-05-20 | 영남권 | 북포항 | 축전지D | 2200 | 2023-06-13 | 0/0 | 26 | GYB230700015 | 24 | 0 | -
520 | 2025-05-20 | 영남권 | 북포항 | B-BTS 밧데리 | 600 | 2015-05-30 | 0/0 | 23 | - | 0 | 0 | 제품 철거
521 | 2025-05-13 | 영남권 | 대구효목 | 4층 축전지 B | 2400 | 2021-07-12 | 0/0 | 24 | GYB210700036 | 24 | 0 | -
522 | 2025-05-13 | 영남권 | 대구효목 | 4층 축전지A | 2400 | 2021-07-12 | 0/0 | 24 | GYB210700037 | 24 | 0 | -
523 | 2025-05-13 | 영남권 | 대구효목 | 4층 축전지#1 | 1600 | 2010-05-03 | 0/0 | 23 | U0295210 | 24 | 0 | -
524 | 2025-05-13 | 영남권 | 대구효목 | 4층 축전지#2 | 1600 | 2010-05-03 | 0/0 | 24 | U0295209 | 24 | 0 | -
525 | 2025-05-13 | 영남권 | 대구효목 | 4층 축전지#3 | 2200 | 2020-03-31 | 0/0 | 23 | GYB200400021 | 24 | 2 | 2 6
526 | 2025-05-13 | 영남권 | 대구효목 | 3층 축전지 C | 3000 | 2012-06-22 | 0/0 | 24 | GYB120600024 | 24 | 0 | -
527 | 2025-05-13 | 영남권 | 대구효목 | 3층 축전지 F | 2200 | 2023-12-06 | 0/0 | 23 | GYB231200004 | 24 | 0 | -
528 | 2025-05-13 | 영남권 | 대구효목 | 3층 축전지 E | 2200 | 2023-11-27 | 0/0 | 23 | GYB231200003 | 24 | 0 | -
529 | 2025-05-13 | 영남권 | 대구효목 | 3층 축전지 D | 3000 | 2019-02-08 | 0/0 | 20 | GYB190300084 | 24 | 0 | -
530 | 2025-05-13 | 영남권 | 대구효목 | 3층 축저닞 A | 3000 | 2011-06-21 | 0/0 | 19 | U0300913 | 24 | 0 | -
531 | 2025-05-13 | 영남권 | 대구효목 | 3층 축전지 B | 3000 | 2022-12-13 | 0/0 | 20 | GYB221200002 | 24 | 0 | -
532 | 2025-05-13 | 영남권 | 대구효목 | 2층 축전지 D | 2200 | 2014-11-14 | 0/0 | 22 | GYB141100005 | 24 | 0 | -
533 | 2025-05-13 | 영남권 | 대구효목 | 2층 축전지 C | 3000 | 2021-06-14 | 0/0 | 21 | GYB210600019 | 24 | 0 | -
534 | 2025-05-13 | 영남권 | 대구효목 | 2층 축전지 B | 3000 | 2020-10-26 | 0/0 | 22 | GYB201100006 | 24 | 0 | -
535 | 2025-05-13 | 영남권 | 대구효목 | 2층 축전지 A | 3000 | 2019-03-21 | 0/0 | 22 | GYB190300085 | 24 | 0 | -
536 | 2025-05-13 | 영남권 | 대구효목 | LDPS 1800 축전지2 | 2200 | 2023-12-06 2023-11-27 | 0/0 | 23 | GYB231200002 | 24 | 0 | -
537 | 2025-05-13 | 영남권 | 대구효목 | LDPS1800 축전지1 | 2200 | 2023-12-06 2023-11-27 | 0/0 | 23 | GYB231200001 | 24 | 0 | -
538 | 2025-06-24 | 영남권 | 부산초량 | 4층 축전지 #2 | 3000 | 2015-11-25 | 0/0 | 21 | GYB151100009 | 24 | 0 | -
539 | 2025-06-24 | 영남권 | 부산초량 | 4층 축전지 #5 | 3000 | 2021-10-29 | 0/0 | 23 | GYB211000091 | 24 | 0 | -
540 | 2025-06-24 | 영남권 | 부산초량 | 4층 축전지 #3 | 2400 | 2019-11-10 | 0/0 | 23 | GYB191100009 | 24 | 0 | -
541 | 2025-06-24 | 영남권 | 부산초량 | 4층 축전지 #4 | 2400 | 2018-12-05 | 0/0 | 23 | GYB181200014 | 24 | 0 | -
542 | 2025-06-24 | 영남권 | 부산초량 | 4층 축전지 #6 | 2400 | 2019-11-10 | 0/0 | 23 | GYB191100058 | 24 | 0 | -
543 | 2025-06-24 | 영남권 | 부산초량 | 4층 축전지 #1 | 2400 | 2019-03-01 | 0/0 | 23 | GYB190300048 | 24 | 0 | -
544 | 2025-06-24 | 영남권 | 부산초량 | 8층 축전지4 | 2400 | 2023-11-29 | 0/0 | 23 | GYB231100008 | 24 | 0 | -
545 | 2025-06-24 | 영남권 | 부산초량 | 8층 축전지3 | 1600 | 2021-05-26 | 0/0 | 23 | GYB210600001 | 24 | 0 | -
546 | 2025-06-24 | 영남권 | 부산초량 | 8층 축전지 1 | 2400 | 2017-09-15 | 0/0 | 24 | GYB171000004 | 24 | 0 | -
547 | 2025-06-24 | 영남권 | 부산초량 | 8층 축전지2 | 1600 | 2023-11-15 | 0/0 | 24 | GYB231100007 | 24 | 0 | -
548 | 2025-06-24 | 영남권 | 부산초량 | 7층 축전지 #5 | 1600 | 2012-06-21 | 0/0 | 19 | GYB120600017 | 24 | 0 | -
549 | 2025-06-24 | 영남권 | 부산초량 | 7층 축전지 #4(+) | 1600 | 2018-06-25 | 0/0 | 22 | GYB180600005 | 24 | 0 | -
550 | 2025-06-24 | 영남권 | 부산초량 | 7충 축전지 #3 | 1600 | 2019-03-21 | 0/0 | 22 | GYB190300066 | 24 | 2 | 4 14
551 | 2025-06-24 | 영남권 | 부산초량 | 7층 축전지 #2 | 1600 | 2019-04-23 | 0/0 | 22 | GYB190400018 | 24 | 0 | -
552 | 2025-06-24 | 영남권 | 부산초량 | 7층 축전지 #1 | 1600 | 2024-05-10 | 0/0 | 22 | GYB240500018 | 24 | 0 | -
553 | 2025-06-24 | 영남권 | 부산초량 | 7층 축전지 #6 | 2200 | 2024-12-25 | 0/0 | 22 | GYB250100003 | 24 | 0
554 | 2025-06-24 | 영남권 | 부산진 | 축전지1 | 800 | 2023-08-17 | 0/0 | 24 | GYB230900005 | 24 | 0 | -
555 | 2025-06-24 | 영남권 | 부산진 | 축전지2 | 800 | 2023-07-21 | 0/0 | 23 | GYB230900006 | 24 | 0 | -
556 | 2025-06-24 | 영남권 | 부산진 | 축전지4 | 600 | 2019-07-12 | 0/0 | 23 | GYB190300065 | 24 | 0 | -
557 | 2025-06-24 | 영남권 | 부산진 | 축전지3 | 600 | 2019-03-19 | 0/0 | 24 | GYB190700012 | 24 | 0 | -
558 | 2024-12-06 | 영남권 | 부산송정 | 축전지1 | 1600 | 2020-10-07 | 0/0 | 22.8 | GYB201000007 | 24 | 7 | 4 5 8 14 15 21 24
559 | 2024-12-06 | 영남권 | 부산송정 | 축전지2 | 1200 | 2021-12-17 | 0/0 | 23 | GYB211000093 | 24 | 0 | -
560 | 2024-12-06 | 영남권 | 부산송정 | 축전지3 | 1200 | 2023-02-07 | 0/0 | 23 | GYB230300024 | 24 | 0 | -
561 | 2024-12-06 | 영남권 | 부산송정 | 축전지4 | 1200 | 2021-06-25 | 0/0 | 22 | GYB210700019 | 24 | 0 | -
12948
Note on N493: USER:

## 점검결과_전체(24년 하반기)
조 No | 점검일자 | 지역 | 국사명 | 설치장소 | VGS 형명 (Ah) | LOT | AC/DC | 온도 (℃) | LG U+ 설치코드 | 설치 수량 (대) | 소손 수량 (대) | 발생번호
1 | 2024-10-30 | 호남권 | 대전R&D | 지하1층 통신실용 B-3조 | 2000 | 2018-12-20 | 0/0 | 18 | GYB181200011 | 24 | 9 | 2 4 5 12 15 16 17 19 24
2 | 2024-10-30 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기#D 축전지A조 | 2000 | 2016-08-27 | 0/0 | 18 | GYB160800007 | 24 | 2 | 20, 21
3 | 2024-10-30 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기#B 축전지F조 | 2000 | 2021-05-26 | 0/0 | 18 | GYB210700014 | 24 | 1 | 19
4 | 2024-10-30 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기3번(벽면) | 2000 | 2020-07-30 | 0/0 | 18 | GYB200800011 | 24 | 3 | 16 19 21
5 | 2024-10-30 | 호남권 | 대전R&D | 지하-안쪽-A2 정류기 | 2000 | 2021-04-16 | 0/0 | 18 | GYB210400002 | 24 | 1 | 8
6 | 2024-10-30 | 호남권 | 대전R&D | 지하-안쪽-C2 정류기 | 2000 | 2020-10-17 | 0/0 | 18 | U0821152 | 24 | 6 | 5 14 16 19 21 22
7 | 2024-10-30 | 호남권 | 대전R&D | 지하-안쪽-C3 정류기 | 2000 | 2020-09-19 | 0/0 | 18 | GYB201000005 | 24 | 11 | 1 2 3 7 8 9 10 13 14 17 20
8 | 2024-10-30 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기-설비불분명-A | 2000 | 2016-08-27 | 0/0 | 18 | - | 24 | 0 | -
9 | 2024-10-30 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기-설비불분명-B | 2000 | 2016-08-27 | 0/0 | 18 | - | 24 | 0 | -
10 | 2024-10-30 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기-D조#5 | 2000 | 교체 : 2024-04-24 ('24 상반기 : 2015-12-01) | 0/0 | 18 | - | 24 | 0 | -
11 | 2024-10-30 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기#C-C조 | 2000 | 2023-06-05 | 0/0 | 18 | U0821148 | 24 | 0 | -
12 | 2024-10-30 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기-#B-G조 | 2000 | 2021-05-26 | 0/0 | 18 | - | 24 | 0 | -
13 | 2024-10-30 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기-#D-C조 | 2000 | 2023-06-05 | 0/0 | 18 | U0821145 | 24 | 0 | -
14 | 2024-10-30 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기-#D-D조 | 2000 | 2016-08-11 | 0/0 | 18 | U0821146 | 24 | 0 | -
15 | 2024-10-30 | 호남권 | 대전R&D | 지하-안쪽-B조 | 2000 | 2021-06-29 | 0/0 | 18 | GYB210700004 | 24 | 0 | -
16 | 2024-10-30 | 호남권 | 대전R&D | 지하-안쪽-B-1 | 2000 | 2021-10-03 | 0/0 | 18 | - | 24 | 0 | -
17 | 2024-10-30 | 호남권 | 대전R&D | 지하-안쪽-A-1 | 3000 | 2023-04-11 | 0/0 | 18 | - | 24 | 0 | -
18 | 2024-10-30 | 호남권 | 대전R&D | 1층 정류기#D 축전지 C조 | 2200 | 2023-06-05 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
19 | 2024-10-30 | 호남권 | 대전R&D | 1층 C-3 | 2200 | 2023-06-05 | 0/0 | 21 |  | 24 | 0 | -
20 | 2024-10-30 | 호남권 | 대전R&D | 지하 1층 정류기 A조D조 | 2000 | 2020-12-07 | 0/0 | 21 | GYB201200004 | 24 | 1 | 19
21 | 2024-10-30 | 호남권 | 대전R&D | 2층 정류기1 축전지3 (TEST BED룸) | 2000 | 2016-08-27 | 0/0 | 23 | U0821140 | 24 | 0 | -
22 | 2024-10-30 | 호남권 | 대전R&D | 2층 정류기1 축전지2 (TEST BED룸) | 2000 | . | 0/0 | 23 | U0821141 | 24 | 0 | -
23 | 2024-10-30 | 호남권 | 대전R&D | 2층 정류기1 축전지1 (TEST BED룸) | 2000 | 2008-07-10 | 0/0 | 23 | U0821154 | 24 | 0 | -
24 | 2024-10-30 | 호남권 | 대전R&D | 2층 정류기1 축전지4 (TEST BED룸) | 2000 | 2020-07-30 | 0/0 | 23 | GYB200800013 | 24 | 1 | 10 (배기변 사이)
25 | 2024-10-30 | 호남권 | 대전R&D | 2층 안쪽 정류기1 축전지 4 | 2400 | 2022-06-01 | 0/0 | 23 | GYB220600015 | 24 | 0 | -
26 | 2024-10-30 | 호남권 | 대전R&D | 2층 안쪽 정류기1 축전지 2 | 2000 | 2016-08-27 | 0/0 | 23 | U0821139 | 24 | 0 | -
27 | 2024-10-30 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기C 축전지 2 | 2400 | 2016-09-07 | 0/0 | 17 | GYB160900005 | 24 | 0 | -
28 | 2024-10-30 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기C 축전지 3 | 2400 | 2016-09-07 | 0/0 | 17 | G160900004YB | 24 | 0 | -
29 | 2024-10-30 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기D 축전지 1 | 2000 | 2020-10-17 | 0/0 | 17 | U0821147 | 24 | 7 | 7 8 9 10 11 12 13
30 | 2024-10-30 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기D 축전지 3 | 1800 | 교체 : 2024-04-22 ('24 상반기 : 2014-09-03) | 0/0 | 17 | - | 24 | 0 | -
31 | 2024-10-30 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기D 축전지 5 | 1800 | 2016-02-26 | 0/0 | 17 | U0821142 | 24 | 0 | -
32 | 2024-10-30 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기B 축전지 1 | 3000 | 2023-12-27 | 0/0 | 17 | U0821143 | 24 | 0 | -
33 | 2024-10-30 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기B 축전지 3 | 2000 | 2019-03-15 | 0/0 | 17 | GYB190300055 | 24 | 3 | 3 7 8
34 | 2024-10-30 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기B 축전지 2 | 3000 | 2023-12-27 | 0/0 | 17 | U0821144 | 24 | 0 | -
35 | 2024-10-30 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기C 축전지 4 | 2400 | 2016-06-10 | 0/0 | 17 | 160200041 | 24 | 0 | -
36 | 2024-10-30 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기D 축전지 4 | 1600 | 2014-04-04 | 0/0 | 17 | U0801053 | 24 | 0 | -
37 | 2024-10-30 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기D 축전지 2 | 2000 | 2020-10-17 | 0/0 | 17 | U0801054 | 24 | 5 | 11 12 13 15 16
38 | 2024-10-30 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기A 축전지 3 | 2000 | 2013-07-13 | 0/0 | 17 | U0466692 | 24 | 0 | -
39 | 2024-10-30 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기A 축전지 1 | 2000 | 2013-07-13 | 0/0 | 17 | GYB130700023 | 24 | 0 | -
40 | 2024-10-30 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기A 축전지 2 | 2200 | 2023-08-14 | 0/0 | 17 | U0821159 | 24 | 0 | -
41 | 2024-10-30 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 NW 축전지 1 | 600 | 2022-08-31 | 0/0 | 23 | - | 12 | 0 | -
42 | 2024-10-30 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 NW 축전지 2 | 2000 | 2021-07-16 | 0/0 | 22 | GYB210700005 | 24 | 0 | -
43 | 2024-10-30 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 NW 축전지 1 | 2000 | 2021-04-16 | 0/0 | 25 | GYB210400001 | 24 | 4 | 11 13 17 23 (넘버링 섞여있음)
44 | 2024-10-30 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 축전지실 정류기C 축전지1 | 1600 | 2018-11-20 | 0/0 | 25 | GYB181200013 | 24 | 16 | 1 2 5 6 7 8 11 12 13 16 17 20 21 22 23 24
45 | 2024-10-30 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 축전지실 X | 2400 | 2023-08-28 | 0/0 | 21 | GYB231100004 | 24 | 0 | -
46 | 2024-10-30 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 축전지실 X | 2200 | 2023-08-14 | 0/0 | 21 | X | 24 | 0 | -
47 | 2024-10-30 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 축전지실 X | 2200 | 2023-06-13 | 0/0 | 21 | GYB231100003 | 24 | 0 | -
48 | 2024-10-30 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 축전지실 X | 2200 | 2023-06-13 | 0/0 | 21 | GYB231100002 | 24 | 0 | -
49 | 2024-10-30 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 대전 IDC BATT-2 | 300 | 2018-02-14 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
50 | 2024-10-30 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 대전 IDC 정류기1 축전지1 | 300 | 2022-09-07 | 0/0 | 21 | U0529479 | 24 | 0 | -
51 | 2024-11-28 | 호남권 | 대전대흥 | 정류기1 축전지3 | 2000 | 2019-02-25 | 0/0 | 22 | GYB190300057 | 24 | 5 | 6, 9 10 20 21
52 | 2024-11-28 | 호남권 | 대전대흥 | 정류기1 축전지2 | 2000 | 2024-04-12 | 0/0 | 22 | GYB151200004 | 24 | 0 | -
53 | 2024-11-28 | 호남권 | 대전대흥 | 정류기1 축전지1 | 1800 | 2015-11-26 | 0/0 | 22 | GYB151200006 | 24 | 0 | -
54 | 2024-11-28 | 호남권 | 대전 봉산국사 | 축전지1 | 2000 | 2019-02-25 | 0/0 | 26 | GYB190300056 | 24 | 1 | 22
55 | 2024-11-26 | 호남권 | 홍성국사 | 정류기1 축전지1 | 2000 | 2020-06-02 | 0/0 | 23.6 | GYB200700011 | 24 | 5 | 4 8 17 20 23
56 | 2024-11-26 | 호남권 | 홍성국사 | 정류기1 축전지2 | 2000 | 2020-01-13 | 0/0 | 23.1 | - | 24 | 6 | 2 7 10 14 19 21
57 | 2024-11-26 | 호남권 | 홍성국사 | 정류기1 축전지3 (이전/철거 등) | 2000 | 2020-08-24 | 0/0 | 23.2 | GYB200800010 | 24 | 4 | 9 12 19(주액구) 22 (배터리 철거로 모니터링 불가)
58 | 2024-11-06 | 수도권 | 인천간석 | 1층 축전지1 | 2000 | 2021-01-27 2021-01-18 | 0/0 | 24.5 | GYB210300001 | 24 | 0 | -
59 | 2024-11-06 | 수도권 | 인천간석 | 1층 축전지2 | 2000 | 2021-01-18 | 0/0 | 24.5 | GYB210300002 | 24 | 9 | 1 3 4 5 6 9 19 21 24
60 | 2024-11-06 | 수도권 | 인천간석 | 1층 LDPS정류기용 #5 | 1200 | 2020-05-11 | 0/0 | 24.5 | GYB200600013 | 24 | 0 | -
61 | 2024-11-06 | 수도권 | 인천간석 | 1층 LDPS 정류기용 #6 | 2000 | 2022-03-21 | 0/0 | 24.5 | GYB220500018 | 24 | 0 | -
62 | 2024-11-06 | 수도권 | 인천간석 | 1층 LDPS정류기용 #2 | 800 | 2019-11-08 | 0/0 | 24.5 | - | 24 | 0 | -
63 | 2024-11-06 | 수도권 | 인천간석 | 1층 LDPS 정류기용 #1 | 3000 | 2023-05-12 | 0/0 | 24.5 | - | 24 | 0 | -
64 | 2024-11-06 | 수도권 | 인천간석 | 지하 2층 정류기 1호기 축전지 #1 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 17.2 | - | 24 | 0 | -
65 | 2024-11-06 | 수도권 | 인천간석 | 지하 1층 정류기 1호기 축전지 #1 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 17.1 | GYB200600018 | 24 | 2 | 5 6
66 | 2024-11-06 | 수도권 | 인천간석 | 지하 2층 정류기 2호기 축전지 #2 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 17.3 | GYB200600017 | 24 | 7 | 1 4 6 10 19 20 24
67 | 2024-11-06 | 수도권 | 인천간석 | 지하 2층 정류기 1호기 축전지 #2 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 17.1 | GYB200600015 | 24 | 2 | 1 24
68 | 2024-11-06 | 수도권 | 인천간석 | 지하 2층 정류기 2호기 축전지 #1 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 17.2 | GYB200600016 | 24 | 8 | 1 4 5 7 10 12 14 24
69 | 2024-11-06 | 수도권 | 인천간석 | 지하 2층 정류기 1호기 축전지 #1 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 17.3 | GYB200600014 | 24 | 5 | 12 15 20 22 24
70 | 2024-11-06 | 수도권 | 인천간석 | 지하 1층 정류기 2호기 축전지 #1 | 2000 | 2020-03-19 | 0/0 | 17.1 | GYB200300039 | 24 | 1 | 8
71 | 2024-11-28 | 수도권 | 북수원 | 축전지B조 | 2000 | 2018-11-20 | 0/0 | 20 | GYB181100027 | 24 | 8 | 1 3 5 10 12 13 19 24
72 | 2024-11-28 | 수도권 | 북수원 | 축전지1조 | 2000 | 2018-07-04 | 0/0 | 20 | GYB180700025 | 24 | 0 | -
73 | 2024-11-20 | 수도권 | 도봉쌍문 | 축전지2 | 1600 | 2020-03-20 | 0/0 | 16 | - | 24 | 4 | 8 9 11 24
74 | 2024-11-20 | 수도권 | 도봉쌍문 | 축전지1 | 1600 | 2021-05-24 | 0/0 | 16 | - | 24 | 0 | -
75 | 2024-11-12 | 수도권 | 강북미아 | 축전지2 | 2000 | 2020-11-10 | 0/0 | 23 | GYB201100031 | 24 | 2 | 9 17
76 | 2024-11-12 | 수도권 | 강북미아 | 축전지4 | 2000 | 2021-04-26 | 0/0 | 23 | GYB210400012 | 24 | 1 | 8
77 | 2024-11-12 | 수도권 | 강북미아 | 축전지5 | 1600 | 2018-10-19 | 0/0 | 24 | GYB181100022 | 24 | 10 | 1 2 5 8 12 14 16 1 7 18 19
78 | 2024-11-12 | 수도권 | 강북미아 | 축전지1 | 2000 | 2020-03-31 | 0/0 | 24 | GYB200400028 | 24 | 9 | 1 12 13 14 15 16 17 18 21
79 | 2024-11-06 | 수도권 | 안양사옥 | 3A-D | 2000 | 2019-04-23 | 0/0 | 23 | GYB190400024 | 24 | 3 | 4 5 22
80 | 2024-11-06 | 수도권 | 안양사옥 | 3A-C | 2000 | 2019-03-15 | 0/0 | 23 | GYB190400025 | 24 | 2 | 5 7 17(추이관찰)
81 | 2024-11-06 | 수도권 | 안양사옥 | 3D-A | 2000 | 2019-11-13 | 0/0 | 23 | GYB191100035 | 24 | 3 | 13 15 24
82 | 2024-11-06 | 수도권 | 안양사옥 | 3D-B | 2000 | 2018-04-16 | 0/0 | 23 | 30315969 | 24 | 1 | 18(주액구)
83 | 2024-11-06 | 수도권 | 안양사옥 | 3C-A | 2000 | 2019-11-13 | 0/0 | 21 | GYB191100034 | 24 | 5 | 1 2 5 7 21
84 | 2024-11-06 | 수도권 | 안양사옥 | 4E-E | 2000 | 2021-05-14 | 0/0 | 23 | GYB210600012 | 24 | 2 | 7, 8
85 | 2024-11-06 | 수도권 | 안양사옥 | 3A-B | 2000 | 2018-04-16 | 0/0 | 23 | GYB180500003 | 24 | 0 | -
86 | 2024-11-06 | 수도권 | 안양사옥 | 3A-A | 2000 | 2018-04-16 | 0/0 | 23 | GYB180500002 | 24 | 0 | -
87 | 2024-11-06 | 수도권 | 안양사옥 | 3C-D | 2000 | 2021-05-14 | 0/0 | 21 | GYB210600013 | 24 | 1 | 10
88 | 2024-11-06 | 수도권 | 안양사옥 | 4C-D | 2400 | 2021-05-27 | 0/0 | 21 | GYB210600014 | 24 | 0 | -
89 | 2024-11-06 | 수도권 | 안양사옥 | 3B-A | 1200 | 2019-09-06 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
90 | 2024-11-06 | 수도권 | 안양사옥 | 4G-D | 2000 | 2022-05-03 | 0/0 | 21 | GYB220500017 | 24 | 0 | -
91 | 2024-11-06 | 수도권 | 안양사옥 | 4G-B | 3000 | 2023-10-18 | 0/0 | 21 | GYB231000023 | 24 | 0 | -
92 | 2024-11-06 | 수도권 | 안양사옥 | 4G-A | 3000 | 2022-03-29 | 0/0 | 21 | GYB220500016 | 24 | 0 | -
93 | 2024-11-06 | 수도권 | 안양사옥 | 4G-C | 3000 | 2013-03-06 | 0/0 | 21 | GYB130400010 | 24 | 0 | -
94 | 2024-11-06 | 수도권 | 안양사옥 | 4C-A | 2000 | 2010-06-10 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
95 | 2024-11-06 | 수도권 | 안양사옥 | 4A-D | 2400 | 2015-11-23 | 0/0 | 21 | GYB160200015 | 24 | 0 | -
96 | 2024-11-06 | 수도권 | 안양사옥 | 4A-C | 2400 | 2023-10-13 | 0/0 | 21 | GYB231000022 | 24 | 0 | -
97 | 2024-11-06 | 수도권 | 안양사옥 | 4A-B | 2400 | 2015-11-27 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
98 | 2024-11-06 | 수도권 | 안양사옥 | 4A-A | 2400 | 2015-11-27 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
99 | 2024-11-06 | 수도권 | 안양사옥 | 4B-B | 2000 | 2010-05-31 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
100 | 2024-11-06 | 수도권 | 안양사옥 | 4B-A | 3000 | 2023-10-18 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
101 | 2024-11-06 | 수도권 | 안양사옥 | 4B-D | 2000 | 2010-05-30 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
102 | 2024-11-06 | 수도권 | 안양사옥 | 4B-C | 2000 | 2010-05-31 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
103 | 2024-11-06 | 수도권 | 안양사옥 | 4F-A | 2400 | 2015-11-23 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
104 | 2024-11-06 | 수도권 | 안양사옥 | 4F-C | 2400 | 2014-11-24 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
105 | 2024-11-06 | 수도권 | 성남분당 | A조 | 2200 | 2019-05-08 | 0/0 | 23 | GYB190900005 | 22 | 3 | 1 15 19
106 | 2024-11-06 | 수도권 | 성남분당 | B조 | 1600 | 2020-05-14 | 0/0 | 25 | GYB200500017 | 26 | 8 | 1 3 5 8 9 17 21 22
107 | 2024-11-06 | 수도권 | 성남분당 | C조 | 2200 | 2023-06-05 | 0/0 | 25 | GYB230700022 | 24 | 0 | -
108 | 2024-12-12 | 수도권 | 성남수진 | 3층 E조 | 2000 | 2021-01-27 | 0/0 | 23 | GYB210200005 | 24 | 1 | 11
109 | 2024-12-12 | 수도권 | 성남수진 | 3층 D조 | 2200 | 2022-05-10 | 0/0 | 23 | GYB220600010 | 24 | 0 | -
110 | 2024-12-12 | 수도권 | 성남수진 | 3층 C조 | 2200 | 2022-05-10 | 0/0 | 25 | GYB220600009 | 24 | 0 | -
111 | 2024-12-12 | 수도권 | 성남수진 | 3층 B조 | 2200 | 2024-05-01 | 0/0 | 23 | GYB240400003 | 24 | 0 | 신규교체
112 | 2024-12-12 | 수도권 | 성남수진 | 3층 A조 | 2000 | 2022-11-30 | 0/0 | 23 | GYB221200004 | 24 | 0 | -
113 | 2024-12-12 | 수도권 | 성남수진 | 4층 2조 | 2200 | 2023-11-13 | 0/0 | 22 | GYB240100008 | 24 | 0 | -
114 | 2024-12-12 | 수도권 | 성남수진 | 4층 3조 | 2000 | 2021-06-29 | 0/0 | 22 | GYB210600016 | 24 | 0 | -
115 | 2024-12-12 | 수도권 | 성남수진 | 4층 4조 | 2200 | 2022-12-06 | 0/0 | 22 | GYB221200003 | 24 | 0 | -
116 | 2024-12-12 | 수도권 | 성남수진 | 4층 5조 | 2200 | 2023-11-13 | 0/0 | 22 | GYB231100016 | 24 | 0 | -
117 | 2024-11-06 | 수도권 | 안양비산 | 1조 | 1600 | 2019-03-22 | 0/0 | 26 | GYB190300028 | 24 | 2 | 10 24
118 | 2024-11-06 | 수도권 | 안양비산 | 2조 | 1600 | 2019-03-22 | 0/0 | 26 | GYB190300027 | 24 | 2 | 21 23
119 | 2024-11-06 | 수도권 | 안양비산 | 3조 | 1200 | 변경) 2024-04-05 기존) 2012-02-22 | 0/0 | 26 | 변경) GYB240400002 기존) GYB120400001 | 24 | 0 | 신규 대개체 설치 개소
120 | 2024-11-06 | 수도권 | 안양비산 | 4조 | 1200 | 2013-06-17 | 0/0 | 26 | GYB130600004 | 24 | 0 | -
121 | 2024-11-06 | 수도권 | 안양비산 | 5조 | 1600 | 2019-03-22 | 0/0 | 26 | GYB190300026 | 24 | 0 | -
122 | 2024-12-03 | 영남권 | 진주상대국사 | 축전지3 | 1600 | 2020-12-07 | 0/0 | 22 | GYB210100013 | 24 | 7 | 1 9 10 14 15 17 20
123 | 2024-12-03 | 영남권 | 진주상대국사 | 축전지2 | 1600 | 2019-07-11 | 0/0 | 20 | GYB190700016 | 24 | 0 | -
124 | 2024-12-03 | 영남권 | 진주상대국사 | 축전지1 | 1600 | 2020-12-07 | 0/0 | 21 | GYB210100012 | 24 | 9 | 1 3 6 8 9 10 12 15 20
125 | 2024-11-07 | 수도권 | 인계사옥 (3층) | 3C-#1 | 2000 | 2022-12-06 | 0/0 | 27 | GYB221200009 | 24 | 0 | -
126 | 2024-11-07 | 수도권 | 인계사옥 (3층) | 3C-#2 | 2000 | 2022-12-22 | 0/0 | 27 | GYB221200010 | 24 | 0 | -
127 | 2024-11-07 | 수도권 | 인계사옥 (3층) | MR-1 3B.확장랙 #2 | 2000 | 2020-12-02 | 0/0 | 27 | GYB201200001 | 24 | 5 | 1 2 4 8 16 20
128 | 2024-11-07 | 수도권 | 인계사옥 (3층) | MR-1 3B 기본랙 | 2000 | 2019-02-25 | 0/0 | 26 | GYB190300022 | 24 | 6 | 3 8 11 14 15 19
129 | 2024-11-07 | 수도권 | 인계사옥 (3층) | 축전지6 | 2000 | 2016-08-27 | 0/0 | 26 | GYB160900016 | 24 | 0 | -
130 | 2024-11-07 | 수도권 | 인계사옥 (3층) | 축전지5 | 2000 | 2016-06-20 | 0/0 | 26 | GYB160800003 | 24 | 0 | -
131 | 2024-11-07 | 수도권 | 인계사옥 (3층) | 축전지3 | 2000 (청색) | 2008-07-22 | 0/0 | 26 | U0685963 | 24 | 0 | -
132 | 2024-11-07 | 수도권 | 인계사옥 (3층) | 축전지2 | 2000 | 2010-06-23 | 0/0 | 26 | U0685963 | 24 | 0 | -
133 | 2024-11-07 | 수도권 | 인계사옥 (3층) | 축전지1 | 2000 | 2010-06-23 | 0/0 | 26 | U0696520 | 24 | 0 | -
134 | 2024-11-07 | 수도권 | 인계사옥 (3층) | 축전지4 | 2000 | 교체 : 2024-04-24 (기존 : 2014-03-05) | 0/0 | 26 | - | 24 | 0 | -
135 | 2024-11-07 | 수도권 | 인계사옥 (3층) | 축전지5 | 2000 | 2022-03-08 | 0/0 | 26 | GYB220400009 | 24 | 0 | -
136 | 2024-11-07 | 수도권 | 인계사옥(2층) | 축전지3 | 2000 | 2008-07-22 | 0/0 | 24 | U0685964 | 24 | 0 | -
137 | 2024-11-07 | 수도권 | 인계사옥(2층) | 축전지2 | 2000 | 2010-06-23 | 0/0 | 24 | U0685959 | 24 | 0 | -
138 | 2024-11-07 | 수도권 | 인계사옥(2층) | 축전지1 | 2000 | 2010-06-23 | 0/0 | 24 | U0685958 | 24 | 0 | -
139 | 2024-11-07 | 수도권 | 인계사옥(2층) | 축전지4 | 2000 | 2013-09-28 | 0/0 | 24 | GYB131000001 | 24 | 0 | -
140 | 2024-11-07 | 수도권 | 인계사옥(2층) | 축전지1 | 2000 | 2019-02-25 | 0/0 | 24 | GYB190300011 | 24 | 7 | 3 5 6 9 18 21 22
141 | 2024-11-07 | 수도권 | 인계사옥(2층) | 축전지2 | 2000 | 2019-02-25 | 0/0 | 24 | GYB190300010 | 24 | 2 | 3 17
142 | 2024-11-28 | 수도권 | 광교국사 | 축전지3 | 1600 | 2019-02-25 | 0/0 | 23 | GYB190300002 | 24 | 1 | 14
143 | 2024-11-28 | 수도권 | 광교국사 | 축전지4 | 1600 | 2019-02-08 | 0/0 | 23 | GYB190300001 | 24 | 4 | 3 4 13 23
144 | 2024-11-28 | 수도권 | 광교국사 | 축전지1 | 600 | 2013-12-04 | 0/0 | 23 | GYB140100005 | 24 | 0 | -
145 | 2024-11-28 | 수도권 | 광교국사 | 축전지2 | 600 | 2013-11-14 | 0/0 | 23 | GYB140100004 | 24 | 0 | -
146 | 2024-11-28 | 수도권 | 광교국사 | 축전지5 | 1200 | 2022-03-08 | 0/0 | 23 | GYB5220300040 | 24 | 0 | -
147 | 2024-11-28 | 수도권 | 광교국사 | 축전지6 | 1200 | 2022-03-08 | 0/0 | 23 | GYB220300039 | 24 | 0 | 16번 셀 교체 (누액)
148 | 2024-11-08 | 수도권 | 안산고잔국사 | 구 C조 | 1600 | 2019-03-22 | 0/0 | 24 | GYB190300025 | 24 | 5 | 1 3 5 18 24
149 | 2024-11-08 | 수도권 | 안산고잔국사 | 구 B조 | 1600 | 2019-03-22 | 0/0 | 16 | GYB190300024 | 24 | 1 | 15
150 | 2024-11-08 | 수도권 | 안산고잔국사 | 구 A조 | 1600 | 2019-03-22 | 0/0 | 27 | GYB190300023 | 24 | 2 | 15 21
151 | 2024-11-08 | 수도권 | 안산고잔국사 | 신 A조 | 1200 | 2022-03-08 | 0/0 | 22 | GYB220300052 | 24 | 0 | -
152 | 2024-11-08 | 수도권 | 안산고잔국사 | 신 F조 | 1200 | 2020-11-20 | 0/0 | 23 | GYB201200002 | 24 | 0 | -
153 | 2024-11-08 | 수도권 | 안산고잔국사 | 신 E조 | 1200 | 2023-08-21 | 0/0 | 24 | GYB230900001 | 24 | 0 | -
154 | 2024-11-08 | 수도권 | 안산고잔국사 | 신 D조 | 1200 | 2020-12-01 | 0/0 | 24 | GYB201200003 | 24 | 0 | -
155 | 2024-11-08 | 수도권 | 안산고잔국사 | 신 C조 | 1200 | 2022-05-04 | 0/0 | 24 | GYB220500074 | 24 | 0 | -
156 | 2024-12-12 | 영남권 | 상주국사 | D조 | 2200 | 2020-10-24 | 0/0 | 22 | GYB201100003 | 24 | 5 | 6 8 10 12 17
157 | 2024-12-12 | 영남권 | 상주국사 | C조 | 1000 | 2013-12-05 | 0/0 | 21 | GYB131200003 | 24 | 0 | -
158 | 2024-12-12 | 영남권 | 상주국사 | B조 | 1800 | 2019-06-20 | 0.7/1.7 | 21 | GYB190600064 | 24 | 0 | -
159 | 2024-12-12 | 영남권 | 상주국사 | A조 | 1800 | 2019-09-25 | 0.6/0.6 | 21 | GYB151000003 | 24 | 0 | -
160 | 2024-12-12 | 영남권 | 김천국사 | 축전지 1 | 2200 | 2019-06-17 | 0/0 | 23 | GYB190600068 | 24 | 0 | -
161 | 2024-12-12 | 영남권 | 김천국사 | 축전지 2 | 2200 | 2019-06-17 | 0/0 | 23 | GYB190600069 | 24 | 0 | -
162 | 2024-12-12 | 영남권 | 김천국사 | 축전지 4 | 2200 | 2020-10-24 | 0/0 | 23 | GYB201100002 | 24 | 8 | 3 4 6 7 8 15 16 18
163 | 2024-12-12 | 영남권 | 김천국사 | 축전지 3 | 1200 | 2012-08-24 | 0/0 | 23 | GYB121000014 | 24 | 0 | -
164 | 2024-12-11 | 수도권 | 주교국사 | 축전지 E | 2000 | 2019-07-16 | 0/0 | 23 | GYB190700037 | 24 | 0 | -
165 | 2024-12-11 | 수도권 | 주교국사 | 축전지 D | 1600 | 2019-01-07 | 0/0 | 21 | GYB190100013 | 24 | 8 | 1 2 9 12 13 14 17 21
166 | 2024-12-11 | 수도권 | 주교국사 | 축전지C | 2200 | 2023-11-13 | 0/0 | 22 | GYB231100020 | 24 | 0 | -
167 | 2024-12-11 | 수도권 | 주교국사 | 축전지B | 2200 | 2021-05-17 | 0/0 | 23 | GYB210500013 | 24 | 0 | -
168 | 2024-12-11 | 수도권 | 주교국사 | 축전지A | 2200 | 2021-05-27 | 0/0 | 23 | GYB210500012 | 24 | 0 | -
169 | 2024-12-11 | 수도권 | 주교국사 | 축전지 1 | 2200 | 2023-11-29 | 0/0 | 23 | GYB240100009 | 24 | 0 | -
170 | 2024-12-11 | 수도권 | 주교국사 | 축전지4 | 1200 | 2020-03-10 | 0/0 | 23 | GYB200300048 | 24 | 0 | -
171 | 2024-12-11 | 수도권 | 주교국사 | 축전지5 | 1200 | 2021-11-01 | 0/0 | 23 | GYB211100022 | 24 | 0 | -
172 | 2024-12-11 | 수도권 | 주교국사 | 축전지2 | 2200 | 2023-11-29 | 0/0 | 23 | GYB240100010 | 24 | 0 | -
173 | 2024-12-11 | 수도권 | 주교국사 | 축전지3 | 2200 | 2023-11-29 | 0/0 | 23 | GYB240100011 | 24 | 0 | -
174 | 2024-12-11 | 수도권 | 풍동간이국사 | 축전지D | 1600 | 2021-06-09 | 0/0 | 20 | GYB210700003 | 24 | 0 | -
175 | 2024-12-11 | 수도권 | 풍동간이국사 | 축전지C | 1600 | 2018-12-03 | 0/0 | 19 | GYB181200019 | 24 | 4 | 8 10 14 15
176 | 2024-12-11 | 수도권 | 풍동간이국사 | 축전지A | 600 | 2021-10-20 | 0/0 | 22 | GYB211000022 | 24 | 0 | -
177 | 2024-12-11 | 수도권 | 풍동간이국사 | 축전지B | 600 | 2021-10-20 | 0/0 | 22 | GYB211000065 | 24 | 0 | -
178 | 2024-12-11 | 수도권 | 장항1간이국사 | BATT-3 | 1600 | 2018-12-03 | 0/0 | 23 | GYB181200019 | 24 | 4 | 10 17 18 24
179 | 2024-12-11 | 수도권 | 장항1간이국사 | BATT-2 | 600 | 2021-11-30 | 0/0 | 22 | GYB21100027 | 24 | 0 | -
180 | 2024-12-11 | 수도권 | 장항1간이국사 | BATT-1 | 600 | 2021-11-30 | 0/0 | 22 | GYB211100010 | 24 | 0 | -
181 | 2024-12-11 | 수도권 | 장항1간이국사 | BATT-5 | 1200 | 2021-11-01 | 0/0 | 21 | GYB211100024 | 24 | 0 | -
182 | 2024-12-11 | 수도권 | 장항1간이국사 | BATT-4 | 1200 | 2019-10-22 | 0/0 | 21 | GYB191000037 | 24 | 0 | -
183 | 2024-12-11 | 수도권 | 고양 대화뱅크국사 | BATT-3 | 1600 | 2018-12-22 | 0/0 | 24 | GYB190100014 | 24 | 4 | 5 8 14 15
184 | 2024-12-11 | 수도권 | 고양 대화뱅크국사 | BATT-2 | 600 | 2021-11-22 | 0/0 | 23 | GYB211000021 | 24 | 0 | -
185 | 2024-12-11 | 수도권 | 고양 대화뱅크국사 | BATT-1 | 600 | 2021-11-22 | 0/0 | 23 | GYB211000028 | 24 | 0 | -
186 | 2024-12-11 | 수도권 | 고양 대화뱅크국사 | BATT-5 | 800 | 교체) 2020-03-16 기존) 2013-02-26 | 0/0 | 29 | GYB200300025 | 24 | 0 | -
187 | 2024-12-11 | 수도권 | 고양 대화뱅크국사 | BATT-4 | 1200 | 2020-06-03 | 0/0 | 29 | GYB200700004 | 24 | 0 | -
188 | 2024-12-11 | 수도권 | 고양 일산간이 | BATT-3 | 1600 | 2018-12-22 | 0/0 | 22 | GYB181200018 | 24 | 5 | 3 9 11 13 16 24
189 | 2024-12-11 | 수도권 | 고양 일산간이 | BATT-4 | 1200 | 2019-12-25 | 0/0 | 22 | GYB200100008 | 24 | 0 | -
190 | 2024-12-11 | 수도권 | 고양 일산간이 | BATT-1 | 600 | 2021-10-14 | 0/0 | 20 | GYB211000020 | 24 | 0 | -
191 | 2024-12-11 | 수도권 | 고양 일산간이 | BATT-2 | 600 | 교체) 2024-04-30 기존) 2013-12-04 | 0/0 | 20 | GYB240500015 | 24 | 0 | -
192 | 2024-11-12 | 수도권 | 파주금릉국사 | BATT-2 | 1600 | 2021-02-08 | 0/0 | 21 | GYB210200009 | 24 | 5 | 5 10 14 15 19
193 | 2024-11-12 | 수도권 | 파주금릉국사 | BATT-3 | 1600 | 2021-02-08 | 0/0 | 21 | GYB210200008 | 24 | 4 | 5 9 22 23
194 | 2024-11-12 | 수도권 | 파주금릉국사 | BATT-1 | 2200 | 2021-02-10 | 0/0 | 26 | GYB210200007 | 24 | 7 | 3 4 12 14 17 23 24
195 | 2024-11-12 | 수도권 | 파주금릉국사 | BATT-4 | 1200 | 2021-09-14 | 0/0 | 23 | GYB211000003 | 24 | 0 | -
196 | 2024-11-12 | 수도권 | 파주금릉국사 | BATT-5 | 2200 | 2023-11-17 | 0/0 | 23 | GYB240100012 | 24 | 0 | -
197 | 2024-11-12 | 수도권 | 파주금릉국사 | - | 1200 | 2020-03-17 | X | 23 | GYB200400047 | 24 | 0 | 전원 분리된 상태
198 | 2024-12-09 | 영남권 | 경북 영주국사 | 축전지 1 | 2200 | 2014-08-25 | 0/0 | 22 | GYB140800021 | 24 | 0 | -
199 | 2024-12-09 | 영남권 | 경북 영주국사 | 축전지 2 | 2200 | 2020-10-24 | 0/0 | 23 | GYB201100001 | 24 | 6 | 2 4 7 9 17 21
200 | 2024-12-09 | 영남권 | 경북 영주국사 | 축전지 3 | 2200 | 2021-06-16 | 0/0 | 23 | GYB210700007 | 24 | 0 | -
201 | 2024-12-09 | 영남권 | 경북 영주국사 | 축전지 4 | 2200 | 2019-06-17 | 0/0 | 24 | GYB190600066 | 24 | 0 | -
202 | 2024-12-09 | 영남권 | 경북 안동국사 | 축전지 A | 2000 | 2021-12-22 | 0/0 | 23 | GYB220100015 | 24 | 0 | -
203 | 2024-12-09 | 영남권 | 경북 안동국사 | 축전지 B | 2000 | 2021-12-22 | 0/0 | 23 | GYB220100016 | 24 | 0 | -
204 | 2024-12-09 | 영남권 | 경북 안동국사 | 축전지 F | 2200 | 2020-10-24 | 0/0 | 25 | GYB201100004 | 24 | 4 | 6 9 20 23
205 | 2024-12-09 | 영남권 | 경북 안동국사 | 축전지 E | 2200 | 2019-06-17 | 0/0 | 25 | GYB190600065 | 24 | 0 | -
206 | 2024-11-07 | 수도권 | 이천창전 | 2층 축전지3 | 2200 | 2020-04-22 | 0/0 | 24 | GYB200500010 | 24 | 9 | 3 4 7 10 13 15 20 22 24
207 | 2024-11-07 | 수도권 | 이천창전 | 2층 축전지1 | 2200 | 2023-11-17 | 0/0 | 24 | GYB240100006 | 24 | 0 | -
208 | 2024-11-07 | 수도권 | 이천창전 | 2층 축전지2 | 2200 | 2019-09-07 | 0/0 | 24 | GYB190500015 | 24 | 1 | 20
209 | 2024-11-07 | 수도권 | 이천창전 | 2층 축전지4 | 2200 | 2023-08-14 | 0/0 | 23 | GYB230600004 | 24 | 0 | -
210 | 2024-11-05 | 수도권 | 용인마평 | 2층 축전지4 | 2000 | 2019-10-23 | 0/0 | 21 | GYB190900007 | 24 | 1 | 5
211 | 2024-11-05 | 수도권 | 용인마평 | 2층 BATT 5 | 1200 | 2023-04-27 | 0/0 | 26.3 | GYB230600009 | 24 | 0 | -
212 | 2024-11-05 | 수도권 | 용인마평 | 2층 BATT3 | 1200 | 2019-10-22 | 0/0 | 26.8 | GYB190900006 | 24 | 0 | -
213 | 2024-11-05 | 수도권 | 용인마평 | 2층 (이전/철거 등) | 800 | 2022-04-15 | 0/0 | 25.3 | - | 24 | 0 | 배터리 철거로 모니터링 불가
214 | 2024-11-05 | 수도권 | 용인마평 | 2층 | 1200 | 2022-05-12 | 0/0 | 25.1 | GYB220500075 | 24 | 0 | -
215 | 2024-11-05 | 수도권 | 용인마평 | 2층 | 1200 | 2022-05-12 | 0/0 | 25.8 | GYB220500076 | 24 | 0 | -
216 | 2024-12-06 | 영남권 | 부산송정 | 축전지1 | 1600 | 2020-10-07 | 0/0 | 22.8 | GYB201000007 | 24 | 7 | 4 5 8 14 15 21 24
217 | 2024-12-06 | 영남권 | 부산송정 | 축전지2 | 1200 | 2021-12-17 | 0/0 | 23 | GYB211000093 | 24 | 0 | -
218 | 2024-12-06 | 영남권 | 부산송정 | 축전지3 | 1200 | 2023-02-07 | 0/0 | 23 | GYB230300024 | 24 | 0 | -
219 | 2024-12-06 | 영남권 | 부산송정 | 축전지4 | 1200 | 2021-06-25 | 0/0 | 22 | GYB210700019 | 24 | 0 | -
220 | 2024-12-06 | 수도권 | 의정부국사 | 3층 축전지 C | 2000 | 2020-11-12 | 0/0 | 24 | GYB201100032 | 24 | 7 | 4 13 14 15 19 21 24
221 | 2024-12-06 | 수도권 | 의정부국사 | 3층 축전지 B | 2000 | 2022-08-25 | 0/0 | 24 | - | 24 | 0 | -
222 | 2024-12-06 | 수도권 | 의정부국사 | 3층 축전지 A | 2000 | 2022-03-21 | 0/0 | 24 | - | 24 | 0 | -
223 | 2024-11-12 | 수도권 | 의정부신곡 | 4층 #A | 1600 | 2020-04-14 | 0/0 | 25 | GYB200400031 | 24 | 11 | 1 5 8 9 13 16 17 18 19 22 24
224 | 2024-11-12 | 수도권 | 의정부신곡 | 4층 #B | 1600 | 2020-04-14 | 0/0 | 25 | GYB200400032 | 24 | 12 | 2 5 8 9 10 11 14 15 18 20 22 23
225 | 2024-11-12 | 수도권 | 의정부신곡 | 4층 #C | 1600 | 2021-11-13 | 0/0 | 25 | GYB211000051 | 24 | 0 | -
226 | 2024-11-12 | 수도권 | 의정부신곡 | 4층 #D | 1600 | 2020-01-10 | 0/0 | 25 | GYB200200042 | 24 | 0 | -
227 | 2024-11-12 | 수도권 | 의정부신곡 | 3층 #A | 2000 | 2020-03-31 | 0/0 | 23 | GYB200400029 | 24 | 3 | 1 3 22
228 | 2024-11-12 | 수도권 | 의정부신곡 | 3층 #B | 2000 | 2020-03-31 | 0/0 | 23 | GYB200400030 | 24 | 8 | 1 3 4 8 10 14 19 24
229 | 2024-11-13 | 수도권 | 논현국사 | BATT 4 | 2000 | 2020-06-02 | 0/0 | 현) 27 기) 30 | GYB200600023 | 24 | 5 | 5 6 10 16 23
230 | 2024-11-13 | 수도권 | 논현국사 | BATT 3 | 2000 | 2019-03-01 | 0/0 | 22 | GYB190400004 | 24 | 0 | -
231 | 2024-11-13 | 수도권 | 논현국사 | BATT 1 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 26 | GYB0056472 | 24 | 6 | 1 4 9 10 17 18
232 | 2024-11-13 | 수도권 | 논현국사 | BATT 2 | 2200 | 2023-06-05 | 0/0 | 25 | GYB230600003 | 24 | 0 | -
233 | 2024-11-15 | 수도권 | 가락 | 3층 BATT 4 | 2400 | 2021-02-18 | 0/0 | 23 | GYB210200004 | 24 | 0 | -
234 | 2024-11-15 | 수도권 | 가락 | 3층 BATT 3 | 2000 | 2019-11-22 | 0/0 | 24 | GYB191200013 | 24 | 0 | -
235 | 2024-11-15 | 수도권 | 가락 | 2층 BATT 2 | 1800 | 2021-05-21 | 0/0 | 24 | GYB131100002 | 24 | 0 | -
236 | 2024-11-15 | 수도권 | 가락 | 2층 BATT 1 | 1800 | 2020-06-02 | 0/0 | 23 | GYB131100001 | 24 | 6 | 1 7 8 16 19 23
237 | 2024-11-13 | 수도권 | 송파국사 | 축전지 5 | 1600 | 2021-11-25 | 0/0 | 23 | GYB220200003 | 24 | 0 | -
238 | 2024-11-13 | 수도권 | 송파국사 | 축전지 4 | 1600 | 2019-01-07 | 0/0 | 24 | 190100006 | 24 | 10 | 1 9 11 12 13 15 17 19 20 24
239 | 2024-11-13 | 수도권 | 송파국사 | 축전지 3 | 600 | 2020-10-28 | 0/0 | 21 | U0081513 | 24 | 0 | -
240 | 2024-11-13 | 수도권 | 송파국사 | 축전지 2 | 600 | 2020-06-30 | 0/0 | 19 | U0081512 | 24 | 0 | -
241 | 2024-11-13 | 수도권 | 송파국사 | 축전지 1 | 1200 | 2020-12-01 | 0/0 | 21 | U0081499 | 24 | 0 | -
242 | 2024-11-11 | 수도권 | 선릉국사 | 축전지3 | 2400 | 2018-07-01 | 0/0 | 22 | GYB180700016 | 24 | 0 | -
243 | 2024-11-11 | 수도권 | 선릉국사 | #1-3조 | 2400 | 2021-11-18 | 0/0 | 23 | U0081567 | 24 | 0 | -
244 | 2024-11-11 | 수도권 | 선릉국사 | 정류기3 축전지2 | 2400 | 2020-08-28 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
245 | 2024-11-11 | 수도권 | 선릉국사 | #3-1조 | 1200 | 2020-05-11 | 0/0 | 23 | GYB200600024 | 24 | 0 | -
246 | 2024-11-11 | 수도권 | 선릉국사 | 축전지4 | 1600 | 2019-11-22 | 0/0 | 23 | GYB191200011 | 24 | 0 | -
247 | 2024-11-11 | 수도권 | 선릉국사 | #1-2조 | 2400 | 2021-11-18 | 0/0 | 23 | U0081568 | 24 | 0 | -
248 | 2024-12-02 | 수도권 | 방배 | 3층 2F BATT #4 | 2400 | 2022-03-29 | 0/0 | 26 | GYB220400028 | 24 | 0 | -
249 | 2024-12-02 | 수도권 | 방배 | 3층 BATT #5 | 2000 | 2019-12-17 | 0/0 | 23 | GYB140200031 | 24 | 2 | 16 23
250 | 2024-12-02 | 수도권 | 방배 | 3층 BATT #4 | 1600 | 2020-10-27 | 0/0 | 23 | GYB201100025 | 24 | 2 | 16 18
251 | 2024-12-02 | 수도권 | 방배 | 3층 BATT #6 | 2000 | 2018-06-01 | 0/0 | 21 | GYB180500007 | 24 | 0 | -
252 | 2024-12-02 | 수도권 | 방배 | 3층 BATT #3 | 1600 | 2019-01-07 | 0/0 | 22 | GYB190200001 | 24 | 13 | 1 2 4 5 6 9 10 13 16 20 21 22 24
253 | 2024-12-02 | 수도권 | 방배 | 3층 BATT #2 | 2000 | 2021-04-26 | 0/0 | 22 | GYB141200005 | 24 | 0 | 신규 대개체 설치 개소
254 | 2024-12-02 | 수도권 | 방배 | 3층 BATT #1 | 2200 | 2023-11-29 | 0/0 | 22 | GYB240300018 | 24 | 0 | -
255 | 2024-12-02 | 수도권 | 방배 | 2층 #1 | 2400 | 2022-10-28 | 0/0 | 23 | GYB181000017 | 24 | 0 | -
256 | 2024-12-02 | 수도권 | 방배 | 2층 #2 | 2400 | 2013-01-27 ~ 2018-10-20 | 0/0 | 23 | GYB181200006 | 24 | 0 | -
257 | 2024-12-02 | 수도권 | 방배 | 2층 #3 | 2400 | 2019-12-24 | 0/0 | 23 | GYB200100015 | 24 | 0 | -
258 | 2024-12-02 | 수도권 | 방배 | 2층 #4 | 2400 | 2020-04-20 | 0/0 | 23 | GYB131200020 | 24 | 0 | -
259 | 2024-12-02 | 수도권 | 방배 | 2층 REC-2 #1 | 2400 | 2024-06-06 | 0/0 | 26 | GYB240600006 | 24 | 0 | 신규 대개체 설치 개소
260 | 2024-12-02 | 수도권 | 방배 | 2층 REC-2 #2 | 2400 | 2022-03-29 | 0/0 | 25 | GYB220400029 | 24 | 0 | -
261 | 2024-12-02 | 수도권 | 방배 | 2층 REC-2 #3 | 2400 | 2024-06-05 | 0/0 | 20 | GYB240600005 | 24 | 0 | 신규 대개체 설치 개소
262 | 2024-11-12 | 수도권 | 중랑중화 | 3층 정류기 2 축전지 B | 1600 | 2016-08-31 | 0/0 | 30 | GYB160900006 | 24 | 0 | -
263 | 2024-11-12 | 수도권 | 중랑중화 | #2-#A | 2200 | 2021-07-09 | 0/0 | 23 | GYB210700001 | 24 | 0 | -
264 | 2024-11-12 | 수도권 | 중랑중화 | BATT4 | 2200 | 2021-12-16 | 0/0 | 29 | GYB211000053 | 24 | 0 | -
265 | 2024-11-12 | 수도권 | 중랑중화 | BATT3 | 2000 | 2021-04-26 | 0/0 | 25 | GYB210400011 | 24 | 0 | -
266 | 2024-11-12 | 수도권 | 중랑중화 | BATT2 | 1600 | 교체) 2024-07-23 기존) 2018-08-30 | 0/0 | 24 | 교체)GYB240800008 기존)GYB180800018 | 24 | 0 | 교체) 없음 기존)2 23
267 | 2024-11-12 | 수도권 | 중랑중화 | BATT1 | 1600 | 2020-03-20 | 0/0 | 28 | GYB200400015 | 24 | 7 | 7 8 10 16 18 22 23
268 | 2024-11-12 | 수도권 | 중랑중화 | 축전지C | 1600 | 2018-12-03 | 0/0 | 24 | GYB190100005 | 24 | 4 | 4 6 7 13
269 | 2024-11-12 | 수도권 | 중랑중화 | 축전지2 | 1200 | 2023-06-28 | 0/0 | 24 | GYB230600012 | 24 | 0 | -
270 | 2024-11-12 | 수도권 | 중랑중화 | 축전지1 | 1200 | 2023-06-28 | 0/0 | 24 | GYB230600013 | 24 | 0 | -
271 | 2024-11-13 | 수도권 | 서소문 | 축전지 E | 2000 | 2021-04-28 | 0/0 | 23 | GYB210400008 | 24 | 2 | 12 17
272 | 2024-11-13 | 수도권 | 서소문 | 축전지 3 | 2000 | 2020-03-31 | 0/0 | 23 | GYB200400027 | 24 | 7 | 5 6 9 12 19 22 23
273 | 2024-11-13 | 수도권 | 서소문 | 축전지 4 | 2000 | 2021-09-20 | 0/0 | 23 | GYB211000002 | 24 | 0 | -
274 | 2024-11-13 | 수도권 | 서소문 | 축전지 2 | 2000 | 2023-01-04 | 0/0 | 23 | GYB230200013 | 24 | 0 | -
275 | 2024-11-13 | 수도권 | 서소문 | 축전지 1 | 2000 | 2012-10-17 | 0/0 | 23 | GYB121200028 | 24 | 0 | -
276 | 2024-11-13 | 수도권 | 서소문 | 축전지 F | 2000 | 2020-10-13 | 0/0 | 23 | GYB20100003 | 24 | 5 | 5 6 7 14 23
277 | 2024-11-13 | 수도권 | 서소문 | 축전지 2 | 2200 | 2021-04-28 | 0/0 | 26 | GYB21040007 | 24 | 0 | -
278 | 2024-11-13 | 수도권 | 서소문 | 축전지 3 | 2200 | 2023-01-04 | 0/0 | 24 | GYB230200014 | 24 | 0 | -
279 | 2024-11-13 | 수도권 | 서소문 | 축전지4 | 2200 | 2023-01-04 | 0/0 | 24 | GYB230200015 | 24 | 0 | -
280 | 2024-11-13 | 수도권 | 중앙 | BATT 2 | 2000 | 2021-06-09 | 0/0 | 27 | UD115181 | 24 | 0 | -
281 | 2024-11-13 | 수도권 | 중앙 | BATT E | 2000 | 2020-10-13 | 0/0 | 25 | GYB20100004 | 24 | 1 | 6
282 | 2024-11-13 | 수도권 | 중앙 | BATT A | 2000 | 2018-12-04 | 0/0 | 25 | GYB181200005 | 24 | 3 | 4 5 22
283 | 2024-11-13 | 수도권 | 중앙 | BATT D | 2000 | 2020-01-13 | 0/0 | 25 | GYB200200003 | 24 | 2 | 17 21
284 | 2024-11-13 | 수도권 | 중앙 | BATT C | 2000 | 2018-12-04 | 0/0 | 24 | GYB181200004 | 24 | 3 | 5 6 13
285 | 2024-11-13 | 수도권 | 중앙 | BATT B | 2000 | 2018-12-04 | 0/0 | 23 | GYB1812000003 | 24 | 6 | 5 7 12 13 15 16
286 | 2024-12-05 | 수도권 | 소공 | 지하1층 BATT#1 | 1600 | 2020-02-24 | 0/0 | 18 | GYB200200044 | 24 | 3 | 1 9 24
287 | 2024-12-05 | 수도권 | 소공 | 지하1층 BATT#2 | 1600 | 2020-02-24 | 0/0 | 18 | GYB200200043 | 24 | 3 | 7 9 22
288 | 2024-12-05 | 수도권 | 소공 | 지하1층 BATT#3 | 1600 | 2021-10-28 | 0/0 | 18 | GYB211000034 | 24 | 0 | -
289 | 2024-12-05 | 수도권 | 소공 | 지하1층 BATT#4 | 2000 | 2019-11-22 | 0/0 | 18 | GYB200100003 | 24 | 4 | 10 13 14 15
290 | 2024-11-01 | 수도권 | 영등포양평 | 축전지 C | 2000 | 2018-10-20 | 0/1.2 | 24 | GYB181000022 | 24 | 5 | 2 5 16 18 23
291 | 2024-11-01 | 수도권 | 영등포양평 | 축전지 A | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 24 | GYB200600025 | 24 | 5 | 7 9 17 20 24
292 | 2024-11-01 | 수도권 | 영등포양평 | 축전지 B | 2400 | 2022-06-14 | 0/0 | 24 | GYB220900009 | 24 | 0 | -
293 | 2024-11-06 | 수도권 | 구로디지털 | 축전지 1 | 1600 | 2018-10-24 | 0/1.2 | 24 | GYB181000023 | 24 | 8 | 1 2 4 5 10 16, 15, 17
294 | 2024-11-06 | 수도권 | 구로디지털 | 축전지 3 | 1600 | 2018-10-24 | 0/0 | 24 | GYB181000024 | 24 | 13 | 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 19 23
295 | 2024-11-06 | 수도권 | 구로디지털 | 축전지 2 | 2000 | 2019-12-25 | 0/0 | 24 | GYB191200012 | 24 | 1 | 23
296 | 2024-11-26 | 수도권 | 가산디지털 | BATT 1 | 2400 | 2023-05-22 | 0/0 | 24 | GYB230600001 | 24 | 0 | -
297 | 2024-11-26 | 수도권 | 가산디지털 | BATT 2 | 2400 | 2023-05-22 | 0/0 | 24 | GYB230600002 | 24 | 0 | -
298 | 2024-11-26 | 수도권 | 가산디지털 | BATT 3 | 1200 | 2021-06-18 | 0/0 | 24 | GYB210700025 | 24 | 0 | -
299 | 2024-11-01 | 수도권 | 마곡 | 축전지1 | 2400 | 2023-02-01 | 0/0 | 24 | GYB230200037 | 24 | 0 | -
300 | 2024-11-01 | 수도권 | 마곡 | 축전지2 | 2400 | 2023-02-01 | 0/0 | 25 | GYB230200038 | 24 | 0 | -
301 | 2024-11-01 | 수도권 | 마곡 | 축전지3 | 2400 | 2019-11-22 | 0/0 | 23 | GYB191200010 | 24 | 0 | -
302 | 2024-11-07 | 수도권 | 마포신촌 | 축전지C | 600 | 2022-05-07 | 0/0 | 17 | GYB220500060 | 24 | 0 | -
303 | 2024-11-07 | 수도권 | 마포신촌 | 축전지B | 600 | 2021-10-19 | 0/0 | 18 | GYB211000030 | 24 | 0 | -
304 | 2024-11-07 | 수도권 | 마포신촌 | 축전지A | 600 | 2021-10-19 | 0/0 | 18 | GYB211000029 | 24 | 0 | -
305 | 2024-11-07 | 수도권 | 마포신촌 | 축전지D | 600 | 2021-10-19 | 0/0 | 18 | GYB211000025 | 24 | 0 | -
306 | 2024-11-07 | 수도권 | 마포신촌 | 축전지E | 1200 | 2022-05-26 | 0/0 | 18 | GYB220700011 | 24 | 0 | -
307 | 2024-11-07 | 수도권 | 마포용강 | BATT-D | 2200 | 2023-11-29 | 0/0 | 21 | GYB240400001 | 24 | 0 | -
308 | 2024-11-07 | 수도권 | 마포용강 | BATT-C | 2200 | 2021-04-28 | 0/0 | 21 | GYB210400009 | 24 | 0 | -
309 | 2024-11-07 | 수도권 | 마포용강 | BATT-A | 2000 | 2019-11-28 2019-12-17 | 0/0 | 23 | GYB200100004 | 24 | 1 | 21
310 | 2024-11-07 | 수도권 | 마포용강 | BATT-B | 2000 | 2019-12-06 | 0/0 | 24 | GYB200100005 | 24 | 1 | 14
311 | 2024-12-03 | 영남권 | 통영도천 | 축전지2 | 1200 | 2020-11-26 | 0/0 | 24 | GYB201100013 | 24 | 0 | -
312 | 2024-12-03 | 영남권 | 통영도천 | - | 800 | 2010-11-05 | 0/0 | 25 | GYBV801110100039 | 12 | 0 | -
313 | 2024-12-03 | 영남권 | 통영도천 | 축전지3 | 600 | 2022-10-04 | 0/0 | 24 | GYB221000019 | 24 | 0 | -
314 | 2024-12-03 | 영남권 | 통영도천 | 축전지1 | 1600 | 2019-07-11 | 0/0 | 24 | GYB190700019 | 24 | 0 | -
315 | 2024-12-03 | 영남권 | 통영도천 | 축전지4 | 1200 | 2013-07-18 | 0/0 | 24 | GYB130700027 | 24 | 0 | -
316 | 2024-11-19 | 영남권 | 광양 | 축전지B | 1000 | 2022-03-14 | 0/0 | 22 | GYB220300047 | 24 | 0 | -
317 | 2024-11-19 | 영남권 | 광양 | 축전지3 | 1200 | 2023-07-17 | 0/0 | 25 | GYB230700028 | 24 | 0 | -
318 | 2024-11-19 | 영남권 | 광양 | 축전지4 | 2000 | 2020-01-15 | 0/0 | 25 | GYB2001100031 | 24 | 8 | 3 4 5 8 10 12 18 19
319 | 2024-11-19 | 영남권 | 광양 | 축전지1 | 2000 | 2019-08-06 | 0/0 | 24 | GYB190700033 | 24 | 0 | -
320 | 2024-11-20 | 호남권 | 남원 | 축전지C | 1000 | 2012-10-09 | 0/0 | 21 | GYB121000012 | 24 | 0 | -
321 | 2024-11-20 | 호남권 | 남원 | 축전지D | 800 | 2019-10-30 | 0/0 | 21 | GYB191200008 | 24 | 0 | -
322 | 2024-11-20 | 호남권 | 남원 | 축전지2 | 600 | 2021-07-21 | 0/0 | 22 | SECBATT140500007 | 12 | 0 | -
323 | 2024-11-20 | 호남권 | 남원 | 축전지1 | 600 | 2021-07-21 | 0/0 | 22 | LGTBATT071201977 | 12 | 0 | -
324 | 2024-11-20 | 호남권 | 남원 | 축전지4 | 800 | 2020-01-17 | 0/0 | 22 | GYB191200009 | 24 | 0 | -
325 | 2024-11-20 | 호남권 | 남원 | 축전지B | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 22 | GYB190600047 | 24 | 1 | 15
326 | 2024-12-12 | 수도권 | 광진자양간이 | BATT1 | 1600 | 2018-10-18 | 0/0 | 26 | GYB181000014 | 24 | 2 | 19 20
327 | 2024-12-12 | 수도권 | 광진자양간이 | BATT2 | 1600 | 2018-10-18 | 0/0 | 25 | GYB181000015 | 24 | 6 | 2 4 5 12 13 22
328 | 2024-11-26 | 수도권 | 강동국사 | BATT6 | 1800 | 2018-11-28 | 0/0 | 25 | GYB190100007 | 24 | 7 | 1 7 10 11 16 22 23
329 | 2024-11-26 | 수도권 | 강동국사 | BATT5 | 1200 | 2019-11-29 | 0/0 | 25 | - | 24 | 0 | -
330 | 2024-11-26 | 수도권 | 강동국사 | BATT4 | 600 | 2019-09-27 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
331 | 2024-11-26 | 수도권 | 강동국사 | BATT3 | 600 | 2019-09-25 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
332 | 2024-11-26 | 수도권 | 강동국사 | BATT2 | 600 | 2019-09-25 | 0/0 | 22 | - | 24 | 0 | -
333 | 2024-11-07 | 수도권 | 용산원효 | BATT1 | 600 | 2020-03-19 | 0/0 | 24 | GYB200400007 | 24 | 0 | -
334 | 2024-11-07 | 수도권 | 용산원효 | BATT2 | 600 | 2020-03-19 | 0/0 | 24 | GYB200400008 | 24 | 0 | -
335 | 2024-11-07 | 수도권 | 용산원효 | BATT3 | 600 | 2020-03-19 | 0/0 | 24 | GYB200400009 | 24 | 0 | -
336 | 2024-11-07 | 수도권 | 용산원효 | BATT4 | 600 | 2021-10-19 | 0/0 | 24 | GYB211000062 | 24 | 0 | -
337 | 2024-11-07 | 수도권 | 용산원효 | BATT5 | 600 | 2022-05-07 | 0/0 | 24 | GYB220500062 | 24 | 0 | -
338 | 2024-11-07 | 수도권 | 용산원효 | BATT6 | 600 | 변경) 2024-04-30 기존) 2018-07-18 | 0/0 | 21 | 변경 ) GYB240500001 기존 ) GYB180900001 | 24 | 0 | 신규 대개체 설치 개소
339 | 2024-11-07 | 수도권 | 용산원효 | BATT7 | 1200 | 2020-01-29 | 0/0 | 21 | GYB200300021 | 24 | 0 | -
340 | 2024-11-07 | 수도권 | 용산원효 | BATT8 | 1600 | 2020-03-20 | 0/0 | 24 | GYB200400013 | 24 | 5 | 5 12 13 17 22
341 | 2024-11-29 | 수도권 | 동대문 | BATT1 | 1600 | 2020-02-04 | 0/0 | 25 | GYB200200037 | 24 | 1 | 10
342 | 2024-11-29 | 수도권 | 동대문 | BATT2 | 1600 | 2020-01-10 | 0/0 | 25 | GYB200200038 | 24 | 0 | -
343 | 2024-11-29 | 수도권 | 동대문신설2간이 | 축전지2 | 2200 | 2023-06-05 | 0/0 | 23 | GYB230600010 | 24 | 0 | -
344 | 2024-11-29 | 수도권 | 동대문신설2간이 | 축전지2 | 2200 | 2023-06-05 | 0/0 | 23 | GYB230600011 | 24 | 0 | -
345 | 2024-11-29 | 수도권 | 성동국사 | BATT3 | 2200 | 2021-07-09 | 0/0 | 26 | GYB210700038 | 24 | 1 | 15
346 | 2024-11-29 | 수도권 | 성동국사 | BATT1 | 2000 | 2020-03-31 | 0/0 | 26 | GYB200400012 | 24 | 6 | 6 7 10 12 17 24
347 | 2024-11-29 | 수도권 | 성동국사 | BATT4 | 1600 | 2012-12-03 | 0/0 | 26 | GYB121200003 | 24 | 0 | -
348 | 2024-11-20 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 F조 | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 24 | GYB190600049 | 24 | 5 | 2 4 8 21 23
349 | 2024-11-20 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 E조 | 1600 | 2023-08-18 | 0/0 | 24 | GYB230800019 | 24 | 0 | -
350 | 2024-11-20 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 D조 | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 24 | GYB190600050 | 24 | 3 | 8 19 24
351 | 2024-11-20 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 C조 | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 24 | GYB190600048 | 24 | 2 | 17 18
352 | 2024-11-20 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 B조 | 3000 | 2020-11-03 | 0/0 | 24 | GYB201100018 | 24 | 0 | -
353 | 2024-11-20 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 A조 | 3000 | 2020-11-03 | 0/0 | 24 | GYB201100019 | 24 | 0 | -
354 | 2024-11-20 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 2층 1조 | 600 | 2020-07-27 | 0/2 | 25 | 140400338 | 12 | 0 | -
355 | 2024-11-20 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 2층 2조 | 600 | 2022-06-09 | 0/0 | 29 | 71201811 | 12 | 0 | -
356 | 2024-11-20 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 2틍 3조 | 600 | 2011-04월~2016-02월 | 0/0 | 27 | 70400723 | 12 | 0 | -
357 | 2024-11-20 | 호남권 | 익산철도 | 1층 축전지1 | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 23 | GYB190600045 | 24 | 0 | -
358 | 2024-11-20 | 호남권 | 익산철도 | 2층 축전지3 | 800 | 2023-07-21 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
359 | 2024-11-20 | 호남권 | 익산철도 | 2층 축전지1 | 800 | 2021-12-07 | 0/0 | 23 | GYB211100011 | 24 | 0 | -
360 | 2024-11-20 | 호남권 | 익산철도 | 2층 축전지2 | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 23 | GYB190600046 | 24 | 0 | -
361 | 2024-11-20 | 호남권 | 익산철도 | 2층 LTE BANK | 600 | 2022-10-21 | 0/0 | 22 | - | 24 | 0 | -
362 | 2024-11-26 | 호남권 | 논산내동 | 축전지4 (2층) | 600 | 2022-07-15 | 0/0 | 23 | GYB220700014 | 24 | 0 | -
363 | 2024-11-26 | 호남권 | 논산내동 | 축전지2 (2층) | 600 | 교체 ) 2024-06-21 기존) 2014-02-18 | 0/0 | 24 | U0806159 | 24 | 0 | -
364 | 2024-11-26 | 호남권 | 논산내동 | 축전지1 (2층) | 800 | 2020-11-12 | 0/0 | 23 | GYB201100027 | 24 | 0 | -
365 | 2024-11-26 | 호남권 | 논산내동 | 축전지2 (2층) | 1600 | 2019-06-06 | 0/0 | 22 | GYB190600086 | 24 | 0 | -
366 | 2024-11-26 | 호남권 | 논산내동 | 축전지3 (3층) | 600 | 2023-04-12 | 0/0 | 22 | 150600004 | 12 | 0 | -
367 | 2024-11-26 | 호남권 | 논산내동 | 축전지A (3층) | 600 | 교체) 2024-06-21 기존)2018-11-12 | 0/0 | 21 | GYB181100033 | 24 | 0 | -
368 | 2024-11-26 | 호남권 | 논산내동 | 축전지B (3층) | 600 | 교체) 2024-06-21 기존)2018-11-12 | 0/0 | 22 | GYB181100034 | 24 | 0 | -
369 | 2024-11-26 | 호남권 | 논산내동 | 축전지C (3층) | 600 | 2022-07-15 | 0/0 | 21 | U0806158 | 24 | 0 | -
370 | 2024-11-26 | 호남권 | 보령대천 | 정류기 1 축전지 1 (이전/철거 등) | 1200 | 2016-05-17 | 0/0 | 21 | GYB160200040 | 24 | 0 | 배터리 철거로 모니터링 불가
371 | 2024-11-26 | 호남권 | 보령대천 | 1층 정류기 1 축전지 6 | 1000 | 2019-06-05 | 0/0 | 22 | - | 24 | 0 | -
372 | 2024-11-26 | 호남권 | 보령대천 | 1층 정류기 1 축전지 5 | 1000 | 2019-06-05 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
373 | 2024-11-26 | 호남권 | 보령대천 | 1층 정류기 1 축전지 4 | 1600 | 2020-10-27 | 0/0 | 20 | - | 24 | 0 | -
374 | 2024-11-26 | 호남권 | 보령대천 | 1층 정류기 1 축전지 2 | 1200 | 2013-01-18 | 0/0 | 20 | - | 24 | 0 | -
375 | 2024-11-26 | 호남권 | 보령대천 | 1층 정류기 1 축전지 3 | 1200 | 2016-05-17 | 0/0 | 20 | GYB160200039 | 24 | 0 | -
376 | 2024-11-26 | 호남권 | 서산동문 | 2층 정류기 1 축전지 5 | 1800 | 2019-06-07 | 0/0 | 28 | U0821158 | 24 | 0 | -
377 | 2024-11-26 | 호남권 | 서산동문 | 2층 축전지 5 | 600 | 2022-08-31 | 0/0 | 24 | GYB160600010 | 12 | 0 | -
378 | 2024-11-26 | 호남권 | 서산동문 | 2층 정류기 1 축전지 4 | 600 | 2024-04-16 | 0/0 | 24 | 20130203 | 12 | 0 | -
379 | 2024-11-26 | 호남권 | 서산동문 | 2층 정류기 1 축전지 3 | 600 | 2020-07-06 | 0/0 | 24 | - | 12 | 0 | -
380 | 2024-11-26 | 호남권 | 서산동문 | 2층 정류기 1 축전지 2 | 600 | 2020-07-06 | 0/0 | 24 | - | 12 | 0 | -
381 | 2024-11-26 | 호남권 | 서산동문 | 2층 정류기 1 축전지 1 | 600 | 2020-07-06 | 0/0 | 24 | - | 12 | 0 | -
382 | 2024-11-26 | 호남권 | 서산동문 | 2층 정류기 1 축전지 7 | 600 | 2022-08-31 | 0/0 | 24 | GYB121200036 | 24 | 0 | -
383 | 2024-11-26 | 호남권 | 서산동문 | 2층 정류기 1 축전지 6 | 600 | 2022-08-31 | 0/0 | 24 | - | 24 | 0 | -
384 | 2024-11-26 | 호남권 | 서산동문 | - | 1800 | 2020-11-11 | 0/0 | 24 | U0522104 | 24 | 3 | 4 11 23
385 | 2024-11-26 | 호남권 | 서산동문 | 축전지5 | 1200 | 2024-04-05 | 0/0 | 24 | GYB110800004 | 24 | 0 | -
386 | 2024-11-26 | 호남권 | 서산동문 | - | 600 | 2024-04-16 | 0/0 | 24 | U0821157 | 24 | 0 | -
387 | 2024-11-26 | 호남권 | 당진읍내 | 정류기1 축전지 1 | 600 | 2021-11-30 | 0/0 | 19 | GYB220100001 | 24 | 0 | -
388 | 2024-11-26 | 호남권 | 당진읍내 | 정류기1 축전지 2 | 600 | 2021-11-30 | 0/0 | 19 | GYB220100002 | 24 | 0 | -
389 | 2024-11-26 | 호남권 | 당진읍내 | 축전지5 | 1200 | 2019-10-22 | 0/0 | 19 | - | 24 | 0 | -
390 | 2024-11-26 | 호남권 | 당진읍내 | 축전지4 | 600 | 2016-05-18 | 0/0 | 18 | GYB160800016 | 24 | 0 | -
391 | 2024-11-26 | 호남권 | 당진읍내 | 축전지3 | 2000 | 2019-06-07 | 0/0 | 19 | - | 24 | 0 | -
392 | 2024-11-26 | 호남권 | 아산용화 | 축전지1 | 1200 | 2012-04-05 | 0/0 | 19 | - | 24 | 0 | -
393 | 2024-11-26 | 호남권 | 아산용화 | 축전지3 | 600 | 2022-06-27 | 0/0 | 20 | GYB190600087 | 24 | 0 | -
394 | 2024-11-26 | 호남권 | 아산용화 | - | 1600 | 2019-06-06 | 0/0 | 20 | GYB121200037 | 24 | 0 | -
395 | 2024-11-27 | 호남권 | 북천안 | N/A(폐기/철거 등) | 2000 | 2021-11-03 | 0/0 | 23 | GYB211100006 | 24 | 0 | 배터리 철거로 모니터링 불가
396 | 2024-11-27 | 호남권 | 북천안 | 2층 정류기 1 축전지 2 | 2400 | 2020-01-07 | 0/0 | 23 | GYB200300051 | 24 | 0 | -
397 | 2024-11-27 | 호남권 | 북천안 | 2층 정류기 1 축전지 1 | 2400 | 2019-12-24 | 0/0 | 23 | GYB200300052 | 24 | 0 | -
398 | 2024-11-27 | 호남권 | 북천안 | 3층 정류기 1 축전지 2 | 3000 | 2015-05-29 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
399 | 2024-11-27 | 호남권 | 북천안 | 3층 축전지 3 | 2000 | 2019-12-17 | 0/0 | 23 | - | 24 | 3 | 3 7 14
400 | 2024-11-27 | 호남권 | 북천안 | 3층 정류기1 축전지3 | 3000 | 2019-06-10 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
401 | 2024-11-27 | 호남권 | 북천안 | 3층 축전지4 (폐기/철거 등) | 1200 | 2019-10-22 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | 배터리 철거로 모니터링 불가
402 | 2024-11-27 | 호남권 | 북천안 | 3층 정류기1 축전지1 | 3000 | 2015-05-29 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
403 | 2024-11-27 | 호남권 | 서청주 | 3층 정류기1 축전지2 | 1800 | 2022-08-29 | 0/0 | 22 | 30073401 | 24 | 0 | -
404 | 2024-11-27 | 호남권 | 서청주 | 3층 정류기 1 축전지1 | 1800 | 2022-10-31 | 0/0 | 22 | 30073400 | 24 | 0 | -
405 | 2024-11-27 | 호남권 | 서청주 | 3층 정류기 1 축전지3 | 1800 | 2020-10-14 | 0/0 | 22 | GYB201000020 | 24 | 2 | 12 15
406 | 2024-11-27 | 호남권 | 서청주 | 2층 정류기 1 축전지 2 | 2400 | 2020-01-07 | 0/0 | 22 | GYB200200050 | 24 | 0 | -
407 | 2024-11-27 | 호남권 | 서청주 | 2층 정류기 1 축전지 1 | 2400 | 2020-01-07 | 0/0 | 22 | GYB200200049 | 24 | 0 | -
408 | 2024-11-27 | 호남권 | 청주복대 | 2층 축전지4 | 2000 | 2012-12-13 | 0/0.5 | 24 | - | 24 | 0 | -
409 | 2024-11-20 | 강원권 | 속초교동 | 2층 축전지 1 | 1600 | 2020-07-09 | 0/0 | 24 | GYB200700013 | 24 | 0 | -
410 | 2024-11-20 | 강원권 | 속초교동 | 축전지2 | 1600 | 2019-10-29 | 0/0 | 24 | GYB191100019 | 24 | 2 | 2 5
411 | 2024-11-20 | 강원권 | 속초교동 | 축전지3 | 1600 | 2019-07-11 | 0/0 | 24 | GYB190800020 | 24 | 0 | -
412 | 2024-11-21 | 강원권 | 삼척남양 | 축전지1 | 800 | 2023-05-22 | 0/0 | 23 | GYB230700010 | 24 | 0 | -
413 | 2024-11-21 | 강원권 | 삼척남양 | 축전지2 | 800 | 2023-05-22 | 0/0 | 23 | GYB230700011 | 24 | 0 | -
414 | 2024-11-21 | 강원권 | 삼척남양 | 축전지3 | 1600 | 2019-05-22 | 0/0 | 23 | GYB190500039 | 24 | 3 | 12 17 24
415 | 2024-11-21 | 강원권 | 삼척남양 | 축전지4 | 1600 | 2020-10-14 | 0/0 | 23 | GYB201000017 | 24 | 3 | 6 8 12
416 | 2024-11-20 | 강원권 | 원주태장 | 4층 정류기2 축전지1 | 1600 | 2020-02-04 | 0/0 | 21 | GYB200200047 | 24 | 2 | -
417 | 2024-11-20 | 강원권 | 원주태장 | 4층 2조 | 1600 | 2020-02-04 | 0/0 | 22 | GYB200200048 | 24 | 6 | -
418 | 2024-11-20 | 강원권 | 원주태장 | 4층축전지 1 | 2400 | 2019-05-21 | 0/0 | 25 | GYB190500038 | 24 | 0 | -
419 | 2024-11-20 | 강원권 | 원주태장 | 4층축전지2 | 2400 | 2019-05-21 | 0/0 | 24 | GYB190500037 | 24 | 0 | -
420 | 2024-11-20 | 강원권 | 원주태장 | 3층 전류기 1 | 1800 | 2020-10-17 | 0/0 | 22 | GYB201000016 | 24 | 2 | -
421 | 2024-11-20 | 강원권 | 원주태장 | 3층 정류기2 | 1800 | 2013-08-26 | 0/0 | 22 | GYB130900001 | 24 | 0 | -
422 | 2024-11-20 | 강원권 | 원주태장 | 3층 정류기 3 | 1800 | 2010-01-12 | 0/0 | 22 | U0732715 | 24 | 0 | -
423 | 2024-11-20 | 강원권 | 원주태장 | 4층 정류기 2 축전지 3 | 1600 | 2012-06-15 | 0/0 | 22 | GYB120600014 | 24 | 0 | -
424 | 2024-11-20 | 강원권 | 원주태장 | 2층 축전지 3 | 1800 | 2020-10-17 | 0/0 | 23 | GYB201000015 | 24 | 3 | -
425 | 2024-11-20 | 강원권 | 원주태장 | 축전지 1 | 1200 | 2021-09-14 | 0/0 | 23 | GYB211000012 | 24 | 0 | -
426 | 2024-11-20 | 강원권 | 원주태장 | 축전지 2 | 1200 | 2021-09-14 | 0/0 | 23 | GYB211000013 | 24 | 0 | -
427 | 2024-12-11 | 수도권 | 남양주 | 6조 | 1400 | 2022-08-30 | 0/0 | 22 | GYB220900007 | 24 | 0
428 | 2024-12-11 | 수도권 | 남양주 | 7조 | 1400 | 2020-02-05 | 0/0 | 22 | GYB200200041 | 24 | 0
429 | 2024-12-11 | 수도권 | 남양주 | 5조 | 2000 | 2021-11-13 | 0/0 | 27 | GYB211000047 | 24 | 0
430 | 2024-12-11 | 수도권 | 남양주 | 4조 | 1600 | 2021-04-28 | 0/0 | 25 | GYB210400014 | 24 | 0
431 | 2024-12-11 | 수도권 | 남양주 | 1조 | 1800 | 2018-12-20 | 0/0 | 27 | GYB200100007 | 24 | 1 | 3
432 | 2024-12-11 | 수도권 | 남양주 | 2조 | 1200 | 2019-11-24 | 0/0 | 24 | GYB200100006 | 24 | 0
433 | 2024-12-11 | 수도권 | 남양주 | 3조 | 2000 | 2021-04-26 | 0/0 | 24 | GYB210400013 | 24 | 1 | 3
434 | 2024-11-19 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 축전지 D | 2000 | 2022-11-02 | 0/0 | 22 | GYB221000023 | 24 | 0 | -
435 | 2024-11-19 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 축전지 1-1 | 800 | 2022-04-01 | 0/0 | 23 | GYBV801110100006 | 24 | 0 | -
436 | 2024-11-19 | 호남권 | 광주중흥 | - | 600 | 2020-07-27 | 0/0 | 23 | SECBATT140400350 | 24 | 0 | -
437 | 2024-11-19 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 축전지B | 2400 | 2012-03-23 | 0/0 | 24 | GYB120400002 | 24 | 0 | -
438 | 2024-11-19 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 축전지C | 1600 | 2016-08-19 | 0/0 | 25 | GYB160700022 | 24 | 0 | -
439 | 2024-11-19 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 배터리 A | 1600 | 2020-10-27 | 0/0 | 23 | GYB201100022 | 24 | 1 | 21
440 | 2024-11-19 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 축전지 2 | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 23 | GYB190600020 | 24 | 4 | 5 17 19 20
441 | 2024-11-19 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 축전지 1 | 2400 | 2019-03-14 | 0/0 | 24 | GYB190300039 | 24 | 0 | -
442 | 2024-11-19 | 호남권 | 광주중흥 | 3층 축전지 C | 2000 | 2021-09-11 | 0/0 | 27 | GYB210700054 | 24 | 0 | -
443 | 2024-11-19 | 호남권 | 광주중흥 | 3층 축전지 3 | 2400 | 2021-06-17 | 0/0 | 24 | GYB210700052 | 24 | 0 | -
444 | 2024-11-19 | 호남권 | 광주중흥 | 3층 축전지 D | 2000 | 2011-11-18 | 0/0 | 23 | U0591022 | 24 | 0 | -
445 | 2024-11-19 | 호남권 | 광주중흥 | 3층 축전지 1 | 2000 | 2018-10-17 | 0/0 | 25 | GYB181000019 | 24 | 0 | -
446 | 2024-11-19 | 호남권 | 광주중흥 | 4층 축전지 A | 2000 | 2016-06-20 | 0/0 | 24 | GYB160700021 | 24 | 0 | -
447 | 2024-11-19 | 호남권 | 광주중흥 | 4층 축전지 E | 2400 | 2019-12-18 | 0/0 | 24 | GYB191200001 | 24 | 0 | -
448 | 2024-11-19 | 호남권 | 광주중흥 | 2층 축전지 2 | 2000 | 2010-08-27 | 0/0 | 24 | U0565073 | 24 | 0 | -
449 | 2024-11-19 | 호남권 | 광주중흥 | 3층 축전지 B | 2400 | 2016-07-29 | 0/0 | 24 | GYB160700023 | 24 | 0 | -
450 | 2024-11-19 | 호남권 | 광주중흥 | 4층 축전지 D | 2400 | 2019-11-03 | 0/0 | 24 | GYB191100037 | 24 | 0 | -
451 | 2024-11-19 | 호남권 | 광주중흥 | 4층 축전지 C | 2000 | 2021-09-10 | 0/0 | 24 | GYB210700053 | 24 | 0 | -
452 | 2024-12-03 | 호남권 | 목포하당 | 축전지A | 1600 | 2020-05-25 | 0/0 | 22 | GYB200600022 | 24 | 3 | 1 15 24
453 | 2024-12-03 | 호남권 | 목포하당 | 축전지B | 800 | 2019-09-08 | 0/0 | 21 | GYB190600012 | 24 | 0 | -
454 | 2024-12-03 | 호남권 | 목포하당 | 축전지C | 800 | 2023-02-07 | 0/0 | 21 | GYB190600011 | 24 | 0 | -
455 | 2024-12-03 | 호남권 | 목포하당 | - | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 23 | GYB190600019 | 24 | 1 | 3
456 | 2024-12-10 | 영남권 | 북포항 | 축전지E | 2200 | 2019-12-23 | 0/0 | 24 | GYB200100040 | 24 | 5 | 5 6 11 16 22
457 | 2024-12-10 | 영남권 | 북포항 | 축전지B | 2200 | 2019-06-17 | 0/0 | 24 | GYB190600067 | 24 | 0 | -
458 | 2024-12-10 | 영남권 | 북포항 | 축전지C | 2200 | 2023-06-13 | 0/0 | 23 | GYB230700014 | 24 | 0 | -
459 | 2024-12-10 | 영남권 | 북포항 | 축전지D | 2200 | 2023-06-13 | 0/0 | 26 | GYB230700015 | 24 | 0 | -
460 | 2024-12-10 | 영남권 | 북포항 | B-BTS 밧데리 | 600 | 2015-05-30 | 0/0 | 23 | - | 12 | 0 | 배터리 철거로 모니터링 불가
461 | 2024-12-12 | 영남권 | 대구효목 | 4층 축전지 B | 2400 | 2021-07-12 | 0/0 | 24 | GYB210700036 | 24 | 0 | -
462 | 2024-12-12 | 영남권 | 대구효목 | 4층 축전지A | 2400 | 2021-07-12 | 0/0 | 24 | GYB210700037 | 24 | 0 | -
463 | 2024-12-12 | 영남권 | 대구효목 | 4층 축전지B | 1600 | 2010-05-03 | 0/0 | 23 | U0295210 | 24 | 0 | -
464 | 2024-12-12 | 영남권 | 대구효목 | 4층 축전지A | 1600 | 2010-05-03 | 0/0 | 24 | U0295209 | 24 | 0 | -
465 | 2024-12-12 | 영남권 | 대구효목 | 4층 축전지C | 2200 | 2020-03-31 | 0/0 | 23 | GYB200400021 | 24 | 2 | 2 6
466 | 2024-12-12 | 영남권 | 대구효목 | 3층 축전지 C | 3000 | 2012-06-22 | 0/0 | 24 | GYB120600024 | 24 | 0 | -
467 | 2024-12-12 | 영남권 | 대구효목 | 3층 축전지 F | 2200 | 2023-12-06 | 0/0 | 23 | GYB231200004 | 24 | 0 | -
468 | 2024-12-12 | 영남권 | 대구효목 | 3층 축전지 E | 2200 | 2023-11-27 | 0/0 | 23 | GYB231200003 | 24 | 0 | -
469 | 2024-12-12 | 영남권 | 대구효목 | 3층 축전지 D | 3000 | 2019-02-08 | 0/0 | 20 | GYB190300084 | 24 | 0 | -
470 | 2024-12-12 | 영남권 | 대구효목 | 3층 축저닞 A | 3000 | 2011-06-21 | 0/0 | 19 | U0300913 | 24 | 0 | -
471 | 2024-12-12 | 영남권 | 대구효목 | 3층 축전지 B | 3000 | 2022-12-13 | 0/0 | 20 | GYB221200002 | 24 | 0 | -
472 | 2024-12-12 | 영남권 | 대구효목 | 2층 축전지 D | 2200 | 2014-11-14 | 0/0 | 22 | GYB141100005 | 24 | 0 | -
473 | 2024-12-12 | 영남권 | 대구효목 | 2층 축전지 C | 3000 | 2021-06-14 | 0/0 | 21 | GYB210600019 | 24 | 0 | -
474 | 2024-12-12 | 영남권 | 대구효목 | 2층 축전지 B | 3000 | 2020-10-26 | 0/0 | 22 | GYB201100006 | 24 | 0 | -
475 | 2024-12-12 | 영남권 | 대구효목 | 2층 축전지 A | 3000 | 2019-03-21 | 0/0 | 22 | GYB190300085 | 24 | 0 | -
476 | 2024-12-12 | 영남권 | 대구효목 | LDPS 1800 축전지2 | 2200 | 2023-12-06 2023-11-27 | 0/0 | 23 | GYB231200002 | 24 | 0 | -
477 | 2024-12-12 | 영남권 | 대구효목 | LDPS1800 축전지1 | 2200 | 2023-12-06 2023-11-27 | 0/0 | 23 | GYB231200001 | 24 | 0 | -
478 | 2024-12-05 | 영남권 | 부산초량 | 4층 정류기1 축전지B | 3000 | 2015-11-25 | 0/0 | 21 | GYB151100009 | 24 | 0 | -
479 | 2024-12-05 | 영남권 | 부산초량 | 4층 정류기2 축전지B | 3000 | 2021-10-29 | 0/0 | 23 | GYB211000091 | 24 | 0 | -
480 | 2024-12-05 | 영남권 | 부산초량 | 4층 정류기1 축전지C | 2400 | 2019-11-10 | 0/0 | 23 | GYB191100009 | 24 | 0 | -
481 | 2024-12-05 | 영남권 | 부산초량 | 4층 정류기 2 축전지 A | 2400 | 2018-12-05 | 0/0 | 23 | GYB181200014 | 24 | 0 | -
482 | 2024-12-05 | 영남권 | 부산초량 | 4층 정류기2 축전지 2 | 2400 | 2019-11-10 | 0/0 | 23 | GYB191100058 | 24 | 0 | -
483 | 2024-12-05 | 영남권 | 부산초량 | 4층 정류기 1 축전지A | 2400 | 2019-03-01 | 0/0 | 23 | GYB190300048 | 24 | 0 | -
484 | 2024-12-05 | 영남권 | 부산초량 | 8층 축전지4 | 2400 | 2023-11-29 | 0/0 | 23 | GYB231100008 | 24 | 0 | -
485 | 2024-12-05 | 영남권 | 부산초량 | 8층 축전지3 | 1600 | 2021-05-26 | 0/0 | 23 | GYB210600001 | 24 | 0 | -
486 | 2024-12-05 | 영남권 | 부산초량 | 8층 축전지 1 | 2400 | 2017-09-15 | 0/0 | 24 | GYB171000004 | 24 | 0 | -
487 | 2024-12-05 | 영남권 | 부산초량 | 8층 축전지2 | 1600 | 2023-11-15 | 0/0 | 24 | GYB231100007 | 24 | 0 | -
488 | 2024-12-05 | 영남권 | 부산초량 | 7층 축전지5 | 1600 | 2012-06-21 | 0/0 | 19 | - | 24 | 0 | -
489 | 2024-12-05 | 영남권 | 부산초량 | 7층 축전지2 | 1600 | 2018-06-25 | 0/0 | 22 | GYB180600005 | 24 | 0 | -
490 | 2024-12-05 | 영남권 | 부산초량 | 7층 축전지1 | 1600 | 2019-03-21 | 0/0 | 22 | GYB190300066 | 24 | 2 | 4 14
491 | 2024-12-05 | 영남권 | 부산초량 | 7층 축전지4 | 1600 | 2019-04-23 | 0/0 | 22 | GYB190400018 | 24 | 0 | -
492 | 2024-12-05 | 영남권 | 부산초량 | 7층 축전지3 | 1600 | 2024-05-10 | 0/0 | 22 | GYB240500018 | 24 | 0 | -
493 | 2024-12-05 | 영남권 | 부산진 | 축전지1 | 800 | 2023-08-17 | 0/0 | 24 | - | 24 | 0 | -
494 | 2024-12-05 | 영남권 | 부산진 | 축전지2 | 800 | 2023-07-21 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
495 | 2024-12-05 | 영남권 | 부산진 | 축전지4 | 600 | 2019-07-12 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
496 | 2024-12-05 | 영남권 | 부산진 | 축전지3 | 600 | 2019-03-19 | 0/0 | 24 | - | 24 | 0 | -
497 | 2024-11-26 | 수도권 | 하남풍산 | 1조 | 800 | 2018-07-02 | 0/0 | 24 | GYB180700001 | 24 | 0
498 | 2024-11-26 | 수도권 | 하남풍산 | 2조 | 800 | 2018-07-02 | 0/0 | 24 | GYB180700002 | 24 | 0
499 | 2024-11-26 | 수도권 | 하남풍산 | 3조 | 2400 | 2022-06-14 | 0/0 | 23 | GYB220900008 | 24 | 0
500 | 2024-11-26 | 수도권 | 하남풍산 | 4조 | 2400 | 2020-05-27 | 0/0 | 23 | GYB200600030 | 24 | 0
501 | 2024-11-29 | 제주권 | 노형 | 축전지1 | 2000 | 2019-11-04 | 0/0 | 24 | GYB191200019 | 24 | 0 | -
502 | 2024-11-29 | 제주권 | 노형 | - | 600 | 2022-06-13 | 0/0 | 22 | SECBATT140400335 | 12 | 0 | -
503 | 2024-11-29 | 제주권 | 노형 | - | 1200 | 2024-04-05 | 0/0 | 22 | GYB240500020 | 24 | 0 | -
504 | 2024-11-29 | 제주권 | 노형 | - | 1200 | 2024-04-05 | 0/0 | 22 | GYB240500021 | 24 | 0 | -
505 | 2024-11-29 | 제주권 | 서귀 | - | 2000 | 2019-12-17 | 0/0 | 25 | GYB200100017 | 24 | 1 | 3
506 | 2024-11-29 | 제주권 | 서귀 | 축전지1-4 | 600 | 2022-06-15 | 0/0 | 23 | LGTBATT070403103 | 12 | 0 | -
507 | 2024-11-29 | 제주권 | 서귀 | 측전지1-5 | 600 | 2022-06-13 | 0/0 | 23 | LGTBATT071201999 | 12 | 0 | -
508 | 2024-11-29 | 제주권 | 서귀 | 축전지 LTE 0-1 | 600 | 2014-03-19 | 0/0 | 23 | SECBATT140400322 | 12 | 0 | -
509 | 2024-11-29 | 제주권 | 서귀 | 축전지 LTE 1-1 | 600 | 2022-06-15 | 0/0 | 23 | SECBATT000000021 | 12 | 0 | -
510 | 2024-11-29 | 제주권 | 서귀 | 축전지 LTE 1-2 | 600 | 2022-06-15 | 0/0 | 23 | SECBATT000000020 | 12 | 0 | -
511 | 2024-11-29 | 제주권 | 서귀 | - | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 26 | GYB190800021 | 24 | 0 | -
512 | 2024-11-29 | 제주권 | 서귀 | 축전지2 | 1200 | 2022-05-26 | 0/0 | 26 | GYB220600004 | 24 | 0 | -
513 | 2024-11-12 | 수도권 | 강북미아 | 축전지3 | 2000 | 2021-09-11 | 0/0 | 26 | GYB211000001 | 24 | 0 | -
514 | 2024-11-06 | 수도권 | 인천간석 | 지하 1층 정류기 2호기 축전지 2 | 2000 | 2022-03-21 | 0/0 | 17 | - | 24 | 0 | -
515 | 2024-11-06 | 수도권 | 인천간석 | 지하 1층 정류기 1호기 축전지 2 | 1600 | 2010-06-08 | 0/0 | 17 | - | 24 | 0 | -
516 | 2024-11-06 | 수도권 | 인천간석 | 2층 BATT4 | 2400 | 2019-10-30 | 0/0 | 23 | GYB191000020 | 24 | 0 | -
517 | 2024-11-06 | 수도권 | 인천간석 | 2층 BATT2 | 3000 | 2023-05-12 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
518 | 2024-11-06 | 수도권 | 인천간석 | 2층 BATT1 | 3000 | 2023-05-12 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
519 | 2024-11-06 | 수도권 | 인천간석 | 2층 축전지F | 2400 | 2019-10-30 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
520 | 2024-11-06 | 수도권 | 안양사옥 | - | 2000 | 2024-06-10 | 0/0 | 21 | GYB240700042 | 24 | 0
521 | 2024-11-06 | 수도권 | 안양사옥 | 4C-B | 2400 | 2023-05-11 | 0/0 | 21 | GYB230500005 | 24 | 0
522 | 2024-11-27 | 호남권 | 청주복대 | 2층안쪽 정류기1 축전지 1 | 2000 | 2010-02-15 | 0/0 | 18 | GYB191100036 | 24 | 0
523 | 2024-11-27 | 호남권 | 청주복대 | 2층안쪽 정류기1 축전지 2 | 2000 | 2010-02-15 | 0/0 | 18 | GYB130700022 | 24 | 0
524 | 2024-11-27 | 호남권 | 청주복대 | 2층안쪽 정류기1 축전지 3 | 2000 | 2019-10-30 | 0/0 | 18 | GYB121200038 | 24 | 0
525 | 2024-11-15 | 수도권 | 가락 | 3층 신규 | 1200 | 2024-06-10 | 0/0 | 25~26 | GYB241000002 | 24 | 0 | 신규 대개체 설치 개소
526 | 2024-11-15 | 수도권 | 가락 | 3층 신규 | 1200 | 2024-06-10 | 0/0 | 25~26 | GYB241000001 | 24 | 0 | 신규 대개체 설치 개소
527 | 2024-11-28 | 호남권 | 대전 봉산국사 | 축전지2 | 600 | 2024-04-30 | 0/0 | 24 | GYB121200031 | 24 | 0 | 신규 설치 개소
528 | 2024-11-28 | 호남권 | 대전 봉산국사 | 축전지3 | 600 | 2014-03-06 | 0/0 | 23 | U0497370 | 24 | 0 | 기존 리스트 미포함 개소
529 | 2024-12-11 | 수도권 | 고양 대화뱅크국사 | 축전지 6 | 800 | 2020-03-16 | 0/0 | 27 | GYB200300029 | 24 | 0 | -
530 | 2024-11-28 | 수도권 | 북수원 | 2층 축전지 3조 | 2000 | 2015-06-18 | 0/0 | 23 | GYB150800008 | 24 | 0 | 신규 점검 개소
531 | 2024-11-28 | 수도권 | 북수원 | 2층 축전지 2조 | 2000 | 2024-02-14 | 0/0 | 20 | GYB240400004 | 24 | 0 | 신규 점검 개소
532 | 2024-11-28 | 수도권 | 북수원 | 2층 축전지 1조 | 2000 | 2010-06-10 | 0/0 | 20 | U0672637 | 24 | 0 | 신규 점검 개소
533 | 2024-11-29 | 수도권 | 성동국사 | 2층 BATT2 | 2000 | 2020-03-19 ~ 2020-03-31 | 0/0 | 18 | GYB200400011 | 24 | 7 | 2 4 5 7 9 11 15

## 점검결과_전체(24년 상반기)
조 No | 점검일자 | 지역 | 국사명 | 설치장소 | VGS 형명 (Ah) | LOT | AC/DC | 온도 (℃) | LG U+ 설치코드 | 설치 수량 (대) | 소손 수량 (대) | 발생번호
1 | 2024-02-21 | 호남권 | 대전R&D | 지하1층 통신실용 B-3조 | 2000 | 2018-12-20 | 0/0 | 18 | GYB181200011 | 24 | 9 | 2 4 5 12 15 16 17 19 24
2 | 2024-02-21 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기#D 축전지A조 | 2000 | 2016-08-27 | 0/0 | 18 | GYB160800007 | 24 | 2 | 20, 21
3 | 2024-02-21 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기#B 축전지F조 | 2000 | 2021-05-26 | 0/0 | 18 | GYB210700014 | 24 | 1 | 19
4 | 2024-02-21 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기3번(벽면) | 2000 | 2020-07-30 | 0/0 | 18 | GYB200800011 | 24 | 3 | 16 19 21
5 | 2024-02-21 | 호남권 | 대전R&D | 지하-안쪽-A2 정류기 | 2000 | 2021-04-16 | 0/0 | 18 | - | 24 | 1 | 8
6 | 2024-02-21 | 호남권 | 대전R&D | 지하-안쪽-C2 정류기 | 2000 | 2020-10-17 | 0/0 | 18 | U0821152 | 24 | 6 | 5 14 16 19 21 22
7 | 2024-02-21 | 호남권 | 대전R&D | 지하-안쪽-C3 정류기 | 2000 | 2020-09-19 | 0/0 | 18 | GYB201000005 | 24 | 11 | 1 2 3 7 8 9 10 13 14 17 20
8 | 2024-02-21 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기-설비불분명-A | 2000 | 2016-08-27 | 0/0 | 18 | - | 24 | 0 | -
9 | 2024-02-21 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기-설비불분명-B | 2000 | 2016-08-27 | 0/0 | 18 | - | 24 | 0 | -
10 | 2024-02-21 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기-D조#5 | 2000 | 2015-12-01 | 0/0 | 18 | - | 24 | 0 | -
11 | 2024-02-21 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기#C-C조 | 2000 | 2023-06-05 | 0/0 | 18 | - | 24 | 0 | -
12 | 2024-02-21 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기-#B-G조 | 2000 | 2021-05-26 | 0/0 | 18 | - | 24 | 0 | -
13 | 2024-02-21 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기-#D-C조 | 2000 | 2023-06-05 | 0/0 | 18 | - | 24 | 0 | -
14 | 2024-02-21 | 호남권 | 대전R&D | 지하-정류기-#D-D조 | 2000 | 2016-08-11 | 0/0 | 18 | - | 24 | 0 | -
15 | 2024-02-21 | 호남권 | 대전R&D | 지하-안쪽-B조 | 2000 | 2021-06-29 | 0/0 | 18 | - | 24 | 0 | -
16 | 2024-02-21 | 호남권 | 대전R&D | 지하-안쪽-B-1 | 2000 | 2021-10-03 | 0/0 | 18 | - | 24 | 0 | -
17 | 2024-02-21 | 호남권 | 대전R&D | 지하-안쪽-A-1 | 3000 | 2023-04-11 | 0/0 | 18 | - | 24 | 0 | -
18 | 2024-02-21 | 호남권 | 대전R&D | 1층 정류기#D 축전지 C조 | 2200 | 2023-06-05 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
19 | 2024-02-21 | 호남권 | 대전R&D | 1층 C-3 | 2200 | 2023-06-05 | 0/0 | 21 |  | 24 | 0 | -
20 | 2024-02-21 | 호남권 | 대전R&D | 1층 정류기 A조D조 | 2000 | 2020-12-07 | 0/0 | 21 | GYB201200004 | 24 | 1 | 19
21 | 2024-02-21 | 호남권 | 대전R&D | 2층 정류기1 축전지3 (TEST BED룸) | 2000 | 2016-08-27 | 0/0 | 23 | U0821140 | 24 | 0 | -
22 | 2024-02-21 | 호남권 | 대전R&D | 2층 정류기1 축전지2 (TEST BED룸) | 2000 | 2016-08-27 | 0/0 | 23 | U0821141 | 24 | 0 | -
23 | 2024-02-21 | 호남권 | 대전R&D | 2층 정류기1 축전지1 (TEST BED룸) | 2000 | 2008-07-10 | 0/0 | 23 | U0821154 | 24 | 0 | -
24 | 2024-02-21 | 호남권 | 대전R&D | 2층 정류기1 축전지4 (TEST BED룸) | 2000 | 2020-07-30 | 0/0 | 23 | GYB200800013 | 24 | 1 | 10 (배기변 사이)
25 | 2024-02-21 | 호남권 | 대전R&D | 2층 안쪽 정류기1 축전지 4 | 2400 | 2022-06-01 | 0/0 | 23 | GYB220600015 | 24 | 0 | -
26 | 2024-02-21 | 호남권 | 대전R&D | 2층 안쪽 정류기1 축전지 2 | 2000 | 2016-08-27 | 0/0 | 23 | U0821139 | 24 | 0 | -
27 | 2024-04-05 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기C 축전지 2 | 2400 | 2016-09-07 | 0/0 | 12 | GYB160900005 | 24 | 0 | -
28 | 2024-04-05 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기C 축전지 3 | 2400 | 2016-09-07 | 0/0 | 12 | G160900004YB | 24 | 0 | -
29 | 2024-04-05 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기D 축전지 1 | 2000 | 2020-10-17 | 0/0 | 12 | U0821147 | 24 | 7 | 7 8 9 10 11 12 13
30 | 2024-04-05 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기D 축전지 3 | 1800 | 2014-09-03 | 0/0 | 12 | GYB141200016 | 24 | 0 | -
31 | 2024-04-05 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기D 축전지 5 | 1800 | 2016-02-26 | 0/0 | 12 | U0821142 | 24 | 0 | -
32 | 2024-04-05 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기B 축전지 1 | 3000 | 2023-12-27 | 0/0 | 12 | U0821143 | 24 | 0 | -
33 | 2024-04-05 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기B 축전지 3 | 2000 | 2019-03-15 | 0/0 | 12 | GYB190300055 | 24 | 3 | 3 7 8
34 | 2024-04-05 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기B 축전지 2 | 3000 | 2023-12-27 | 0/0 | 12 | U0821144 | 24 | 0 | -
35 | 2024-04-05 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기C 축전지 4 | 2400 | 2016-06-10 | 0/0 | 12 | 160200041 | 24 | 0 | -
36 | 2024-04-05 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기D 축전지 4 | 1600 | 2014-04-04 | 0/0 | 12 | U0801053 | 24 | 0 | -
37 | 2024-04-05 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기D 축전지 2 | 2000 | 2020-10-17 | 0/0 | 12 | U0801054 | 24 | 5 | 11 12 13 15 16
38 | 2024-04-05 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기A 축전지 3 | 2000 | 2013-07-13 | 0/0 | 12 | U0466692 | 24 | 0 | -
39 | 2024-04-05 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기A 축전지 1 | 2000 | 2013-07-13 | 0/0 | 12 | GYB130700023 | 24 | 0 | -
40 | 2024-04-05 | 호남권 | 탄방국사 | 지하2층 정류기A 축전지 2 | 2200 | 2023-08-14 | 0/0 | 12 | U0821159 | 24 | 0 | -
41 | 2024-04-05 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 NW 축전지 1 | 600 | 2022-08-31 | 0/0 | 23 | - | 12 | 0 | -
42 | 2024-04-05 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 NW 축전지 2 | 2000 | 2021-07-16 | 0/0 | 22 | GYB210700005 | 24 | 0 | -
43 | 2024-04-05 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 NW 축전지 1 | 2000 | 2021-04-16 | 0/0 | 25 | GYB210400001 | 24 | 4 | 11 13 17 23
44 | 2024-04-05 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 축전지실 정류기C 축전지1 | 1600 | 2018-11-20 | 0/0 | 25 | GYB181200013 | 24 | 16 | 1 2 5 6 7 8 11 12 13 16 17 20 21 22 23 24
45 | 2024-04-05 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 축전지실 X | 2400 | 2023-08-28 | 0/0 | 22 | GYB231100004 | 24 | 0 | -
46 | 2024-04-05 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 축전지실 X | 2200 | 2023-08-14 | 0/0 | 22 | X | 24 | 0 | -
47 | 2024-04-05 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 축전지실 X | 2200 | 2023-06-13 | 0/0 | 22 | GYB231100003 | 24 | 0 | -
48 | 2024-04-05 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 축전지실 X | 2200 | 2023-06-13 | 0/0 | 22 | GYB231100002 | 24 | 0 | -
49 | 2024-04-05 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 대전 IDC BATT-2 | 300 | 2018-02-14 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
50 | 2024-04-05 | 호남권 | 탄방국사 | 3층 대전 IDC 정류기1 축전지1 | 300 | 2022-09-07 | 0/0 | 23 | U0529479 | 24 | 0 | -
51 | 2024-02-21 | 호남권 | 대전대흥 | 정류기1 축전지3 | 2000 | 2019-02-25 | 0/0 | 22 | GYB190300057 | 24 | 4 | 9 10 20 21 (6번의심)
52 | 2024-02-21 | 호남권 | 대전대흥 | - | 2000 | 2015-12-01 | 0/0 | 22 | - | 24 | 0 | -
53 | 2024-02-21 | 호남권 | 대전대흥 | - | 2000 | 2015-12-01 | 0/0 | 22 | - | 24 | 0 | -
54 | 2024-02-28 | 호남권 | 대전 봉산국사 | 2층안쪽 | 2000 | 2019-02-25 | 0/0 | 24.5 | - | 24 | 1 | 22
55 | 2024-02-28 | 호남권 | 홍성국사 | 정류기1 축전지1 | 2000 | 2020-06-02 | 0/0 | 23.6 | GYB200700011 | 24 | 5 | 4 8 17 20 23
56 | 2024-02-28 | 호남권 | 홍성국사 | 정류기1 축전지2 | 2000 | 2020-01-13 | 0/0 | 23.1 | - | 24 | 5 | 2 7 10 14 19
57 | 2024-02-28 | 호남권 | 홍성국사 | 정류기1 축전지3 | 2000 | 2020-08-24 | 0/0 | 23.2 | GYB200800010 | 24 | 4 | 9 12 19(주액구) 22
58 | 2024-02-28 | 수도권 | 인천간석 | 축전지1 | 2000 | 2021-01-27 2021-01-18 | 0/0 | 24.5 | GYB210300001 | 24 | 0 | -
59 | 2024-02-28 | 수도권 | 인천간석 | 축전지2 | 2000 | 2021-01-18 | 0/0 | 24.5 | GYB210300002 | 24 | 9 | 1 3 4 5 6 9 19 21 24
60 | 2024-02-28 | 수도권 | 인천간석 | LDPS정류기용 #5 | 1200 | 2020-05-11 | 0/0 | 24.5 | GYB200600013 | 24 | 0 | -
61 | 2024-02-28 | 수도권 | 인천간석 | LDPS 정류기용 #6 | 2000 | 2022-03-21 | 0/0 | 24.5 | GYB220500018 | 24 | 0 | -
62 | 2024-02-28 | 수도권 | 인천간석 | LDPS정류기용 #2 | 800 | 2019-11-08 | 0/0 | 24.5 | - | 24 | 0 | -
63 | 2024-02-28 | 수도권 | 인천간석 | LDPS 정류기용 #1 | 3000 | 2023-05-12 | 0/0 | 24.5 | - | 24 | 0 | -
64 | 2024-02-28 | 수도권 | 인천간석 | 2층 정류기 1호기 축전지 #1 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 17.2 | - | 24 | 0 | -
65 | 2024-02-28 | 수도권 | 인천간석 | 1층 정류기 1호기 축전지 #1 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 17.1 | GYB200600018 | 24 | 2 | 6 7
66 | 2024-02-28 | 수도권 | 인천간석 | 2층 정류기 2호기 축전지 #2 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 17.3 | GYB200600017 | 24 | 7 | 1 4 6 10 19 20 24
67 | 2024-02-28 | 수도권 | 인천간석 | 2층 정류기 1호기 축전지 #2 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 17.1 | GYB200600015 | 24 | 2 | 1 24
68 | 2024-02-28 | 수도권 | 인천간석 | 2층 정류기 2호기 축전지 #1 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 17.2 | GYB200600016 | 24 | 8 | 1 4 5 7 10 12 14 24
69 | 2024-02-28 | 수도권 | 인천간석 | 2층 정류기 1호기 축전지 #1 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 17.3 | GYB200600014 | 24 | 5 | 12 15 20 22 24
70 | 2024-02-28 | 수도권 | 인천간석 | 1층 정류기 2호기 축전지 #1 | 2000 | 2020-03-19 | 0/0 | 17.1 | GYB200300039 | 24 | 0 | -
71 | 2024-03-08 | 수도권 | 북수원 | 축전지B조 | 2000 | 2018-11-20 | 0/0 | 20 | GYB181100027 | 24 | 8 | 1 3 5 10 12 13 19 24
72 | 2024-03-08 | 수도권 | 북수원 | 축전지1조 | 2000 | 2018-07-04 | 0/0 | 20 | GYB180700025 | 24 | 0 | -
73 | 2024-03-07 | 수도권 | 도봉쌍문 | 축전지2 | 1600 | 2020-03-20 | 0/0 | 16 | - | 24 | 4 | 8 9 11 24
74 | 2024-03-07 | 수도권 | 도봉쌍문 | 축전지1 | 1600 | 2018-08-30 | 0/0 | 16 | - | 24 | 0 | -
75 | 2024-03-07 | 수도권 | 강북미아 | 축전지2 | 2000 | 2020-11-10 | 0/0 | 23 | GYB201100031 | 24 | 2 | 9 17
76 | 2024-03-07 | 수도권 | 강북미아 | 축전지4 | 2000 | 2021-04-26 | 0/0 | 23 | GYB210400012 | 24 | 1 | 8
77 | 2024-03-07 | 수도권 | 강북미아 | 축전지5 | 1600 | 2018-10-19 | 0/0 | 23 | GYB181100022 | 24 | 10 | 1 2 5 8 12 14 16 1 7 18 19
78 | 2024-03-07 | 수도권 | 강북미아 | 축전지1 | 2000 | 2020-03-31 | 0/0 | 23 | GYB200400028 | 24 | 9 | 1 12 13 14 15 16 17 18 21
79 | 2024-03-08 | 수도권 | 안양사옥 | 3A-D | 2000 | 2019-04-23 | 0/0 | 23 | GYB190400024 | 24 | 3 | 4 5 22
80 | 2024-03-08 | 수도권 | 안양사옥 | 3A-C | 2000 | 2019-03-15 | 0/0 | 23 | GYB190400025 | 24 | 2 | 5 7 17(추이관찰)
81 | 2024-03-08 | 수도권 | 안양사옥 | 3D-A | 2000 | 2019-11-13 | 0/0 | 23 | GYB191100035 | 24 | 3 | 13 15 24
82 | 2024-03-08 | 수도권 | 안양사옥 | 3D-B | 2000 | 2018-04-16 | 0/0 | 23 | 30315969 | 24 | 1 | 18(주액구)
83 | 2024-03-08 | 수도권 | 안양사옥 | 3C-A | 2000 | 2019-11-13 | 0/0 | 21 | GYB191100034 | 24 | 5 | 1 2 5 7 21
84 | 2024-03-08 | 수도권 | 안양사옥 | 3E-E | 2000 | 2021-05-14 | 0/0 | 23 | GYB210600012 | 24 | 1 | 7
85 | 2024-03-08 | 수도권 | 안양사옥 | 3A-B | 2000 | 2018-04-16 | 0/0 | 23 | GYB180500003 | 24 | 0 | -
86 | 2024-03-08 | 수도권 | 안양사옥 | 3A-A | 2000 | 2018-04-16 | 0/0 | 23 | GYB180500002 | 24 | 0 | -
87 | 2024-03-08 | 수도권 | 안양사옥 | 3C-D | 2000 | 2021-05-04 | 0/0 | 21 | GYB210600013 | 24 | 0 | -
88 | 2024-03-08 | 수도권 | 안양사옥 | 4C-D | 2400 | 2021-05-27 | 0/0 | 21 | GYB210600014 | 24 | 0 | -
89 | 2024-03-08 | 수도권 | 안양사옥 | 3B-A | 1200 | 2019-09-06 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
90 | 2024-03-08 | 수도권 | 안양사옥 | 4G-D | 2000 | 2022-05-03 | 0/0 | 21 | GYB220500017 | 24 | 0 | -
91 | 2024-03-08 | 수도권 | 안양사옥 | 4G-B | 3000 | 2023-10-18 | 0/0 | 21 | GYB231000023 | 24 | 0 | -
92 | 2024-03-08 | 수도권 | 안양사옥 | 4G-A | 3000 | 2022-03-29 | 0/0 | 21 | GYB220500016 | 24 | 0 | -
93 | 2024-03-08 | 수도권 | 안양사옥 | 4G-C | 3000 | 2013-03-06 | 0/0 | 21 | GYB130400010 | 24 | 0 | -
94 | 2024-03-08 | 수도권 | 안양사옥 | 4C-A | 2000 | 2010-06-10 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
95 | 2024-03-08 | 수도권 | 안양사옥 | 4A-D | 2400 | 2015-11-23 | 0/0 | 21 | GYB160200015 | 24 | 0 | -
96 | 2024-03-08 | 수도권 | 안양사옥 | 4A-C | 2400 | 2023-10-13 | 0/0 | 21 | GYB231000022 | 24 | 0 | -
97 | 2024-03-08 | 수도권 | 안양사옥 | 4A-B | 2400 | 2015-11-27 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
98 | 2024-03-08 | 수도권 | 안양사옥 | 4A-A | 2400 | 2015-11-27 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
99 | 2024-03-08 | 수도권 | 안양사옥 | 4B-B | 2000 | 2010-05-31 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
100 | 2024-03-08 | 수도권 | 안양사옥 | 4B-A | 3000 | 2023-10-18 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
101 | 2024-03-08 | 수도권 | 안양사옥 | 4B-D | 2000 | 2010-05-30 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
102 | 2024-03-08 | 수도권 | 안양사옥 | 4B-C | 2000 | 2010-05-31 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
103 | 2024-03-08 | 수도권 | 안양사옥 | 4F-A | 2400 | 2015-11-23 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
104 | 2024-03-08 | 수도권 | 안양사옥 | 4F-C | 2400 | 2014-11-24 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
105 | 2024-03-19 | 수도권 | 성남분당 | A조 | 2200 | 2019-05-08 | 0/0 | 23 | GYB190900005 | 24 | 3 | 1 15 19
106 | 2024-03-19 | 수도권 | 성남분당 | B조 | 1600 | 2020-05-14 | 0/0 | 25 | GYB200500017 | 24 | 8 | 1 3 5 8 9 17 21 22
107 | 2024-03-19 | 수도권 | 성남분당 | C조 | 2200 | 2023-06-05 | 0/0 | 25 | GYB230700022 | 24 | 0 | -
108 | 2024-03-19 | 수도권 | 성남수진 | 3층 E조 | 2000 | 2021-01-27 | 0/0 | 23 | GYB210200005 | 24 | 1 | 11
109 | 2024-03-19 | 수도권 | 성남수진 | 3층 D조 | 2200 | 2022-05-10 | 0/0 | 23 | GYB220600010 | 24 | 0 | -
110 | 2024-03-19 | 수도권 | 성남수진 | 3층 C조 | 2200 | 2022-05-10 | 0/0 | 25 | GYB220600009 | 24 | 0 | -
111 | 2024-03-19 | 수도권 | 성남수진 | 3층 B조 | 2000 | 2015-11-30 | 0/0 | 23 | GYB151200011 | 24 | 0 | -
112 | 2024-03-19 | 수도권 | 성남수진 | 3층 A조 | 2000 | 2022-11-30 | 0/0 | 23 | GYB221200004 | 24 | 0 | -
113 | 2024-03-19 | 수도권 | 성남수진 | 4층 2조 | 2200 | 2023-11-13 | 0/0 | 22 | GYB240100008 | 24 | 0 | -
114 | 2024-03-19 | 수도권 | 성남수진 | 4층 3조 | 2000 | 2021-06-29 | 0/0 | 22 | GYB210600016 | 24 | 0 | -
115 | 2024-03-19 | 수도권 | 성남수진 | 4층 4조 | 2200 | 2022-12-06 | 0/0 | 22 | GYB221200003 | 24 | 0 | -
116 | 2024-03-19 | 수도권 | 성남수진 | 4층 5조 | 2200 | 2023-11-13 | 0/0 | 22 | GYB231100016 | 24 | 0 | -
117 | 2024-03-19 | 수도권 | 안양비산 | 1조 | 1600 | 2019-03-22 | 0/0 | 26 | GYB190300028 | 24 | 1 | 24
118 | 2024-03-19 | 수도권 | 안양비산 | 2조 | 1600 | 2019-03-22 | 0/0 | 26 | GYB190300027 | 24 | 2 | 21 23
119 | 2024-03-19 | 수도권 | 안양비산 | 3조 | 1200 | 2012-02-22 | 0/0 | 26 | GYB120400001 | 24 | 0 | -
120 | 2024-03-19 | 수도권 | 안양비산 | 4조 | 1200 | 2013-06-17 | 0/0 | 26 | GYB130600004 | 24 | 0 | -
121 | 2024-03-19 | 수도권 | 안양비산 | 5조 | 1600 | 2019-03-22 | 0/0 | 26 | GYB190300026 | 24 | 0 | -
122 | 2024-03-21 | 영남권 | 진주상대국사 | 축전지3 | 1600 | 2020-12-07 | 0/0 | 22 | GYB210100013 | 24 | 7 | 1 9 10 14 15 17 20
123 | 2024-03-21 | 영남권 | 진주상대국사 | 축전지2 | 1600 | 2019-07-11 | 0/0 | 20 | GYB190700016 | 24 | 0 | -
124 | 2024-03-21 | 영남권 | 진주상대국사 | 축전지1 | 1600 | 2020-12-07 | 0/0 | 21 | GYB210100012 | 24 | 8 | 1 3 6 8 9 12 15 20
125 | 2024-03-27 | 수도권 | 인계사옥 (3층) | 3C-#1 | 2000 | 2022-12-06 | 0/0 | 27 | GYB221200009 | 24 | 0 | -
126 | 2024-03-27 | 수도권 | 인계사옥 (3층) | 3C-#2 | 2000 | 2022-12-22 | 0/0 | 27 | GYB221200010 | 24 | 0 | -
127 | 2024-03-27 | 수도권 | 인계사옥 (3층) | MR-1 3B.확장랙 #2 | 2000 | 2020-12-02 | 0/0 | 27 | GYB201200001 | 24 | 5 | 1 2 4 8 16 20
128 | 2024-03-27 | 수도권 | 인계사옥 (3층) | 축전지 17 | 2000 | 2019-02-25 | 0/0 | 26 | GYB190300022 | 24 | 6 | 3 8 11 14 15 19
129 | 2024-03-27 | 수도권 | 인계사옥 (3층) | 축전지6 | 2000 | 2016-08-27 | 0/0 | 26 | GYB160900016 | 24 | 0 | -
130 | 2024-03-27 | 수도권 | 인계사옥 (3층) | 축전지5 | 2000 | 2016-06-20 | 0/0 | 26 | GYB0800003 | 24 | 0 | -
131 | 2024-03-27 | 수도권 | 인계사옥 (3층) | 축전지3 | 2000 (청색) | 2008-07-22 | 0/0 | 26 | U0685963 | 24 | 0 | -
132 | 2024-03-27 | 수도권 | 인계사옥 (3층) | 축전지2 | 2000 | 2010-06-23 | 0/0 | 26 | U0685963 | 24 | 0 | -
133 | 2024-03-27 | 수도권 | 인계사옥 (3층) | 축전지1 | 2000 | 2010-06-23 | 0/0 | 26 | U0696520 | 24 | 0 | -
134 | 2024-03-27 | 수도권 | 인계사옥 (3층) | 축전지4 | 2000 | 2014-03-05 | 0/0 | 26 | - | 24 | 0 | -
135 | 2024-03-27 | 수도권 | 인계사옥 (3층) | 축전지5 | 2000 | 2022-03-08 | 0/0 | 26 | GYB220400009 | 24 | 0 | -
136 | 2024-03-27 | 수도권 | 인계사옥(2층) | 축전지3 | 2000 | 2008-07-22 | 0/0 | 24 | U0685964 | 24 | 0 | -
137 | 2024-03-27 | 수도권 | 인계사옥(2층) | 축전지2 | 2000 | 2010-06-23 | 0/0 | 24 | U0685959 | 24 | 0 | -
138 | 2024-03-27 | 수도권 | 인계사옥(2층) | 축전지1 | 2000 | 2010-06-23 | 0/0 | 24 | U0685958 | 24 | 0 | -
139 | 2024-03-27 | 수도권 | 인계사옥(2층) | 축전지4 | 2000 | 2013-09-28 | 0/0 | 24 | GYB131000001 | 24 | 0 | -
140 | 2024-03-27 | 수도권 | 인계사옥(2층) | 축전지1 | 2000 | 2019-02-25 | 0/0 | 24 | GYB190300011 | 24 | 7 | 3 5 6 9 18 21 22
141 | 2024-03-27 | 수도권 | 인계사옥(2층) | 축전지2 | 2000 | 2019-02-25 | 0/0 | 24 | GYB190300010 | 24 | 2 | 3 17
142 | 2024-03-27 | 수도권 | 광교국사 | 축전지3 | 1600 | 2019-02-25 | 0/0 | 23 | GYB190300002 | 24 | 1 | 14
143 | 2024-03-27 | 수도권 | 광교국사 | 축전지4 | 1600 | 2019-02-08 | 0/0 | 23 | GYB190300001 | 24 | 4 | 3 4 13 23
144 | 2024-03-27 | 수도권 | 광교국사 | 축전지1 | 1600 | 2013-12-04 | 0/0 | 23 | GYB140100005 | 24 | 0 | -
145 | 2024-03-27 | 수도권 | 광교국사 | 축전지2 | 600 | 2013-11-14 | 0/0 | 23 | GYB140100004 | 24 | 0 | -
146 | 2024-03-27 | 수도권 | 광교국사 | 축전지5 | 600 | 2022-03-08 | 0/0 | 23 | GYB5220300040 | 24 | 0 | -
147 | 2024-03-27 | 수도권 | 광교국사 | 축전지6 | 1200 | 2022-03-08 | 0/0 | 23 | GYB220300039 | 24 | 0 | 16번 셀 교체 (누액)
148 | 2024-03-27 | 수도권 | 안산고잔국사 | 구 C조 | 1600 | 2019-03-22 | 0/0 | 24 | GYB190300025 | 24 | 5 | 1 3 5 18 24
149 | 2024-03-27 | 수도권 | 안산고잔국사 | 구 B조 | 1600 | 2019-03-22 | 0/0 | 16 | GYB190300024 | 24 | 1 | 15
150 | 2024-03-27 | 수도권 | 안산고잔국사 | 구 A조 | 1600 | 2019-03-22 | 0/0 | 27 | GYB190300023 | 24 | 2 | 15 21
151 | 2024-03-27 | 수도권 | 안산고잔국사 | 신 A조 | 1200 | 2022-03-08 | 0/0 | 22 | GYB220300052 | 24 | 0 | -
152 | 2024-03-27 | 수도권 | 안산고잔국사 | 신 F조 | 1200 | 2020-11-20 | 0/0 | 23 | GYB201200002 | 24 | 0 | -
153 | 2024-03-27 | 수도권 | 안산고잔국사 | 신 E조 | 1200 | 2023-08-21 | 0/0 | 24 | GYB230900001 | 24 | 0 | -
154 | 2024-03-27 | 수도권 | 안산고잔국사 | 신 D조 | 1200 | 2020-12-01 | 0/0 | 24 | GYB201200003 | 24 | 0 | -
155 | 2024-03-27 | 수도권 | 안산고잔국사 | 신 C조 | 1200 | 2022-05-04 | 0/0 | 24 | GYB220500074 | 24 | 0 | -
156 | 2024-04-01 | 영남권 | 상주국사 | D조 | 2200 | 2020-10-24 | 0/0 | 22 | GYB201100003 | 24 | 5 | 6 8 10 12 17
157 | 2024-04-01 | 영남권 | 상주국사 | C조 | 1000 | 2013-12-05 | 0/0 | 21 | GYB131200003 | 24 | 0 | -
158 | 2024-04-01 | 영남권 | 상주국사 | B조 | 1800 | 2019-06-20 | 0.7/1.7 | 21 | GYB190600064 | 24 | 0 | -
159 | 2024-04-01 | 영남권 | 상주국사 | A조 | 1800 | 2019-09-25 | 0.6/0.6 | 21 | GYB151000003 | 24 | 0 | -
160 | 2024-04-01 | 영남권 | 김천국사 | 축전지 1 | 2200 | 2019-06-17 | 0/0 | 23 | GYB190600068 | 24 | 0 | -
161 | 2024-04-01 | 영남권 | 김천국사 | 축전지 2 | 2200 | 2019-06-17 | 0/0 | 23 | GYB190600069 | 24 | 0 | -
162 | 2024-04-01 | 영남권 | 김천국사 | 축전지 4 | 2200 | 2020-10-24 | 0/0 | 23 | GYB201100002 | 24 | 8 | 3 4 6 7 8 15 16 18
163 | 2024-04-01 | 영남권 | 김천국사 | 축전지 3 | 1200 | 2012-08-24 | 0/0 | 23 | GYB121000014 | 24 | 0 | -
164 | 2024-04-03 | 수도권 | 주교국사 | 축전지 E | 2000 | 2019-07-16 | 0/0 | 23 | GYB190700037 | 24 | 0 | -
165 | 2024-04-03 | 수도권 | 주교국사 | 축전지 D | 1600 | 2019-01-07 | 0/0 | 21 | GYB190100013 | 24 | 8 | 1 2 9 12 13 14 17 21
166 | 2024-04-03 | 수도권 | 주교국사 | 축전지C | 2200 | 2023-11-13 | 0/0 | 22 | GYB231100020 | 24 | 0 | -
167 | 2024-04-03 | 수도권 | 주교국사 | 축전지B | 2200 | 2021-05-17 | 0/0 | 23 | GYB210500013 | 24 | 0 | -
168 | 2024-04-03 | 수도권 | 주교국사 | 축전지A | 2200 | 2021-05-27 | 0/0 | 23 | GYB210500012 | 24 | 0 | -
169 | 2024-04-03 | 수도권 | 주교국사 | 축전지 1 | 2200 | 2023-11-29 | 0/0 | 23 | GYB240100009 | 24 | 0 | -
170 | 2024-04-03 | 수도권 | 주교국사 | 축전지4 | 1200 | 2020-03-10 | 0/0 | 23 | GYB200300048 | 24 | 0 | -
171 | 2024-04-03 | 수도권 | 주교국사 | 축전지5 | 1200 | 2021-11-01 | 0/0 | 23 | GYB211100022 | 24 | 0 | -
172 | 2024-04-03 | 수도권 | 주교국사 | 축전지2 | 2200 | 2023-11-29 | 0/0 | 23 | GYB240100010 | 24 | 0 | -
173 | 2024-04-03 | 수도권 | 주교국사 | 축전지3 | 2200 | 2023-11-29 | 0/0 | 23 | GYB240100011 | 24 | 0 | -
174 | 2024-04-03 | 수도권 | 풍동간이국사 | 축전지D | 1600 | 2021-06-09 | 0/0 | 22 | GYB210700003 | 24 | 0 | -
175 | 2024-04-03 | 수도권 | 풍동간이국사 | 축전지C | 1600 | 2018-12-03 | 0/0 | 22 | GYB181200019 | 24 | 4 | 8 10 14 15
176 | 2024-04-03 | 수도권 | 풍동간이국사 | 축전지A | 600 | 2021-10-20 | 0/0 | 21 | GYB211000022 | 24 | 0 | -
177 | 2024-04-03 | 수도권 | 풍동간이국사 | 축전지B | 600 | 2021-10-20 | 0/0 | 21 | GYB211000065 | 24 | 0 | -
178 | 2024-04-03 | 수도권 | 장항1간이국사 | BATT-3 | 1600 | 2018-12-03 | 0/0 | 24 | GYB181200019 | 24 | 4 | 10 17 18 24
179 | 2024-04-03 | 수도권 | 장항1간이국사 | BATT-2 | 600 | 2021-11-30 | 0/0 | 23 | GYB21100027 | 24 | 0 | -
180 | 2024-04-03 | 수도권 | 장항1간이국사 | BATT-1 | 600 | 2021-11-30 | 0/0 | 23 | GYB211100010 | 24 | 0 | -
181 | 2024-04-03 | 수도권 | 장항1간이국사 | BATT-5 | 1200 | 2021-11-01 | 0/0 | 20 | GYB211100024 | 24 | 0 | -
182 | 2024-04-03 | 수도권 | 장항1간이국사 | BATT-4 | 1200 | 2019-10-22 | 0/0 | 21 | GYB191000037 | 24 | 0 | -
183 | 2024-04-04 | 수도권 | 고양 대화뱅크국사 | BATT-3 | 1600 | 2018-12-22 | 0/0 | 26 | GYB190100014 | 24 | 4 | 5 8 14 15
184 | 2024-04-04 | 수도권 | 고양 대화뱅크국사 | BATT-2 | 600 | 2021-11-22 | 0/0 | 20 | GYB211000021 | 24 | 0 | -
185 | 2024-04-04 | 수도권 | 고양 대화뱅크국사 | BATT-1 | 600 | 2021-11-22 | 0/0 | 20 | GYB211000028 | 24 | 0 | -
186 | 2024-04-04 | 수도권 | 고양 대화뱅크국사 | BATT-5 | 800 | 2013-02-26 | 0/0 | 22 | GYBS081130200003 | 24 | 0 | -
187 | 2024-04-04 | 수도권 | 고양 대화뱅크국사 | BATT-4 | 1200 | 2020-06-03 | 0/0 | 30 | GYB200700004 | 24 | 0 | -
188 | 2024-04-04 | 수도권 | 고양 일산간이 | BATT-3 | 1600 | 2018-12-22 | 0/0 | 22 | GYB181200018 | 24 | 5 | 3 11 13 16 24
189 | 2024-04-04 | 수도권 | 고양 일산간이 | BATT-4 | 1200 | 2019-12-25 | 0/0 | 22 | GYB200100008 | 24 | 0 | -
190 | 2024-04-04 | 수도권 | 고양 일산간이 | BATT-1 | 600 | 2021-10-14 | 0/0 | 20 | GYB211000020 | 24 | 0 | -
191 | 2024-04-04 | 수도권 | 고양 일산간이 | BATT-2 | 600 | 2013-12-04 | 0/0 | 20 | GYB140100015 | 24 | 0 | -
192 | 2024-04-04 | 수도권 | 파주금릉국사 | BATT-2 | 1600 | 2021-02-08 | 0/0 | 20 | GYB210200009 | 24 | 5 | 5 10 14 15 19
193 | 2024-04-04 | 수도권 | 파주금릉국사 | BATT-3 | 1600 | 2021-02-08 | 0/0 | 21 | GYB210200008 | 24 | 4 | 5 9 22 23
194 | 2024-04-04 | 수도권 | 파주금릉국사 | BATT-1 | 2200 | 2021-02-10 | 0/0 | 24 | GYB210200007 | 24 | 7 | 3 4 12 14 17 23 24
195 | 2024-04-04 | 수도권 | 파주금릉국사 | BATT-4 | 1200 | 2021-09-14 | 0/0 | 23 | GYB211000003 | 24 | 0 | -
196 | 2024-04-04 | 수도권 | 파주금릉국사 | BATT-5 | 2200 | 2023-11-17 | 0/0 | 23 | GYB240100012 | 24 | 0 | -
197 | 2024-04-04 | 수도권 | 파주금릉국사 | - | 1200 | 2020-03-17 | X | 23 | GYB200400047 | 24 | 0 | 전원 분리된 상태
198 | 2024-04-09 | 영남권 | 경북 영주국사 | 축전지 1 | 2200 | 2014-08-25 | 0/0 | 22 | GYB140800021 | 24 | 0 | -
199 | 2024-04-09 | 영남권 | 경북 영주국사 | 축전지 2 | 2200 | 2020-10-24 | 0/0 | 23 | GYB201100001 | 24 | 5 | 2 4 7 9 17
200 | 2024-04-09 | 영남권 | 경북 영주국사 | 축전지 3 | 2200 | 2021-06-16 | 0/0 | 23 | GYB210700007 | 24 | 0 | -
201 | 2024-04-09 | 영남권 | 경북 영주국사 | 축전지 4 | 2200 | 2019-06-17 | 0/0 | 24 | GYB190600066 | 24 | 0 | -
202 | 2024-04-09 | 영남권 | 경북 안동국사 | 축전지 A | 2000 | 2021-12-22 | 0/0 | 23 | GYB220100015 | 24 | 0 | -
203 | 2024-04-09 | 영남권 | 경북 안동국사 | 축전지 B | 2000 | 2021-12-22 | 0/0 | 23 | GYB220100016 | 24 | 0 | -
204 | 2024-04-09 | 영남권 | 경북 안동국사 | 축전지 F | 2200 | 2020-10-24 | 0/0 | 25 | GYB201100004 | 24 | 4 | 6 9 20 23
205 | 2024-04-09 | 영남권 | 경북 안동국사 | 축전지 E | 2200 | 2019-06-17 | 0/0 | 25 | GYB190600065 | 24 | 0 | -
206 | 2024-04-11 | 수도권 | 이천창전 | 2층 축전지3 | 2200 | 2020-04-22 | 0/0 | 25 | GYB200500010 | 24 | 9 | 3 4 7 10 13 15 20 22 24
207 | 2024-04-11 | 수도권 | 이천창전 | 2층 축전지1 | 2200 | 2023-11-17 | 0/0 | 25 | GYB240100006 | 24 | 0 | -
208 | 2024-04-11 | 수도권 | 이천창전 | 2층 축전지2 | 2200 | 2019-09-07 | 0/0 | 24 | GYB190500015 | 24 | 1 | 20
209 | 2024-04-11 | 수도권 | 이천창전 | 2층 축전지4 | 2200 | 2023-08-14 | 0/0 | 24 | GYB230600004 | 24 | 0 | -
210 | 2024-04-11 | 수도권 | 용인마평 | 축전지4 | 2000 | 2019-10-23 | 0/0 | 21 | GYB190900007 | 24 | 1 | 4
211 | 2024-04-11 | 수도권 | 용인마평 | BATT 5 | 1200 | 2023-04-27 | 0/0 | 26.3 | GYB230600009 | 24 | 0 | -
212 | 2024-04-11 | 수도권 | 용인마평 | BATT3 | 1200 | 2019-10-22 | 0/0 | 26.8 | GYB190600006 | 24 | 0 | -
213 | 2024-04-11 | 수도권 | 용인마평 | - | 800 | 2022-04-15 | 0/0 | 25.3 | - | 24 | 0 | -
214 | 2024-04-11 | 수도권 | 용인마평 | - | 1200 | 2022-05-12 | 0/0 | 25.1 | GYB220500075 | 24 | 0 | -
215 | 2024-04-11 | 수도권 | 용인마평 | - | 1200 | 2022-05-12 | 0/0 | 25.8 | GYB220500076 | 24 | 0 | -
216 | 2024-04-15 | 영남권 | 부산송정 | 축전지1 | 1600 | 2020-10-07 | 0/0 | 22.8 | GYB201000007 | 24 | 7 | 4 5 8 14 15 21 24
217 | 2024-04-15 | 영남권 | 부산송정 | 축전지2 | 1200 | 2021-12-17 | 0/0 | 23 | GYB211000093 | 24 | 0 | -
218 | 2024-04-15 | 영남권 | 부산송정 | 축전지3 | 1200 | 2023-02-07 | 0/0 | 23 | GYB230300024 | 24 | 0 | -
219 | 2024-04-15 | 영남권 | 부산송정 | 축전지4 | 1200 | 2021-06-25 | 0/0 | 22 | GYB210700019 | 24 | 0 | -
220 | 2024-04-17 | 수도권 | 의정부국사 | 3층 축전지 C | 2000 | 2020-11-12 | 0/0 | 24 | GYB201100032 | 24 | 5 | 4 13 14 15 19
221 | 2024-04-17 | 수도권 | 의정부국사 | 3층 축전지 B | 2000 | 2022-08-25 | 0/0 | 24 | - | 24 | 0 | -
222 | 2024-04-17 | 수도권 | 의정부국사 | 3층 축전지 A | 2000 | 2022-03-21 | 0/0 | 24 | - | 24 | 0 | -
223 | 2024-04-17 | 수도권 | 의정부신곡 | 4층 #A | 1600 | 2020-04-14 | 2.1/2.3 | 25 | GYB200400031 | 24 | 11 | 1 5 8 9 13 16 17 18 19 22 24
224 | 2024-04-17 | 수도권 | 의정부신곡 | 4층 #B | 1600 | 2020-04-14 | 0/0 | 25 | GYB200400032 | 24 | 12 | 2 5 8 9 10 11 14 15 18 20 22 23
225 | 2024-04-17 | 수도권 | 의정부신곡 | 4층 #C | 1600 | 2021-11-13 | 0/0 | 25 | GYB211000051 | 24 | 0 | -
226 | 2024-04-17 | 수도권 | 의정부신곡 | 4층 #D | 1600 | 2020-01-10 | 0/0 | 25 | GYB200200042 | 24 | 0 | -
227 | 2024-04-17 | 수도권 | 의정부신곡 | 3층 #A | 2000 | 2020-03-31 | 0/0 | 23 | GYB200400029 | 24 | 3 | 1 3 22
228 | 2024-04-17 | 수도권 | 의정부신곡 | 3층 #B | 2000 | 2020-03-31 | 0/0.8 | 23 | GYB200400030 | 24 | 8 | 1 3 4 8 10 14 19 24
229 | 2024-04-18 | 수도권 | 논현국사 | BATT 4 | 2000 | 2020-06-02 | 0/0 | 30 | GYB200600023 | 24 | 5 | 5 6 10 16 23
230 | 2024-04-18 | 수도권 | 논현국사 | BATT 3 | 2000 | 2019-03-01 | 0/0 | 22 | GYB190400004 | 24 | 0 | -
231 | 2024-04-18 | 수도권 | 논현국사 | BATT 1 | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 26 | GYB0056472 | 24 | 6 | 1 4 9 10 17 18
232 | 2024-04-18 | 수도권 | 논현국사 | BATT 2 | 2200 | 2023-06-05 | 0/0 | 25 | GYB230600003 | 24 | 0 | -
233 | 2024-04-18 | 수도권 | 가락국사 3층 | BATT 4 | 2400 | 2021-02-18 | 0/0 | 23 | GYB21020004 | 24 | 0 | -
234 | 2024-04-18 | 수도권 | 가락국사 3층 | BATT 3 | 2000 | 2019-11-22 | 0/0 | 24 | GYB191200013 | 24 | 0 | -
235 | 2024-04-18 | 수도권 | 가락국사 2층 | BATT 2 | 1800 | 2021-05-21 | 0/0 | 24 | - | 24 | 0 | -
236 | 2024-04-18 | 수도권 | 가락국사 2층 | BATT 1 | 1800 | 2020-06-02 | 0/0 | 23 | GYB131100001 | 24 | 5 | 1 8 16 19 23
237 | 2024-04-18 | 수도권 | 송파국사 | 축전지 5 | 1600 | 2021-11-25 | 0/0 | 25 | GYB220200003 | 24 | 0 | -
238 | 2024-04-18 | 수도권 | 송파국사 | 축전지 4 | 1600 | 2019-01-07 | 0/0 | 27 | 190100006 | 24 | 10 | 1 9 11 12 13 15 17 19 20 24
239 | 2024-04-18 | 수도권 | 송파국사 | 축전지 3 | 600 | 2020-10-28 | 0/0 | 21 | U0081513 | 24 | 0 | -
240 | 2024-04-18 | 수도권 | 송파국사 | 축전지 2 | 600 | 2020-06-30 | 0/0 | 19 | U0081512 | 24 | 0 | -
241 | 2024-04-18 | 수도권 | 송파국사 | 축전지 1 | 1200 | 2020-12-01 | 0/0 | 21 | U0081499 | 24 | 0 | -
242 | 2024-04-18 | 수도권 | 선릉국사 | 축전지3 | 2400 | 2018-07-01 | 0/0 | 22 | GYB180700016 | 24 | 0 | -
243 | 2024-04-18 | 수도권 | 선릉국사 | #1-3조 | 2400 | 2021-11-18 | 0/0 | 23 | U0081567 | 24 | 0 | -
244 | 2024-04-18 | 수도권 | 선릉국사 | 정류기3 축전지2 | 2400 | 2020-08-28 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
245 | 2024-04-18 | 수도권 | 선릉국사 | #3-1조 | 1200 | 2020-05-11 | 0/0 | 23 | GYB200600024 | 24 | 0 | -
246 | 2024-04-18 | 수도권 | 선릉국사 | 축전지4 | 1600 | 2019-11-22 | 0/0 | 23 | GYB191200011 | 24 | 0 | -
247 | 2024-04-18 | 수도권 | 선릉국사 | #1-2조 | 2400 | 2021-11-18 | 0/0 | 23 | U0081568 | 24 | 0 | -
248 | 2024-04-24 | 수도권 | 방배 | 3층 BATT #4 | 2400 | 2022-03-29 | 0/0 | 24.6 | GYB220400028 | 24 | 0 | -
249 | 2024-04-24 | 수도권 | 방배 | 3층 BATT #6 | 2000 | 2018-06-01 | 0/0 | 24 | GYB18050007 | 24 | 0 | -
250 | 2024-04-24 | 수도권 | 방배 | 3층 BATT #1 | 2200 | 2023-11-29 | 0/0 | 24 | GYB240300018 | 24 | 0 | -
251 | 2024-04-24 | 수도권 | 방배 | 3층 BATT #2 | 1600 | 2008-06-07 | 0/0 | 24 | U0050674 | 24 | 0 | -
252 | 2024-04-24 | 수도권 | 방배 | 3층 BATT #3 | 1600 | 2019-01-07 | 0/1 | 24 | GYB190200001 | 24 | 12 | 1 2 5 6 9 10 13 16 20 21 22 24
253 | 2024-04-24 | 수도권 | 방배 | 3층 BATT #4 | 1600 | 2020-10-27 | 0/0 | 24 | GYB201100025 | 24 | 0 | -
254 | 2024-04-24 | 수도권 | 방배 | 3층 BATT #5 | 2000 | 2019-12-17 | 0/1 | 24 | GYB140200031 | 24 | 2 | 16 23
255 | 2024-04-24 | 수도권 | 방배 | 2층 #1 | 2400 | 2022-10-28 | 0/0 | 21 | GYB181000017 | 24 | 0 | -
256 | 2024-04-24 | 수도권 | 방배 | 2층 #2 | 2400 | 2013-01-27 | 0/0 | 21 | GYB130100014 | 24 | 0 | -
257 | 2024-04-24 | 수도권 | 방배 | 2층 #3 | 2400 | 2009-06-04 | 0/0 | 21 | U0055558 | 24 | 0 | -
258 | 2024-04-24 | 수도권 | 방배 | 2층 #4 | 2400 | 2020-04-20 | 0/0 | 21 | GYB131200020 | 24 | 0 | -
259 | 2024-04-24 | 수도권 | 방배 | 2층 REC-2 #1 | 2000 | 2021-04-26 | 0/0 | 21 | GYB141200005 | 24 | 0 | -
260 | 2024-04-24 | 수도권 | 방배 | 2층 REC-2 #2 | 2000 | 2022-03-29 | 0/0 | 21 | GYB220400029 | 24 | 0 | -
261 | 2024-04-24 | 수도권 | 방배 | 2층 REC-2 #3 | 2000 | 2018-10-23 | 0/0 | 21 | GYB181200006 | 24 | 4 | 2 3 4 24
262 | 2024-04-24 | 수도권 | 중랑중화 | 3층 정류기 2 축전지 B | 1600 | 2016-08-31 | 0/0 | 30 | GYB160900006 | 24 | 0 | -
263 | 2024-04-24 | 수도권 | 중랑중화 | #2-#A | 2200 | 2021-07-09 | 0/0 | 23 | GYB210700001 | 24 | 0 | -
264 | 2024-04-24 | 수도권 | 중랑중화 | BATT4 | 2200 | 2021-12-16 | 0/0 | 29 | GYB211000053 | 24 | 0 | -
265 | 2024-04-24 | 수도권 | 중랑중화 | BATT3 | 2000 | 2021-04-26 | 0/0 | 25 | GYB210400011 | 24 | 0 | -
266 | 2024-04-24 | 수도권 | 중랑중화 | BATT2 | 1600 | 2018-08-30 | 0/2 | 25 | GYB180800018 | 24 | 2 | 2 23
267 | 2024-04-24 | 수도권 | 중랑중화 | BATT1 | 1600 | 2020-03-20 | 0/0 | 28 | GYB200400015 | 24 | 7 | 7 8 10 16 18 22 23
268 | 2024-04-24 | 수도권 | 중랑중화 | 축전지C | 1600 | 2018-12-03 | 0/0 | 24 | GYB190100005 | 24 | 4 | 4 6 7 13
269 | 2024-04-24 | 수도권 | 중랑중화 | 축전지2 | 1200 | 2023-06-28 | 0/0 | 24 | GYB230600012 | 24 | 0 | -
270 | 2024-04-24 | 수도권 | 중랑중화 | 축전지1 | 1200 | 2023-06-28 | 0/0 | 24 | GYB230600013 | 24 | 0 | -
271 | 2024-04-25 | 수도권 | 서소문 | 축전지 E | 2000 | 2021-04-28 | 0/0 | 24 | GYB210400028 | 24 | 2 | 12 17
272 | 2024-04-25 | 수도권 | 서소문 | 축전지 3 | 2000 | 2020-03-31 | 0/0 | 24 | GYB200400027 | 24 | 7 | 5 6 9 12 19 22 23
273 | 2024-04-25 | 수도권 | 서소문 | 축전지 4 | 2000 | 2021-09-20 | 0/0 | 24 | GYB211000002 | 24 | 0 | -
274 | 2024-04-25 | 수도권 | 서소문 | 축전지 2 | 2000 | 2023-01-04 | 0/0 | 24 | GYB230200013 | 24 | 0 | -
275 | 2024-04-25 | 수도권 | 서소문 | 축전지 1 | 2000 | 2012-10-17 | 0/0 | 24 | GYB121200028 | 24 | 0 | -
276 | 2024-04-25 | 수도권 | 서소문 | 축전지 F | 2000 | 2020-10-13 | 0/0 | 23 | GYB20100003 | 24 | 5 | 5 6 7 14 23
277 | 2024-04-25 | 수도권 | 서소문 | 축전지 2 | 2200 | 2021-04-28 | 0/0 | 26 | GYB21040007 | 24 | 0 | -
278 | 2024-04-25 | 수도권 | 서소문 | 축전지 3 | 2200 | 2023-01-04 | 0/0 | 24 | GYB230200014 | 24 | 0 | -
279 | 2024-04-25 | 수도권 | 서소문 | 축전지4 | 2200 | 2023-01-04 | 0/0 | 24 | GYB230200015 | 24 | 0 | -
280 | 2024-04-25 | 수도권 | 중앙 | BATT 4 | 2000 | 2021-06-09 | 0/0 | 27 | UD115181 | 24 | 0 | -
281 | 2024-04-25 | 수도권 | 중앙 | BATT E | 2000 | 2020-10-13 | 0/0 | 25 | GYB20100004 | 24 | 1 | 6
282 | 2024-04-25 | 수도권 | 중앙 | BATT A | 2000 | 2018-12-04 | 0/0 | 25 | GYB181200005 | 24 | 3 | 4 5 22
283 | 2024-04-25 | 수도권 | 중앙 | BATT D | 2000 | 2020-01-13 | 0/0 | 25 | GYB200200003 | 24 | 2 | 17 21
284 | 2024-04-25 | 수도권 | 중앙 | BATT C | 2000 | 2018-12-04 | 0/0 | 24 | GYB181200004 | 24 | 3 | 5 6 13
285 | 2024-04-25 | 수도권 | 중앙 | BATT B | 2000 | 2018-12-04 | 0/0 | 23 | GYB1812000003 | 24 | 6 | 5 7 12 13 15 16
286 | 2024-04-25 | 수도권 | 소공 | 지하1층 BATT#1 | 1600 | 2020-02-24 | 0/0 | 18 | GYB200200044 | 24 | 3 | 1 9 24
287 | 2024-04-25 | 수도권 | 소공 | 지하1층 BATT#2 | 1600 | 2020-02-24 | 0/0 | 18 | GYB200200041 | 24 | 2 | 7 19
288 | 2024-04-25 | 수도권 | 소공 | 지하1층 BATT#3 | 1600 | 2021-10-28 | 0/0 | 18 | GYB211000034 | 24 | 0 | -
289 | 2024-04-25 | 수도권 | 소공 | 지하1층 BATT#4 | 2000 | 2019-11-22 | 0/0 | 18 | GYB200100003 | 24 | 3 | 10 14 15
290 | 2024-05-02 | 수도권 | 영등포양평 | 축전지 C | 2000 | 2018-10-20 | 0/1.2 | 24 | GYB181000022 | 24 | 4 | 5 16 18 23
291 | 2024-05-02 | 수도권 | 영등포양평 | 축전지 A | 2000 | 2020-04-20 | 0/0 | 24 | GYB200600025 | 24 | 5 | 7 9 17 20 24
292 | 2024-05-02 | 수도권 | 영등포양평 | 축전지 B | 2400 | 2022-06-14 | 0/0 | 24 | GYB220900009 | 24 | 0 | -
293 | 2024-05-02 | 수도권 | 구로디지털 | 축전지 1 | 1600 | 2018-10-24 | 0/1.2 | 24 | GYB181000023 | 24 | 6 | 1 2 4 5 10 16
294 | 2024-05-02 | 수도권 | 구로디지털 | 축전지 3 | 1600 | 2018-10-24 | 0/0 | 24 | GYB181000024 | 24 | 13 | 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 19 23
295 | 2024-05-02 | 수도권 | 구로디지털 | 축전지 2 | 2000 | 2019-12-25 | 0/0 | 24 | GYB191200012 | 24 | 1 | 23
296 | 2024-05-02 | 수도권 | 가산디지털 | BATT 1 | 2400 | 2023-05-22 | 0/0 | 24 | GYB230600001 | 24 | 0 | -
297 | 2024-05-02 | 수도권 | 가산디지털 | BATT 2 | 2400 | 2023-05-22 | 0/0 | 24 | GYB230600002 | 24 | 0 | -
298 | 2024-05-02 | 수도권 | 가산디지털 | BATT 3 | 1200 | 2021-06-18 | 0/0 | 24 | GYB210700025 | 24 | 0 | -
299 | 2024-05-08 | 수도권 | 마곡 | 축전지1 | 2400 | 2023-02-01 | 0/0 | 24 | GYB230200037 | 24 | 0 | -
300 | 2024-05-08 | 수도권 | 마곡 | 축전지2 | 2400 | 2023-02-01 | 0/0 | 25 | GYB230200038 | 24 | 0 | -
301 | 2024-05-08 | 수도권 | 마곡 | 축전지3 | 2400 | 2019-11-22 | 0/0 | 23 | GYB191200010 | 24 | 0 | -
302 | 2024-05-08 | 수도권 | 마포신촌 | 축전지C | 600 | 2022-05-07 | 0/0 | 21 | GYB220500010 | 24 | 0 | -
303 | 2024-05-08 | 수도권 | 마포신촌 | 축전지B | 600 | 2021-10-19 | 0/0 | 21 | GYB211000030 | 24 | 0 | -
304 | 2024-05-08 | 수도권 | 마포신촌 | 축전지A | 600 | 2021-10-19 | 0/0 | 21 | GYB211000029 | 24 | 0 | -
305 | 2024-05-08 | 수도권 | 마포신촌 | 축전지D | 600 | 2021-10-19 | 0/0 | 21 | GYB211000025 | 24 | 0 | -
306 | 2024-05-08 | 수도권 | 마포신촌 | 축전지E | 1200 | 2022-05-26 | 0/0 | 22 | GYB220700011 | 24 | 0 | -
307 | 2024-05-08 | 수도권 | 마포용강 | BATT-D | 2200 | 2023-11-29 | 0/0 | 21 | GYB240400001 | 24 | 0 | -
308 | 2024-05-08 | 수도권 | 마포용강 | BATT-C | 2200 | 2021-04-28 | 0/0 | 21 | GYB210400009 | 24 | 0 | -
309 | 2024-05-08 | 수도권 | 마포용강 | BATT-A | 2000 | 2019-11-28 2019-12-17 | 0/0 | 23 | GYB200100004 | 24 | 1 | 21
310 | 2024-05-08 | 수도권 | 마포용강 | BATT-B | 2000 | 2019-12-06 | 0/0 | 24 | GYB200100005 | 24 | 1 | 14
311 | 2024-05-14 | 영남권 | 통영도천 | 축전지2 | 1200 | 2020-11-26 | 0/0 | 24 | GYB201100013 | 24 | 0 | -
312 | 2024-05-14 | 영남권 | 통영도천 | - | 800 | 2010-11-05 | 0/0 | 25 | GYBV801110100039 | 12 | 0 | -
313 | 2024-05-14 | 영남권 | 통영도천 | 축전지3 | 600 | 2022-10-04 | 0/0 | 24 | GYB221000019 | 24 | 0 | -
314 | 2024-05-14 | 영남권 | 통영도천 | 축전지1 | 1600 | 2019-07-11 | 0/0 | 24 | GYB190700019 | 24 | 0 | -
315 | 2024-05-14 | 영남권 | 통영도천 | 축전지4 | 1200 | 2013-07-18 | 0/0 | 24 | GYB130700027 | 24 | 0 | -
316 | 2024-05-14 | 영남권 | 광양 | 축전지B | 1000 | 2022-03-14 | 0/0 | 22 | GYB220300047 | 24 | 0 | -
317 | 2024-05-14 | 영남권 | 광양 | 축전지3 | 1200 | 2023-07-17 | 0/0 | 25 | GYB230700028 | 24 | 0 | -
318 | 2024-05-14 | 영남권 | 광양 | 축전지4 | 2000 | 2020-01-15 | 0/0 | 25 | GYB2001100031 | 24 | 8 | 3 4 5 8 10 12 18 19
319 | 2024-05-14 | 영남권 | 광양 | 축전지1 | 2000 | 2019-08-06 | 0/0 | 24 | GYB190700033 | 24 | 0 | -
320 | 2024-05-14 | 영남권 | 남원 | 축전지C | 1000 | 2012-10-09 | 0/0 | 21 | GYB121000012 | 24 | 0 | -
321 | 2024-05-14 | 영남권 | 남원 | 축전지D | 800 | 2019-10-30 | 0/0 | 21 | GYB191200008 | 24 | 0 | -
322 | 2024-05-14 | 영남권 | 남원 | 축전지2 | 600 | 2021-07-21 | 0/0 | 22 | SECBATT140500007 | 12 | 0 | -
323 | 2024-05-14 | 영남권 | 남원 | 축전지1 | 600 | 2021-07-21 | 0/0 | 22 | LGTBATT071201977 | 12 | 0 | -
324 | 2024-05-14 | 영남권 | 남원 | 축전지4 | 800 | 2020-01-17 | 0/0 | 22 | GYB191200009 | 24 | 0 | -
325 | 2024-05-14 | 영남권 | 남원 | 축전지B | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 22 | GYB190600047 | 24 | 1 | 15
326 | 2024-05-16 | 수도권 | 광진자양간이 | BATT1 | 1600 | 2018-10-18 | 0/0 | 26 | GYB181000014 | 24 | 2 | 19 20
327 | 2024-05-16 | 수도권 | 광진자양간이 | BATT2 | 1600 | 2018-10-18 | 0/0 | 25 | GYB181000015 | 24 | 6 | 2 4 5 12 13 22
328 | 2024-05-16 | 수도권 | 강동국사 | BATT6 | 1800 | 2018-11-28 | 0/0 | 25 | GYB190100007 | 24 | 7 | 1 7 10 11 16 22 23
329 | 2024-05-16 | 수도권 | 강동국사 | BATT5 | 1200 | 2019-11-29 | 0/0 | 25 | - | 24 | 0 | -
330 | 2024-05-16 | 수도권 | 강동국사 | BATT4 | 600 | 2019-09-27 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
331 | 2024-05-16 | 수도권 | 강동국사 | BATT3 | 600 | 2019-09-25 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
332 | 2024-05-16 | 수도권 | 강동국사 | BATT2 | 600 | 2019-09-25 | 0/0 | 22 | - | 24 | 0 | -
333 | 2024-05-16 | 수도권 | 용산원효 | BATT1 | 600 | 2020-03-19 | 0/0 | 24 | GYB200400007 | 24 | 0 | -
334 | 2024-05-16 | 수도권 | 용산원효 | BATT2 | 600 | 2020-03-19 | 0/0 | 24 | GYB200400008 | 24 | 0 | -
335 | 2024-05-16 | 수도권 | 용산원효 | BATT3 | 600 | 2020-03-19 | 0/0 | 24 | GYB200400009 | 24 | 0 | -
336 | 2024-05-16 | 수도권 | 용산원효 | BATT4 | 600 | 2021-10-19 | 0/0 | 24 | GYB211000062 | 24 | 0 | -
337 | 2024-05-16 | 수도권 | 용산원효 | BATT5 | 600 | 2022-05-07 | 0/0 | 24 | GYB220500062 | 24 | 0 | -
338 | 2024-05-16 | 수도권 | 용산원효 | BATT6 | 600 | 2018-07-18 | 0/0 | 21 | GYB180900001 | 24 | 0 | -
339 | 2024-05-16 | 수도권 | 용산원효 | BATT7 | 1200 | 2020-01-29 | 0/0 | 21 | GYB200300021 | 24 | 0 | -
340 | 2024-05-16 | 수도권 | 용산원효 | BATT8 | 1600 | 2020-03-20 | 0/0 | 24 | GYB200400013 | 24 | 5 | 5 12 13 17 22
341 | 2024-05-17 | 수도권 | 동대문 | BATT1 | 1600 | 2020-02-04 | 0/0 | 25 | GYB200200037 | 24 | 1 | 10
342 | 2024-05-17 | 수도권 | 동대문 | BATT2 | 1600 | 2020-01-10 | 0/0 | 25 | GYB200200038 | 24 | 0 | -
343 | 2024-05-17 | 수도권 | 동대문신설2간이 | 축전지2 | 2200 | 2023-06-05 | 0/0 | 23 | GYB23+0600011 | 24 | 0 | -
344 | 2024-05-17 | 수도권 | 동대문신설2간이 | 축전지2 | 2200 | 2023-06-05 | 0/0 | 23 | GYB23+0600010 | 24 | 0 | -
345 | 2024-05-17 | 수도권 | 성동국사 | BATT3 | 2200 | 2021-07-09 | 0/0 | 26 | GYB210700038 | 24 | 1 | 15
346 | 2024-05-17 | 수도권 | 성동국사 | BATT1 | 2000 | 2020-03-31 | 0/0 | 26 | GYB200400012 | 24 | 6 | 6 7 10 12 17 24
347 | 2024-05-17 | 수도권 | 성동국사 | BATT4 | 1600 | 2012-12-03 | 0/0 | 26 | GYB121200003 | 24 | 0 | -
348 | 2024-05-21 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 F조 | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 24 | GYB190600049 | 24 | 5 | 2 4 8 21 23
349 | 2024-05-21 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 E조 | 1600 | 2023-08-18 | 0/0 | 24 | GYB230800019 | 24 | 0 | -
350 | 2024-05-21 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 D조 | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 24 | GYB190600050 | 24 | 3 | 8 19 24
351 | 2024-05-21 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 C조 | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 24 | GYB190600048 | 24 | 2 | 17 18
352 | 2024-05-21 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 B조 | 3000 | 2020-11-03 | 0/0 | 24 | GYB201100018 | 24 | 0 | -
353 | 2024-05-21 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 A조 | 3000 | 2020-11-03 | 0/0 | 24 | GYB201100019 | 24 | 0 | -
354 | 2024-05-21 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 2층 1조 | 600 | 2020-07-27 | 0/2 | 25 | 140400338 | 12 | 0 | -
355 | 2024-05-21 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 2층 2조 | 600 | 2022-06-09 | 0/0 | 29 | 71201811 | 12 | 0 | -
356 | 2024-05-21 | 호남권 | 전주중화산 | 1층 축전지 2틍 3조 | 600 | 2011-04월~2016-02월 | 0/0 | 27 | 70400723 | 12 | 0 | -
357 | 2024-05-21 | 호남권 | 익산철도 | 1층 축전지1 | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 23 | GYB190600045 | 24 | 0 | -
358 | 2024-05-21 | 호남권 | 익산철도 | 2층 축전지3 | 800 | 2023-07-21 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
359 | 2024-05-21 | 호남권 | 익산철도 | 2층 축전지1 | 800 | 2021-12-07 | 0/0 | 23 | GYB211100011 | 24 | 0 | -
360 | 2024-05-21 | 호남권 | 익산철도 | 2층 축전지2 | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 23 | GYB190600046 | 24 | 0 | -
361 | 2024-05-21 | 호남권 | 익산철도 | 2층 LTE BANK | 600 | 2022-10-21 | 0/0 | 22 | - | 24 | 0 | -
362 | 2024-05-21 | 호남권 | 논산내동 | 축전지4 (2층) | 600 | 2022-07-15 | 0/0 | 23 | GYB220700014 | 24 | 0 | -
363 | 2024-05-21 | 호남권 | 논산내동 | 축전지2 (2층) | 600 | 2014-02-18 | 0/0 | 24 | U0806159 | 24 | 0 | -
364 | 2024-05-21 | 호남권 | 논산내동 | 축전지1 (2층) | 800 | 2020-11-12 | 0/0 | 23 | GYB201100027 | 24 | 0 | -
365 | 2024-05-21 | 호남권 | 논산내동 | 축전지2 (2층) | 1600 | 2019-06-06 | 0/0 | 22 | GYB190600086 | 24 | 0 | -
366 | 2024-05-21 | 호남권 | 논산내동 | 축전지3 (3층) | 600 | 2023-04-12 | 0/0 | 22 | 150600004 | 12 | 0 | -
367 | 2024-05-21 | 호남권 | 논산내동 | 축전지A (3층) | 600 | 2018-11-12 | 0/0 | 21 | GYB181100033 | 24 | 0 | -
368 | 2024-05-21 | 호남권 | 논산내동 | 축전지B (3층) | 600 | 2018-11-12 | 0/0 | 22 | GYB181100034 | 24 | 0 | -
369 | 2024-05-21 | 호남권 | 논산내동 | 축전지C (3층) | 600 | 2022-07-15 | 0/0 | 21 | U0806158 | 24 | 0 | -
370 | 2024-05-21 | 호남권 | 보령대천 | 정류기 1 축전지 1 | 1200 | 2016-05-17 | 0/0 | 21 | GYB160200040 | 24 | 0 | -
371 | 2024-05-21 | 호남권 | 보령대천 | 정류기 1 축전지 6 | 1000 | 2019-06-05 | 0/0 | 22 | - | 24 | 0 | -
372 | 2024-05-21 | 호남권 | 보령대천 | 정류기 1 축전지 5 | 1000 | 2019-06-05 | 0/0 | 21 | - | 24 | 0 | -
373 | 2024-05-21 | 호남권 | 보령대천 | 정류기 1 축전지 4 | 1600 | 2020-10-27 | 0/0 | 20 | - | 24 | 0 | -
374 | 2024-05-21 | 호남권 | 보령대천 | 정류기 1 축전지 2 | 1200 | 2013-01-18 | 0/0 | 20 | - | 24 | 0 | -
375 | 2024-05-21 | 호남권 | 보령대천 | 정류기 1 축전지 3 | 1200 | 2016-05-17 | 0/0 | 20 | GYB160200039 | 24 | 0 | -
376 | 2024-05-21 | 호남권 | 서산동문 | 정류기 1 축전지 1 | 1800 | 2019-06-07 | 0/0 | 22 | U0821158 | 24 | 0 | -
377 | 2024-05-21 | 호남권 | 서산동문 | 정류기 1 축전지 5 | 600 | 2022-08-31 | 0/0 | 21 | GYB160600010 | 12 | 0 | -
378 | 2024-05-21 | 호남권 | 서산동문 | 정류기 1 축전지 4 | 600 | 2024-04-16 | 0/0 | 22 | 20130203 | 12 | 0 | -
379 | 2024-05-21 | 호남권 | 서산동문 | 정류기 1 축전지 3 | 600 | 2020-07-06 | 0/0 | 22 | - | 12 | 0 | -
380 | 2024-05-21 | 호남권 | 서산동문 | 정류기 1 축전지 2 | 600 | 2020-07-06 | 0/0 | 22 | - | 12 | 0 | -
381 | 2024-05-21 | 호남권 | 서산동문 | 정류기 1 축전지 1 | 600 | 2020-07-06 | 0/0 | 22 | - | 12 | 0 | -
382 | 2024-05-21 | 호남권 | 서산동문 | 정류기 1 축전지 7 | 600 | 2022-08-31 | 0/0 | 23 | GYB121200036 | 24 | 0 | -
383 | 2024-05-21 | 호남권 | 서산동문 | 정류기 1 축전지 6 | 600 | 2022-08-31 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
384 | 2024-05-21 | 호남권 | 서산동문 | - | 1800 | 2020-11-11 | 0/0 | 22 | GYB201100029 | 24 | 2 | 11 23
385 | 2024-05-21 | 호남권 | 서산동문 | 축전지5 | 1200 | 2024-04-05 | 0/0 | 21 | GYB110800004 | 24 | 0 | -
386 | 2024-05-21 | 호남권 | 서산동문 | - | 600 | 2024-04-16 | 0/0 | 25 | U0821157 | 24 | 0 | -
387 | 2024-05-22 | 호남권 | 당진읍내 | 정류기1 축전지 1 | 600 | 2021-11-30 | 0/0 | 22 | GYB220100001 | 24 | 0 | -
388 | 2024-05-22 | 호남권 | 당진읍내 | 정류기1 축전지 2 | 600 | 2021-11-30 | 0/0 | 22 | GYB220100002 | 24 | 0 | -
389 | 2024-05-22 | 호남권 | 당진읍내 | 축전지5 | 1200 | 2019-10-22 | 0/0 | 22 | - | 24 | 0 | -
390 | 2024-05-22 | 호남권 | 당진읍내 | 축전지4 | 600 | 2016-05-18 | 0/0 | 22 | GYB160800016 | 24 | 0 | -
391 | 2024-05-22 | 호남권 | 당진읍내 | 축전지3 | 2000 | 2019-06-07 | 0/0 | 22 | - | 24 | 0 | -
392 | 2024-05-22 | 호남권 | 아산용화 | 축전지1 | 1200 | 2012-04-05 | 0/0 | 24 | - | 24 | 0 | -
393 | 2024-05-22 | 호남권 | 아산용화 | 축전지3 | 600 | 2022-06-27 | 0/0 | 22 | GYB190600087 | 24 | 0 | -
394 | 2024-05-22 | 호남권 | 아산용화 | - | 1600 | 2019-06-06 | 0/0 | 22 | GYB121200037 | 24 | 0 | -
395 | 2024-05-22 | 호남권 | 북천안 | - | 2000 | 2021-11-03 | 0/0 | 23 | GYB211100006 | 24 | 0 | -
396 | 2024-05-22 | 호남권 | 북천안 | 2층 정류기 1 축전지 2 | 2400 | 2020-01-07 | 0/0 | 23 | GYB200300051 | 24 | 0 | -
397 | 2024-05-22 | 호남권 | 북천안 | 2층 정류기 1 축전지 2 | 2400 | 2019-12-24 | 0/0 | 23 | GYB200300052 | 24 | 0 | -
398 | 2024-05-22 | 호남권 | 북천안 | 3층 정류기 1 축전지 2 | 3000 | 2015-05-29 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
399 | 2024-05-22 | 호남권 | 북천안 | 3층 축전지 3 | 2000 | 2019-12-17 | 0/0 | 23 | - | 24 | 3 | 3 7 14
400 | 2024-05-22 | 호남권 | 북천안 | 3층 정류기1 축전지3 | 3000 | 2019-06-10 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
401 | 2024-05-22 | 호남권 | 북천안 | 3층 축전지4 | 1200 | 2019-10-22 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
402 | 2024-05-22 | 호남권 | 북천안 | 3층 정류기1 축전지1 | 3000 | 2015-05-29 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
403 | 2024-05-22 | 호남권 | 서청주 | 3층 정류기1 축전지2 | 1800 | 2022-08-29 | 0/0 | 22 | 30073401 | 24 | 0 | -
404 | 2024-05-22 | 호남권 | 서청주 | 3층 정류기 1 축전지1 | 1800 | 2022-10-31 | 0/0 | 22 | 30073400 | 24 | 0 | -
405 | 2024-05-22 | 호남권 | 서청주 | 3층 정류기 1 축전지3 | 1800 | 2020-10-14 | 0/0 | 22 | GYB201000020 | 24 | 0 | -
406 | 2024-05-22 | 호남권 | 서청주 | 2층 정류기 1 축전지 2 | 2400 | 2020-01-07 | 0/0 | 22 | GYB200200050 | 24 | 0 | -
407 | 2024-05-22 | 호남권 | 서청주 | 2층 정류기 1 축전지 1 | 2400 | 2020-01-07 | 0/0 | 22 | GYB200200049 | 24 | 0 | -
408 | 2024-05-22 | 호남권 | 청주복대 | 축전지4 | 2000 | 2012-12-13 | 0/0.5 | 24 | - | 24 | 0 | -
409 | 2024-05-21 | 강원권 | 속초교동 | 2층 축전지 1 | 1600 | 2020-07-09 | 0/0 | 24 | GYB200700013 | 24 | 0 | -
410 | 2024-05-21 | 강원권 | 속초교동 | 축전지2 | 1600 | 2019-10-29 | 0/0 | 24 | GYB191100019 | 24 | 2 | 2 5
411 | 2024-05-21 | 강원권 | 속초교동 | 축전지3 | 1600 | 2019-07-11 | 0/0 | 24 | GYB190800020 | 24 | 0 | -
412 | 2024-05-21 | 강원권 | 삼척남양 | 축전지1 | 800 | 2023-05-22 | 0/0 | 23 | GYB230700010 | 24 | 0 | -
413 | 2024-05-21 | 강원권 | 삼척남양 | 축전지2 | 800 | 2023-05-22 | 0/0 | 23 | GYB230700011 | 24 | 0 | -
414 | 2024-05-21 | 강원권 | 삼척남양 | 축전지3 | 1600 | 2019-05-22 | 0/0 | 23 | GYB190500039 | 24 | 3 | 12 17 24
415 | 2024-05-21 | 강원권 | 삼척남양 | 축전지4 | 1600 | 2020-10-14 | 0/0 | 23 | GYB201000017 | 24 | 3 | 6 8 12
416 | 2024-05-22 | 강원권 | 원주태장 | 4층 정류기2 축전지1 | 1600 | 2020-02-04 | 0/0 | 21 | GYB200200047 | 24 | 2 | -
417 | 2024-05-22 | 강원권 | 원주태장 | 4층 2조 | 1600 | 2020-02-04 | 0/0 | 22 | GYB200200048 | 24 | 6 | -
418 | 2024-05-22 | 강원권 | 원주태장 | 4층축전지 1 | 2400 | 2019-05-21 | 0/0 | 25 | GYB190500038 | 24 | 0 | -
419 | 2024-05-22 | 강원권 | 원주태장 | 4층축전지2 | 2400 | 2019-05-21 | 0/0 | 24 | GYB190500037 | 24 | 0 | -
420 | 2024-05-22 | 강원권 | 원주태장 | 3층 전류기 1 | 1800 | 2020-10-17 | 0/0 | 22 | GYB201000016 | 24 | 2 | -
421 | 2024-05-22 | 강원권 | 원주태장 | 3층 정류기2 | 1800 | 2013-08-26 | 0/0 | 22 | GYB130900001 | 24 | 0 | -
422 | 2024-05-22 | 강원권 | 원주태장 | 3층 정류기 3 | 1800 | 2010-01-12 | 0/0 | 22 | U0732715 | 24 | 0 | -
423 | 2024-05-22 | 강원권 | 원주태장 | 4층 정류기 2 축전지 3 | 1600 | 2012-06-15 | 0/0 | 22 | GYB120600014 | 24 | 0 | -
424 | 2024-05-22 | 강원권 | 원주태장 | 2층 축전지 3 | 1800 | 2020-10-17 | 0/0 | 23 | GYB201000015 | 24 | 3 | -
425 | 2024-05-22 | 강원권 | 원주태장 | 축전지 1 | 1200 | 2021-09-14 | 0/0 | 23 | GYB211000012 | 24 | 0 | -
426 | 2024-05-22 | 강원권 | 원주태장 | 축전지 2 | 1200 | 2021-09-14 | 0/0 | 23 | GYB211000013 | 24 | 0 | -
427 | 2024-05-27 | 수도권 | 남양주 | 6조 | 1400 | 2022-08-30 | 0/0 | 22 | GYB220900007 | 24 | 0
428 | 2024-05-27 | 수도권 | 남양주 | 7조 | 1400 | 2020-02-05 | 0/0 | 22 | GYB200200041 | 24 | 0
429 | 2024-05-27 | 수도권 | 남양주 | 5조 | 2000 | 2021-11-13 | 0/0 | 27 | GYB211000047 | 24 | 0
430 | 2024-05-27 | 수도권 | 남양주 | 4조 | 1600 | 2021-04-28 | 0/0 | 25 | GYB210400014 | 24 | 0
431 | 2024-05-27 | 수도권 | 남양주 | 1조 | 1800 | 2019-12-20 | 0/0 | 27 | GYB200100007 | 24 | 1 | 3
432 | 2024-05-27 | 수도권 | 남양주 | 2조 | 1200 | 2019-11-24 | 0/0 | 24 | GYB200100006 | 24 | 0
433 | 2024-05-27 | 수도권 | 남양주 | 3조 | 2000 | 2021-04-26 | 0/0 | 24 | GYB210400013 | 24 | 1 | 3
434 | 2024-05-28 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 축전지 D | 2000 | 2022-11-02 | 0/0 | 22 | GYB221000023 | 24 | 0 | -
435 | 2024-05-28 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 축전지 1-1 | 800 | 2022-04-01 | 0/0 | 23 | GYBV801110100006 | 24 | 0 | -
436 | 2024-05-28 | 호남권 | 광주중흥 | - | 600 | 2020-07-27 | 0/0 | 23 | SECBATT140400350 | 24 | 0 | -
437 | 2024-05-28 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 축전지B | 2400 | 2012-03-23 | 0/0 | 24 | GYB120400002 | 24 | 0 | -
438 | 2024-05-28 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 축전지C | 1600 | 2016-08-19 | 0/0 | 25 | GYB160700022 | 24 | 0 | -
439 | 2024-05-28 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 배터리 A | 1600 | 2020-10-27 | 0/0 | 23 | GYB201100022 | 24 | 1 | 21
440 | 2024-05-28 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 축전지 2 | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 23 | GYB190600020 | 24 | 4 | 5 17 19 20
441 | 2024-05-28 | 호남권 | 광주중흥 | 5층 축전지 1 | 2400 | 2019-03-14 | 0/0 | 24 | GYB190300039 | 24 | 0 | -
442 | 2024-05-28 | 호남권 | 광주중흥 | 3층 축전지 C | 2000 | 2021-09-11 | 0/0 | 27 | GYB210700054 | 24 | 0 | -
443 | 2024-05-28 | 호남권 | 광주중흥 | 3층 축전지 3 | 2400 | 2021-06-17 | 0/0 | 24 | GYB210700052 | 24 | 0 | -
444 | 2024-05-28 | 호남권 | 광주중흥 | 3층 축전지 D | 2000 | 2011-11-18 | 0/0 | 23 | U0591022 | 24 | 0 | -
445 | 2024-05-28 | 호남권 | 광주중흥 | 3층 축전지 1 | 2000 | 2018-10-17 | 0/0 | 25 | GYB181000019 | 24 | 0 | -
446 | 2024-05-28 | 호남권 | 광주중흥 | 4층 축전지 A | 2000 | 2016-06-20 | 0/0 | 24 | GYB160700021 | 24 | 0 | -
447 | 2024-05-28 | 호남권 | 광주중흥 | 4층 축전지 E | 2400 | 2019-12-18 | 0/0 | 24 | GYB191200001 | 24 | 0 | -
448 | 2024-05-28 | 호남권 | 광주중흥 | 2층 축전지 2 | 2000 | 2010-08-27 | 0/0 | 24 | U0565073 | 24 | 0 | -
449 | 2024-05-28 | 호남권 | 광주중흥 | 3층 축전지 B | 2400 | 2016-07-29 | 0/0 | 24 | GYB160700023 | 24 | 0 | -
450 | 2024-05-28 | 호남권 | 광주중흥 | 4층 축전지 D | 2400 | 2019-11-03 | 0/0 | 24 | GYB191100037 | 24 | 0 | -
451 | 2024-05-28 | 호남권 | 광주중흥 | 4층 축전지 C | 2000 | 2021-09-10 | 0/0 | 24 | GYB210700053 | 24 | 0 | -
452 | 2024-05-28 | 호남권 | 목포하당 | 축전지A | 1600 | 2020-05-25 | 0/0 | 22 | GYB200600022 | 24 | 3 | 1 15 24
453 | 2024-05-28 | 호남권 | 목포하당 | 축전지B | 800 | 2019-09-08 | 0/0 | 21 | GYB190600012 | 24 | 0 | -
454 | 2024-05-28 | 호남권 | 목포하당 | 축전지C | 800 | 2023-02-07 | 0/0 | 21 | GYB190600011 | 24 | 0 | -
455 | 2024-05-28 | 호남권 | 목포하당 | - | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 23 | GYB190600019 | 24 | 1 | 3
456 | 2024-05-29 | 영남권 | 북포항 | 축전지E | 2200 | 2019-12-23 | 0/0 | 24 | GYB200100040 | 24 | 4 | 5 6 11 22
457 | 2024-05-29 | 영남권 | 북포항 | 축전지B | 2200 | 2019-06-17 | 0/0 | 24 | GYB190600067 | 24 | 0 | -
458 | 2024-05-29 | 영남권 | 북포항 | 축전지C | 2200 | 2023-06-13 | 0/0 | 23 | GYB230700014 | 24 | 0 | -
459 | 2024-05-29 | 영남권 | 북포항 | 축전지D | 2200 | 2023-06-13 | 0/0 | 26 | GYB230700015 | 24 | 0 | -
460 | 2024-05-29 | 영남권 | 북포항 | B-BTS 밧데리 | 600 | 2015-05-30 | 0/0 | 23 | - | 12 | 0 | -
461 | 2024-05-29 | 영남권 | 대구효목 | 4층 축전지 B | 2400 | 2021-07-12 | 0/0 | 24 | GYB210700036 | 24 | 0 | -
462 | 2024-05-29 | 영남권 | 대구효목 | 4층 축전지A | 2400 | 2021-07-12 | 0/0 | 24 | GYB210700037 | 24 | 0 | -
463 | 2024-05-29 | 영남권 | 대구효목 | 4층 축전지B | 1600 | 2010-05-03 | 0/0 | 23 | U0295210 | 24 | 0 | -
464 | 2024-05-29 | 영남권 | 대구효목 | 4층 축전지A | 1600 | 2010-05-03 | 0/0 | 24 | U0295209 | 24 | 0 | -
465 | 2024-05-29 | 영남권 | 대구효목 | 4층 축전지C | 2200 | 2020-03-31 | 0/0 | 23 | GYB200400021 | 24 | 0 | -
466 | 2024-05-29 | 영남권 | 대구효목 | 3층 축전지 C | 3000 | 2012-06-22 | 0/0 | 24 | GYB120600024 | 24 | 0 | -
467 | 2024-05-29 | 영남권 | 대구효목 | 3층 축전지 F | 2200 | 2023-12-06 | 0/0 | 23 | GYB231200004 | 24 | 0 | -
468 | 2024-05-29 | 영남권 | 대구효목 | 3층 축전지 E | 2200 | 2023-11-27 | 0/0 | 23 | GYB231200003 | 24 | 0 | -
469 | 2024-05-29 | 영남권 | 대구효목 | 3층 축전지 D | 3000 | 2019-02-08 | 0/0 | 20 | GYB190300084 | 24 | 0 | -
470 | 2024-05-29 | 영남권 | 대구효목 | 3층 축저닞 A | 3000 | 2011-06-21 | 0/0 | 19 | U0300913 | 24 | 0 | -
471 | 2024-05-29 | 영남권 | 대구효목 | 3층 축전지 B | 3000 | 2022-12-13 | 0/0 | 20 | GYB221200002 | 24 | 0 | -
472 | 2024-05-29 | 영남권 | 대구효목 | 2층 축전지 D | 2200 | 2014-11-14 | 0/0 | 22 | GYB141100005 | 24 | 0 | -
473 | 2024-05-29 | 영남권 | 대구효목 | 2층 축전지 C | 3000 | 2021-06-14 | 0/0 | 21 | GYB210600019 | 24 | 0 | -
474 | 2024-05-29 | 영남권 | 대구효목 | 2층 축전지 B | 3000 | 2020-10-26 | 0/0 | 22 | GYB201100006 | 24 | 0 | -
475 | 2024-05-29 | 영남권 | 대구효목 | 2층 축전지 A | 3000 | 2019-03-21 | 0/0 | 22 | GYB190300085 | 24 | 0 | -
476 | 2024-05-29 | 영남권 | 대구효목 | LDPS 1800 축전지2 | 2200 | 2023-12-06 2023-11-27 | 0/0 | 23 | GYB231200002 | 24 | 0 | -
477 | 2024-05-29 | 영남권 | 대구효목 | LDPS1800 축전지1 | 2200 | 2023-12-06 2023-11-27 | 0/0 | 23 | GYB231200001 | 24 | 0 | -
478 | 2024-05-30 | 영남권 | 부산초량 | 4층 정류기1 축전지B | 3000 | 2015-11-25 | 0/0 | 21 | GYB151100009 | 24 | 0 | -
479 | 2024-05-30 | 영남권 | 부산초량 | 4층 정류기2 축전지B | 3000 | 2021-10-29 | 0/0 | 23 | GYB211000091 | 24 | 0 | -
480 | 2024-05-30 | 영남권 | 부산초량 | 4층 정류기1 축전지C | 2400 | 2019-11-10 | 0/0 | 23 | GYB191100009 | 24 | 0 | -
481 | 2024-05-30 | 영남권 | 부산초량 | 4층 정류기 2 축전지 A | 2400 | 2018-12-05 | 0/0 | 23 | GYB181200014 | 24 | 0 | -
482 | 2024-05-30 | 영남권 | 부산초량 | 4층 정류기2 축전지 2 | 2400 | 2019-11-10 | 0/0 | 23 | GYB191100058 | 24 | 0 | -
483 | 2024-05-30 | 영남권 | 부산초량 | 4층 정류기 1 축전지A | 2400 | 2019-03-01 | 0/0 | 23 | GYB190300048 | 24 | 0 | -
484 | 2024-05-30 | 영남권 | 부산초량 | 8층 축전지4 | 2400 | 2023-11-29 | 0/0 | 23 | GYB231100008 | 24 | 0 | -
485 | 2024-05-30 | 영남권 | 부산초량 | 8층 축전지3 | 1600 | 2021-05-26 | 0/0 | 23 | GYB210600001 | 24 | 0 | -
486 | 2024-05-30 | 영남권 | 부산초량 | 8층 축전지 1 | 2400 | 2017-09-15 | 0/0 | 24 | GYB171000004 | 24 | 0 | -
487 | 2024-05-30 | 영남권 | 부산초량 | 8층 축전지2 | 1600 | 2023-11-15 | 0/0 | 24 | GYB231100007 | 24 | 0 | -
488 | 2024-05-30 | 영남권 | 부산초량 | 7층 축전지5 | 1600 | 2012-06-21 | 0/0 | 19 | - | 24 | 0 | -
489 | 2024-05-30 | 영남권 | 부산초량 | 7층 축전지2 | 1600 | 2018-06-25 | 0/0 | 22 | GYB180600005 | 24 | 0 | -
490 | 2024-05-30 | 영남권 | 부산초량 | 7층 축전지1 | 1600 | 2019-03-21 | 0/0 | 22 | GYB190300066 | 24 | 2 | 4 14
491 | 2024-05-30 | 영남권 | 부산초량 | 7층 축전지4 | 1600 | 2019-04-23 | 0/0 | 22 | GYB190400018 | 24 | 0 | -
492 | 2024-05-30 | 영남권 | 부산초량 | 7층 축전지3 | 1600 | 2024-05-10 | 0/0 | 22 | GYB240500018 | 24 | 0 | -
493 | 2024-05-30 | 영남권 | 부산진 | 축전지1 | 800 | 2023-08-17 | 0/0 | 24 | - | 24 | 0 | -
494 | 2024-05-30 | 영남권 | 부산진 | 축전지2 | 800 | 2023-07-21 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
495 | 2024-05-30 | 영남권 | 부산진 | 축전지4 | 600 | 2019-07-12 | 0/0 | 23 | - | 24 | 0 | -
496 | 2024-05-30 | 영남권 | 부산진 | 축전지3 | 600 | 2019-03-19 | 0/0 | 24 | - | 24 | 0 | -
497 | 2024-05-30 | 수도권 | 하남풍산 | 1조 | 800 | 2018-07-02 | 0/0 | 24 | GYB180700001 | 24 | 0
498 | 2024-05-30 | 수도권 | 하남풍산 | 2조 | 800 | 2018-07-02 | 0/0 | 24 | GYB180700002 | 24 | 0
499 | 2024-05-30 | 수도권 | 하남풍산 | 3조 | 2400 | 2022-06-14 | 0/0 | 23 | GYB220900008 | 24 | 0
500 | 2024-05-30 | 수도권 | 하남풍산 | 4조 | 2400 | 2022-06-14 | 0/0 | 23 | GYB200600030 | 24 | 0
501 | 2024-05-31 | 제주권 | 노형 | 축전지1 | 2000 | 2019-11-04 | 0/0 | 24 | GYB191200019 | 24 | 0 | -
502 | 2024-05-31 | 제주권 | 노형 | - | 600 | 2022-06-13 | 0/0 | 22 | SECBATT140400335 | 12 | 0 | -
503 | 2024-05-31 | 제주권 | 노형 | - | 1200 | 2024-04-05 | 0/0 | 22 | GYB240500020 | 24 | 0 | -
504 | 2024-05-31 | 제주권 | 노형 | - | 1200 | 2024-04-05 | 0/0 | 22 | GYB240500021 | 24 | 0 | -
505 | 2024-05-31 | 제주권 | 서귀 | - | 2000 | 2019-12-17 | 0/0 | 25 | GYB200100017 | 24 | 1 | 3
506 | 2024-05-31 | 제주권 | 서귀 | 축전지1-4 | 600 | 2022-06-15 | 0/0 | 23 | LGTBATT070403103 | 12 | 0 | -
507 | 2024-05-31 | 제주권 | 서귀 | 측전지1-5 | 600 | 2022-06-13 | 0/0 | 23 | LGTBATT071201999 | 12 | 0 | -
508 | 2024-05-31 | 제주권 | 서귀 | 축전지 LTE 0-1 | 600 | 2014-03-19 | 0/0 | 23 | SECBATT140400322 | 12 | 0 | -
509 | 2024-05-31 | 제주권 | 서귀 | 축전지 LTE 1-1 | 600 | 2022-06-15 | 0/0 | 23 | SECBATT000000021 | 12 | 0 | -
510 | 2024-05-31 | 제주권 | 서귀 | 축전지 LTE 1-2 | 600 | 2022-06-15 | 0/0 | 23 | SECBATT000000020 | 12 | 0 | -
511 | 2024-05-31 | 제주권 | 서귀 | - | 1600 | 2019-05-27 | 0/0 | 26 | GYB190800021 | 24 | 0 | -
512 | 2024-05-31 | 제주권 | 서귀 | 축전지2 | 1200 | 2022-05-26 | 0/0 | 26 | GYB220600004 | 24 | 0 | -