## UPS 1호기
형 명 | ESP100(+) | 제조일자 | 2025.01.15 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2025-06-10 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 1 | 13.44 | 3.65 |  | 25 | 3.3 | 110.6%
2025-06-10 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 2 | 13.47 | 3.54 |  | 25 | 3.3 | 107.3%
2025-06-10 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 3 | 13.5 | 3.44 |  | 25 | 3.3 | 104.2%
2025-06-10 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 4 | 13.49 | 3.56 |  | 25 | 3.3 | 107.9%
2025-06-10 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 5 | 13.42 | 3.65 |  | 25 | 3.3 | 110.6%
2025-06-10 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 6 | 13.53 | 3.58 |  | 25 | 3.3 | 108.5%
2025-06-10 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 7 | 13.42 | 3.63 |  | 25 | 3.3 | 110%
2025-06-10 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 8 | 13.48 | 3.56 |  | 25 | 3.3 | 107.9%
2025-06-10 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 9 | 13.44 | 3.6 |  | 25 | 3.3 | 109.1%
2025-06-10 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 10 | 13.48 | 3.64 |  | 25 | 3.3 | 110.3%
2025-06-10 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 11 | 13.52 | 3.55 |  | 25 | 3.3 | 107.6%
2025-06-10 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 12 | 13.51 | 3.57 |  | 25 | 3.3 | 108.2%
2025-06-10 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 13 | 13.47 | 3.51 |  | 25 | 3.3 | 106.4%
2025-06-10 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 14 | 13.49 | 3.61 |  | 25 | 3.3 | 109.4%
2025-06-10 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 15 | 13.5 | 3.46 |  | 25 | 3.3 | 104.8%
2025-06-10 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 16 | 13.49 | 3.6 |  | 25 | 3.3 | 109.1%
2025-06-10 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 17 | 13.51 | 3.56 |  | 25 | 3.3 | 107.9%
2025-06-10 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 18 | 13.53 | 3.58 |  | 25 | 3.3 | 108.5%
|  |  |  | 13.53 | 3.65 |  |  |  | 110.6%
|  |  |  | 13.42 | 3.44 |  |  |  | 104.2%
설치 일자 | 2025.04.25 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호(2단 1열)
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 약 5년 경과 후 제품 교체 진행됨 2. 충전전압 조정 필요 242.69V(13.48V/Cell) → 239.76V(13.32V/Cell) 3. 배터리실에서 외부로 이동 설치됨 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호(별도 표시 없음)
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블 보호관 없음
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호(25도)
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## UPS 2호기
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2025.01.15 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2025-06-10 | 광주무역회관 | UPS 2호기 | 1 | 13.32 | 2.38 |  | 25 | 2.3 | 103.5%
2025-06-10 | 광주무역회관 | UPS 2호기 | 2 | 13.25 | 2.43 |  | 25 | 2.3 | 105.7%
2025-06-10 | 광주무역회관 | UPS 2호기 | 3 | 13.3 | 2.48 |  | 25 | 2.3 | 107.8%
2025-06-10 | 광주무역회관 | UPS 2호기 | 4 | 13.32 | 2.38 |  | 25 | 2.3 | 103.5%
2025-06-10 | 광주무역회관 | UPS 2호기 | 5 | 13.34 | 2.41 |  | 25 | 2.3 | 104.8%
2025-06-10 | 광주무역회관 | UPS 2호기 | 6 | 13.33 | 2.39 |  | 25 | 2.3 | 103.9%
2025-06-10 | 광주무역회관 | UPS 2호기 | 7 | 13.27 | 2.37 |  | 25 | 2.3 | 103%
2025-06-10 | 광주무역회관 | UPS 2호기 | 8 | 13.33 | 2.38 |  | 25 | 2.3 | 103.5%
2025-06-10 | 광주무역회관 | UPS 2호기 | 9 | 13.36 | 2.44 |  | 25 | 2.3 | 106.1%
2025-06-10 | 광주무역회관 | UPS 2호기 | 10 | 13.3 | 2.38 |  | 25 | 2.3 | 103.5%
2025-06-10 | 광주무역회관 | UPS 2호기 | 11 | 13.31 | 2.37 |  | 25 | 2.3 | 103%
2025-06-10 | 광주무역회관 | UPS 2호기 | 12 | 13.34 | 2.33 |  | 25 | 2.3 | 101.3%
2025-06-10 | 광주무역회관 | UPS 2호기 | 13 | 13.3 | 2.37 |  | 25 | 2.3 | 103%
2025-06-10 | 광주무역회관 | UPS 2호기 | 14 | 13.32 | 2.41 |  | 25 | 2.3 | 104.8%
2025-06-10 | 광주무역회관 | UPS 2호기 | 15 | 13.16 | 2.46 |  | 25 | 2.3 | 107%
2025-06-10 | 광주무역회관 | UPS 2호기 | 16 | 13.31 | 2.47 |  | 25 | 2.3 | 107.4%
2025-06-10 | 광주무역회관 | UPS 2호기 | 17 | 13.32 | 2.44 |  | 25 | 2.3 | 106.1%
2025-06-10 | 광주무역회관 | UPS 2호기 | 18 | 13.34 | 2.4 |  | 25 | 2.3 | 104.3%
|  |  |  | 13.36 | 2.48 |  |  |  | 107.8%
|  |  |  | 13.16 | 2.33 |  |  |  | 101.3%
설치 일자 | 2021.04.08 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호(2단 1열)
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 설치 후 약 4년 경과한 제품으로 양호함 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호(별도 표시 없음)
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블 보호관 없음
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호(25도)
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 정류기 #A
형 명 | MSB600 | 제조일자 | 2021.09.13 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 1 | 2.23 | 0.38 |  | 25 | 0.37 | 102.7%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 2 | 2.23 | 0.4 |  | 25 | 0.37 | 108.1%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 3 | 2.23 | 0.4 |  | 25 | 0.37 | 108.1%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 4 | 2.23 | 0.42 |  | 25 | 0.37 | 113.5%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 5 | 2.23 | 0.43 |  | 25 | 0.37 | 116.2%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 6 | 2.23 | 0.4 |  | 25 | 0.37 | 108.1%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 7 | 2.23 | 0.42 |  | 25 | 0.37 | 113.5%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 8 | 2.23 | 0.4 |  | 25 | 0.37 | 108.1%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 9 | 2.23 | 0.39 |  | 25 | 0.37 | 105.4%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 10 | 2.23 | 0.4 |  | 25 | 0.37 | 108.1%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 11 | 2.23 | 0.41 |  | 25 | 0.37 | 110.8%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 12 | 2.23 | 0.39 |  | 25 | 0.37 | 105.4%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 13 | 2.23 | 0.41 |  | 25 | 0.37 | 110.8%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 14 | 2.23 | 0.36 |  | 25 | 0.37 | 97.3%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 15 | 2.23 | 0.37 |  | 25 | 0.37 | 100%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 16 | 2.23 | 0.37 |  | 25 | 0.37 | 100%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 17 | 2.23 | 0.36 |  | 25 | 0.37 | 97.3%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 18 | 2.23 | 0.39 |  | 25 | 0.37 | 105.4%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 19 | 2.23 | 0.38 |  | 25 | 0.37 | 102.7%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 20 | 2.23 | 0.36 |  | 25 | 0.37 | 97.3%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 21 | 2.23 | 0.4 |  | 25 | 0.37 | 108.1%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 22 | 2.23 | 0.37 |  | 25 | 0.37 | 100%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 23 | 2.23 | 0.4 |  | 25 | 0.37 | 108.1%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 24 | 2.22 | 0.38 |  | 25 | 0.37 | 102.7%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 25 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 26 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 27 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 28 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 29 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 30 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 31 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 32 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 33 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 34 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 35 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 36 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 37 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 38 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 39 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 40 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 41 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 42 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 43 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 44 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 45 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 46 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 47 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 48 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 49 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 50 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 51 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 52 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 53 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 54 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 55 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 56 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 57 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 58 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 59 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 60 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 61 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 62 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 63 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 64 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 65 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 66 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 67 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 68 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 69 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 70 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 71 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 72 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 73 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 74 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 75 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 76 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 77 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 78 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 79 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #A | 80 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
|  |  |  | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.37 | 116.2%
|  |  |  | 2.22 | 0.36 |  |  |  | 97.3%
설치 일자 | 2021.11.18 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전압 및 내부저항 양호, 정상운용 요청 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호(메인케이블 보호관 보유)
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 환풍기 2대, 자동소화기 보유
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 정류기 #B
형 명 | MSB600 | 제조일자 | 2023.02.10 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 1 | 2.23 | 0.32 |  | 25 | 0.37 | 86.49%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 2 | 2.23 | 0.33 |  | 25 | 0.37 | 89.19%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 3 | 2.23 | 0.39 |  | 25 | 0.37 | 105.4%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 4 | 2.22 | 0.38 |  | 25 | 0.37 | 102.7%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 5 | 2.23 | 0.37 |  | 25 | 0.37 | 100%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 6 | 2.23 | 0.37 |  | 25 | 0.37 | 100%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 7 | 2.23 | 0.4 |  | 25 | 0.37 | 108.1%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 8 | 2.23 | 0.36 |  | 25 | 0.37 | 97.3%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 9 | 2.23 | 0.34 |  | 25 | 0.37 | 91.89%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 10 | 2.23 | 0.35 |  | 25 | 0.37 | 94.59%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 11 | 2.22 | 0.34 |  | 25 | 0.37 | 91.89%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 12 | 2.23 | 0.36 |  | 25 | 0.37 | 97.3%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 13 | 2.24 | 0.36 |  | 25 | 0.37 | 97.3%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 14 | 2.24 | 0.36 |  | 25 | 0.37 | 97.3%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 15 | 2.23 | 0.36 |  | 25 | 0.37 | 97.3%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 16 | 2.23 | 0.34 |  | 25 | 0.37 | 91.89%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 17 | 2.23 | 0.35 |  | 25 | 0.37 | 94.59%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 18 | 2.23 | 0.35 |  | 25 | 0.37 | 94.59%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 19 | 2.23 | 0.35 |  | 25 | 0.37 | 94.59%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 20 | 2.23 | 0.35 |  | 25 | 0.37 | 94.59%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 21 | 2.23 | 0.35 |  | 25 | 0.37 | 94.59%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 22 | 2.23 | 0.35 |  | 25 | 0.37 | 94.59%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 23 | 2.23 | 0.36 |  | 25 | 0.37 | 97.3%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 24 | 2.23 | 0.32 |  | 25 | 0.37 | 86.49%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 25 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 26 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 27 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 28 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 29 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 30 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 31 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 32 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 33 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 34 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 35 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 36 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 37 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 38 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 39 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 40 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 41 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 42 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 43 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 44 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 45 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 46 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 47 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 48 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 49 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 50 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 51 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 52 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 53 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 54 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 55 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 56 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 57 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 58 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 59 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 60 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 61 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 62 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 63 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 64 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 65 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 66 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 67 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 68 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 69 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 70 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 71 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 72 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 73 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 74 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 75 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 76 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 77 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 78 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 79 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2025-06-10 | 광주무역회관 | 정류기 #B | 80 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
|  |  |  | 2.24 | 0.4 |  |  |  | 108.1%
|  |  |  | 2.22 | 0.32 |  |  |  | 86.49%
설치 일자 | 2023.03.03 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전압 및 내부저항 양호, 정상운용 요청 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호(메인케이블 보호관 보유)
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 환풍기 2대, 자동소화기 보유
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]