## UPS2-1
업체명 | KT김해글로벌데이터센터 |  |  | 전압 | Max. | 2.28
설치 장소 | UPS 2-1 |  |  |  | Min. | 1.78
제조사 | 아트라스 |  |  |  | Avg. | 2.1973
형명 | MSBS-1000 |  |  | 내부저항 | Max. | 480
제조LOT | 2014.06.24 |  |  |  | Min. | 0.34
측정일 | 2022.10.26 |  |  |  | Avg. | 5.7817
형 명 | 아트라스 KBX21000 (MSBS-1000) | 제조일자 | 2014.06.24 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고치(mΩ) | 비고
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 1 | 2.2 | 0.56 |  | 27 | 0.22 | 254.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 2 | 2.19 | 0.54 |  | 27 | 0.22 | 245.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 3 | 2.19 | 0.64 |  | 27 | 0.22 | 290.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 4 | 2.19 | 0.9 |  | 27 | 0.22 | 409.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 5 | 2.18 | 3.59 |  | 27 | 0.22 | 1632%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 6 | 2.22 | 0.94 |  | 27 | 0.22 | 427.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 7 | 2.02 | 0.83 |  | 27 | 0.22 | 377.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 8 | 2.17 | 1.75 |  | 27 | 0.22 | 795.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 9 | 2.2 | 0.56 |  | 27 | 0.22 | 254.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 10 | 1.98 | 0.5 |  | 27 | 0.22 | 227.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 11 | 2.2 | 0.67 |  | 27 | 0.22 | 304.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 12 | 2.19 | 0.94 |  | 27 | 0.22 | 427.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 13 | 2.18 | 0.75 |  | 27 | 0.22 | 340.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 14 | 2.23 | 0.56 |  | 27 | 0.22 | 254.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 15 | 2.23 | 0.66 |  | 27 | 0.22 | 300%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 16 | 2.26 | 0.67 |  | 27 | 0.22 | 304.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 17 | 2.18 | 0.62 |  | 27 | 0.22 | 281.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 18 | 2.2 | 0.87 |  | 27 | 0.22 | 395.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 19 | 2.2 | 0.86 |  | 27 | 0.22 | 390.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 20 | 2.27 | 0.45 |  | 27 | 0.22 | 204.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 21 | 2.19 | 0.53 |  | 27 | 0.22 | 240.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 22 | 2.26 | 0.72 |  | 27 | 0.22 | 327.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 23 | 2.26 | 0.87 |  | 27 | 0.22 | 395.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 24 | 2.25 | 0.69 |  | 27 | 0.22 | 313.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 25 | 2.19 | 0.89 |  | 27 | 0.22 | 404.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 26 | 2.25 | 0.82 |  | 27 | 0.22 | 372.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 27 | 2.17 | 0.92 |  | 27 | 0.22 | 418.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 28 | 2.11 | 8.15 |  | 27 | 0.22 | 3705%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 29 | 2.25 | 0.83 |  | 27 | 0.22 | 377.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 30 | 2.17 | 0.77 |  | 27 | 0.22 | 350%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 31 | 2.17 | 0.7 |  | 27 | 0.22 | 318.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 32 | 2.18 | 0.9 |  | 27 | 0.22 | 409.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 33 | 2.27 | 0.98 |  | 27 | 0.22 | 445.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 34 | 2.26 | 0.73 |  | 27 | 0.22 | 331.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 35 | 2.26 | 0.78 |  | 27 | 0.22 | 354.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 36 | 2.24 | 0.73 |  | 27 | 0.22 | 331.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 37 | 2.24 | 1.38 |  | 27 | 0.22 | 627.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 38 | 2.26 | 0.53 |  | 27 | 0.22 | 240.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 39 | 1.89 | 480 |  | 27 | 0.22 | 218182%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 40 | 2.19 | 1.42 |  | 27 | 0.22 | 645.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 41 | 2.19 | 0.82 |  | 27 | 0.22 | 372.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 42 | 2.18 | 1.15 |  | 27 | 0.22 | 522.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 43 | 2.23 | 0.67 |  | 27 | 0.22 | 304.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 44 | 2.27 | 0.76 |  | 27 | 0.22 | 345.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 45 | 2.26 | 0.75 |  | 27 | 0.22 | 340.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 46 | 2.23 | 0.99 |  | 27 | 0.22 | 450%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 47 | 2.17 | 0.53 |  | 27 | 0.22 | 240.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 48 | 2.19 | 0.95 |  | 27 | 0.22 | 431.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 49 | 2.17 | 0.63 |  | 27 | 0.22 | 286.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 50 | 2.17 | 1 |  | 27 | 0.22 | 454.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 51 | 2.16 | 1.05 |  | 27 | 0.22 | 477.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 52 | 2.18 | 0.89 |  | 27 | 0.22 | 404.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 53 | 2.18 | 0.96 |  | 27 | 0.22 | 436.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 54 | 2.16 | 0.57 |  | 27 | 0.22 | 259.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 55 | 2.16 | 0.67 |  | 27 | 0.22 | 304.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 56 | 2.2 | 1.63 |  | 27 | 0.22 | 740.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 57 | 2 | 123 |  | 27 | 0.22 | 55909%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 58 | 2.22 | 0.53 |  | 27 | 0.22 | 240.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 59 | 2.23 | 0.93 |  | 27 | 0.22 | 422.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 60 | 2.18 | 1.15 |  | 27 | 0.22 | 522.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 61 | 2.17 | 0.88 |  | 27 | 0.22 | 400%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 62 | 2.25 | 0.84 |  | 27 | 0.22 | 381.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 63 | 2.26 | 0.89 |  | 27 | 0.22 | 404.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 64 | 2.19 | 0.67 |  | 27 | 0.22 | 304.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 65 | 2.19 | 0.89 |  | 27 | 0.22 | 404.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 66 | 2.27 | 0.82 |  | 27 | 0.22 | 372.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 67 | 2.26 | 0.7 |  | 27 | 0.22 | 318.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 68 | 2.27 | 1.24 |  | 27 | 0.22 | 563.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 69 | 2.25 | 0.95 |  | 27 | 0.22 | 431.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 70 | 2.27 | 0.82 |  | 27 | 0.22 | 372.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 71 | 2.18 | 0.89 |  | 27 | 0.22 | 404.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 72 | 2.02 | 1.95 |  | 27 | 0.22 | 886.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 73 | 2.18 | 0.53 |  | 27 | 0.22 | 240.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 74 | 2.17 | 0.98 |  | 27 | 0.22 | 445.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 75 | 2.18 | 0.84 |  | 27 | 0.22 | 381.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 76 | 2.26 | 0.65 |  | 27 | 0.22 | 295.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 77 | 2.19 | 0.53 |  | 27 | 0.22 | 240.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 78 | 2.11 | 3.29 |  | 27 | 0.22 | 1495%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 79 | 1.99 | 8.16 |  | 27 | 0.22 | 3709%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 80 | 2.19 | 1.12 |  | 27 | 0.22 | 509.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 81 | 2.26 | 0.56 |  | 27 | 0.22 | 254.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 82 | 2.18 | 0.99 |  | 27 | 0.22 | 450%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 83 | 2.24 | 0.76 |  | 27 | 0.22 | 345.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 84 | 2.21 | 0.72 |  | 27 | 0.22 | 327.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 85 | 2.19 | 1.3 |  | 27 | 0.22 | 590.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 86 | 2.26 | 1.72 |  | 27 | 0.22 | 781.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 87 | 2.24 | 0.86 |  | 27 | 0.22 | 390.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 88 | 2.25 | 0.81 |  | 27 | 0.22 | 368.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 89 | 2.18 | 0.52 |  | 27 | 0.22 | 236.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 90 | 2.19 | 0.7 |  | 27 | 0.22 | 318.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 91 | 2.26 | 0.86 |  | 27 | 0.22 | 390.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 92 | 2.2 | 0.57 |  | 27 | 0.22 | 259.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 93 | 2.19 | 0.53 |  | 27 | 0.22 | 240.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 94 | 2.19 | 0.83 |  | 27 | 0.22 | 377.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 95 | 2.2 | 0.73 |  | 27 | 0.22 | 331.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 96 | 2.19 | 0.66 |  | 27 | 0.22 | 300%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 97 | 2.2 | 0.63 |  | 27 | 0.22 | 286.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 98 | 2.22 | 0.64 |  | 27 | 0.22 | 290.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 99 | 2.26 | 0.64 |  | 27 | 0.22 | 290.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 100 | 2.2 | 0.83 |  | 27 | 0.22 | 377.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 101 | 2.23 | 0.66 |  | 27 | 0.22 | 300%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 102 | 2.24 | 1.35 |  | 27 | 0.22 | 613.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 103 | 2.23 | 0.99 |  | 27 | 0.22 | 450%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 104 | 2.18 | 2.9 |  | 27 | 0.22 | 1318%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 105 | 2.23 | 1.74 |  | 27 | 0.22 | 790.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 106 | 2.23 | 0.64 |  | 27 | 0.22 | 290.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 107 | 2.25 | 0.52 |  | 27 | 0.22 | 236.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 108 | 2.23 | 1.75 |  | 27 | 0.22 | 795.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 109 | 2.24 | 1.15 |  | 27 | 0.22 | 522.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 110 | 2.23 | 0.73 |  | 27 | 0.22 | 331.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 111 | 2.18 | 0.69 |  | 27 | 0.22 | 313.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 112 | 2.24 | 1.31 |  | 27 | 0.22 | 595.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 113 | 2.17 | 0.83 |  | 27 | 0.22 | 377.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 114 | 2.18 | 1.68 |  | 27 | 0.22 | 763.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 115 | 2.19 | 0.58 |  | 27 | 0.22 | 263.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 116 | 2.17 | 1.01 |  | 27 | 0.22 | 459.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 117 | 2.19 | 0.55 |  | 27 | 0.22 | 250%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 118 | 2.18 | 0.99 |  | 27 | 0.22 | 450%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 119 | 2.2 | 1.04 |  | 27 | 0.22 | 472.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 120 | 2.25 | 1.85 |  | 27 | 0.22 | 840.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 121 | 2.24 | 0.73 |  | 27 | 0.22 | 331.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 122 | 2.2 | 0.55 |  | 27 | 0.22 | 250%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 123 | 2.18 | 0.63 |  | 27 | 0.22 | 286.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 124 | 2.2 | 1.91 |  | 27 | 0.22 | 868.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 125 | 2.17 | 7.23 |  | 27 | 0.22 | 3286%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 126 | 2.16 | 0.82 |  | 27 | 0.22 | 372.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 127 | 2.18 | 1.25 |  | 27 | 0.22 | 568.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 128 | 2.2 | 0.73 |  | 27 | 0.22 | 331.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 129 | 2.16 | 1.72 |  | 27 | 0.22 | 781.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 130 | 2.2 | 0.81 |  | 27 | 0.22 | 368.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 131 | 2.18 | 1.1 |  | 27 | 0.22 | 500%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 132 | 2.24 | 0.87 |  | 27 | 0.22 | 395.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 133 | 2.24 | 1.28 |  | 27 | 0.22 | 581.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 134 | 2.23 | 0.81 |  | 27 | 0.22 | 368.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 135 | 2.23 | 1.53 |  | 27 | 0.22 | 695.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 136 | 2.23 | 0.5 |  | 27 | 0.22 | 227.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 137 | 2.24 | 0.7 |  | 27 | 0.22 | 318.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 138 | 2.24 | 1.34 |  | 27 | 0.22 | 609.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 139 | 2.24 | 0.98 |  | 27 | 0.22 | 445.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 140 | 2.23 | 1.08 |  | 27 | 0.22 | 490.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 141 | 2.18 | 1.73 |  | 27 | 0.22 | 786.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 142 | 2.03 | 53.65 |  | 27 | 0.22 | 24386%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 143 | 2.27 | 0.9 |  | 27 | 0.22 | 409.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 144 | 2.2 | 0.87 |  | 27 | 0.22 | 395.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 145 | 1.78 | 134 |  | 27 | 0.22 | 60909%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 146 | 2.18 | 2.85 |  | 27 | 0.22 | 1295%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 147 | 2.18 | 1.57 |  | 27 | 0.22 | 713.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 148 | 2.19 | 0.67 |  | 27 | 0.22 | 304.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 149 | 2.27 | 0.55 |  | 27 | 0.22 | 250%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 150 | 2.19 | 1.57 |  | 27 | 0.22 | 713.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 151 | 2.18 | 0.55 |  | 27 | 0.22 | 250%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 152 | 2.17 | 0.64 |  | 27 | 0.22 | 290.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 153 | 2.26 | 0.96 |  | 27 | 0.22 | 436.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 154 | 2.1 | 0.56 |  | 27 | 0.22 | 254.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 155 | 2.27 | 1.05 |  | 27 | 0.22 | 477.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 156 | 2.25 | 12.8 |  | 27 | 0.22 | 5818%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 157 | 2.25 | 1.18 |  | 27 | 0.22 | 536.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 158 | 2.27 | 12.1 |  | 27 | 0.22 | 5500%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 159 | 2.24 | 1.13 |  | 27 | 0.22 | 513.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 160 | 2.28 | 0.95 |  | 27 | 0.22 | 431.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 161 | 2.18 | 16.4 |  | 27 | 0.22 | 7455%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 162 | 2.26 | 0.92 |  | 27 | 0.22 | 418.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 163 | 2.13 | 30 |  | 27 | 0.22 | 13636%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 164 | 2.21 | 1.24 |  | 27 | 0.22 | 563.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 165 | 2.26 | 0.72 |  | 27 | 0.22 | 327.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 166 | 2.18 | 0.86 |  | 27 | 0.22 | 390.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 167 | 2.27 | 0.66 |  | 27 | 0.22 | 300%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 168 | 2.17 | 0.92 |  | 27 | 0.22 | 418.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 169 | 2.17 | 5.42 |  | 27 | 0.22 | 2464%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 170 | 2.18 | 0.55 |  | 27 | 0.22 | 250%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 171 | 2.17 | 0.93 |  | 27 | 0.22 | 422.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 172 | 2.19 | 0.58 |  | 27 | 0.22 | 263.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 173 | 2.25 | 0.86 |  | 27 | 0.22 | 390.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 174 | 2.27 | 0.52 |  | 27 | 0.22 | 236.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 175 | 2.19 | 0.52 |  | 27 | 0.22 | 236.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 176 | 2.11 | 0.5 |  | 27 | 0.22 | 227.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 177 | 2.22 | 0.7 |  | 27 | 0.22 | 318.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 178 | 2.25 | 4.3 |  | 27 | 0.22 | 1955%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 179 | 1.99 | 0.69 |  | 27 | 0.22 | 313.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 180 | 2.25 | 0.73 |  | 27 | 0.22 | 331.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 181 | 2.16 | 0.52 |  | 27 | 0.22 | 236.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 182 | 2.05 | 115 |  | 27 | 0.22 | 52273%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 183 | 2.22 | 0.49 |  | 27 | 0.22 | 222.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 184 | 2.18 | 7.36 |  | 27 | 0.22 | 3345%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 185 | 2.16 | 0.52 |  | 27 | 0.22 | 236.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 186 | 2.23 | 0.5 |  | 27 | 0.22 | 227.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 187 | 2.23 | 1.23 |  | 27 | 0.22 | 559.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 188 | 2.17 | 0.53 |  | 27 | 0.22 | 240.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 189 | 2.18 | 0.5 |  | 27 | 0.22 | 227.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 190 | 2.18 | 0.93 |  | 27 | 0.22 | 422.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 191 | 2.26 | 0.6 |  | 27 | 0.22 | 272.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 192 | 2.13 | 0.52 |  | 27 | 0.22 | 236.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 193 | 2.18 | 0.55 |  | 27 | 0.22 | 250%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 194 | 2.2 | 0.66 |  | 27 | 0.22 | 300%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 195 | 2.12 | 0.84 |  | 27 | 0.22 | 381.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 196 | 2.26 | 1.24 |  | 27 | 0.22 | 563.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 197 | 2.18 | 0.75 |  | 27 | 0.22 | 340.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 198 | 2.18 | 16.2 |  | 27 | 0.22 | 7364%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 199 | 2.26 | 0.9 |  | 27 | 0.22 | 409.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 200 | 2.06 | 29 |  | 27 | 0.22 | 13182%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 201 | 2.18 | 1.22 |  | 27 | 0.22 | 554.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 202 | 2.24 | 0.71 |  | 27 | 0.22 | 322.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 203 | 2.26 | 0.84 |  | 27 | 0.22 | 381.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 204 | 2.22 | 0.65 |  | 27 | 0.22 | 295.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 205 | 2.26 | 0.9 |  | 27 | 0.22 | 409.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 206 | 2.18 | 5.32 |  | 27 | 0.22 | 2418%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 207 | 2.18 | 0.54 |  | 27 | 0.22 | 245.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 208 | 2.26 | 0.92 |  | 27 | 0.22 | 418.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 209 | 2.18 | 0.57 |  | 27 | 0.22 | 259.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 210 | 2.25 | 0.84 |  | 27 | 0.22 | 381.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 211 | 2.18 | 0.34 |  | 27 | 0.22 | 154.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 212 | 2.18 | 0.51 |  | 27 | 0.22 | 231.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 213 | 2.18 | 0.51 |  | 27 | 0.22 | 231.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 214 | 2.18 | 3.35 |  | 27 | 0.22 | 1523%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 215 | 2.18 | 0.5 |  | 27 | 0.22 | 227.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 216 | 2.23 | 0.69 |  | 27 | 0.22 | 313.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 217 | 2.27 | 4.22 |  | 27 | 0.22 | 1918%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 218 | 2.24 | 0.68 |  | 27 | 0.22 | 309.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 219 | 2.23 | 0.72 |  | 27 | 0.22 | 327.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 220 | 2.19 | 0.51 |  | 27 | 0.22 | 231.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 221 | 2.06 | 113 |  | 27 | 0.22 | 51364%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 222 | 2.19 | 0.38 |  | 27 | 0.22 | 172.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 223 | 2.18 | 0.48 |  | 27 | 0.22 | 218.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 224 | 2.18 | 0.39 |  | 27 | 0.22 | 177.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 225 | 2.17 | 7.23 |  | 27 | 0.22 | 3286%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 226 | 2.18 | 0.51 |  | 27 | 0.22 | 231.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 227 | 2.17 | 0.5 |  | 27 | 0.22 | 227.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 228 | 2.17 | 0.35 |  | 27 | 0.22 | 159.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 229 | 2.17 | 1.21 |  | 27 | 0.22 | 550%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 230 | 2.19 | 0.53 |  | 27 | 0.22 | 240.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 231 | 2.17 | 0.5 |  | 27 | 0.22 | 227.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 232 | 2.27 | 0.92 |  | 27 | 0.22 | 418.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 233 | 2.19 | 0.59 |  | 27 | 0.22 | 268.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 234 | 2.18 | 0.98 |  | 27 | 0.22 | 445.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 235 | 2.17 | 0.51 |  | 27 | 0.22 | 231.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 236 | 2.2 | 0.54 |  | 27 | 0.22 | 245.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 237 | 2.25 | 0.65 |  | 27 | 0.22 | 295.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 238 | 2.26 | 0.83 |  | 27 | 0.22 | 377.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 239 | 2.17 | 1.22 |  | 27 | 0.22 | 554.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS2-1 | 240 | 2.26 | 0.74 |  | 27 | 0.22 | 336.4%
설치 일자 | 2014.07 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 배기변 누액현상 발생
점검 내용 | 1. 기대수명도래에 의한 수명종료로 판단됨 2. 3단 2열로 큐비클에 설치 운용중임 3. 충전전압 이상없음 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 기대수명종료 도래 제품으로 신품교체 권유 함 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 양 호
첨 부

## UPS1-1
업체명 | KT김해글로벌데이터센터 |  |  | 전압 | Max. | 2.22
설치 장소 | UPS 1-1 |  |  |  | Min. | 2.17
제조사 | 아트라스 |  |  |  | Avg. | 2.1877
형명 | MSBS-1000 |  |  | 내부저항 | Max. | 1.52
제조LOT | 2018.11.20 |  |  |  | Min. | 0.48
측정일 | 2022.10.26 |  |  |  | Avg. | 1.0201
형 명 | 아트라스 KBX21000 (MSBS-1000) | 제조일자 | 2018.11.20 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 평균값(mΩ) | 비고
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 1 | 2.18 | 0.99 |  | 27 | 1.0201 | 97.05%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 2 | 2.22 | 0.91 |  | 27 | 1.0201 | 89.21%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 3 | 2.18 | 1.34 |  | 27 | 1.0201 | 131.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 4 | 2.18 | 1.52 |  | 27 | 1.0201 | 149%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 5 | 2.18 | 1.26 |  | 27 | 1.0201 | 123.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 6 | 2.18 | 0.9 |  | 27 | 1.0201 | 88.23%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 7 | 2.18 | 1.34 |  | 27 | 1.0201 | 131.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 8 | 2.18 | 1.12 |  | 27 | 1.0201 | 109.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 9 | 2.18 | 1.36 |  | 27 | 1.0201 | 133.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 10 | 2.18 | 1.3 |  | 27 | 1.0201 | 127.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 11 | 2.18 | 1.07 |  | 27 | 1.0201 | 104.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 12 | 2.19 | 0.83 |  | 27 | 1.0201 | 81.37%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 13 | 2.19 | 0.9 |  | 27 | 1.0201 | 88.23%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 14 | 2.19 | 1.25 |  | 27 | 1.0201 | 122.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 15 | 2.19 | 0.96 |  | 27 | 1.0201 | 94.11%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 16 | 2.2 | 0.82 |  | 27 | 1.0201 | 80.39%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 17 | 2.18 | 0.89 |  | 27 | 1.0201 | 87.25%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 18 | 2.18 | 0.89 |  | 27 | 1.0201 | 87.25%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 19 | 2.18 | 1.15 |  | 27 | 1.0201 | 112.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 20 | 2.18 | 1.02 |  | 27 | 1.0201 | 99.99%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 21 | 2.18 | 1.33 |  | 27 | 1.0201 | 130.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 22 | 2.18 | 1.21 |  | 27 | 1.0201 | 118.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 23 | 2.18 | 0.82 |  | 27 | 1.0201 | 80.39%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 24 | 2.19 | 0.96 |  | 27 | 1.0201 | 94.11%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 25 | 2.18 | 1.35 |  | 27 | 1.0201 | 132.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 26 | 2.19 | 1.06 |  | 27 | 1.0201 | 103.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 27 | 2.18 | 0.88 |  | 27 | 1.0201 | 86.27%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 28 | 2.18 | 1.19 |  | 27 | 1.0201 | 116.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 29 | 2.18 | 1.35 |  | 27 | 1.0201 | 132.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 30 | 2.18 | 1.38 |  | 27 | 1.0201 | 135.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 31 | 2.18 | 1.34 |  | 27 | 1.0201 | 131.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 32 | 2.18 | 1.44 |  | 27 | 1.0201 | 141.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 33 | 2.18 | 1.38 |  | 27 | 1.0201 | 135.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 34 | 2.17 | 1.39 |  | 27 | 1.0201 | 136.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 35 | 2.18 | 1.3 |  | 27 | 1.0201 | 127.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 36 | 2.17 | 1.42 |  | 27 | 1.0201 | 139.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 37 | 2.17 | 1.36 |  | 27 | 1.0201 | 133.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 38 | 2.18 | 1.05 |  | 27 | 1.0201 | 102.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 39 | 2.18 | 1.04 |  | 27 | 1.0201 | 102%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 40 | 2.18 | 0.88 |  | 27 | 1.0201 | 86.27%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 41 | 2.19 | 0.61 |  | 27 | 1.0201 | 59.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 42 | 2.17 | 0.95 |  | 27 | 1.0201 | 93.13%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 43 | 2.17 | 0.83 |  | 27 | 1.0201 | 81.37%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 44 | 2.18 | 0.97 |  | 27 | 1.0201 | 95.09%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 45 | 2.19 | 0.85 |  | 27 | 1.0201 | 83.33%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 46 | 2.18 | 0.86 |  | 27 | 1.0201 | 84.31%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 47 | 2.21 | 0.86 |  | 27 | 1.0201 | 84.31%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 48 | 2.18 | 0.81 |  | 27 | 1.0201 | 79.41%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 49 | 2.18 | 0.84 |  | 27 | 1.0201 | 82.35%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 50 | 2.18 | 0.82 |  | 27 | 1.0201 | 80.39%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 51 | 2.18 | 1.33 |  | 27 | 1.0201 | 130.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 52 | 2.19 | 0.82 |  | 27 | 1.0201 | 80.39%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 53 | 2.18 | 0.78 |  | 27 | 1.0201 | 76.46%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 54 | 2.18 | 0.78 |  | 27 | 1.0201 | 76.46%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 55 | 2.18 | 0.84 |  | 27 | 1.0201 | 82.35%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 56 | 2.18 | 0.92 |  | 27 | 1.0201 | 90.19%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 57 | 2.19 | 0.82 |  | 27 | 1.0201 | 80.39%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 58 | 2.18 | 0.82 |  | 27 | 1.0201 | 80.39%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 59 | 2.2 | 0.77 |  | 27 | 1.0201 | 75.48%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 60 | 2.19 | 0.84 |  | 27 | 1.0201 | 82.35%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 61 | 2.21 | 0.85 |  | 27 | 1.0201 | 83.33%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 62 | 2.21 | 0.75 |  | 27 | 1.0201 | 73.52%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 63 | 2.21 | 0.81 |  | 27 | 1.0201 | 79.41%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 64 | 2.21 | 0.81 |  | 27 | 1.0201 | 79.41%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 65 | 2.21 | 0.96 |  | 27 | 1.0201 | 94.11%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 66 | 2.21 | 0.88 |  | 27 | 1.0201 | 86.27%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 67 | 2.21 | 0.92 |  | 27 | 1.0201 | 90.19%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 68 | 2.21 | 0.8 |  | 27 | 1.0201 | 78.42%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 69 | 2.2 | 0.77 |  | 27 | 1.0201 | 75.48%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 70 | 2.2 | 0.86 |  | 27 | 1.0201 | 84.31%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 71 | 2.2 | 0.88 |  | 27 | 1.0201 | 86.27%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 72 | 2.19 | 0.9 |  | 27 | 1.0201 | 88.23%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 73 | 2.17 | 0.8 |  | 27 | 1.0201 | 78.42%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 74 | 2.18 | 0.78 |  | 27 | 1.0201 | 76.46%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 75 | 2.18 | 0.83 |  | 27 | 1.0201 | 81.37%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 76 | 2.2 | 0.85 |  | 27 | 1.0201 | 83.33%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 77 | 2.18 | 0.83 |  | 27 | 1.0201 | 81.37%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 78 | 2.21 | 0.76 |  | 27 | 1.0201 | 74.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 79 | 2.21 | 0.81 |  | 27 | 1.0201 | 79.41%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 80 | 2.21 | 0.53 |  | 27 | 1.0201 | 51.96%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 81 | 2.18 | 0.59 |  | 27 | 1.0201 | 57.84%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 82 | 2.21 | 0.79 |  | 27 | 1.0201 | 77.44%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 83 | 2.18 | 0.92 |  | 27 | 1.0201 | 90.19%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 84 | 2.18 | 0.9 |  | 27 | 1.0201 | 88.23%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 85 | 2.2 | 1.3 |  | 27 | 1.0201 | 127.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 86 | 2.22 | 0.85 |  | 27 | 1.0201 | 83.33%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 87 | 2.21 | 0.86 |  | 27 | 1.0201 | 84.31%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 88 | 2.21 | 0.78 |  | 27 | 1.0201 | 76.46%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 89 | 2.21 | 0.79 |  | 27 | 1.0201 | 77.44%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 90 | 2.22 | 0.83 |  | 27 | 1.0201 | 81.37%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 91 | 2.21 | 0.85 |  | 27 | 1.0201 | 83.33%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 92 | 2.22 | 0.88 |  | 27 | 1.0201 | 86.27%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 93 | 2.21 | 0.81 |  | 27 | 1.0201 | 79.41%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 94 | 2.21 | 0.86 |  | 27 | 1.0201 | 84.31%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 95 | 2.22 | 0.89 |  | 27 | 1.0201 | 87.25%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 96 | 2.21 | 0.81 |  | 27 | 1.0201 | 79.41%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 97 | 2.22 | 0.85 |  | 27 | 1.0201 | 83.33%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 98 | 2.22 | 0.87 |  | 27 | 1.0201 | 85.29%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 99 | 2.21 | 0.81 |  | 27 | 1.0201 | 79.41%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 100 | 2.21 | 0.84 |  | 27 | 1.0201 | 82.35%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 101 | 2.21 | 0.9 |  | 27 | 1.0201 | 88.23%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 102 | 2.22 | 0.81 |  | 27 | 1.0201 | 79.41%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 103 | 2.19 | 0.89 |  | 27 | 1.0201 | 87.25%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 104 | 2.21 | 0.85 |  | 27 | 1.0201 | 83.33%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 105 | 2.22 | 0.89 |  | 27 | 1.0201 | 87.25%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 106 | 2.18 | 1.26 |  | 27 | 1.0201 | 123.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 107 | 2.21 | 0.86 |  | 27 | 1.0201 | 84.31%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 108 | 2.21 | 0.79 |  | 27 | 1.0201 | 77.44%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 109 | 2.19 | 1.08 |  | 27 | 1.0201 | 105.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 110 | 2.18 | 0.94 |  | 27 | 1.0201 | 92.15%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 111 | 2.18 | 1.22 |  | 27 | 1.0201 | 119.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 112 | 2.18 | 1.23 |  | 27 | 1.0201 | 120.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 113 | 2.18 | 1.13 |  | 27 | 1.0201 | 110.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 114 | 2.18 | 1.15 |  | 27 | 1.0201 | 112.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 115 | 2.18 | 1.36 |  | 27 | 1.0201 | 133.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 116 | 2.18 | 0.96 |  | 27 | 1.0201 | 94.11%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 117 | 2.21 | 0.82 |  | 27 | 1.0201 | 80.39%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 118 | 2.18 | 1.11 |  | 27 | 1.0201 | 108.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 119 | 2.18 | 1.16 |  | 27 | 1.0201 | 113.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 120 | 2.18 | 0.71 |  | 27 | 1.0201 | 69.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 121 | 2.18 | 0.97 |  | 27 | 1.0201 | 95.09%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 122 | 2.21 | 0.88 |  | 27 | 1.0201 | 86.27%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 123 | 2.17 | 1.34 |  | 27 | 1.0201 | 131.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 124 | 2.18 | 1.28 |  | 27 | 1.0201 | 125.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 125 | 2.2 | 0.89 |  | 27 | 1.0201 | 87.25%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 126 | 2.18 | 1.31 |  | 27 | 1.0201 | 128.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 127 | 2.18 | 1.2 |  | 27 | 1.0201 | 117.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 128 | 2.18 | 1.29 |  | 27 | 1.0201 | 126.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 129 | 2.19 | 1.17 |  | 27 | 1.0201 | 114.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 130 | 2.19 | 1.05 |  | 27 | 1.0201 | 102.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 131 | 2.18 | 1 |  | 27 | 1.0201 | 98.03%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 132 | 2.18 | 1.02 |  | 27 | 1.0201 | 99.99%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 133 | 2.18 | 0.94 |  | 27 | 1.0201 | 92.15%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 134 | 2.18 | 1.36 |  | 27 | 1.0201 | 133.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 135 | 2.18 | 1.01 |  | 27 | 1.0201 | 99.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 136 | 2.18 | 1 |  | 27 | 1.0201 | 98.03%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 137 | 2.18 | 1.21 |  | 27 | 1.0201 | 118.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 138 | 2.18 | 1.4 |  | 27 | 1.0201 | 137.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 139 | 2.17 | 1.37 |  | 27 | 1.0201 | 134.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 140 | 2.18 | 1.42 |  | 27 | 1.0201 | 139.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 141 | 2.2 | 1.03 |  | 27 | 1.0201 | 101%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 142 | 2.18 | 1.35 |  | 27 | 1.0201 | 132.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 143 | 2.18 | 1.4 |  | 27 | 1.0201 | 137.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 144 | 2.2 | 0.97 |  | 27 | 1.0201 | 95.09%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 145 | 2.17 | 1.39 |  | 27 | 1.0201 | 136.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 146 | 2.21 | 0.95 |  | 27 | 1.0201 | 93.13%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 147 | 2.18 | 1.33 |  | 27 | 1.0201 | 130.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 148 | 2.18 | 0.96 |  | 27 | 1.0201 | 94.11%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 149 | 2.18 | 1.28 |  | 27 | 1.0201 | 125.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 150 | 2.18 | 1.35 |  | 27 | 1.0201 | 132.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 151 | 2.18 | 1.28 |  | 27 | 1.0201 | 125.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 152 | 2.18 | 1.42 |  | 27 | 1.0201 | 139.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 153 | 2.18 | 1.34 |  | 27 | 1.0201 | 131.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 154 | 2.18 | 0.86 |  | 27 | 1.0201 | 84.31%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 155 | 2.18 | 1.11 |  | 27 | 1.0201 | 108.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 156 | 2.18 | 1.18 |  | 27 | 1.0201 | 115.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 157 | 2.18 | 1.23 |  | 27 | 1.0201 | 120.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 158 | 2.19 | 1.01 |  | 27 | 1.0201 | 99.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 159 | 2.18 | 1.32 |  | 27 | 1.0201 | 129.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 160 | 2.19 | 0.59 |  | 27 | 1.0201 | 57.84%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 161 | 2.18 | 0.62 |  | 27 | 1.0201 | 60.78%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 162 | 2.18 | 0.88 |  | 27 | 1.0201 | 86.27%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 163 | 2.18 | 1 |  | 27 | 1.0201 | 98.03%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 164 | 2.18 | 0.86 |  | 27 | 1.0201 | 84.31%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 165 | 2.19 | 0.89 |  | 27 | 1.0201 | 87.25%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 166 | 2.18 | 0.88 |  | 27 | 1.0201 | 86.27%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 167 | 2.18 | 1.01 |  | 27 | 1.0201 | 99.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 168 | 2.18 | 1 |  | 27 | 1.0201 | 98.03%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 169 | 2.18 | 0.88 |  | 27 | 1.0201 | 86.27%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 170 | 2.18 | 0.91 |  | 27 | 1.0201 | 89.21%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 171 | 2.19 | 1.34 |  | 27 | 1.0201 | 131.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 172 | 2.19 | 0.94 |  | 27 | 1.0201 | 92.15%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 173 | 2.19 | 1.04 |  | 27 | 1.0201 | 102%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 174 | 2.18 | 0.91 |  | 27 | 1.0201 | 89.21%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 175 | 2.19 | 0.87 |  | 27 | 1.0201 | 85.29%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 176 | 2.18 | 0.87 |  | 27 | 1.0201 | 85.29%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 177 | 2.18 | 1.1 |  | 27 | 1.0201 | 107.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 178 | 2.18 | 0.85 |  | 27 | 1.0201 | 83.33%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 179 | 2.19 | 0.93 |  | 27 | 1.0201 | 91.17%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 180 | 2.19 | 0.91 |  | 27 | 1.0201 | 89.21%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 181 | 2.17 | 0.91 |  | 27 | 1.0201 | 89.21%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 182 | 2.19 | 0.95 |  | 27 | 1.0201 | 93.13%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 183 | 2.18 | 0.79 |  | 27 | 1.0201 | 77.44%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 184 | 2.19 | 0.93 |  | 27 | 1.0201 | 91.17%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 185 | 2.18 | 1.24 |  | 27 | 1.0201 | 121.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 186 | 2.18 | 0.95 |  | 27 | 1.0201 | 93.13%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 187 | 2.19 | 0.94 |  | 27 | 1.0201 | 92.15%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 188 | 2.18 | 0.83 |  | 27 | 1.0201 | 81.37%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 189 | 2.18 | 0.93 |  | 27 | 1.0201 | 91.17%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 190 | 2.17 | 0.91 |  | 27 | 1.0201 | 89.21%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 191 | 2.18 | 0.89 |  | 27 | 1.0201 | 87.25%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 192 | 2.18 | 0.85 |  | 27 | 1.0201 | 83.33%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 193 | 2.18 | 0.81 |  | 27 | 1.0201 | 79.41%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 194 | 2.18 | 0.81 |  | 27 | 1.0201 | 79.41%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 195 | 2.18 | 0.88 |  | 27 | 1.0201 | 86.27%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 196 | 2.18 | 0.93 |  | 27 | 1.0201 | 91.17%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 197 | 2.2 | 0.99 |  | 27 | 1.0201 | 97.05%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 198 | 2.2 | 0.85 |  | 27 | 1.0201 | 83.33%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 199 | 2.21 | 0.87 |  | 27 | 1.0201 | 85.29%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 200 | 2.2 | 0.49 |  | 27 | 1.0201 | 48.04%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 201 | 2.21 | 0.48 |  | 27 | 1.0201 | 47.05%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 202 | 2.21 | 0.85 |  | 27 | 1.0201 | 83.33%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 203 | 2.2 | 1.06 |  | 27 | 1.0201 | 103.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 204 | 2.21 | 0.85 |  | 27 | 1.0201 | 83.33%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 205 | 2.2 | 0.83 |  | 27 | 1.0201 | 81.37%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 206 | 2.2 | 0.78 |  | 27 | 1.0201 | 76.46%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 207 | 2.2 | 0.92 |  | 27 | 1.0201 | 90.19%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 208 | 2.17 | 1.29 |  | 27 | 1.0201 | 126.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 209 | 2.18 | 1.22 |  | 27 | 1.0201 | 119.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 210 | 2.18 | 1.39 |  | 27 | 1.0201 | 136.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 211 | 2.18 | 1.35 |  | 27 | 1.0201 | 132.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 212 | 2.18 | 1.29 |  | 27 | 1.0201 | 126.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 213 | 2.18 | 1.24 |  | 27 | 1.0201 | 121.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 214 | 2.18 | 1.22 |  | 27 | 1.0201 | 119.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 215 | 2.18 | 1.3 |  | 27 | 1.0201 | 127.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 216 | 2.18 | 1.42 |  | 27 | 1.0201 | 139.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 217 | 2.17 | 1.45 |  | 27 | 1.0201 | 142.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 218 | 2.17 | 1.51 |  | 27 | 1.0201 | 148%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 219 | 2.18 | 1.07 |  | 27 | 1.0201 | 104.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 220 | 2.18 | 1.35 |  | 27 | 1.0201 | 132.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 221 | 2.18 | 1.03 |  | 27 | 1.0201 | 101%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 222 | 2.18 | 0.94 |  | 27 | 1.0201 | 92.15%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 223 | 2.18 | 1.06 |  | 27 | 1.0201 | 103.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 224 | 2.18 | 0.92 |  | 27 | 1.0201 | 90.19%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 225 | 2.19 | 1.16 |  | 27 | 1.0201 | 113.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 226 | 2.18 | 0.8 |  | 27 | 1.0201 | 78.42%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 227 | 2.18 | 1.26 |  | 27 | 1.0201 | 123.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 228 | 2.18 | 1.23 |  | 27 | 1.0201 | 120.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 229 | 2.18 | 1.28 |  | 27 | 1.0201 | 125.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 230 | 2.17 | 1.3 |  | 27 | 1.0201 | 127.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 231 | 2.17 | 1.37 |  | 27 | 1.0201 | 134.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 232 | 2.18 | 0.92 |  | 27 | 1.0201 | 90.19%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 233 | 2.18 | 1.38 |  | 27 | 1.0201 | 135.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 234 | 2.18 | 1.29 |  | 27 | 1.0201 | 126.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 235 | 2.18 | 1.16 |  | 27 | 1.0201 | 113.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 236 | 2.18 | 1.14 |  | 27 | 1.0201 | 111.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 237 | 2.19 | 1.17 |  | 27 | 1.0201 | 114.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 238 | 2.18 | 1.27 |  | 27 | 1.0201 | 124.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 239 | 2.19 | 1.08 |  | 27 | 1.0201 | 105.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 240 | 2.19 | 0.64 |  | 27 | 1.0201 | 62.74%
설치 일자 | 2018.12 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 3단 2열로 큐비클에 설치 운용중임 3. 충전전압 이상없음 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 이상없음 안내 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 양 호
첨 부

## UPS1-2
업체명 | KT김해글로벌데이터센터 |  |  | 전압 | Max. | 2.25
설치 장소 | UPS 1-2 |  |  |  | Min. | 2.18
제조사 | 아트라스 |  |  |  | Avg. | 2.2139
형명 | MSBS-1000 |  |  | 내부저항 | Max. | 1.34
제조LOT | 2018.11.20 |  |  |  | Min. | 0.7
측정일 | 2022.10.26 |  |  |  | Avg. | 0.89725
형 명 | 아트라스 KBX21000 (MSBS-1000) | 제조일자 | 2018.11.20 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 평균값(mΩ) | 비고
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 1 | 2.21 | 0.99 |  | 26 | 0.89725 | 110.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 2 | 2.22 | 0.98 |  | 26 | 0.89725 | 109.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 3 | 2.21 | 1.02 |  | 26 | 0.89725 | 113.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 4 | 2.2 | 1.1 |  | 26 | 0.89725 | 122.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 5 | 2.21 | 0.86 |  | 26 | 0.89725 | 95.85%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 6 | 2.21 | 0.93 |  | 26 | 0.89725 | 103.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 7 | 2.2 | 0.89 |  | 26 | 0.89725 | 99.19%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 8 | 2.2 | 1.14 |  | 26 | 0.89725 | 127.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 9 | 2.21 | 0.95 |  | 26 | 0.89725 | 105.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 10 | 2.21 | 0.91 |  | 26 | 0.89725 | 101.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 11 | 2.21 | 0.86 |  | 26 | 0.89725 | 95.85%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 12 | 2.21 | 0.92 |  | 26 | 0.89725 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 13 | 2.24 | 0.84 |  | 26 | 0.89725 | 93.62%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 14 | 2.21 | 0.95 |  | 26 | 0.89725 | 105.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 15 | 2.21 | 0.96 |  | 26 | 0.89725 | 107%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 16 | 2.21 | 1.06 |  | 26 | 0.89725 | 118.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 17 | 2.21 | 0.86 |  | 26 | 0.89725 | 95.85%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 18 | 2.22 | 0.98 |  | 26 | 0.89725 | 109.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 19 | 2.21 | 0.92 |  | 26 | 0.89725 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 20 | 2.21 | 0.81 |  | 26 | 0.89725 | 90.28%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 21 | 2.21 | 0.78 |  | 26 | 0.89725 | 86.93%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 22 | 2.21 | 0.79 |  | 26 | 0.89725 | 88.05%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 23 | 2.21 | 0.83 |  | 26 | 0.89725 | 92.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 24 | 2.21 | 0.92 |  | 26 | 0.89725 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 25 | 2.24 | 0.88 |  | 26 | 0.89725 | 98.08%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 26 | 2.23 | 0.96 |  | 26 | 0.89725 | 107%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 27 | 2.21 | 0.86 |  | 26 | 0.89725 | 95.85%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 28 | 2.2 | 0.86 |  | 26 | 0.89725 | 95.85%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 29 | 2.2 | 0.96 |  | 26 | 0.89725 | 107%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 30 | 2.2 | 0.87 |  | 26 | 0.89725 | 96.96%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 31 | 2.24 | 0.86 |  | 26 | 0.89725 | 95.85%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 32 | 2.24 | 0.85 |  | 26 | 0.89725 | 94.73%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 33 | 2.21 | 0.76 |  | 26 | 0.89725 | 84.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 34 | 2.22 | 0.79 |  | 26 | 0.89725 | 88.05%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 35 | 2.23 | 1.03 |  | 26 | 0.89725 | 114.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 36 | 2.21 | 0.78 |  | 26 | 0.89725 | 86.93%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 37 | 2.21 | 0.93 |  | 26 | 0.89725 | 103.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 38 | 2.21 | 0.99 |  | 26 | 0.89725 | 110.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 39 | 2.24 | 0.98 |  | 26 | 0.89725 | 109.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 40 | 2.23 | 0.83 |  | 26 | 0.89725 | 92.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 41 | 2.21 | 0.7 |  | 26 | 0.89725 | 78.02%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 42 | 2.22 | 0.79 |  | 26 | 0.89725 | 88.05%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 43 | 2.23 | 0.72 |  | 26 | 0.89725 | 80.25%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 44 | 2.21 | 0.79 |  | 26 | 0.89725 | 88.05%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 45 | 2.21 | 0.84 |  | 26 | 0.89725 | 93.62%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 46 | 2.21 | 0.77 |  | 26 | 0.89725 | 85.82%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 47 | 2.22 | 0.74 |  | 26 | 0.89725 | 82.47%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 48 | 2.21 | 0.78 |  | 26 | 0.89725 | 86.93%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 49 | 2.22 | 0.74 |  | 26 | 0.89725 | 82.47%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 50 | 2.21 | 0.77 |  | 26 | 0.89725 | 85.82%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 51 | 2.22 | 0.81 |  | 26 | 0.89725 | 90.28%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 52 | 2.22 | 0.78 |  | 26 | 0.89725 | 86.93%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 53 | 2.21 | 0.81 |  | 26 | 0.89725 | 90.28%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 54 | 2.21 | 0.78 |  | 26 | 0.89725 | 86.93%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 55 | 2.21 | 0.79 |  | 26 | 0.89725 | 88.05%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 56 | 2.2 | 0.78 |  | 26 | 0.89725 | 86.93%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 57 | 2.2 | 0.75 |  | 26 | 0.89725 | 83.59%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 58 | 2.21 | 0.77 |  | 26 | 0.89725 | 85.82%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 59 | 2.21 | 0.86 |  | 26 | 0.89725 | 95.85%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 60 | 2.21 | 0.82 |  | 26 | 0.89725 | 91.39%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 61 | 2.21 | 0.82 |  | 26 | 0.89725 | 91.39%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 62 | 2.21 | 0.85 |  | 26 | 0.89725 | 94.73%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 63 | 2.21 | 0.8 |  | 26 | 0.89725 | 89.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 64 | 2.21 | 0.83 |  | 26 | 0.89725 | 92.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 65 | 2.21 | 0.83 |  | 26 | 0.89725 | 92.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 66 | 2.21 | 0.83 |  | 26 | 0.89725 | 92.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 67 | 2.21 | 0.78 |  | 26 | 0.89725 | 86.93%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 68 | 2.2 | 0.77 |  | 26 | 0.89725 | 85.82%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 69 | 2.2 | 0.78 |  | 26 | 0.89725 | 86.93%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 70 | 2.21 | 0.78 |  | 26 | 0.89725 | 86.93%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 71 | 2.22 | 0.8 |  | 26 | 0.89725 | 89.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 72 | 2.2 | 0.79 |  | 26 | 0.89725 | 88.05%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 73 | 2.2 | 0.83 |  | 26 | 0.89725 | 92.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 74 | 2.21 | 0.86 |  | 26 | 0.89725 | 95.85%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 75 | 2.23 | 0.94 |  | 26 | 0.89725 | 104.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 76 | 2.24 | 0.8 |  | 26 | 0.89725 | 89.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 77 | 2.2 | 0.85 |  | 26 | 0.89725 | 94.73%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 78 | 2.18 | 0.88 |  | 26 | 0.89725 | 98.08%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 79 | 2.21 | 0.85 |  | 26 | 0.89725 | 94.73%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 80 | 2.24 | 0.81 |  | 26 | 0.89725 | 90.28%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 81 | 2.21 | 0.74 |  | 26 | 0.89725 | 82.47%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 82 | 2.2 | 0.97 |  | 26 | 0.89725 | 108.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 83 | 2.22 | 0.79 |  | 26 | 0.89725 | 88.05%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 84 | 2.21 | 0.85 |  | 26 | 0.89725 | 94.73%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 85 | 2.25 | 0.77 |  | 26 | 0.89725 | 85.82%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 86 | 2.21 | 0.87 |  | 26 | 0.89725 | 96.96%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 87 | 2.21 | 1 |  | 26 | 0.89725 | 111.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 88 | 2.24 | 0.85 |  | 26 | 0.89725 | 94.73%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 89 | 2.22 | 0.73 |  | 26 | 0.89725 | 81.36%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 90 | 2.2 | 1.12 |  | 26 | 0.89725 | 124.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 91 | 2.21 | 1.02 |  | 26 | 0.89725 | 113.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 92 | 2.19 | 1.21 |  | 26 | 0.89725 | 134.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 93 | 2.21 | 1.12 |  | 26 | 0.89725 | 124.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 94 | 2.2 | 1.01 |  | 26 | 0.89725 | 112.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 95 | 2.2 | 1.28 |  | 26 | 0.89725 | 142.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 96 | 2.2 | 1.05 |  | 26 | 0.89725 | 117%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 97 | 2.21 | 1.01 |  | 26 | 0.89725 | 112.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 98 | 2.2 | 1.13 |  | 26 | 0.89725 | 125.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 99 | 2.2 | 1.03 |  | 26 | 0.89725 | 114.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 100 | 2.2 | 1.05 |  | 26 | 0.89725 | 117%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 101 | 2.22 | 0.88 |  | 26 | 0.89725 | 98.08%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 102 | 2.2 | 1.12 |  | 26 | 0.89725 | 124.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 103 | 2.21 | 0.77 |  | 26 | 0.89725 | 85.82%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 104 | 2.21 | 0.92 |  | 26 | 0.89725 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 105 | 2.2 | 1.08 |  | 26 | 0.89725 | 120.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 106 | 2.2 | 0.81 |  | 26 | 0.89725 | 90.28%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 107 | 2.21 | 0.85 |  | 26 | 0.89725 | 94.73%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 108 | 2.21 | 0.77 |  | 26 | 0.89725 | 85.82%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 109 | 2.21 | 0.87 |  | 26 | 0.89725 | 96.96%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 110 | 2.21 | 0.91 |  | 26 | 0.89725 | 101.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 111 | 2.2 | 1.23 |  | 26 | 0.89725 | 137.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 112 | 2.2 | 1.28 |  | 26 | 0.89725 | 142.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 113 | 2.24 | 0.78 |  | 26 | 0.89725 | 86.93%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 114 | 2.24 | 0.81 |  | 26 | 0.89725 | 90.28%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 115 | 2.25 | 0.79 |  | 26 | 0.89725 | 88.05%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 116 | 2.24 | 0.79 |  | 26 | 0.89725 | 88.05%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 117 | 2.24 | 0.79 |  | 26 | 0.89725 | 88.05%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 118 | 2.25 | 0.79 |  | 26 | 0.89725 | 88.05%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 119 | 2.24 | 0.85 |  | 26 | 0.89725 | 94.73%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 120 | 2.24 | 0.81 |  | 26 | 0.89725 | 90.28%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 121 | 2.21 | 1.08 |  | 26 | 0.89725 | 120.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 122 | 2.2 | 0.93 |  | 26 | 0.89725 | 103.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 123 | 2.2 | 1.05 |  | 26 | 0.89725 | 117%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 124 | 2.2 | 1.08 |  | 26 | 0.89725 | 120.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 125 | 2.21 | 0.92 |  | 26 | 0.89725 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 126 | 2.2 | 1.24 |  | 26 | 0.89725 | 138.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 127 | 2.2 | 1.05 |  | 26 | 0.89725 | 117%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 128 | 2.23 | 0.79 |  | 26 | 0.89725 | 88.05%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 129 | 2.24 | 0.84 |  | 26 | 0.89725 | 93.62%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 130 | 2.24 | 0.84 |  | 26 | 0.89725 | 93.62%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 131 | 2.2 | 1.08 |  | 26 | 0.89725 | 120.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 132 | 2.2 | 0.92 |  | 26 | 0.89725 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 133 | 2.2 | 1.13 |  | 26 | 0.89725 | 125.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 134 | 2.2 | 0.82 |  | 26 | 0.89725 | 91.39%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 135 | 2.21 | 0.84 |  | 26 | 0.89725 | 93.62%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 136 | 2.2 | 0.88 |  | 26 | 0.89725 | 98.08%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 137 | 2.21 | 0.85 |  | 26 | 0.89725 | 94.73%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 138 | 2.23 | 0.83 |  | 26 | 0.89725 | 92.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 139 | 2.22 | 0.82 |  | 26 | 0.89725 | 91.39%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 140 | 2.23 | 0.84 |  | 26 | 0.89725 | 93.62%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 141 | 2.24 | 0.79 |  | 26 | 0.89725 | 88.05%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 142 | 2.22 | 0.8 |  | 26 | 0.89725 | 89.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 143 | 2.21 | 0.91 |  | 26 | 0.89725 | 101.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 144 | 2.21 | 1.13 |  | 26 | 0.89725 | 125.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 145 | 2.21 | 0.96 |  | 26 | 0.89725 | 107%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 146 | 2.21 | 0.86 |  | 26 | 0.89725 | 95.85%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 147 | 2.21 | 0.96 |  | 26 | 0.89725 | 107%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 148 | 2.2 | 0.99 |  | 26 | 0.89725 | 110.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 149 | 2.2 | 1.12 |  | 26 | 0.89725 | 124.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 150 | 2.23 | 0.9 |  | 26 | 0.89725 | 100.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 151 | 2.19 | 1.34 |  | 26 | 0.89725 | 149.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 152 | 2.21 | 0.92 |  | 26 | 0.89725 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 153 | 2.2 | 1.03 |  | 26 | 0.89725 | 114.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 154 | 2.2 | 1.11 |  | 26 | 0.89725 | 123.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 155 | 2.23 | 0.92 |  | 26 | 0.89725 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 156 | 2.2 | 1.1 |  | 26 | 0.89725 | 122.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 157 | 2.2 | 0.96 |  | 26 | 0.89725 | 107%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 158 | 2.2 | 1.31 |  | 26 | 0.89725 | 146%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 159 | 2.2 | 1.25 |  | 26 | 0.89725 | 139.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 160 | 2.2 | 1.12 |  | 26 | 0.89725 | 124.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 161 | 2.24 | 0.7 |  | 26 | 0.89725 | 78.02%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 162 | 2.24 | 0.78 |  | 26 | 0.89725 | 86.93%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 163 | 2.25 | 0.82 |  | 26 | 0.89725 | 91.39%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 164 | 2.24 | 0.78 |  | 26 | 0.89725 | 86.93%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 165 | 2.21 | 0.84 |  | 26 | 0.89725 | 93.62%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 166 | 2.2 | 0.86 |  | 26 | 0.89725 | 95.85%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 167 | 2.19 | 0.8 |  | 26 | 0.89725 | 89.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 168 | 2.2 | 0.79 |  | 26 | 0.89725 | 88.05%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 169 | 2.21 | 0.88 |  | 26 | 0.89725 | 98.08%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 170 | 2.19 | 0.88 |  | 26 | 0.89725 | 98.08%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 171 | 2.2 | 0.86 |  | 26 | 0.89725 | 95.85%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 172 | 2.21 | 0.79 |  | 26 | 0.89725 | 88.05%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 173 | 2.2 | 0.86 |  | 26 | 0.89725 | 95.85%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 174 | 2.2 | 0.86 |  | 26 | 0.89725 | 95.85%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 175 | 2.21 | 0.88 |  | 26 | 0.89725 | 98.08%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 176 | 2.2 | 0.85 |  | 26 | 0.89725 | 94.73%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 177 | 2.24 | 0.75 |  | 26 | 0.89725 | 83.59%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 178 | 2.24 | 0.77 |  | 26 | 0.89725 | 85.82%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 179 | 2.24 | 0.78 |  | 26 | 0.89725 | 86.93%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 180 | 2.2 | 1.02 |  | 26 | 0.89725 | 113.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 181 | 2.19 | 0.97 |  | 26 | 0.89725 | 108.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 182 | 2.2 | 0.73 |  | 26 | 0.89725 | 81.36%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 183 | 2.2 | 0.82 |  | 26 | 0.89725 | 91.39%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 184 | 2.2 | 0.8 |  | 26 | 0.89725 | 89.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 185 | 2.2 | 0.84 |  | 26 | 0.89725 | 93.62%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 186 | 2.24 | 0.84 |  | 26 | 0.89725 | 93.62%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 187 | 2.24 | 0.81 |  | 26 | 0.89725 | 90.28%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 188 | 2.24 | 0.78 |  | 26 | 0.89725 | 86.93%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 189 | 2.2 | 0.84 |  | 26 | 0.89725 | 93.62%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 190 | 2.2 | 0.81 |  | 26 | 0.89725 | 90.28%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 191 | 2.19 | 0.87 |  | 26 | 0.89725 | 96.96%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 192 | 2.23 | 0.82 |  | 26 | 0.89725 | 91.39%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 193 | 2.23 | 0.77 |  | 26 | 0.89725 | 85.82%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 194 | 2.19 | 0.79 |  | 26 | 0.89725 | 88.05%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 195 | 2.23 | 0.79 |  | 26 | 0.89725 | 88.05%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 196 | 2.24 | 0.83 |  | 26 | 0.89725 | 92.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 197 | 2.23 | 0.8 |  | 26 | 0.89725 | 89.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 198 | 2.21 | 0.77 |  | 26 | 0.89725 | 85.82%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 199 | 2.21 | 0.77 |  | 26 | 0.89725 | 85.82%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 200 | 2.22 | 0.8 |  | 26 | 0.89725 | 89.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 201 | 2.21 | 0.83 |  | 26 | 0.89725 | 92.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 202 | 2.22 | 0.75 |  | 26 | 0.89725 | 83.59%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 203 | 2.23 | 0.87 |  | 26 | 0.89725 | 96.96%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 204 | 2.2 | 0.86 |  | 26 | 0.89725 | 95.85%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 205 | 2.2 | 0.76 |  | 26 | 0.89725 | 84.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 206 | 2.2 | 0.91 |  | 26 | 0.89725 | 101.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 207 | 2.2 | 1.08 |  | 26 | 0.89725 | 120.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 208 | 2.2 | 0.91 |  | 26 | 0.89725 | 101.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 209 | 2.2 | 0.95 |  | 26 | 0.89725 | 105.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 210 | 2.2 | 1.25 |  | 26 | 0.89725 | 139.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 211 | 2.2 | 0.94 |  | 26 | 0.89725 | 104.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 212 | 2.2 | 0.86 |  | 26 | 0.89725 | 95.85%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 213 | 2.2 | 1.01 |  | 26 | 0.89725 | 112.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 214 | 2.2 | 0.77 |  | 26 | 0.89725 | 85.82%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 215 | 2.21 | 1.01 |  | 26 | 0.89725 | 112.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 216 | 2.2 | 0.9 |  | 26 | 0.89725 | 100.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 217 | 2.21 | 1.07 |  | 26 | 0.89725 | 119.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 218 | 2.21 | 1.06 |  | 26 | 0.89725 | 118.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 219 | 2.21 | 1.01 |  | 26 | 0.89725 | 112.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 220 | 2.21 | 0.96 |  | 26 | 0.89725 | 107%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 221 | 2.21 | 1 |  | 26 | 0.89725 | 111.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 222 | 2.24 | 0.76 |  | 26 | 0.89725 | 84.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 223 | 2.21 | 0.89 |  | 26 | 0.89725 | 99.19%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 224 | 2.24 | 0.81 |  | 26 | 0.89725 | 90.28%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 225 | 2.24 | 0.88 |  | 26 | 0.89725 | 98.08%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 226 | 2.24 | 0.95 |  | 26 | 0.89725 | 105.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 227 | 2.24 | 0.89 |  | 26 | 0.89725 | 99.19%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 228 | 2.21 | 0.96 |  | 26 | 0.89725 | 107%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 229 | 2.24 | 0.86 |  | 26 | 0.89725 | 95.85%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 230 | 2.21 | 1.04 |  | 26 | 0.89725 | 115.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 231 | 2.21 | 1.08 |  | 26 | 0.89725 | 120.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 232 | 2.2 | 1.2 |  | 26 | 0.89725 | 133.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 233 | 2.21 | 0.95 |  | 26 | 0.89725 | 105.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 234 | 2.24 | 0.93 |  | 26 | 0.89725 | 103.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 235 | 2.25 | 0.91 |  | 26 | 0.89725 | 101.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 236 | 2.25 | 0.82 |  | 26 | 0.89725 | 91.39%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 237 | 2.24 | 0.92 |  | 26 | 0.89725 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 238 | 2.24 | 0.89 |  | 26 | 0.89725 | 99.19%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 239 | 2.21 | 1 |  | 26 | 0.89725 | 111.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 240 | 2.25 | 0.72 |  | 26 | 0.89725 | 80.25%
설치 일자 | 2018.12 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 3단 2열로 큐비클에 설치 운용중임 3. 충전전압 이상없음 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 이상없음 안내 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 양 호
첨 부

## UPS1-3
업체명 | KT김해글로벌데이터센터 |  |  | 전압 | Max. | 2.24
설치 장소 | UPS 1-3 |  |  |  | Min. | 2.2
제조사 | 세방 |  |  |  | Avg. | 2.2115
형명 | GSL-1000 |  |  | 내부저항 | Max. | 0.85
제조LOT | 2019.10.09 |  |  |  | Min. | 0.56
측정일 | 2022.10.26 |  |  |  | Avg. | 0.71708
형 명 | GSL1000 | 제조일자 | 2019.10.09 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 평균값(mΩ) | 비고
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 1 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.71708 | 92.04%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 2 | 2.22 | 0.69 |  | 25 | 0.71708 | 96.22%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 3 | 2.22 | 0.7 |  | 25 | 0.71708 | 97.62%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 4 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.71708 | 93.43%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 5 | 2.21 | 0.65 |  | 25 | 0.71708 | 90.64%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 6 | 2.2 | 0.77 |  | 25 | 0.71708 | 107.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 7 | 2.22 | 0.72 |  | 25 | 0.71708 | 100.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 8 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.71708 | 94.83%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 9 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.71708 | 101.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 10 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.71708 | 97.62%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 11 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.71708 | 92.04%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 12 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.71708 | 92.04%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 13 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.71708 | 94.83%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 14 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.71708 | 97.62%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 15 | 2.2 | 0.67 |  | 25 | 0.71708 | 93.43%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 16 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.71708 | 97.62%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 17 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.71708 | 99.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 18 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.71708 | 92.04%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 19 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.71708 | 101.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 20 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.71708 | 100.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 21 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.71708 | 97.62%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 22 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.71708 | 92.04%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 23 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.71708 | 106%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 24 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.71708 | 103.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 25 | 2.21 | 0.56 |  | 25 | 0.71708 | 78.09%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 26 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.71708 | 100.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 27 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.71708 | 97.62%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 28 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.71708 | 92.04%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 29 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.71708 | 96.22%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 30 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.71708 | 101.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 31 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.71708 | 99.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 32 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.71708 | 103.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 33 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.71708 | 103.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 34 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.71708 | 107.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 35 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.71708 | 100.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 36 | 2.2 | 0.78 |  | 25 | 0.71708 | 108.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 37 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.71708 | 106%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 38 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.71708 | 97.62%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 39 | 2.22 | 0.73 |  | 25 | 0.71708 | 101.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 40 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.71708 | 111.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 41 | 2.22 | 0.82 |  | 25 | 0.71708 | 114.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 42 | 2.22 | 0.63 |  | 25 | 0.71708 | 87.86%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 43 | 2.22 | 0.7 |  | 25 | 0.71708 | 97.62%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 44 | 2.22 | 0.66 |  | 25 | 0.71708 | 92.04%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 45 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.71708 | 96.22%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 46 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.71708 | 103.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 47 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.71708 | 96.22%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 48 | 2.21 | 0.64 |  | 25 | 0.71708 | 89.25%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 49 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.71708 | 92.04%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 50 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.71708 | 100.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 51 | 2.22 | 0.83 |  | 25 | 0.71708 | 115.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 52 | 2.22 | 0.74 |  | 25 | 0.71708 | 103.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 53 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.71708 | 94.83%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 54 | 2.21 | 0.63 |  | 25 | 0.71708 | 87.86%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 55 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.71708 | 99.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 56 | 2.22 | 0.77 |  | 25 | 0.71708 | 107.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 57 | 2.22 | 0.73 |  | 25 | 0.71708 | 101.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 58 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.71708 | 101.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 59 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.71708 | 100.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 60 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.71708 | 110.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 61 | 2.22 | 0.78 |  | 25 | 0.71708 | 108.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 62 | 2.21 | 0.62 |  | 25 | 0.71708 | 86.46%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 63 | 2.21 | 0.65 |  | 25 | 0.71708 | 90.64%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 64 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.71708 | 100.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 65 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.71708 | 99.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 66 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.71708 | 101.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 67 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.71708 | 96.22%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 68 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.71708 | 111.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 69 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.71708 | 92.04%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 70 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.71708 | 94.83%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 71 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.71708 | 92.04%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 72 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.71708 | 111.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 73 | 2.21 | 0.65 |  | 25 | 0.71708 | 90.64%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 74 | 2.21 | 0.85 |  | 25 | 0.71708 | 118.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 75 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.71708 | 96.22%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 76 | 2.22 | 0.67 |  | 25 | 0.71708 | 93.43%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 77 | 2.22 | 0.65 |  | 25 | 0.71708 | 90.64%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 78 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.71708 | 92.04%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 79 | 2.22 | 0.64 |  | 25 | 0.71708 | 89.25%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 80 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.71708 | 96.22%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 81 | 2.22 | 0.72 |  | 25 | 0.71708 | 100.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 82 | 2.21 | 0.63 |  | 25 | 0.71708 | 87.86%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 83 | 2.21 | 0.6 |  | 25 | 0.71708 | 83.67%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 84 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.71708 | 96.22%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 85 | 2.22 | 0.66 |  | 25 | 0.71708 | 92.04%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 86 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.71708 | 93.43%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 87 | 2.21 | 0.65 |  | 25 | 0.71708 | 90.64%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 88 | 2.22 | 0.62 |  | 25 | 0.71708 | 86.46%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 89 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.71708 | 92.04%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 90 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.71708 | 101.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 91 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.71708 | 100.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 92 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.71708 | 96.22%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 93 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.71708 | 94.83%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 94 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.71708 | 93.43%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 95 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.71708 | 100.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 96 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.71708 | 94.83%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 97 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.71708 | 93.43%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 98 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.71708 | 94.83%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 99 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.71708 | 99.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 100 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.71708 | 97.62%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 101 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.71708 | 108.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 102 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.71708 | 93.43%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 103 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.71708 | 96.22%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 104 | 2.21 | 0.64 |  | 25 | 0.71708 | 89.25%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 105 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.71708 | 97.62%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 106 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.71708 | 99.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 107 | 2.21 | 0.64 |  | 25 | 0.71708 | 89.25%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 108 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.71708 | 96.22%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 109 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.71708 | 103.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 110 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.71708 | 97.62%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 111 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.71708 | 107.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 112 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.71708 | 94.83%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 113 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.71708 | 104.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 114 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.71708 | 96.22%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 115 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.71708 | 97.62%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 116 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.71708 | 107.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 117 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.71708 | 97.62%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 118 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.71708 | 108.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 119 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.71708 | 107.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 120 | 2.22 | 0.66 |  | 25 | 0.71708 | 92.04%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 121 | 2.22 | 0.65 |  | 25 | 0.71708 | 90.64%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 122 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.71708 | 104.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 123 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.71708 | 103.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 124 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.71708 | 99.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 125 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.71708 | 104.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 126 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.71708 | 100.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 127 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.71708 | 108.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 128 | 2.21 | 0.62 |  | 25 | 0.71708 | 86.46%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 129 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.71708 | 111.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 130 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.71708 | 97.62%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 131 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.71708 | 99.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 132 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.71708 | 110.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 133 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.71708 | 111.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 134 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.71708 | 111.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 135 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.71708 | 96.22%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 136 | 2.21 | 0.83 |  | 25 | 0.71708 | 115.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 137 | 2.22 | 0.73 |  | 25 | 0.71708 | 101.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 138 | 2.22 | 0.71 |  | 25 | 0.71708 | 99.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 139 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.71708 | 100.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 140 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.71708 | 96.22%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 141 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.71708 | 104.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 142 | 2.21 | 0.85 |  | 25 | 0.71708 | 118.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 143 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.71708 | 99.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 144 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.71708 | 104.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 145 | 2.22 | 0.71 |  | 25 | 0.71708 | 99.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 146 | 2.22 | 0.67 |  | 25 | 0.71708 | 93.43%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 147 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.71708 | 103.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 148 | 2.21 | 0.64 |  | 25 | 0.71708 | 89.25%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 149 | 2.22 | 0.75 |  | 25 | 0.71708 | 104.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 150 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.71708 | 99.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 151 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.71708 | 100.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 152 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.71708 | 99.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 153 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.71708 | 94.83%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 154 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.71708 | 103.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 155 | 2.22 | 0.76 |  | 25 | 0.71708 | 106%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 156 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.71708 | 93.43%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 157 | 2.22 | 0.71 |  | 25 | 0.71708 | 99.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 158 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.71708 | 107.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 159 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.71708 | 103.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 160 | 2.22 | 0.68 |  | 25 | 0.71708 | 94.83%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 161 | 2.2 | 0.75 |  | 25 | 0.71708 | 104.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 162 | 2.2 | 0.67 |  | 25 | 0.71708 | 93.43%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 163 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.71708 | 103.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 164 | 2.2 | 0.77 |  | 25 | 0.71708 | 107.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 165 | 2.2 | 0.72 |  | 25 | 0.71708 | 100.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 166 | 2.2 | 0.83 |  | 25 | 0.71708 | 115.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 167 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.71708 | 108.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 168 | 2.2 | 0.76 |  | 25 | 0.71708 | 106%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 169 | 2.2 | 0.78 |  | 25 | 0.71708 | 108.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 170 | 2.2 | 0.71 |  | 25 | 0.71708 | 99.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 171 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.71708 | 103.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 172 | 2.2 | 0.77 |  | 25 | 0.71708 | 107.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 173 | 2.21 | 0.84 |  | 25 | 0.71708 | 117.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 174 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.71708 | 111.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 175 | 2.2 | 0.77 |  | 25 | 0.71708 | 107.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 176 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.71708 | 106%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 177 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.71708 | 104.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 178 | 2.2 | 0.75 |  | 25 | 0.71708 | 104.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 179 | 2.2 | 0.84 |  | 25 | 0.71708 | 117.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 180 | 2.2 | 0.77 |  | 25 | 0.71708 | 107.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 181 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.71708 | 103.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 182 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.71708 | 108.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 183 | 2.22 | 0.78 |  | 25 | 0.71708 | 108.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 184 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.71708 | 110.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 185 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.71708 | 107.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 186 | 2.22 | 0.76 |  | 25 | 0.71708 | 106%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 187 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.71708 | 107.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 188 | 2.22 | 0.78 |  | 25 | 0.71708 | 108.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 189 | 2.22 | 0.76 |  | 25 | 0.71708 | 106%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 190 | 2.22 | 0.71 |  | 25 | 0.71708 | 99.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 191 | 2.22 | 0.75 |  | 25 | 0.71708 | 104.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 192 | 2.22 | 0.76 |  | 25 | 0.71708 | 106%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 193 | 2.22 | 0.72 |  | 25 | 0.71708 | 100.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 194 | 2.22 | 0.83 |  | 25 | 0.71708 | 115.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 195 | 2.22 | 0.78 |  | 25 | 0.71708 | 108.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 196 | 2.22 | 0.75 |  | 25 | 0.71708 | 104.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 197 | 2.22 | 0.64 |  | 25 | 0.71708 | 89.25%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 198 | 2.22 | 0.73 |  | 25 | 0.71708 | 101.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 199 | 2.22 | 0.76 |  | 25 | 0.71708 | 106%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 200 | 2.22 | 0.75 |  | 25 | 0.71708 | 104.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 201 | 2.22 | 0.76 |  | 25 | 0.71708 | 106%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 202 | 2.2 | 0.7 |  | 25 | 0.71708 | 97.62%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 203 | 2.21 | 0.63 |  | 25 | 0.71708 | 87.86%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 204 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.71708 | 92.04%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 205 | 2.21 | 0.65 |  | 25 | 0.71708 | 90.64%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 206 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.71708 | 93.43%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 207 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.71708 | 99.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 208 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.71708 | 93.43%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 209 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.71708 | 96.22%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 210 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.71708 | 94.83%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 211 | 2.22 | 0.77 |  | 25 | 0.71708 | 107.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 212 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.71708 | 93.43%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 213 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.71708 | 100.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 214 | 2.22 | 0.7 |  | 25 | 0.71708 | 97.62%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 215 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.71708 | 100.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 216 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.71708 | 103.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 217 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.71708 | 104.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 218 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.71708 | 100.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 219 | 2.24 | 0.67 |  | 25 | 0.71708 | 93.43%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 220 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.71708 | 99.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 221 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.71708 | 94.83%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 222 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.71708 | 100.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 223 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.71708 | 92.04%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 224 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.71708 | 94.83%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 225 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.71708 | 97.62%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 226 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.71708 | 104.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 227 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.71708 | 96.22%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 228 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.71708 | 103.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 229 | 2.22 | 0.67 |  | 25 | 0.71708 | 93.43%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 230 | 2.22 | 0.8 |  | 25 | 0.71708 | 111.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 231 | 2.22 | 0.76 |  | 25 | 0.71708 | 106%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 232 | 2.22 | 0.74 |  | 25 | 0.71708 | 103.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 233 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.71708 | 97.62%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 234 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.71708 | 93.43%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 235 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.71708 | 103.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 236 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.71708 | 96.22%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 237 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.71708 | 101.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 238 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.71708 | 100.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 239 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.71708 | 100.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 240 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.71708 | 97.62%
설치 일자 | _2019.10 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 3단 2열로 큐비클에 설치 운용중임 3. 충전전압 이상없음 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 이상없음 안내 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 양 호
첨 부

## UPS1-4
업체명 | KT김해글로벌데이터센터 |  |  | 전압 | Max. | 2.22
설치 장소 | UPS 1-4 |  |  |  | Min. | 2.19
제조사 | 세방 |  |  |  | Avg. | 2.2045
형명 | GSL-1000 |  |  | 내부저항 | Max. | 0.85
제조LOT | 2019.10.08 |  |  |  | Min. | 0.55
측정일 | 2022.10.26 |  |  |  | Avg. | 0.73188
형 명 | GSL1000 | 제조일자 | 2019.10.08 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 평균값(mΩ) | 비고
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 1 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.73188 | 90.18%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 2 | 2.2 | 0.67 |  | 25 | 0.73188 | 91.55%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 3 | 2.2 | 0.67 |  | 25 | 0.73188 | 91.55%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 4 | 2.2 | 0.72 |  | 25 | 0.73188 | 98.38%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 5 | 2.21 | 0.55 |  | 25 | 0.73188 | 75.15%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 6 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.73188 | 94.28%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 7 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.73188 | 92.91%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 8 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.73188 | 94.28%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 9 | 2.2 | 0.68 |  | 25 | 0.73188 | 92.91%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 10 | 2.21 | 0.62 |  | 25 | 0.73188 | 84.71%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 11 | 2.2 | 0.68 |  | 25 | 0.73188 | 92.91%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 12 | 2.2 | 0.72 |  | 25 | 0.73188 | 98.38%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 13 | 2.2 | 0.77 |  | 25 | 0.73188 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 14 | 2.2 | 0.73 |  | 25 | 0.73188 | 99.74%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 15 | 2.2 | 0.71 |  | 25 | 0.73188 | 97.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 16 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.73188 | 98.38%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 17 | 2.2 | 0.71 |  | 25 | 0.73188 | 97.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 18 | 2.2 | 0.73 |  | 25 | 0.73188 | 99.74%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 19 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.73188 | 98.38%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 20 | 2.2 | 0.73 |  | 25 | 0.73188 | 99.74%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 21 | 2.2 | 0.69 |  | 25 | 0.73188 | 94.28%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 22 | 2.2 | 0.72 |  | 25 | 0.73188 | 98.38%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 23 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.73188 | 95.64%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 24 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.73188 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 25 | 2.19 | 0.75 |  | 25 | 0.73188 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 26 | 2.2 | 0.69 |  | 25 | 0.73188 | 94.28%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 27 | 2.2 | 0.74 |  | 25 | 0.73188 | 101.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 28 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.73188 | 98.38%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 29 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.73188 | 92.91%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 30 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.73188 | 98.38%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 31 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.73188 | 99.74%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 32 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.73188 | 98.38%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 33 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.73188 | 95.64%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 34 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.73188 | 91.55%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 35 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.73188 | 99.74%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 36 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.73188 | 94.28%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 37 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.73188 | 99.74%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 38 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.73188 | 99.74%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 39 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.73188 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 40 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.73188 | 99.74%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 41 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.73188 | 107.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 42 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.73188 | 106.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 43 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.73188 | 107.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 44 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.73188 | 107.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 45 | 2.2 | 0.77 |  | 25 | 0.73188 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 46 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.73188 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 47 | 2.2 | 0.78 |  | 25 | 0.73188 | 106.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 48 | 2.2 | 0.79 |  | 25 | 0.73188 | 107.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 49 | 2.2 | 0.75 |  | 25 | 0.73188 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 50 | 2.2 | 0.83 |  | 25 | 0.73188 | 113.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 51 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.73188 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 52 | 2.2 | 0.81 |  | 25 | 0.73188 | 110.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 53 | 2.2 | 0.77 |  | 25 | 0.73188 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 54 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.73188 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 55 | 2.21 | 0.65 |  | 25 | 0.73188 | 88.81%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 56 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.73188 | 106.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 57 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.73188 | 98.38%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 58 | 2.2 | 0.82 |  | 25 | 0.73188 | 112%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 59 | 2.2 | 0.81 |  | 25 | 0.73188 | 110.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 60 | 2.2 | 0.65 |  | 25 | 0.73188 | 88.81%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 61 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.73188 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 62 | 2.2 | 0.68 |  | 25 | 0.73188 | 92.91%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 63 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.73188 | 90.18%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 64 | 2.2 | 0.78 |  | 25 | 0.73188 | 106.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 65 | 2.2 | 0.75 |  | 25 | 0.73188 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 66 | 2.2 | 0.76 |  | 25 | 0.73188 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 67 | 2.2 | 0.71 |  | 25 | 0.73188 | 97.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 68 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.73188 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 69 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.73188 | 95.64%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 70 | 2.2 | 0.7 |  | 25 | 0.73188 | 95.64%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 71 | 2.2 | 0.81 |  | 25 | 0.73188 | 110.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 72 | 2.21 | 0.85 |  | 25 | 0.73188 | 116.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 73 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.73188 | 109.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 74 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.73188 | 101.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 75 | 2.21 | 0.85 |  | 25 | 0.73188 | 116.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 76 | 2.2 | 0.76 |  | 25 | 0.73188 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 77 | 2.2 | 0.74 |  | 25 | 0.73188 | 101.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 78 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.73188 | 109.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 79 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.73188 | 107.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 80 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.73188 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 81 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.73188 | 94.28%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 82 | 2.2 | 0.7 |  | 25 | 0.73188 | 95.64%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 83 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.73188 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 84 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.73188 | 90.18%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 85 | 2.2 | 0.71 |  | 25 | 0.73188 | 97.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 86 | 2.2 | 0.69 |  | 25 | 0.73188 | 94.28%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 87 | 2.2 | 0.76 |  | 25 | 0.73188 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 88 | 2.21 | 0.64 |  | 25 | 0.73188 | 87.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 89 | 2.2 | 0.7 |  | 25 | 0.73188 | 95.64%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 90 | 2.2 | 0.74 |  | 25 | 0.73188 | 101.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 91 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.73188 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 92 | 2.2 | 0.72 |  | 25 | 0.73188 | 98.38%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 93 | 2.2 | 0.73 |  | 25 | 0.73188 | 99.74%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 94 | 2.2 | 0.7 |  | 25 | 0.73188 | 95.64%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 95 | 2.2 | 0.76 |  | 25 | 0.73188 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 96 | 2.2 | 0.84 |  | 25 | 0.73188 | 114.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 97 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.73188 | 97.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 98 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.73188 | 94.28%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 99 | 2.2 | 0.7 |  | 25 | 0.73188 | 95.64%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 100 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.73188 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 101 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.73188 | 92.91%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 102 | 2.2 | 0.71 |  | 25 | 0.73188 | 97.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 103 | 2.2 | 0.73 |  | 25 | 0.73188 | 99.74%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 104 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.73188 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 105 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.73188 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 106 | 2.2 | 0.67 |  | 25 | 0.73188 | 91.55%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 107 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.73188 | 94.28%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 108 | 2.2 | 0.78 |  | 25 | 0.73188 | 106.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 109 | 2.2 | 0.8 |  | 25 | 0.73188 | 109.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 110 | 2.2 | 0.73 |  | 25 | 0.73188 | 99.74%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 111 | 2.2 | 0.74 |  | 25 | 0.73188 | 101.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 112 | 2.2 | 0.68 |  | 25 | 0.73188 | 92.91%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 113 | 2.2 | 0.69 |  | 25 | 0.73188 | 94.28%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 114 | 2.2 | 0.72 |  | 25 | 0.73188 | 98.38%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 115 | 2.2 | 0.77 |  | 25 | 0.73188 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 116 | 2.2 | 0.74 |  | 25 | 0.73188 | 101.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 117 | 2.2 | 0.77 |  | 25 | 0.73188 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 118 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.73188 | 109.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 119 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.73188 | 106.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 120 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.73188 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 121 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.73188 | 97.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 122 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.73188 | 106.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 123 | 2.21 | 0.81 |  | 25 | 0.73188 | 110.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 124 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.73188 | 98.38%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 125 | 2.2 | 0.8 |  | 25 | 0.73188 | 109.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 126 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.73188 | 98.38%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 127 | 2.21 | 0.63 |  | 25 | 0.73188 | 86.08%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 128 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.73188 | 95.64%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 129 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.73188 | 106.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 130 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.73188 | 94.28%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 131 | 2.2 | 0.75 |  | 25 | 0.73188 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 132 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.73188 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 133 | 2.2 | 0.72 |  | 25 | 0.73188 | 98.38%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 134 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.73188 | 97.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 135 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.73188 | 95.64%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 136 | 2.2 | 0.73 |  | 25 | 0.73188 | 99.74%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 137 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.73188 | 97.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 138 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.73188 | 99.74%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 139 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.73188 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 140 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.73188 | 95.64%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 141 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.73188 | 91.55%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 142 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.73188 | 95.64%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 143 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.73188 | 91.55%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 144 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.73188 | 92.91%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 145 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.73188 | 97.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 146 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.73188 | 91.55%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 147 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.73188 | 97.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 148 | 2.21 | 0.64 |  | 25 | 0.73188 | 87.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 149 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.73188 | 95.64%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 150 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.73188 | 97.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 151 | 2.2 | 0.65 |  | 25 | 0.73188 | 88.81%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 152 | 2.21 | 0.65 |  | 25 | 0.73188 | 88.81%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 153 | 2.2 | 0.7 |  | 25 | 0.73188 | 95.64%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 154 | 2.2 | 0.77 |  | 25 | 0.73188 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 155 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.73188 | 94.28%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 156 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.73188 | 92.91%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 157 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.73188 | 94.28%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 158 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.73188 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 159 | 2.2 | 0.69 |  | 25 | 0.73188 | 94.28%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 160 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.73188 | 98.38%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 161 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.73188 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 162 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.73188 | 97.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 163 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.73188 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 164 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.73188 | 101.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 165 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.73188 | 109.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 166 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.73188 | 97.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 167 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.73188 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 168 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.73188 | 95.64%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 169 | 2.2 | 0.78 |  | 25 | 0.73188 | 106.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 170 | 2.2 | 0.73 |  | 25 | 0.73188 | 99.74%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 171 | 2.2 | 0.83 |  | 25 | 0.73188 | 113.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 172 | 2.2 | 0.78 |  | 25 | 0.73188 | 106.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 173 | 2.2 | 0.73 |  | 25 | 0.73188 | 99.74%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 174 | 2.2 | 0.71 |  | 25 | 0.73188 | 97.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 175 | 2.2 | 0.77 |  | 25 | 0.73188 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 176 | 2.2 | 0.73 |  | 25 | 0.73188 | 99.74%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 177 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.73188 | 92.91%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 178 | 2.2 | 0.71 |  | 25 | 0.73188 | 97.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 179 | 2.2 | 0.72 |  | 25 | 0.73188 | 98.38%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 180 | 2.2 | 0.83 |  | 25 | 0.73188 | 113.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 181 | 2.2 | 0.75 |  | 25 | 0.73188 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 182 | 2.2 | 0.69 |  | 25 | 0.73188 | 94.28%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 183 | 2.2 | 0.72 |  | 25 | 0.73188 | 98.38%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 184 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.73188 | 94.28%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 185 | 2.2 | 0.72 |  | 25 | 0.73188 | 98.38%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 186 | 2.2 | 0.81 |  | 25 | 0.73188 | 110.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 187 | 2.2 | 0.72 |  | 25 | 0.73188 | 98.38%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 188 | 2.19 | 0.73 |  | 25 | 0.73188 | 99.74%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 189 | 2.2 | 0.78 |  | 25 | 0.73188 | 106.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 190 | 2.2 | 0.78 |  | 25 | 0.73188 | 106.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 191 | 2.2 | 0.74 |  | 25 | 0.73188 | 101.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 192 | 2.2 | 0.72 |  | 25 | 0.73188 | 98.38%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 193 | 2.19 | 0.74 |  | 25 | 0.73188 | 101.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 194 | 2.2 | 0.7 |  | 25 | 0.73188 | 95.64%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 195 | 2.19 | 0.79 |  | 25 | 0.73188 | 107.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 196 | 2.2 | 0.75 |  | 25 | 0.73188 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 197 | 2.2 | 0.79 |  | 25 | 0.73188 | 107.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 198 | 2.2 | 0.81 |  | 25 | 0.73188 | 110.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 199 | 2.2 | 0.79 |  | 25 | 0.73188 | 107.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 200 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.73188 | 109.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 201 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.73188 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 202 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.73188 | 101.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 203 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.73188 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 204 | 2.2 | 0.76 |  | 25 | 0.73188 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 205 | 2.2 | 0.77 |  | 25 | 0.73188 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 206 | 2.2 | 0.69 |  | 25 | 0.73188 | 94.28%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 207 | 2.2 | 0.7 |  | 25 | 0.73188 | 95.64%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 208 | 2.2 | 0.69 |  | 25 | 0.73188 | 94.28%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 209 | 2.22 | 0.72 |  | 25 | 0.73188 | 98.38%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 210 | 2.2 | 0.67 |  | 25 | 0.73188 | 91.55%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 211 | 2.2 | 0.68 |  | 25 | 0.73188 | 92.91%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 212 | 2.2 | 0.72 |  | 25 | 0.73188 | 98.38%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 213 | 2.2 | 0.68 |  | 25 | 0.73188 | 92.91%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 214 | 2.2 | 0.73 |  | 25 | 0.73188 | 99.74%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 215 | 2.2 | 0.66 |  | 25 | 0.73188 | 90.18%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 216 | 2.2 | 0.77 |  | 25 | 0.73188 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 217 | 2.2 | 0.74 |  | 25 | 0.73188 | 101.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 218 | 2.2 | 0.66 |  | 25 | 0.73188 | 90.18%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 219 | 2.21 | 0.64 |  | 25 | 0.73188 | 87.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 220 | 2.2 | 0.72 |  | 25 | 0.73188 | 98.38%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 221 | 2.2 | 0.79 |  | 25 | 0.73188 | 107.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 222 | 2.2 | 0.76 |  | 25 | 0.73188 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 223 | 2.2 | 0.81 |  | 25 | 0.73188 | 110.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 224 | 2.2 | 0.68 |  | 25 | 0.73188 | 92.91%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 225 | 2.19 | 0.76 |  | 25 | 0.73188 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 226 | 2.19 | 0.83 |  | 25 | 0.73188 | 113.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 227 | 2.19 | 0.78 |  | 25 | 0.73188 | 106.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 228 | 2.2 | 0.77 |  | 25 | 0.73188 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 229 | 2.2 | 0.75 |  | 25 | 0.73188 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 230 | 2.2 | 0.71 |  | 25 | 0.73188 | 97.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 231 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.73188 | 99.74%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 232 | 2.2 | 0.66 |  | 25 | 0.73188 | 90.18%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 233 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.73188 | 97.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 234 | 2.2 | 0.77 |  | 25 | 0.73188 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 235 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.73188 | 97.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 236 | 2.2 | 0.78 |  | 25 | 0.73188 | 106.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 237 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.73188 | 101.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 238 | 2.2 | 0.79 |  | 25 | 0.73188 | 107.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 239 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.73188 | 101.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 240 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.73188 | 105.2%
설치 일자 | _2019.10 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 3단 2열로 큐비클에 설치 운용중임 3. 충전전압 이상없음 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 이상없음 안내 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 양 호
첨 부

## UPS1-5
업체명 | KT김해글로벌데이터센터 |  |  | 전압 | Max. | 2.23
설치 장소 | UPS 1-5 |  |  |  | Min. | 2.2
제조사 | 세방 |  |  |  | Avg. | 2.2107
형명 | GSL-1000 |  |  | 내부저항 | Max. | 0.8
제조LOT | 2019.10.07 |  |  |  | Min. | 0.55
측정일 | 2022.10.26 |  |  |  | Avg. | 0.67971
형 명 | GSL1000 | 제조일자 | 2019.10.07 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 평균값(mΩ) | 비고
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 1 | 2.21 | 0.63 |  | 25 | 0.67971 | 92.69%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 2 | 2.2 | 0.66 |  | 25 | 0.67971 | 97.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 3 | 2.21 | 0.61 |  | 25 | 0.67971 | 89.74%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 4 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.67971 | 100%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 5 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.67971 | 101.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 6 | 2.21 | 0.64 |  | 25 | 0.67971 | 94.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 7 | 2.2 | 0.61 |  | 25 | 0.67971 | 89.74%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 8 | 2.2 | 0.65 |  | 25 | 0.67971 | 95.63%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 9 | 2.2 | 0.7 |  | 25 | 0.67971 | 103%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 10 | 2.21 | 0.63 |  | 25 | 0.67971 | 92.69%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 11 | 2.21 | 0.64 |  | 25 | 0.67971 | 94.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 12 | 2.21 | 0.63 |  | 25 | 0.67971 | 92.69%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 13 | 2.21 | 0.65 |  | 25 | 0.67971 | 95.63%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 14 | 2.21 | 0.64 |  | 25 | 0.67971 | 94.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 15 | 2.21 | 0.65 |  | 25 | 0.67971 | 95.63%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 16 | 2.2 | 0.65 |  | 25 | 0.67971 | 95.63%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 17 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.67971 | 110.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 18 | 2.21 | 0.64 |  | 25 | 0.67971 | 94.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 19 | 2.21 | 0.57 |  | 25 | 0.67971 | 83.86%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 20 | 2.21 | 0.65 |  | 25 | 0.67971 | 95.63%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 21 | 2.21 | 0.62 |  | 25 | 0.67971 | 91.22%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 22 | 2.21 | 0.59 |  | 25 | 0.67971 | 86.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 23 | 2.2 | 0.66 |  | 25 | 0.67971 | 97.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 24 | 2.21 | 0.61 |  | 25 | 0.67971 | 89.74%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 25 | 2.2 | 0.67 |  | 25 | 0.67971 | 98.57%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 26 | 2.2 | 0.64 |  | 25 | 0.67971 | 94.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 27 | 2.21 | 0.59 |  | 25 | 0.67971 | 86.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 28 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.67971 | 105.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 29 | 2.2 | 0.63 |  | 25 | 0.67971 | 92.69%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 30 | 2.21 | 0.62 |  | 25 | 0.67971 | 91.22%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 31 | 2.21 | 0.65 |  | 25 | 0.67971 | 95.63%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 32 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.67971 | 97.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 33 | 2.2 | 0.65 |  | 25 | 0.67971 | 95.63%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 34 | 2.2 | 0.63 |  | 25 | 0.67971 | 92.69%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 35 | 2.21 | 0.64 |  | 25 | 0.67971 | 94.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 36 | 2.2 | 0.68 |  | 25 | 0.67971 | 100%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 37 | 2.2 | 0.64 |  | 25 | 0.67971 | 94.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 38 | 2.21 | 0.6 |  | 25 | 0.67971 | 88.27%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 39 | 2.21 | 0.62 |  | 25 | 0.67971 | 91.22%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 40 | 2.21 | 0.6 |  | 25 | 0.67971 | 88.27%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 41 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.67971 | 98.57%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 42 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.67971 | 105.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 43 | 2.21 | 0.63 |  | 25 | 0.67971 | 92.69%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 44 | 2.21 | 0.64 |  | 25 | 0.67971 | 94.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 45 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.67971 | 98.57%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 46 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.67971 | 100%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 47 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.67971 | 98.57%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 48 | 2.2 | 0.61 |  | 25 | 0.67971 | 89.74%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 49 | 2.21 | 0.64 |  | 25 | 0.67971 | 94.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 50 | 2.21 | 0.64 |  | 25 | 0.67971 | 94.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 51 | 2.21 | 0.64 |  | 25 | 0.67971 | 94.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 52 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.67971 | 100%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 53 | 2.22 | 0.61 |  | 25 | 0.67971 | 89.74%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 54 | 2.21 | 0.65 |  | 25 | 0.67971 | 95.63%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 55 | 2.21 | 0.65 |  | 25 | 0.67971 | 95.63%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 56 | 2.21 | 0.64 |  | 25 | 0.67971 | 94.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 57 | 2.21 | 0.61 |  | 25 | 0.67971 | 89.74%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 58 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.67971 | 98.57%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 59 | 2.21 | 0.65 |  | 25 | 0.67971 | 95.63%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 60 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.67971 | 100%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 61 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.67971 | 97.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 62 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.67971 | 100%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 63 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.67971 | 103%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 64 | 2.21 | 0.61 |  | 25 | 0.67971 | 89.74%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 65 | 2.21 | 0.61 |  | 25 | 0.67971 | 89.74%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 66 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.67971 | 98.57%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 67 | 2.21 | 0.64 |  | 25 | 0.67971 | 94.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 68 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.67971 | 103%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 69 | 2.21 | 0.63 |  | 25 | 0.67971 | 92.69%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 70 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.67971 | 97.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 71 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.67971 | 110.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 72 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.67971 | 101.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 73 | 2.21 | 0.64 |  | 25 | 0.67971 | 94.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 74 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.67971 | 100%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 75 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.67971 | 98.57%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 76 | 2.21 | 0.63 |  | 25 | 0.67971 | 92.69%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 77 | 2.21 | 0.62 |  | 25 | 0.67971 | 91.22%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 78 | 2.21 | 0.62 |  | 25 | 0.67971 | 91.22%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 79 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.67971 | 108.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 80 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.67971 | 114.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 81 | 2.22 | 0.68 |  | 25 | 0.67971 | 100%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 82 | 2.22 | 0.62 |  | 25 | 0.67971 | 91.22%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 83 | 2.22 | 0.65 |  | 25 | 0.67971 | 95.63%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 84 | 2.22 | 0.7 |  | 25 | 0.67971 | 103%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 85 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.67971 | 100%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 86 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.67971 | 114.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 87 | 2.22 | 0.66 |  | 25 | 0.67971 | 97.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 88 | 2.22 | 0.72 |  | 25 | 0.67971 | 105.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 89 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.67971 | 110.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 90 | 2.22 | 0.68 |  | 25 | 0.67971 | 100%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 91 | 2.22 | 0.66 |  | 25 | 0.67971 | 97.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 92 | 2.22 | 0.66 |  | 25 | 0.67971 | 97.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 93 | 2.22 | 0.67 |  | 25 | 0.67971 | 98.57%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 94 | 2.21 | 0.62 |  | 25 | 0.67971 | 91.22%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 95 | 2.22 | 0.72 |  | 25 | 0.67971 | 105.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 96 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.67971 | 101.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 97 | 2.22 | 0.61 |  | 25 | 0.67971 | 89.74%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 98 | 2.22 | 0.68 |  | 25 | 0.67971 | 100%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 99 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.67971 | 98.57%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 100 | 2.23 | 0.67 |  | 25 | 0.67971 | 98.57%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 101 | 2.22 | 0.64 |  | 25 | 0.67971 | 94.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 102 | 2.22 | 0.66 |  | 25 | 0.67971 | 97.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 103 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.67971 | 97.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 104 | 2.22 | 0.64 |  | 25 | 0.67971 | 94.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 105 | 2.22 | 0.65 |  | 25 | 0.67971 | 95.63%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 106 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.67971 | 98.57%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 107 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.67971 | 98.57%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 108 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.67971 | 103%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 109 | 2.22 | 0.63 |  | 25 | 0.67971 | 92.69%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 110 | 2.22 | 0.62 |  | 25 | 0.67971 | 91.22%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 111 | 2.22 | 0.66 |  | 25 | 0.67971 | 97.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 112 | 2.22 | 0.55 |  | 25 | 0.67971 | 80.92%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 113 | 2.22 | 0.67 |  | 25 | 0.67971 | 98.57%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 114 | 2.22 | 0.65 |  | 25 | 0.67971 | 95.63%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 115 | 2.22 | 0.64 |  | 25 | 0.67971 | 94.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 116 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.67971 | 101.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 117 | 2.22 | 0.75 |  | 25 | 0.67971 | 110.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 118 | 2.22 | 0.74 |  | 25 | 0.67971 | 108.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 119 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.67971 | 105.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 120 | 2.22 | 0.67 |  | 25 | 0.67971 | 98.57%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 121 | 2.22 | 0.68 |  | 25 | 0.67971 | 100%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 122 | 2.22 | 0.73 |  | 25 | 0.67971 | 107.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 123 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.67971 | 110.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 124 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.67971 | 103%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 125 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.67971 | 100%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 126 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.67971 | 100%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 127 | 2.22 | 0.64 |  | 25 | 0.67971 | 94.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 128 | 2.22 | 0.71 |  | 25 | 0.67971 | 104.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 129 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.67971 | 107.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 130 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.67971 | 103%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 131 | 2.22 | 0.7 |  | 25 | 0.67971 | 103%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 132 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.67971 | 107.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 133 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.67971 | 97.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 134 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.67971 | 100%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 135 | 2.22 | 0.64 |  | 25 | 0.67971 | 94.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 136 | 2.22 | 0.64 |  | 25 | 0.67971 | 94.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 137 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.67971 | 105.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 138 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.67971 | 105.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 139 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.67971 | 104.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 140 | 2.22 | 0.67 |  | 25 | 0.67971 | 98.57%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 141 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.67971 | 98.57%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 142 | 2.22 | 0.73 |  | 25 | 0.67971 | 107.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 143 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.67971 | 103%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 144 | 2.22 | 0.74 |  | 25 | 0.67971 | 108.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 145 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.67971 | 104.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 146 | 2.21 | 0.6 |  | 25 | 0.67971 | 88.27%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 147 | 2.22 | 0.7 |  | 25 | 0.67971 | 103%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 148 | 2.22 | 0.76 |  | 25 | 0.67971 | 111.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 149 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.67971 | 101.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 150 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.67971 | 100%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 151 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.67971 | 97.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 152 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.67971 | 97.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 153 | 2.22 | 0.71 |  | 25 | 0.67971 | 104.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 154 | 2.22 | 0.68 |  | 25 | 0.67971 | 100%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 155 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.67971 | 97.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 156 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.67971 | 104.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 157 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.67971 | 110.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 158 | 2.22 | 0.69 |  | 25 | 0.67971 | 101.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 159 | 2.22 | 0.73 |  | 25 | 0.67971 | 107.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 160 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.67971 | 101.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 161 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.67971 | 110.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 162 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.67971 | 103%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 163 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.67971 | 98.57%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 164 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.67971 | 105.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 165 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.67971 | 105.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 166 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.67971 | 103%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 167 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.67971 | 104.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 168 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.67971 | 105.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 169 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.67971 | 117.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 170 | 2.22 | 0.8 |  | 25 | 0.67971 | 117.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 171 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.67971 | 104.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 172 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.67971 | 105.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 173 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.67971 | 107.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 174 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.67971 | 111.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 175 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.67971 | 111.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 176 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.67971 | 103%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 177 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.67971 | 101.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 178 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.67971 | 114.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 179 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.67971 | 103%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 180 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.67971 | 104.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 181 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.67971 | 97.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 182 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.67971 | 110.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 183 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.67971 | 114.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 184 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.67971 | 108.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 185 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.67971 | 105.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 186 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.67971 | 105.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 187 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.67971 | 104.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 188 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.67971 | 111.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 189 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.67971 | 113.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 190 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.67971 | 114.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 191 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.67971 | 113.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 192 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.67971 | 105.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 193 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.67971 | 113.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 194 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.67971 | 114.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 195 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.67971 | 110.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 196 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.67971 | 110.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 197 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.67971 | 111.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 198 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.67971 | 107.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 199 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.67971 | 104.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 200 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.67971 | 113.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 201 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.67971 | 101.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 202 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.67971 | 100%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 203 | 2.2 | 0.68 |  | 25 | 0.67971 | 100%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 204 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.67971 | 104.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 205 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.67971 | 100%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 206 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.67971 | 98.57%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 207 | 2.2 | 0.65 |  | 25 | 0.67971 | 95.63%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 208 | 2.21 | 0.62 |  | 25 | 0.67971 | 91.22%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 209 | 2.2 | 0.69 |  | 25 | 0.67971 | 101.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 210 | 2.21 | 0.62 |  | 25 | 0.67971 | 91.22%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 211 | 2.2 | 0.66 |  | 25 | 0.67971 | 97.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 212 | 2.2 | 0.67 |  | 25 | 0.67971 | 98.57%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 213 | 2.21 | 0.62 |  | 25 | 0.67971 | 91.22%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 214 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.67971 | 97.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 215 | 2.21 | 0.65 |  | 25 | 0.67971 | 95.63%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 216 | 2.2 | 0.65 |  | 25 | 0.67971 | 95.63%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 217 | 2.2 | 0.68 |  | 25 | 0.67971 | 100%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 218 | 2.21 | 0.64 |  | 25 | 0.67971 | 94.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 219 | 2.2 | 0.65 |  | 25 | 0.67971 | 95.63%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 220 | 2.2 | 0.6 |  | 25 | 0.67971 | 88.27%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 221 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.67971 | 100%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 222 | 2.2 | 0.69 |  | 25 | 0.67971 | 101.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 223 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.67971 | 97.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 224 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.67971 | 103%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 225 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.67971 | 104.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 226 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.67971 | 100%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 227 | 2.21 | 0.64 |  | 25 | 0.67971 | 94.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 228 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.67971 | 104.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 229 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.67971 | 107.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 230 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.67971 | 103%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 231 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.67971 | 98.57%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 232 | 2.2 | 0.66 |  | 25 | 0.67971 | 97.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 233 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.67971 | 101.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 234 | 2.2 | 0.66 |  | 25 | 0.67971 | 97.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 235 | 2.2 | 0.76 |  | 25 | 0.67971 | 111.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 236 | 2.2 | 0.72 |  | 25 | 0.67971 | 105.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 237 | 2.2 | 0.7 |  | 25 | 0.67971 | 103%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 238 | 2.2 | 0.69 |  | 25 | 0.67971 | 101.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 239 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.67971 | 103%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 240 | 2.21 | 0.6 |  | 25 | 0.67971 | 88.27%
설치 일자 | _2019.10 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 3단 2열로 큐비클에 설치 운용중임 3. 충전전압 이상없음 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 이상없음 안내 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 양 호
첨 부

## UPS1-6
업체명 | KT김해글로벌데이터센터 |  |  | 전압 | Max. | 2.22
설치 장소 | UPS 1-6 |  |  |  | Min. | 2.13
제조사 | 세방 |  |  |  | Avg. | 2.2095
형명 | GSL-1000 |  |  | 내부저항 | Max. | 0.83
제조LOT | 2019.10.11 |  |  |  | Min. | 0.61
측정일 | 2022.10.26 |  |  |  | Avg. | 0.72233
형 명 | GSL1000 | 제조일자 | 2019.10.11 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 평균값(mΩ) | 비고
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 1 | 2.2 | 0.68 |  | 25 | 0.72233 | 94.14%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 2 | 2.2 | 0.67 |  | 25 | 0.72233 | 92.75%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 3 | 2.2 | 0.67 |  | 25 | 0.72233 | 92.75%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 4 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.72233 | 96.91%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 5 | 2.2 | 0.68 |  | 25 | 0.72233 | 94.14%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 6 | 2.2 | 0.66 |  | 25 | 0.72233 | 91.37%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 7 | 2.2 | 0.66 |  | 25 | 0.72233 | 91.37%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 8 | 2.21 | 0.65 |  | 25 | 0.72233 | 89.99%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 9 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.72233 | 96.91%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 10 | 2.2 | 0.68 |  | 25 | 0.72233 | 94.14%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 11 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.72233 | 101.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 12 | 2.2 | 0.7 |  | 25 | 0.72233 | 96.91%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 13 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.72233 | 96.91%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 14 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.72233 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 15 | 2.22 | 0.73 |  | 25 | 0.72233 | 101.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 16 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.72233 | 98.29%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 17 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.72233 | 96.91%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 18 | 2.2 | 0.75 |  | 25 | 0.72233 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 19 | 2.2 | 0.72 |  | 25 | 0.72233 | 99.68%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 20 | 2.22 | 0.73 |  | 25 | 0.72233 | 101.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 21 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.72233 | 95.52%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 22 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.72233 | 102.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 23 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.72233 | 99.68%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 24 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.72233 | 92.75%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 25 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.72233 | 102.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 26 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.72233 | 92.75%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 27 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.72233 | 91.37%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 28 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.72233 | 98.29%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 29 | 2.2 | 0.76 |  | 25 | 0.72233 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 30 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.72233 | 94.14%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 31 | 2.22 | 0.73 |  | 25 | 0.72233 | 101.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 32 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.72233 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 33 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.72233 | 102.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 34 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.72233 | 92.75%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 35 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.72233 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 36 | 2.22 | 0.73 |  | 25 | 0.72233 | 101.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 37 | 2.22 | 0.76 |  | 25 | 0.72233 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 38 | 2.22 | 0.79 |  | 25 | 0.72233 | 109.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 39 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.72233 | 99.68%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 40 | 2.22 | 0.78 |  | 25 | 0.72233 | 108%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 41 | 2.22 | 0.79 |  | 25 | 0.72233 | 109.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 42 | 2.22 | 0.78 |  | 25 | 0.72233 | 108%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 43 | 2.22 | 0.79 |  | 25 | 0.72233 | 109.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 44 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.72233 | 106.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 45 | 2.2 | 0.75 |  | 25 | 0.72233 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 46 | 2.22 | 0.75 |  | 25 | 0.72233 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 47 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.72233 | 106.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 48 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.72233 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 49 | 2.22 | 0.74 |  | 25 | 0.72233 | 102.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 50 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.72233 | 106.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 51 | 2.22 | 0.72 |  | 25 | 0.72233 | 99.68%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 52 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.72233 | 108%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 53 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.72233 | 108%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 54 | 2.22 | 0.78 |  | 25 | 0.72233 | 108%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 55 | 2.22 | 0.75 |  | 25 | 0.72233 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 56 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.72233 | 108%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 57 | 2.22 | 0.69 |  | 25 | 0.72233 | 95.52%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 58 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.72233 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 59 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.72233 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 60 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.72233 | 98.29%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 61 | 2.22 | 0.71 |  | 25 | 0.72233 | 98.29%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 62 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.72233 | 91.37%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 63 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.72233 | 101.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 64 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.72233 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 65 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.72233 | 96.91%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 66 | 2.2 | 0.7 |  | 25 | 0.72233 | 96.91%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 67 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.72233 | 96.91%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 68 | 2.21 | 0.62 |  | 25 | 0.72233 | 85.83%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 69 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.72233 | 99.68%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 70 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.72233 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 71 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.72233 | 95.52%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 72 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.72233 | 96.91%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 73 | 2.22 | 0.69 |  | 25 | 0.72233 | 95.52%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 74 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.72233 | 94.14%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 75 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.72233 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 76 | 2.22 | 0.77 |  | 25 | 0.72233 | 106.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 77 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.72233 | 94.14%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 78 | 2.21 | 0.82 |  | 25 | 0.72233 | 113.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 79 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.72233 | 108%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 80 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.72233 | 106.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 81 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.72233 | 110.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 82 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.72233 | 91.37%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 83 | 2.22 | 0.7 |  | 25 | 0.72233 | 96.91%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 84 | 2.22 | 0.75 |  | 25 | 0.72233 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 85 | 2.22 | 0.73 |  | 25 | 0.72233 | 101.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 86 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.72233 | 94.14%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 87 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.72233 | 101.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 88 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.72233 | 95.52%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 89 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.72233 | 98.29%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 90 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.72233 | 91.37%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 91 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.72233 | 102.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 92 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.72233 | 92.75%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 93 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.72233 | 106.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 94 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.72233 | 108%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 95 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.72233 | 96.91%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 96 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.72233 | 102.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 97 | 2.22 | 0.75 |  | 25 | 0.72233 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 98 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.72233 | 102.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 99 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.72233 | 94.14%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 100 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.72233 | 95.52%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 101 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.72233 | 96.91%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 102 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.72233 | 91.37%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 103 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.72233 | 95.52%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 104 | 2.22 | 0.69 |  | 25 | 0.72233 | 95.52%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 105 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.72233 | 91.37%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 106 | 2.22 | 0.74 |  | 25 | 0.72233 | 102.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 107 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.72233 | 95.52%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 108 | 2.22 | 0.71 |  | 25 | 0.72233 | 98.29%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 109 | 2.22 | 0.7 |  | 25 | 0.72233 | 96.91%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 110 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.72233 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 111 | 2.22 | 0.62 |  | 25 | 0.72233 | 85.83%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 112 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.72233 | 91.37%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 113 | 2.22 | 0.71 |  | 25 | 0.72233 | 98.29%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 114 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.72233 | 102.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 115 | 2.22 | 0.79 |  | 25 | 0.72233 | 109.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 116 | 2.21 | 0.61 |  | 25 | 0.72233 | 84.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 117 | 2.21 | 0.65 |  | 25 | 0.72233 | 89.99%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 118 | 2.21 | 0.62 |  | 25 | 0.72233 | 85.83%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 119 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.72233 | 91.37%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 120 | 2.22 | 0.71 |  | 25 | 0.72233 | 98.29%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 121 | 2.22 | 0.78 |  | 25 | 0.72233 | 108%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 122 | 2.22 | 0.68 |  | 25 | 0.72233 | 94.14%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 123 | 2.22 | 0.75 |  | 25 | 0.72233 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 124 | 2.22 | 0.72 |  | 25 | 0.72233 | 99.68%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 125 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.72233 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 126 | 2.22 | 0.77 |  | 25 | 0.72233 | 106.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 127 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.72233 | 102.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 128 | 2.21 | 0.64 |  | 25 | 0.72233 | 88.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 129 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.72233 | 91.37%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 130 | 2.2 | 0.74 |  | 25 | 0.72233 | 102.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 131 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.72233 | 96.91%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 132 | 2.21 | 0.64 |  | 25 | 0.72233 | 88.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 133 | 2.21 | 0.62 |  | 25 | 0.72233 | 85.83%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 134 | 2.21 | 0.64 |  | 25 | 0.72233 | 88.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 135 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.72233 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 136 | 2.21 | 0.65 |  | 25 | 0.72233 | 89.99%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 137 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.72233 | 101.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 138 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.72233 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 139 | 2.2 | 0.71 |  | 25 | 0.72233 | 98.29%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 140 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.72233 | 108%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 141 | 2.2 | 0.71 |  | 25 | 0.72233 | 98.29%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 142 | 2.2 | 0.72 |  | 25 | 0.72233 | 99.68%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 143 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.72233 | 99.68%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 144 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.72233 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 145 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.72233 | 94.14%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 146 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.72233 | 95.52%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 147 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.72233 | 96.91%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 148 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.72233 | 101.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 149 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.72233 | 99.68%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 150 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.72233 | 102.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 151 | 2.2 | 0.77 |  | 25 | 0.72233 | 106.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 152 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.72233 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 153 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.72233 | 101.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 154 | 2.22 | 0.75 |  | 25 | 0.72233 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 155 | 2.22 | 0.73 |  | 25 | 0.72233 | 101.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 156 | 2.21 | 0.65 |  | 25 | 0.72233 | 89.99%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 157 | 2.2 | 0.71 |  | 25 | 0.72233 | 98.29%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 158 | 2.22 | 0.7 |  | 25 | 0.72233 | 96.91%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 159 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.72233 | 102.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 160 | 2.22 | 0.78 |  | 25 | 0.72233 | 108%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 161 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.72233 | 108%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 162 | 2.19 | 0.68 |  | 25 | 0.72233 | 94.14%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 163 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.72233 | 101.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 164 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.72233 | 98.29%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 165 | 2.2 | 0.65 |  | 25 | 0.72233 | 89.99%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 166 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.72233 | 92.75%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 167 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.72233 | 99.68%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 168 | 2.2 | 0.77 |  | 25 | 0.72233 | 106.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 169 | 2.2 | 0.79 |  | 25 | 0.72233 | 109.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 170 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.72233 | 101.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 171 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.72233 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 172 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.72233 | 106.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 173 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.72233 | 108%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 174 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.72233 | 108%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 175 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.72233 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 176 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.72233 | 95.52%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 177 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.72233 | 98.29%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 178 | 2.21 | 0.83 |  | 25 | 0.72233 | 114.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 179 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.72233 | 98.29%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 180 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.72233 | 108%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 181 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.72233 | 101.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 182 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.72233 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 183 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.72233 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 184 | 2.19 | 0.71 |  | 25 | 0.72233 | 98.29%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 185 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.72233 | 99.68%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 186 | 2.13 | 0.75 |  | 25 | 0.72233 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 187 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.72233 | 109.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 188 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.72233 | 99.68%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 189 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.72233 | 98.29%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 190 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.72233 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 191 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.72233 | 95.52%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 192 | 2.22 | 0.72 |  | 25 | 0.72233 | 99.68%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 193 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.72233 | 95.52%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 194 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.72233 | 98.29%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 195 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.72233 | 95.52%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 196 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.72233 | 108%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 197 | 2.17 | 0.72 |  | 25 | 0.72233 | 99.68%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 198 | 2.22 | 0.73 |  | 25 | 0.72233 | 101.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 199 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.72233 | 92.75%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 200 | 2.21 | 0.82 |  | 25 | 0.72233 | 113.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 201 | 2.22 | 0.66 |  | 25 | 0.72233 | 91.37%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 202 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.72233 | 109.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 203 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.72233 | 95.52%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 204 | 2.2 | 0.71 |  | 25 | 0.72233 | 98.29%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 205 | 2.2 | 0.77 |  | 25 | 0.72233 | 106.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 206 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.72233 | 95.52%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 207 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.72233 | 94.14%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 208 | 2.2 | 0.78 |  | 25 | 0.72233 | 108%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 209 | 2.2 | 0.64 |  | 25 | 0.72233 | 88.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 210 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.72233 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 211 | 2.2 | 0.7 |  | 25 | 0.72233 | 96.91%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 212 | 2.2 | 0.65 |  | 25 | 0.72233 | 89.99%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 213 | 2.2 | 0.73 |  | 25 | 0.72233 | 101.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 214 | 2.2 | 0.71 |  | 25 | 0.72233 | 98.29%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 215 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.72233 | 101.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 216 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.72233 | 102.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 217 | 2.2 | 0.74 |  | 25 | 0.72233 | 102.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 218 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.72233 | 102.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 219 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.72233 | 98.29%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 220 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.72233 | 102.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 221 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.72233 | 102.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 222 | 2.2 | 0.69 |  | 25 | 0.72233 | 95.52%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 223 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.72233 | 99.68%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 224 | 2.2 | 0.69 |  | 25 | 0.72233 | 95.52%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 225 | 2.2 | 0.69 |  | 25 | 0.72233 | 95.52%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 226 | 2.2 | 0.82 |  | 25 | 0.72233 | 113.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 227 | 2.2 | 0.73 |  | 25 | 0.72233 | 101.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 228 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.72233 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 229 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.72233 | 94.14%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 230 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.72233 | 95.52%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 231 | 2.2 | 0.77 |  | 25 | 0.72233 | 106.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 232 | 2.2 | 0.77 |  | 25 | 0.72233 | 106.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 233 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.72233 | 92.75%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 234 | 2.21 | 0.82 |  | 25 | 0.72233 | 113.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 235 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.72233 | 99.68%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 236 | 2.2 | 0.74 |  | 25 | 0.72233 | 102.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 237 | 2.2 | 0.81 |  | 25 | 0.72233 | 112.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 238 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.72233 | 109.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 239 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.72233 | 109.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 240 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.72233 | 92.75%
설치 일자 | _2019.10 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 3단 2열로 큐비클에 설치 운용중임 3. 충전전압 이상없음 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 이상없음 안내 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 양 호
첨 부

## 정류기용 1
업체명 | KT김해글로벌데이터센터 |  |  | 전압 | Max. | 2.27
설치 장소 | 정류기용 1 |  |  |  | Min. | 2.21
제조사 | 세방 |  |  |  | Avg. | 2.2275
형명 | VGS600 |  |  | 내부저항 | Max. | 0.81
제조LOT | 2020.04.15 |  |  |  | Min. | 0.64
측정일 | 2022.10.26 |  |  |  | Avg. | 0.75125
형 명 | VGS600 | 제조일자 | 2020.04.15 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 평균값(mΩ) | 비고
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 1 | 2.24 | 0.81 |  | 27 | 0.75125 | 107.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 2 | 2.21 | 0.79 |  | 27 | 0.75125 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 3 | 2.22 | 0.75 |  | 27 | 0.75125 | 99.83%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 4 | 2.22 | 0.76 |  | 27 | 0.75125 | 101.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 5 | 2.23 | 0.69 |  | 27 | 0.75125 | 91.85%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 6 | 2.21 | 0.8 |  | 27 | 0.75125 | 106.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 7 | 2.22 | 0.76 |  | 27 | 0.75125 | 101.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 8 | 2.25 | 0.8 |  | 27 | 0.75125 | 106.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 9 | 2.22 | 0.72 |  | 27 | 0.75125 | 95.84%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 10 | 2.22 | 0.74 |  | 27 | 0.75125 | 98.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 11 | 2.21 | 0.8 |  | 27 | 0.75125 | 106.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 12 | 2.25 | 0.64 |  | 27 | 0.75125 | 85.19%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 13 | 2.22 | 0.72 |  | 27 | 0.75125 | 95.84%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 14 | 2.22 | 0.77 |  | 27 | 0.75125 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 15 | 2.23 | 0.66 |  | 27 | 0.75125 | 87.85%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 16 | 2.23 | 0.75 |  | 27 | 0.75125 | 99.83%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 17 | 2.22 | 0.81 |  | 27 | 0.75125 | 107.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 18 | 2.23 | 0.74 |  | 27 | 0.75125 | 98.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 19 | 2.22 | 0.71 |  | 27 | 0.75125 | 94.51%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 20 | 2.23 | 0.72 |  | 27 | 0.75125 | 95.84%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 21 | 2.27 | 0.69 |  | 27 | 0.75125 | 91.85%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 22 | 2.23 | 0.8 |  | 27 | 0.75125 | 106.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 23 | 2.22 | 0.8 |  | 27 | 0.75125 | 106.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 24 | 2.24 | 0.8 |  | 27 | 0.75125 | 106.5%
설치 일자 | _2020.06 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 2단 4열로 큐비클에 설치 운용중임 3. 충전전압 이상없음 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 이상없음 안내 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 양 호
첨 부

## 정류기용 2
업체명 | KT김해글로벌데이터센터 |  |  | 전압 | Max. | 2.27
설치 장소 | 정류기용 2 |  |  |  | Min. | 2.22
제조사 | 세방 |  |  |  | Avg. | 2.2287
형명 | VGS600 |  |  | 내부저항 | Max. | 0.82
제조LOT | 2020.04.15 |  |  |  | Min. | 0.67
측정일 | 2022.10.26 |  |  |  | Avg. | 0.735
형 명 | VGS600 | 제조일자 | 2020.04.15 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 평균값(mΩ) | 비고
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 1 | 2.22 | 0.82 |  | 27 | 0.735 | 111.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 2 | 2.22 | 0.71 |  | 27 | 0.735 | 96.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 3 | 2.23 | 0.73 |  | 27 | 0.735 | 99.32%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 4 | 2.22 | 0.7 |  | 27 | 0.735 | 95.24%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 5 | 2.22 | 0.68 |  | 27 | 0.735 | 92.52%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 6 | 2.22 | 0.75 |  | 27 | 0.735 | 102%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 7 | 2.24 | 0.69 |  | 27 | 0.735 | 93.88%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 8 | 2.22 | 0.8 |  | 27 | 0.735 | 108.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 9 | 2.23 | 0.74 |  | 27 | 0.735 | 100.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 10 | 2.22 | 0.74 |  | 27 | 0.735 | 100.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 11 | 2.23 | 0.79 |  | 27 | 0.735 | 107.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 12 | 2.24 | 0.67 |  | 27 | 0.735 | 91.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 13 | 2.22 | 0.71 |  | 27 | 0.735 | 96.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 14 | 2.23 | 0.73 |  | 27 | 0.735 | 99.32%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 15 | 2.25 | 0.77 |  | 27 | 0.735 | 104.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 16 | 2.22 | 0.71 |  | 27 | 0.735 | 96.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 17 | 2.24 | 0.74 |  | 27 | 0.735 | 100.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 18 | 2.27 | 0.67 |  | 27 | 0.735 | 91.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 19 | 2.22 | 0.75 |  | 27 | 0.735 | 102%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 20 | 2.22 | 0.71 |  | 27 | 0.735 | 96.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 21 | 2.24 | 0.72 |  | 27 | 0.735 | 97.96%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 22 | 2.22 | 0.75 |  | 27 | 0.735 | 102%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 23 | 2.22 | 0.77 |  | 27 | 0.735 | 104.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 24 | 2.23 | 0.79 |  | 27 | 0.735 | 107.5%
설치 일자 | _2020.06 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 2단 4열로 큐비클에 설치 운용중임 3. 충전전압 이상없음 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 이상없음 안내 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 양 호
첨 부