## UPS1-1
업체명 | KT김해글로벌데이터센터 |  |  | 전압 | Max. | 2.23
설치 장소 | UPS 1-1 |  |  |  | Min. | 2.16
제조사 | 아트라스 |  |  |  | Avg. | 2.1858
형명 | MSBS-1000 |  |  | 내부저항 | Max. | 1.73
제조LOT | 2018.11.20 |  |  |  | Min. | 0.54
측정일 | 2023.12.13 |  |  |  | Avg. | 1.093
형 명 | 아트라스 KBX21000 (MSBS-1000) | 제조일자 | 2018.11.20 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 평균값(mΩ) | 비고
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 1 | 2.17 | 0.96 |  | 27 | 1.093 | 87.83%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 2 | 2.22 | 0.88 |  | 27 | 1.093 | 80.51%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 3 | 2.17 | 1.5 |  | 27 | 1.093 | 137.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 4 | 2.17 | 1.73 |  | 27 | 1.093 | 158.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 5 | 2.17 | 1.37 |  | 27 | 1.093 | 125.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 6 | 2.18 | 0.94 |  | 27 | 1.093 | 86%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 7 | 2.17 | 1.39 |  | 27 | 1.093 | 127.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 8 | 2.18 | 1.33 |  | 27 | 1.093 | 121.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 9 | 2.17 | 1.42 |  | 27 | 1.093 | 129.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 10 | 2.18 | 1.44 |  | 27 | 1.093 | 131.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 11 | 2.17 | 1.31 |  | 27 | 1.093 | 119.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 12 | 2.19 | 0.81 |  | 27 | 1.093 | 74.11%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 13 | 2.19 | 0.96 |  | 27 | 1.093 | 87.83%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 14 | 2.19 | 1.32 |  | 27 | 1.093 | 120.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 15 | 2.18 | 1.29 |  | 27 | 1.093 | 118%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 16 | 2.2 | 0.78 |  | 27 | 1.093 | 71.36%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 17 | 2.18 | 0.92 |  | 27 | 1.093 | 84.17%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 18 | 2.18 | 1.13 |  | 27 | 1.093 | 103.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 19 | 2.18 | 1.32 |  | 27 | 1.093 | 120.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 20 | 2.18 | 1.21 |  | 27 | 1.093 | 110.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 21 | 2.17 | 1.37 |  | 27 | 1.093 | 125.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 22 | 2.18 | 1.35 |  | 27 | 1.093 | 123.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 23 | 2.18 | 0.87 |  | 27 | 1.093 | 79.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 24 | 2.19 | 1.24 |  | 27 | 1.093 | 113.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 25 | 2.17 | 1.56 |  | 27 | 1.093 | 142.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 26 | 2.19 | 1.27 |  | 27 | 1.093 | 116.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 27 | 2.18 | 0.88 |  | 27 | 1.093 | 80.51%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 28 | 2.18 | 1.37 |  | 27 | 1.093 | 125.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 29 | 2.18 | 1.4 |  | 27 | 1.093 | 128.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 30 | 2.17 | 1.41 |  | 27 | 1.093 | 129%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 31 | 2.17 | 1.37 |  | 27 | 1.093 | 125.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 32 | 2.18 | 1.48 |  | 27 | 1.093 | 135.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 33 | 2.17 | 1.68 |  | 27 | 1.093 | 153.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 34 | 2.17 | 1.52 |  | 27 | 1.093 | 139.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 35 | 2.18 | 1.37 |  | 27 | 1.093 | 125.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 36 | 2.17 | 1.38 |  | 27 | 1.093 | 126.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 37 | 2.17 | 1.4 |  | 27 | 1.093 | 128.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 38 | 2.18 | 1.25 |  | 27 | 1.093 | 114.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 39 | 2.18 | 1.18 |  | 27 | 1.093 | 108%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 40 | 2.18 | 0.91 |  | 27 | 1.093 | 83.26%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 41 | 2.19 | 0.61 |  | 27 | 1.093 | 55.81%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 42 | 2.17 | 1.08 |  | 27 | 1.093 | 98.81%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 43 | 2.17 | 0.87 |  | 27 | 1.093 | 79.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 44 | 2.18 | 1.03 |  | 27 | 1.093 | 94.24%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 45 | 2.18 | 0.88 |  | 27 | 1.093 | 80.51%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 46 | 2.17 | 0.96 |  | 27 | 1.093 | 87.83%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 47 | 2.22 | 0.81 |  | 27 | 1.093 | 74.11%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 48 | 2.17 | 0.78 |  | 27 | 1.093 | 71.36%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 49 | 2.17 | 0.82 |  | 27 | 1.093 | 75.02%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 50 | 2.17 | 0.86 |  | 27 | 1.093 | 78.68%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 51 | 2.18 | 1.41 |  | 27 | 1.093 | 129%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 52 | 2.18 | 0.85 |  | 27 | 1.093 | 77.77%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 53 | 2.18 | 0.82 |  | 27 | 1.093 | 75.02%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 54 | 2.18 | 0.83 |  | 27 | 1.093 | 75.94%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 55 | 2.17 | 0.92 |  | 27 | 1.093 | 84.17%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 56 | 2.17 | 0.91 |  | 27 | 1.093 | 83.26%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 57 | 2.18 | 0.81 |  | 27 | 1.093 | 74.11%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 58 | 2.18 | 0.84 |  | 27 | 1.093 | 76.85%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 59 | 2.21 | 0.85 |  | 27 | 1.093 | 77.77%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 60 | 2.18 | 0.84 |  | 27 | 1.093 | 76.85%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 61 | 2.21 | 0.86 |  | 27 | 1.093 | 78.68%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 62 | 2.21 | 0.77 |  | 27 | 1.093 | 70.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 63 | 2.21 | 0.82 |  | 27 | 1.093 | 75.02%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 64 | 2.21 | 0.81 |  | 27 | 1.093 | 74.11%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 65 | 2.21 | 0.97 |  | 27 | 1.093 | 88.75%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 66 | 2.21 | 0.94 |  | 27 | 1.093 | 86%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 67 | 2.21 | 0.82 |  | 27 | 1.093 | 75.02%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 68 | 2.21 | 0.79 |  | 27 | 1.093 | 72.28%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 69 | 2.2 | 0.75 |  | 27 | 1.093 | 68.62%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 70 | 2.21 | 0.92 |  | 27 | 1.093 | 84.17%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 71 | 2.2 | 0.87 |  | 27 | 1.093 | 79.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 72 | 2.18 | 0.86 |  | 27 | 1.093 | 78.68%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 73 | 2.17 | 0.81 |  | 27 | 1.093 | 74.11%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 74 | 2.18 | 0.74 |  | 27 | 1.093 | 67.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 75 | 2.18 | 0.88 |  | 27 | 1.093 | 80.51%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 76 | 2.2 | 0.8 |  | 27 | 1.093 | 73.19%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 77 | 2.18 | 0.81 |  | 27 | 1.093 | 74.11%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 78 | 2.21 | 0.83 |  | 27 | 1.093 | 75.94%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 79 | 2.21 | 0.87 |  | 27 | 1.093 | 79.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 80 | 2.21 | 0.56 |  | 27 | 1.093 | 51.24%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 81 | 2.18 | 0.76 |  | 27 | 1.093 | 69.53%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 82 | 2.18 | 0.81 |  | 27 | 1.093 | 74.11%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 83 | 2.18 | 0.96 |  | 27 | 1.093 | 87.83%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 84 | 2.18 | 0.92 |  | 27 | 1.093 | 84.17%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 85 | 2.2 | 1.32 |  | 27 | 1.093 | 120.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 86 | 2.22 | 0.84 |  | 27 | 1.093 | 76.85%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 87 | 2.21 | 0.89 |  | 27 | 1.093 | 81.43%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 88 | 2.21 | 0.81 |  | 27 | 1.093 | 74.11%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 89 | 2.21 | 0.87 |  | 27 | 1.093 | 79.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 90 | 2.22 | 0.88 |  | 27 | 1.093 | 80.51%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 91 | 2.21 | 0.96 |  | 27 | 1.093 | 87.83%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 92 | 2.22 | 0.8 |  | 27 | 1.093 | 73.19%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 93 | 2.21 | 0.84 |  | 27 | 1.093 | 76.85%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 94 | 2.22 | 0.87 |  | 27 | 1.093 | 79.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 95 | 2.22 | 0.93 |  | 27 | 1.093 | 85.09%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 96 | 2.21 | 0.86 |  | 27 | 1.093 | 78.68%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 97 | 2.23 | 0.94 |  | 27 | 1.093 | 86%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 98 | 2.22 | 0.89 |  | 27 | 1.093 | 81.43%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 99 | 2.21 | 0.82 |  | 27 | 1.093 | 75.02%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 100 | 2.21 | 0.91 |  | 27 | 1.093 | 83.26%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 101 | 2.22 | 0.99 |  | 27 | 1.093 | 90.58%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 102 | 2.22 | 0.88 |  | 27 | 1.093 | 80.51%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 103 | 2.19 | 1 |  | 27 | 1.093 | 91.49%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 104 | 2.22 | 0.87 |  | 27 | 1.093 | 79.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 105 | 2.22 | 0.93 |  | 27 | 1.093 | 85.09%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 106 | 2.18 | 1.41 |  | 27 | 1.093 | 129%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 107 | 2.21 | 0.81 |  | 27 | 1.093 | 74.11%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 108 | 2.21 | 0.83 |  | 27 | 1.093 | 75.94%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 109 | 2.18 | 1.23 |  | 27 | 1.093 | 112.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 110 | 2.18 | 1.04 |  | 27 | 1.093 | 95.15%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 111 | 2.18 | 1.39 |  | 27 | 1.093 | 127.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 112 | 2.18 | 1.41 |  | 27 | 1.093 | 129%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 113 | 2.18 | 1.32 |  | 27 | 1.093 | 120.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 114 | 2.18 | 1.34 |  | 27 | 1.093 | 122.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 115 | 2.18 | 1.53 |  | 27 | 1.093 | 140%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 116 | 2.18 | 1.22 |  | 27 | 1.093 | 111.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 117 | 2.21 | 0.82 |  | 27 | 1.093 | 75.02%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 118 | 2.18 | 1.28 |  | 27 | 1.093 | 117.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 119 | 2.18 | 1.29 |  | 27 | 1.093 | 118%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 120 | 2.18 | 1.01 |  | 27 | 1.093 | 92.41%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 121 | 2.18 | 1.03 |  | 27 | 1.093 | 94.24%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 122 | 2.21 | 0.82 |  | 27 | 1.093 | 75.02%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 123 | 2.17 | 1.28 |  | 27 | 1.093 | 117.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 124 | 2.17 | 1.31 |  | 27 | 1.093 | 119.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 125 | 2.21 | 0.9 |  | 27 | 1.093 | 82.34%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 126 | 2.18 | 1.34 |  | 27 | 1.093 | 122.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 127 | 2.18 | 1.3 |  | 27 | 1.093 | 118.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 128 | 2.18 | 1.38 |  | 27 | 1.093 | 126.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 129 | 2.19 | 1.35 |  | 27 | 1.093 | 123.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 130 | 2.19 | 1.26 |  | 27 | 1.093 | 115.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 131 | 2.18 | 1.09 |  | 27 | 1.093 | 99.73%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 132 | 2.18 | 1.07 |  | 27 | 1.093 | 97.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 133 | 2.18 | 0.99 |  | 27 | 1.093 | 90.58%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 134 | 2.18 | 1.44 |  | 27 | 1.093 | 131.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 135 | 2.18 | 1.12 |  | 27 | 1.093 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 136 | 2.18 | 0.98 |  | 27 | 1.093 | 89.66%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 137 | 2.18 | 1.4 |  | 27 | 1.093 | 128.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 138 | 2.18 | 1.47 |  | 27 | 1.093 | 134.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 139 | 2.17 | 1.51 |  | 27 | 1.093 | 138.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 140 | 2.17 | 1.47 |  | 27 | 1.093 | 134.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 141 | 2.2 | 1.18 |  | 27 | 1.093 | 108%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 142 | 2.18 | 1.48 |  | 27 | 1.093 | 135.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 143 | 2.17 | 1.43 |  | 27 | 1.093 | 130.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 144 | 2.21 | 1.02 |  | 27 | 1.093 | 93.32%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 145 | 2.17 | 1.45 |  | 27 | 1.093 | 132.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 146 | 2.21 | 0.92 |  | 27 | 1.093 | 84.17%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 147 | 2.18 | 1.52 |  | 27 | 1.093 | 139.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 148 | 2.18 | 1.16 |  | 27 | 1.093 | 106.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 149 | 2.18 | 1.45 |  | 27 | 1.093 | 132.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 150 | 2.17 | 1.42 |  | 27 | 1.093 | 129.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 151 | 2.17 | 1.47 |  | 27 | 1.093 | 134.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 152 | 2.17 | 1.47 |  | 27 | 1.093 | 134.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 153 | 2.18 | 1.42 |  | 27 | 1.093 | 129.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 154 | 2.18 | 1.06 |  | 27 | 1.093 | 96.98%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 155 | 2.18 | 1.2 |  | 27 | 1.093 | 109.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 156 | 2.18 | 1.44 |  | 27 | 1.093 | 131.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 157 | 2.18 | 1.35 |  | 27 | 1.093 | 123.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 158 | 2.19 | 1.07 |  | 27 | 1.093 | 97.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 159 | 2.18 | 1.42 |  | 27 | 1.093 | 129.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 160 | 2.19 | 0.73 |  | 27 | 1.093 | 66.79%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 161 | 2.18 | 0.67 |  | 27 | 1.093 | 61.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 162 | 2.17 | 0.87 |  | 27 | 1.093 | 79.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 163 | 2.17 | 1.02 |  | 27 | 1.093 | 93.32%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 164 | 2.18 | 0.92 |  | 27 | 1.093 | 84.17%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 165 | 2.18 | 0.86 |  | 27 | 1.093 | 78.68%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 166 | 2.18 | 0.88 |  | 27 | 1.093 | 80.51%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 167 | 2.17 | 0.96 |  | 27 | 1.093 | 87.83%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 168 | 2.17 | 1.22 |  | 27 | 1.093 | 111.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 169 | 2.18 | 0.88 |  | 27 | 1.093 | 80.51%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 170 | 2.17 | 0.89 |  | 27 | 1.093 | 81.43%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 171 | 2.18 | 1.46 |  | 27 | 1.093 | 133.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 172 | 2.19 | 0.98 |  | 27 | 1.093 | 89.66%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 173 | 2.19 | 0.98 |  | 27 | 1.093 | 89.66%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 174 | 2.18 | 0.93 |  | 27 | 1.093 | 85.09%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 175 | 2.18 | 0.9 |  | 27 | 1.093 | 82.34%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 176 | 2.18 | 0.88 |  | 27 | 1.093 | 80.51%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 177 | 2.18 | 1.16 |  | 27 | 1.093 | 106.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 178 | 2.18 | 0.88 |  | 27 | 1.093 | 80.51%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 179 | 2.19 | 0.97 |  | 27 | 1.093 | 88.75%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 180 | 2.18 | 0.91 |  | 27 | 1.093 | 83.26%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 181 | 2.17 | 0.87 |  | 27 | 1.093 | 79.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 182 | 2.18 | 1.06 |  | 27 | 1.093 | 96.98%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 183 | 2.17 | 0.79 |  | 27 | 1.093 | 72.28%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 184 | 2.18 | 0.87 |  | 27 | 1.093 | 79.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 185 | 2.18 | 1.4 |  | 27 | 1.093 | 128.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 186 | 2.18 | 1.06 |  | 27 | 1.093 | 96.98%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 187 | 2.19 | 0.93 |  | 27 | 1.093 | 85.09%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 188 | 2.17 | 0.76 |  | 27 | 1.093 | 69.53%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 189 | 2.17 | 0.88 |  | 27 | 1.093 | 80.51%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 190 | 2.17 | 0.9 |  | 27 | 1.093 | 82.34%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 191 | 2.17 | 0.84 |  | 27 | 1.093 | 76.85%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 192 | 2.18 | 0.92 |  | 27 | 1.093 | 84.17%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 193 | 2.18 | 0.81 |  | 27 | 1.093 | 74.11%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 194 | 2.17 | 0.77 |  | 27 | 1.093 | 70.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 195 | 2.18 | 0.78 |  | 27 | 1.093 | 71.36%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 196 | 2.18 | 0.89 |  | 27 | 1.093 | 81.43%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 197 | 2.21 | 1.01 |  | 27 | 1.093 | 92.41%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 198 | 2.21 | 0.94 |  | 27 | 1.093 | 86%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 199 | 2.21 | 0.9 |  | 27 | 1.093 | 82.34%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 200 | 2.2 | 0.54 |  | 27 | 1.093 | 49.41%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 201 | 2.21 | 0.56 |  | 27 | 1.093 | 51.24%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 202 | 2.21 | 0.9 |  | 27 | 1.093 | 82.34%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 203 | 2.21 | 1.19 |  | 27 | 1.093 | 108.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 204 | 2.21 | 0.9 |  | 27 | 1.093 | 82.34%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 205 | 2.21 | 0.92 |  | 27 | 1.093 | 84.17%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 206 | 2.21 | 0.85 |  | 27 | 1.093 | 77.77%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 207 | 2.21 | 0.94 |  | 27 | 1.093 | 86%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 208 | 2.17 | 1.43 |  | 27 | 1.093 | 130.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 209 | 2.17 | 1.41 |  | 27 | 1.093 | 129%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 210 | 2.17 | 1.44 |  | 27 | 1.093 | 131.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 211 | 2.18 | 1.15 |  | 27 | 1.093 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 212 | 2.17 | 1.44 |  | 27 | 1.093 | 131.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 213 | 2.18 | 1.48 |  | 27 | 1.093 | 135.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 214 | 2.18 | 1.49 |  | 27 | 1.093 | 136.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 215 | 2.18 | 1.43 |  | 27 | 1.093 | 130.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 216 | 2.17 | 1.48 |  | 27 | 1.093 | 135.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 217 | 2.17 | 1.54 |  | 27 | 1.093 | 140.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 218 | 2.16 | 1.6 |  | 27 | 1.093 | 146.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 219 | 2.18 | 1.23 |  | 27 | 1.093 | 112.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 220 | 2.17 | 1.41 |  | 27 | 1.093 | 129%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 221 | 2.18 | 1.32 |  | 27 | 1.093 | 120.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 222 | 2.18 | 1.15 |  | 27 | 1.093 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 223 | 2.18 | 1.32 |  | 27 | 1.093 | 120.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 224 | 2.18 | 0.91 |  | 27 | 1.093 | 83.26%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 225 | 2.18 | 1.37 |  | 27 | 1.093 | 125.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 226 | 2.18 | 0.85 |  | 27 | 1.093 | 77.77%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 227 | 2.17 | 1.43 |  | 27 | 1.093 | 130.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 228 | 2.17 | 1.43 |  | 27 | 1.093 | 130.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 229 | 2.18 | 1.53 |  | 27 | 1.093 | 140%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 230 | 2.17 | 1.41 |  | 27 | 1.093 | 129%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 231 | 2.17 | 1.44 |  | 27 | 1.093 | 131.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 232 | 2.18 | 0.97 |  | 27 | 1.093 | 88.75%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 233 | 2.18 | 1.43 |  | 27 | 1.093 | 130.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 234 | 2.18 | 1.41 |  | 27 | 1.093 | 129%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 235 | 2.17 | 1.41 |  | 27 | 1.093 | 129%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 236 | 2.18 | 1.35 |  | 27 | 1.093 | 123.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 237 | 2.18 | 1.4 |  | 27 | 1.093 | 128.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 238 | 2.18 | 1.11 |  | 27 | 1.093 | 101.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 239 | 2.18 | 1.25 |  | 27 | 1.093 | 114.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-1 | 240 | 2.19 | 0.72 |  | 27 | 1.093 | 65.87%

## UPS1-2
업체명 | KT김해글로벌데이터센터 |  |  | 전압 | Max. | 2.3
설치 장소 | UPS 1-2 |  |  |  | Min. | 2.17
제조사 | 아트라스 |  |  |  | Avg. | 2.2123
형명 | MSBS-1000 |  |  | 내부저항 | Max. | 1.68
제조LOT | 2018.11.20 |  |  |  | Min. | 0.55
측정일 | 2023.12.13 |  |  |  | Avg. | 1.0886
형 명 | 아트라스 KBX21000 (MSBS-1000) | 제조일자 | 2018.11.20 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 평균값(mΩ) | 비고
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 1 | 2.2 | 1.07 |  | 26 | 0.89725 | 119.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 2 | 2.21 | 1.17 |  | 26 | 0.89725 | 130.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 3 | 2.2 | 1.48 |  | 26 | 0.89725 | 164.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 4 | 2.19 | 1.52 |  | 26 | 0.89725 | 169.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 5 | 2.2 | 1.09 |  | 26 | 0.89725 | 121.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 6 | 2.2 | 1.11 |  | 26 | 0.89725 | 123.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 7 | 2.19 | 1.39 |  | 26 | 0.89725 | 154.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 8 | 2.19 | 1.41 |  | 26 | 0.89725 | 157.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 9 | 2.21 | 1.32 |  | 26 | 0.89725 | 147.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 10 | 2.21 | 1.37 |  | 26 | 0.89725 | 152.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 11 | 2.21 | 1.04 |  | 26 | 0.89725 | 115.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 12 | 2.2 | 1.03 |  | 26 | 0.89725 | 114.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 13 | 2.25 | 1.17 |  | 26 | 0.89725 | 130.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 14 | 2.21 | 1.3 |  | 26 | 0.89725 | 144.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 15 | 2.21 | 1.25 |  | 26 | 0.89725 | 139.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 16 | 2.22 | 1.35 |  | 26 | 0.89725 | 150.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 17 | 2.21 | 0.95 |  | 26 | 0.89725 | 105.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 18 | 2.22 | 1.16 |  | 26 | 0.89725 | 129.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 19 | 2.21 | 1.03 |  | 26 | 0.89725 | 114.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 20 | 2.2 | 1.29 |  | 26 | 0.89725 | 143.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 21 | 2.2 | 1.1 |  | 26 | 0.89725 | 122.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 22 | 2.21 | 1.15 |  | 26 | 0.89725 | 128.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 23 | 2.21 | 0.98 |  | 26 | 0.89725 | 109.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 24 | 2.21 | 1.34 |  | 26 | 0.89725 | 149.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 25 | 2.25 | 1.15 |  | 26 | 0.89725 | 128.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 26 | 2.23 | 1.35 |  | 26 | 0.89725 | 150.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 27 | 2.21 | 1.01 |  | 26 | 0.89725 | 112.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 28 | 2.2 | 1.15 |  | 26 | 0.89725 | 128.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 29 | 2.2 | 1.14 |  | 26 | 0.89725 | 127.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 30 | 2.2 | 0.97 |  | 26 | 0.89725 | 108.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 31 | 2.25 | 1.09 |  | 26 | 0.89725 | 121.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 32 | 2.25 | 1.13 |  | 26 | 0.89725 | 125.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 33 | 2.21 | 0.86 |  | 26 | 0.89725 | 95.85%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 34 | 2.21 | 0.97 |  | 26 | 0.89725 | 108.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 35 | 2.23 | 1.28 |  | 26 | 0.89725 | 142.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 36 | 2.21 | 1.05 |  | 26 | 0.89725 | 117%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 37 | 2.2 | 1.33 |  | 26 | 0.89725 | 148.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 38 | 2.21 | 1.34 |  | 26 | 0.89725 | 149.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 39 | 2.25 | 1.27 |  | 26 | 0.89725 | 141.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 40 | 2.24 | 0.78 |  | 26 | 0.89725 | 86.93%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 41 | 2.2 | 0.57 |  | 26 | 0.89725 | 63.53%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 42 | 2.21 | 0.86 |  | 26 | 0.89725 | 95.85%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 43 | 2.24 | 0.85 |  | 26 | 0.89725 | 94.73%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 44 | 2.2 | 0.83 |  | 26 | 0.89725 | 92.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 45 | 2.22 | 1.13 |  | 26 | 0.89725 | 125.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 46 | 2.19 | 0.83 |  | 26 | 0.89725 | 92.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 47 | 2.22 | 0.87 |  | 26 | 0.89725 | 96.96%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 48 | 2.19 | 0.88 |  | 26 | 0.89725 | 98.08%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 49 | 2.22 | 0.84 |  | 26 | 0.89725 | 93.62%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 50 | 2.2 | 0.83 |  | 26 | 0.89725 | 92.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 51 | 2.21 | 0.87 |  | 26 | 0.89725 | 96.96%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 52 | 2.21 | 0.88 |  | 26 | 0.89725 | 98.08%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 53 | 2.21 | 0.88 |  | 26 | 0.89725 | 98.08%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 54 | 2.21 | 0.87 |  | 26 | 0.89725 | 96.96%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 55 | 2.2 | 0.81 |  | 26 | 0.89725 | 90.28%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 56 | 2.2 | 0.88 |  | 26 | 0.89725 | 98.08%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 57 | 2.18 | 0.83 |  | 26 | 0.89725 | 92.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 58 | 2.2 | 0.87 |  | 26 | 0.89725 | 96.96%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 59 | 2.2 | 0.91 |  | 26 | 0.89725 | 101.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 60 | 2.19 | 0.9 |  | 26 | 0.89725 | 100.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 61 | 2.2 | 0.86 |  | 26 | 0.89725 | 95.85%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 62 | 2.2 | 0.91 |  | 26 | 0.89725 | 101.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 63 | 2.2 | 0.84 |  | 26 | 0.89725 | 93.62%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 64 | 2.2 | 0.97 |  | 26 | 0.89725 | 108.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 65 | 2.2 | 0.92 |  | 26 | 0.89725 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 66 | 2.2 | 0.84 |  | 26 | 0.89725 | 93.62%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 67 | 2.2 | 0.87 |  | 26 | 0.89725 | 96.96%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 68 | 2.19 | 0.9 |  | 26 | 0.89725 | 100.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 69 | 2.19 | 0.84 |  | 26 | 0.89725 | 93.62%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 70 | 2.2 | 0.87 |  | 26 | 0.89725 | 96.96%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 71 | 2.21 | 0.89 |  | 26 | 0.89725 | 99.19%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 72 | 2.19 | 0.84 |  | 26 | 0.89725 | 93.62%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 73 | 2.19 | 0.91 |  | 26 | 0.89725 | 101.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 74 | 2.21 | 0.92 |  | 26 | 0.89725 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 75 | 2.24 | 1.21 |  | 26 | 0.89725 | 134.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 76 | 2.25 | 1.06 |  | 26 | 0.89725 | 118.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 77 | 2.19 | 0.97 |  | 26 | 0.89725 | 108.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 78 | 2.17 | 0.95 |  | 26 | 0.89725 | 105.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 79 | 2.21 | 0.99 |  | 26 | 0.89725 | 110.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 80 | 2.25 | 0.79 |  | 26 | 0.89725 | 88.05%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 81 | 2.2 | 0.64 |  | 26 | 0.89725 | 71.33%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 82 | 2.19 | 1.34 |  | 26 | 0.89725 | 149.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 83 | 2.21 | 0.92 |  | 26 | 0.89725 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 84 | 2.2 | 1.29 |  | 26 | 0.89725 | 143.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 85 | 2.28 | 0.86 |  | 26 | 0.89725 | 95.85%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 86 | 2.2 | 1.25 |  | 26 | 0.89725 | 139.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 87 | 2.2 | 1.42 |  | 26 | 0.89725 | 158.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 88 | 2.26 | 0.98 |  | 26 | 0.89725 | 109.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 89 | 2.21 | 0.88 |  | 26 | 0.89725 | 98.08%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 90 | 2.19 | 1.39 |  | 26 | 0.89725 | 154.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 91 | 2.2 | 1.44 |  | 26 | 0.89725 | 160.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 92 | 2.18 | 1.39 |  | 26 | 0.89725 | 154.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 93 | 2.2 | 1.49 |  | 26 | 0.89725 | 166.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 94 | 2.19 | 1.4 |  | 26 | 0.89725 | 156%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 95 | 2.18 | 1.52 |  | 26 | 0.89725 | 169.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 96 | 2.2 | 1.41 |  | 26 | 0.89725 | 157.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 97 | 2.2 | 1.41 |  | 26 | 0.89725 | 157.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 98 | 2.19 | 1.42 |  | 26 | 0.89725 | 158.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 99 | 2.19 | 1.41 |  | 26 | 0.89725 | 157.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 100 | 2.19 | 1.38 |  | 26 | 0.89725 | 153.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 101 | 2.21 | 1.03 |  | 26 | 0.89725 | 114.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 102 | 2.19 | 1.45 |  | 26 | 0.89725 | 161.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 103 | 2.2 | 1.02 |  | 26 | 0.89725 | 113.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 104 | 2.21 | 1 |  | 26 | 0.89725 | 111.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 105 | 2.19 | 1.46 |  | 26 | 0.89725 | 162.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 106 | 2.2 | 1.22 |  | 26 | 0.89725 | 136%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 107 | 2.2 | 0.92 |  | 26 | 0.89725 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 108 | 2.21 | 0.93 |  | 26 | 0.89725 | 103.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 109 | 2.21 | 1.15 |  | 26 | 0.89725 | 128.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 110 | 2.2 | 1.39 |  | 26 | 0.89725 | 154.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 111 | 2.19 | 1.41 |  | 26 | 0.89725 | 157.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 112 | 2.19 | 1.41 |  | 26 | 0.89725 | 157.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 113 | 2.26 | 0.91 |  | 26 | 0.89725 | 101.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 114 | 2.26 | 0.89 |  | 26 | 0.89725 | 99.19%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 115 | 2.27 | 0.92 |  | 26 | 0.89725 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 116 | 2.26 | 0.92 |  | 26 | 0.89725 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 117 | 2.25 | 0.89 |  | 26 | 0.89725 | 99.19%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 118 | 2.26 | 0.83 |  | 26 | 0.89725 | 92.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 119 | 2.25 | 0.98 |  | 26 | 0.89725 | 109.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 120 | 2.25 | 0.62 |  | 26 | 0.89725 | 69.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 121 | 2.2 | 0.99 |  | 26 | 0.89725 | 110.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 122 | 2.18 | 1 |  | 26 | 0.89725 | 111.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 123 | 2.19 | 1.33 |  | 26 | 0.89725 | 148.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 124 | 2.2 | 1.3 |  | 26 | 0.89725 | 144.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 125 | 2.2 | 1.17 |  | 26 | 0.89725 | 130.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 126 | 2.19 | 1.41 |  | 26 | 0.89725 | 157.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 127 | 2.19 | 1.37 |  | 26 | 0.89725 | 152.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 128 | 2.25 | 0.96 |  | 26 | 0.89725 | 107%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 129 | 2.25 | 0.91 |  | 26 | 0.89725 | 101.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 130 | 2.26 | 1.02 |  | 26 | 0.89725 | 113.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 131 | 2.19 | 1.35 |  | 26 | 0.89725 | 150.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 132 | 2.18 | 1.38 |  | 26 | 0.89725 | 153.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 133 | 2.18 | 1.4 |  | 26 | 0.89725 | 156%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 134 | 2.18 | 0.83 |  | 26 | 0.89725 | 92.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 135 | 2.2 | 0.99 |  | 26 | 0.89725 | 110.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 136 | 2.19 | 0.93 |  | 26 | 0.89725 | 103.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 137 | 2.2 | 1.12 |  | 26 | 0.89725 | 124.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 138 | 2.24 | 0.97 |  | 26 | 0.89725 | 108.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 139 | 2.24 | 0.91 |  | 26 | 0.89725 | 101.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 140 | 2.25 | 1.01 |  | 26 | 0.89725 | 112.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 141 | 2.27 | 1.01 |  | 26 | 0.89725 | 112.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 142 | 2.24 | 0.9 |  | 26 | 0.89725 | 100.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 143 | 2.21 | 0.97 |  | 26 | 0.89725 | 108.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 144 | 2.2 | 1.35 |  | 26 | 0.89725 | 150.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 145 | 2.2 | 1.44 |  | 26 | 0.89725 | 160.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 146 | 2.2 | 1.09 |  | 26 | 0.89725 | 121.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 147 | 2.2 | 1.38 |  | 26 | 0.89725 | 153.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 148 | 2.2 | 1.42 |  | 26 | 0.89725 | 158.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 149 | 2.19 | 1.44 |  | 26 | 0.89725 | 160.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 150 | 2.24 | 1.05 |  | 26 | 0.89725 | 117%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 151 | 2.18 | 1.44 |  | 26 | 0.89725 | 160.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 152 | 2.2 | 1.14 |  | 26 | 0.89725 | 127.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 153 | 2.19 | 1.46 |  | 26 | 0.89725 | 162.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 154 | 2.2 | 1.36 |  | 26 | 0.89725 | 151.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 155 | 2.23 | 1 |  | 26 | 0.89725 | 111.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 156 | 2.19 | 1.51 |  | 26 | 0.89725 | 168.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 157 | 2.19 | 1.49 |  | 26 | 0.89725 | 166.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 158 | 2.19 | 1.47 |  | 26 | 0.89725 | 163.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 159 | 2.19 | 1.44 |  | 26 | 0.89725 | 160.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 160 | 2.19 | 0.96 |  | 26 | 0.89725 | 107%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 161 | 2.27 | 0.63 |  | 26 | 0.89725 | 70.21%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 162 | 2.26 | 0.89 |  | 26 | 0.89725 | 99.19%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 163 | 2.3 | 0.88 |  | 26 | 0.89725 | 98.08%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 164 | 2.26 | 0.88 |  | 26 | 0.89725 | 98.08%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 165 | 2.19 | 0.89 |  | 26 | 0.89725 | 99.19%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 166 | 2.19 | 0.83 |  | 26 | 0.89725 | 92.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 167 | 2.18 | 0.86 |  | 26 | 0.89725 | 95.85%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 168 | 2.18 | 0.83 |  | 26 | 0.89725 | 92.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 169 | 2.2 | 1.17 |  | 26 | 0.89725 | 130.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 170 | 2.18 | 0.98 |  | 26 | 0.89725 | 109.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 171 | 2.19 | 0.92 |  | 26 | 0.89725 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 172 | 2.2 | 0.95 |  | 26 | 0.89725 | 105.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 173 | 2.19 | 0.88 |  | 26 | 0.89725 | 98.08%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 174 | 2.18 | 0.92 |  | 26 | 0.89725 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 175 | 2.2 | 0.91 |  | 26 | 0.89725 | 101.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 176 | 2.19 | 0.88 |  | 26 | 0.89725 | 98.08%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 177 | 2.26 | 0.86 |  | 26 | 0.89725 | 95.85%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 178 | 2.25 | 0.9 |  | 26 | 0.89725 | 100.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 179 | 2.25 | 0.88 |  | 26 | 0.89725 | 98.08%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 180 | 2.2 | 1.31 |  | 26 | 0.89725 | 146%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 181 | 2.17 | 1 |  | 26 | 0.89725 | 111.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 182 | 2.19 | 0.99 |  | 26 | 0.89725 | 110.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 183 | 2.19 | 0.95 |  | 26 | 0.89725 | 105.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 184 | 2.2 | 0.97 |  | 26 | 0.89725 | 108.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 185 | 2.2 | 0.95 |  | 26 | 0.89725 | 105.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 186 | 2.25 | 1.08 |  | 26 | 0.89725 | 120.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 187 | 2.26 | 0.97 |  | 26 | 0.89725 | 108.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 188 | 2.25 | 0.98 |  | 26 | 0.89725 | 109.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 189 | 2.19 | 0.87 |  | 26 | 0.89725 | 96.96%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 190 | 2.19 | 0.93 |  | 26 | 0.89725 | 103.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 191 | 2.17 | 0.93 |  | 26 | 0.89725 | 103.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 192 | 2.25 | 0.94 |  | 26 | 0.89725 | 104.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 193 | 2.25 | 0.9 |  | 26 | 0.89725 | 100.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 194 | 2.19 | 0.87 |  | 26 | 0.89725 | 96.96%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 195 | 2.25 | 0.93 |  | 26 | 0.89725 | 103.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 196 | 2.25 | 0.92 |  | 26 | 0.89725 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 197 | 2.24 | 0.94 |  | 26 | 0.89725 | 104.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 198 | 2.2 | 0.86 |  | 26 | 0.89725 | 95.85%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 199 | 2.2 | 0.82 |  | 26 | 0.89725 | 91.39%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 200 | 2.21 | 0.55 |  | 26 | 0.89725 | 61.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 201 | 2.2 | 0.89 |  | 26 | 0.89725 | 99.19%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 202 | 2.21 | 0.9 |  | 26 | 0.89725 | 100.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 203 | 2.24 | 1.12 |  | 26 | 0.89725 | 124.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 204 | 2.2 | 1.35 |  | 26 | 0.89725 | 150.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 205 | 2.2 | 0.91 |  | 26 | 0.89725 | 101.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 206 | 2.18 | 1.32 |  | 26 | 0.89725 | 147.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 207 | 2.19 | 1.43 |  | 26 | 0.89725 | 159.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 208 | 2.19 | 1.37 |  | 26 | 0.89725 | 152.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 209 | 2.19 | 1.41 |  | 26 | 0.89725 | 157.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 210 | 2.19 | 1.5 |  | 26 | 0.89725 | 167.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 211 | 2.2 | 1.41 |  | 26 | 0.89725 | 157.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 212 | 2.2 | 1.27 |  | 26 | 0.89725 | 141.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 213 | 2.19 | 1.68 |  | 26 | 0.89725 | 187.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 214 | 2.19 | 1.39 |  | 26 | 0.89725 | 154.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 215 | 2.21 | 1.23 |  | 26 | 0.89725 | 137.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 216 | 2.2 | 1.41 |  | 26 | 0.89725 | 157.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 217 | 2.2 | 1.52 |  | 26 | 0.89725 | 169.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 218 | 2.21 | 1.33 |  | 26 | 0.89725 | 148.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 219 | 2.21 | 1.35 |  | 26 | 0.89725 | 150.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 220 | 2.21 | 1.35 |  | 26 | 0.89725 | 150.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 221 | 2.2 | 1.29 |  | 26 | 0.89725 | 143.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 222 | 2.27 | 0.94 |  | 26 | 0.89725 | 104.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 223 | 2.21 | 1.09 |  | 26 | 0.89725 | 121.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 224 | 2.26 | 1.02 |  | 26 | 0.89725 | 113.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 225 | 2.26 | 0.96 |  | 26 | 0.89725 | 107%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 226 | 2.26 | 0.95 |  | 26 | 0.89725 | 105.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 227 | 2.27 | 0.98 |  | 26 | 0.89725 | 109.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 228 | 2.21 | 1.28 |  | 26 | 0.89725 | 142.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 229 | 2.27 | 1.02 |  | 26 | 0.89725 | 113.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 230 | 2.2 | 1.36 |  | 26 | 0.89725 | 151.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 231 | 2.2 | 1.35 |  | 26 | 0.89725 | 150.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 232 | 2.19 | 1.43 |  | 26 | 0.89725 | 159.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 233 | 2.21 | 1.09 |  | 26 | 0.89725 | 121.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 234 | 2.28 | 0.97 |  | 26 | 0.89725 | 108.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 235 | 2.3 | 1.05 |  | 26 | 0.89725 | 117%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 236 | 2.27 | 0.99 |  | 26 | 0.89725 | 110.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 237 | 2.26 | 1.01 |  | 26 | 0.89725 | 112.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 238 | 2.26 | 0.87 |  | 26 | 0.89725 | 96.96%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 239 | 2.2 | 1.41 |  | 26 | 0.89725 | 157.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-2 | 240 | 2.25 | 0.73 |  | 26 | 0.89725 | 81.36%

## UPS1-3
업체명 | KT김해글로벌데이터센터 |  |  | 전압 | Max. | 2.23
설치 장소 | UPS 1-3 |  |  |  | Min. | 2.19
제조사 | 세방 |  |  |  | Avg. | 2.2105
형명 | GSL-1000 |  |  | 내부저항 | Max. | 0.84
제조LOT | 2019.10.09 |  |  |  | Min. | 0.64
측정일 | 2023.12.13 |  |  |  | Avg. | 0.75454
형 명 | GSL1000 | 제조일자 | 2019.10.09 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 평균값(mΩ) | 비고
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 1 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.75454 | 87.47%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 2 | 2.22 | 0.74 |  | 25 | 0.75454 | 98.07%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 3 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.75454 | 99.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 4 | 2.2 | 0.78 |  | 25 | 0.75454 | 103.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 5 | 2.21 | 0.81 |  | 25 | 0.75454 | 107.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 6 | 2.19 | 0.76 |  | 25 | 0.75454 | 100.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 7 | 2.22 | 0.79 |  | 25 | 0.75454 | 104.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 8 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.75454 | 94.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 9 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.75454 | 100.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 10 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.75454 | 99.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 11 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.75454 | 95.42%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 12 | 2.2 | 0.77 |  | 25 | 0.75454 | 102%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 13 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.75454 | 100.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 14 | 2.2 | 0.69 |  | 25 | 0.75454 | 91.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 15 | 2.2 | 0.81 |  | 25 | 0.75454 | 107.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 16 | 2.21 | 0.81 |  | 25 | 0.75454 | 107.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 17 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.75454 | 96.75%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 18 | 2.22 | 0.74 |  | 25 | 0.75454 | 98.07%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 19 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.75454 | 94.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 20 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.75454 | 94.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 21 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.75454 | 90.12%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 22 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.75454 | 100.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 23 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.75454 | 99.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 24 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.75454 | 103.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 25 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.75454 | 91.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 26 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.75454 | 106%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 27 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.75454 | 103.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 28 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.75454 | 103.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 29 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.75454 | 103.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 30 | 2.2 | 0.81 |  | 25 | 0.75454 | 107.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 31 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.75454 | 100.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 32 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.75454 | 104.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 33 | 2.21 | 0.83 |  | 25 | 0.75454 | 110%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 34 | 2.2 | 0.81 |  | 25 | 0.75454 | 107.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 35 | 2.22 | 0.74 |  | 25 | 0.75454 | 98.07%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 36 | 2.19 | 0.8 |  | 25 | 0.75454 | 106%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 37 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.75454 | 106%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 38 | 2.2 | 0.74 |  | 25 | 0.75454 | 98.07%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 39 | 2.22 | 0.76 |  | 25 | 0.75454 | 100.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 40 | 2.21 | 0.84 |  | 25 | 0.75454 | 111.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 41 | 2.22 | 0.8 |  | 25 | 0.75454 | 106%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 42 | 2.22 | 0.73 |  | 25 | 0.75454 | 96.75%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 43 | 2.22 | 0.71 |  | 25 | 0.75454 | 94.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 44 | 2.22 | 0.77 |  | 25 | 0.75454 | 102%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 45 | 2.21 | 0.81 |  | 25 | 0.75454 | 107.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 46 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.75454 | 104.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 47 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.75454 | 106%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 48 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.75454 | 100.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 49 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.75454 | 103.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 50 | 2.21 | 0.81 |  | 25 | 0.75454 | 107.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 51 | 2.22 | 0.78 |  | 25 | 0.75454 | 103.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 52 | 2.22 | 0.79 |  | 25 | 0.75454 | 104.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 53 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.75454 | 106%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 54 | 2.22 | 0.7 |  | 25 | 0.75454 | 92.77%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 55 | 2.22 | 0.78 |  | 25 | 0.75454 | 103.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 56 | 2.22 | 0.8 |  | 25 | 0.75454 | 106%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 57 | 2.22 | 0.79 |  | 25 | 0.75454 | 104.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 58 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.75454 | 106%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 59 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.75454 | 98.07%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 60 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.75454 | 104.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 61 | 2.22 | 0.82 |  | 25 | 0.75454 | 108.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 62 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.75454 | 96.75%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 63 | 2.22 | 0.76 |  | 25 | 0.75454 | 100.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 64 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.75454 | 106%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 65 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.75454 | 102%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 66 | 2.2 | 0.71 |  | 25 | 0.75454 | 94.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 67 | 2.2 | 0.76 |  | 25 | 0.75454 | 100.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 68 | 2.21 | 0.82 |  | 25 | 0.75454 | 108.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 69 | 2.21 | 0.81 |  | 25 | 0.75454 | 107.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 70 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.75454 | 102%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 71 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.75454 | 88.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 72 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.75454 | 98.07%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 73 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.75454 | 90.12%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 74 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.75454 | 95.42%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 75 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.75454 | 104.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 76 | 2.22 | 0.74 |  | 25 | 0.75454 | 98.07%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 77 | 2.22 | 0.8 |  | 25 | 0.75454 | 106%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 78 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.75454 | 104.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 79 | 2.22 | 0.77 |  | 25 | 0.75454 | 102%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 80 | 2.22 | 0.73 |  | 25 | 0.75454 | 96.75%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 81 | 2.22 | 0.78 |  | 25 | 0.75454 | 103.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 82 | 2.2 | 0.75 |  | 25 | 0.75454 | 99.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 83 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.75454 | 90.12%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 84 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.75454 | 99.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 85 | 2.22 | 0.67 |  | 25 | 0.75454 | 88.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 86 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.75454 | 95.42%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 87 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.75454 | 91.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 88 | 2.22 | 0.77 |  | 25 | 0.75454 | 102%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 89 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.75454 | 103.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 90 | 2.21 | 0.81 |  | 25 | 0.75454 | 107.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 91 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.75454 | 106%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 92 | 2.2 | 0.74 |  | 25 | 0.75454 | 98.07%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 93 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.75454 | 98.07%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 94 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.75454 | 96.75%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 95 | 2.2 | 0.73 |  | 25 | 0.75454 | 96.75%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 96 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.75454 | 95.42%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 97 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.75454 | 98.07%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 98 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.75454 | 87.47%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 99 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.75454 | 94.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 100 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.75454 | 91.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 101 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.75454 | 104.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 102 | 2.2 | 0.67 |  | 25 | 0.75454 | 88.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 103 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.75454 | 104.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 104 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.75454 | 91.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 105 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.75454 | 91.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 106 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.75454 | 99.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 107 | 2.21 | 0.64 |  | 25 | 0.75454 | 84.82%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 108 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.75454 | 91.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 109 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.75454 | 99.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 110 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.75454 | 98.07%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 111 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.75454 | 98.07%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 112 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.75454 | 91.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 113 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.75454 | 98.07%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 114 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.75454 | 88.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 115 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.75454 | 95.42%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 116 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.75454 | 100.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 117 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.75454 | 94.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 118 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.75454 | 99.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 119 | 2.22 | 0.75 |  | 25 | 0.75454 | 99.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 120 | 2.22 | 0.68 |  | 25 | 0.75454 | 90.12%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 121 | 2.22 | 0.69 |  | 25 | 0.75454 | 91.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 122 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.75454 | 99.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 123 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.75454 | 104.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 124 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.75454 | 88.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 125 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.75454 | 98.07%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 126 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.75454 | 94.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 127 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.75454 | 103.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 128 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.75454 | 90.12%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 129 | 2.22 | 0.8 |  | 25 | 0.75454 | 106%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 130 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.75454 | 98.07%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 131 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.75454 | 102%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 132 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.75454 | 103.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 133 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.75454 | 102%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 134 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.75454 | 104.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 135 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.75454 | 99.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 136 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.75454 | 103.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 137 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.75454 | 95.42%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 138 | 2.21 | 0.81 |  | 25 | 0.75454 | 107.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 139 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.75454 | 99.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 140 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.75454 | 95.42%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 141 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.75454 | 106%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 142 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.75454 | 102%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 143 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.75454 | 104.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 144 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.75454 | 99.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 145 | 2.22 | 0.77 |  | 25 | 0.75454 | 102%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 146 | 2.22 | 0.69 |  | 25 | 0.75454 | 91.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 147 | 2.22 | 0.72 |  | 25 | 0.75454 | 95.42%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 148 | 2.22 | 0.75 |  | 25 | 0.75454 | 99.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 149 | 2.22 | 0.78 |  | 25 | 0.75454 | 103.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 150 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.75454 | 100.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 151 | 2.2 | 0.72 |  | 25 | 0.75454 | 95.42%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 152 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.75454 | 94.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 153 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.75454 | 98.07%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 154 | 2.22 | 0.81 |  | 25 | 0.75454 | 107.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 155 | 2.22 | 0.81 |  | 25 | 0.75454 | 107.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 156 | 2.22 | 0.79 |  | 25 | 0.75454 | 104.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 157 | 2.22 | 0.69 |  | 25 | 0.75454 | 91.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 158 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.75454 | 102%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 159 | 2.21 | 0.81 |  | 25 | 0.75454 | 107.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 160 | 2.22 | 0.75 |  | 25 | 0.75454 | 99.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 161 | 2.2 | 0.78 |  | 25 | 0.75454 | 103.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 162 | 2.2 | 0.76 |  | 25 | 0.75454 | 100.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 163 | 2.2 | 0.78 |  | 25 | 0.75454 | 103.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 164 | 2.19 | 0.81 |  | 25 | 0.75454 | 107.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 165 | 2.2 | 0.79 |  | 25 | 0.75454 | 104.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 166 | 2.19 | 0.8 |  | 25 | 0.75454 | 106%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 167 | 2.2 | 0.75 |  | 25 | 0.75454 | 99.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 168 | 2.2 | 0.79 |  | 25 | 0.75454 | 104.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 169 | 2.19 | 0.81 |  | 25 | 0.75454 | 107.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 170 | 2.19 | 0.79 |  | 25 | 0.75454 | 104.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 171 | 2.2 | 0.75 |  | 25 | 0.75454 | 99.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 172 | 2.2 | 0.78 |  | 25 | 0.75454 | 103.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 173 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.75454 | 98.07%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 174 | 2.2 | 0.79 |  | 25 | 0.75454 | 104.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 175 | 2.19 | 0.84 |  | 25 | 0.75454 | 111.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 176 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.75454 | 106%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 177 | 2.2 | 0.79 |  | 25 | 0.75454 | 104.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 178 | 2.19 | 0.8 |  | 25 | 0.75454 | 106%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 179 | 2.19 | 0.73 |  | 25 | 0.75454 | 96.75%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 180 | 2.19 | 0.78 |  | 25 | 0.75454 | 103.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 181 | 2.22 | 0.74 |  | 25 | 0.75454 | 98.07%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 182 | 2.22 | 0.64 |  | 25 | 0.75454 | 84.82%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 183 | 2.22 | 0.66 |  | 25 | 0.75454 | 87.47%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 184 | 2.22 | 0.75 |  | 25 | 0.75454 | 99.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 185 | 2.22 | 0.82 |  | 25 | 0.75454 | 108.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 186 | 2.22 | 0.8 |  | 25 | 0.75454 | 106%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 187 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.75454 | 90.12%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 188 | 2.22 | 0.76 |  | 25 | 0.75454 | 100.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 189 | 2.22 | 0.82 |  | 25 | 0.75454 | 108.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 190 | 2.22 | 0.76 |  | 25 | 0.75454 | 100.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 191 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.75454 | 98.07%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 192 | 2.22 | 0.77 |  | 25 | 0.75454 | 102%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 193 | 2.23 | 0.75 |  | 25 | 0.75454 | 99.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 194 | 2.22 | 0.72 |  | 25 | 0.75454 | 95.42%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 195 | 2.22 | 0.79 |  | 25 | 0.75454 | 104.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 196 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.75454 | 103.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 197 | 2.22 | 0.81 |  | 25 | 0.75454 | 107.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 198 | 2.22 | 0.77 |  | 25 | 0.75454 | 102%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 199 | 2.22 | 0.79 |  | 25 | 0.75454 | 104.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 200 | 2.22 | 0.78 |  | 25 | 0.75454 | 103.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 201 | 2.2 | 0.77 |  | 25 | 0.75454 | 102%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 202 | 2.2 | 0.75 |  | 25 | 0.75454 | 99.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 203 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.75454 | 103.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 204 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.75454 | 96.75%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 205 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.75454 | 88.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 206 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.75454 | 98.07%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 207 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.75454 | 102%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 208 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.75454 | 99.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 209 | 2.2 | 0.75 |  | 25 | 0.75454 | 99.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 210 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.75454 | 99.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 211 | 2.22 | 0.78 |  | 25 | 0.75454 | 103.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 212 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.75454 | 99.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 213 | 2.2 | 0.68 |  | 25 | 0.75454 | 90.12%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 214 | 2.22 | 0.8 |  | 25 | 0.75454 | 106%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 215 | 2.2 | 0.73 |  | 25 | 0.75454 | 96.75%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 216 | 2.2 | 0.74 |  | 25 | 0.75454 | 98.07%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 217 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.75454 | 90.12%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 218 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.75454 | 106%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 219 | 2.23 | 0.7 |  | 25 | 0.75454 | 92.77%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 220 | 2.2 | 0.71 |  | 25 | 0.75454 | 94.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 221 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.75454 | 98.07%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 222 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.75454 | 92.77%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 223 | 2.2 | 0.74 |  | 25 | 0.75454 | 98.07%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 224 | 2.22 | 0.75 |  | 25 | 0.75454 | 99.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 225 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.75454 | 103.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 226 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.75454 | 96.75%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 227 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.75454 | 99.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 228 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.75454 | 94.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 229 | 2.22 | 0.77 |  | 25 | 0.75454 | 102%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 230 | 2.22 | 0.81 |  | 25 | 0.75454 | 107.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 231 | 2.22 | 0.76 |  | 25 | 0.75454 | 100.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 232 | 2.22 | 0.76 |  | 25 | 0.75454 | 100.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 233 | 2.21 | 0.81 |  | 25 | 0.75454 | 107.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 234 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.75454 | 99.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 235 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.75454 | 99.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 236 | 2.2 | 0.7 |  | 25 | 0.75454 | 92.77%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 237 | 2.21 | 0.81 |  | 25 | 0.75454 | 107.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 238 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.75454 | 103.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 239 | 2.2 | 0.74 |  | 25 | 0.75454 | 98.07%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-3 | 240 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.75454 | 98.07%

## UPS1-4
업체명 | KT김해글로벌데이터센터 |  |  | 전압 | Max. | 2.22
설치 장소 | UPS 1-4 |  |  |  | Min. | 2.18
제조사 | 세방 |  |  |  | Avg. | 2.205
형명 | GSL-1000 |  |  | 내부저항 | Max. | 0.86
제조LOT | 2019.10.08 |  |  |  | Min. | 0.64
측정일 | 2023.12.13 |  |  |  | Avg. | 0.76079
형 명 | GSL1000 | 제조일자 | 2019.10.08 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 평균값(mΩ) | 비고
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 1 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.76079 | 94.64%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 2 | 2.2 | 0.77 |  | 25 | 0.76079 | 101.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 3 | 2.19 | 0.73 |  | 25 | 0.76079 | 95.95%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 4 | 2.2 | 0.83 |  | 25 | 0.76079 | 109.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 5 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.76079 | 101.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 6 | 2.21 | 0.81 |  | 25 | 0.76079 | 106.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 7 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.76079 | 92.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 8 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.76079 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 9 | 2.19 | 0.7 |  | 25 | 0.76079 | 92.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 10 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.76079 | 95.95%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 11 | 2.2 | 0.81 |  | 25 | 0.76079 | 106.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 12 | 2.19 | 0.8 |  | 25 | 0.76079 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 13 | 2.2 | 0.78 |  | 25 | 0.76079 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 14 | 2.19 | 0.74 |  | 25 | 0.76079 | 97.27%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 15 | 2.19 | 0.71 |  | 25 | 0.76079 | 93.32%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 16 | 2.2 | 0.73 |  | 25 | 0.76079 | 95.95%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 17 | 2.19 | 0.74 |  | 25 | 0.76079 | 97.27%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 18 | 2.2 | 0.69 |  | 25 | 0.76079 | 90.69%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 19 | 2.19 | 0.7 |  | 25 | 0.76079 | 92.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 20 | 2.19 | 0.68 |  | 25 | 0.76079 | 89.38%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 21 | 2.2 | 0.69 |  | 25 | 0.76079 | 90.69%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 22 | 2.2 | 0.7 |  | 25 | 0.76079 | 92.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 23 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.76079 | 88.07%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 24 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.76079 | 90.69%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 25 | 2.18 | 0.78 |  | 25 | 0.76079 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 26 | 2.2 | 0.66 |  | 25 | 0.76079 | 86.75%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 27 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.76079 | 88.07%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 28 | 2.22 | 0.68 |  | 25 | 0.76079 | 89.38%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 29 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.76079 | 86.75%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 30 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.76079 | 97.27%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 31 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.76079 | 97.27%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 32 | 2.22 | 0.71 |  | 25 | 0.76079 | 93.32%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 33 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.76079 | 97.27%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 34 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.76079 | 88.07%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 35 | 2.22 | 0.75 |  | 25 | 0.76079 | 98.58%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 36 | 2.22 | 0.64 |  | 25 | 0.76079 | 84.12%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 37 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.76079 | 99.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 38 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.76079 | 97.27%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 39 | 2.22 | 0.75 |  | 25 | 0.76079 | 98.58%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 40 | 2.22 | 0.76 |  | 25 | 0.76079 | 99.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 41 | 2.22 | 0.81 |  | 25 | 0.76079 | 106.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 42 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.76079 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 43 | 2.21 | 0.81 |  | 25 | 0.76079 | 106.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 44 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.76079 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 45 | 2.2 | 0.78 |  | 25 | 0.76079 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 46 | 2.21 | 0.81 |  | 25 | 0.76079 | 106.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 47 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.76079 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 48 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.76079 | 101.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 49 | 2.2 | 0.79 |  | 25 | 0.76079 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 50 | 2.2 | 0.86 |  | 25 | 0.76079 | 113%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 51 | 2.21 | 0.82 |  | 25 | 0.76079 | 107.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 52 | 2.2 | 0.8 |  | 25 | 0.76079 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 53 | 2.2 | 0.82 |  | 25 | 0.76079 | 107.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 54 | 2.2 | 0.82 |  | 25 | 0.76079 | 107.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 55 | 2.2 | 0.68 |  | 25 | 0.76079 | 89.38%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 56 | 2.21 | 0.82 |  | 25 | 0.76079 | 107.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 57 | 2.2 | 0.81 |  | 25 | 0.76079 | 106.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 58 | 2.2 | 0.8 |  | 25 | 0.76079 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 59 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.76079 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 60 | 2.2 | 0.72 |  | 25 | 0.76079 | 94.64%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 61 | 2.21 | 0.82 |  | 25 | 0.76079 | 107.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 62 | 2.2 | 0.78 |  | 25 | 0.76079 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 63 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.76079 | 92.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 64 | 2.2 | 0.77 |  | 25 | 0.76079 | 101.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 65 | 2.19 | 0.71 |  | 25 | 0.76079 | 93.32%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 66 | 2.2 | 0.8 |  | 25 | 0.76079 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 67 | 2.2 | 0.71 |  | 25 | 0.76079 | 93.32%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 68 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.76079 | 92.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 69 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.76079 | 101.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 70 | 2.2 | 0.7 |  | 25 | 0.76079 | 92.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 71 | 2.2 | 0.79 |  | 25 | 0.76079 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 72 | 2.21 | 0.82 |  | 25 | 0.76079 | 107.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 73 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.76079 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 74 | 2.21 | 0.85 |  | 25 | 0.76079 | 111.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 75 | 2.21 | 0.82 |  | 25 | 0.76079 | 107.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 76 | 2.2 | 0.68 |  | 25 | 0.76079 | 89.38%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 77 | 2.2 | 0.73 |  | 25 | 0.76079 | 95.95%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 78 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.76079 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 79 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.76079 | 99.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 80 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.76079 | 97.27%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 81 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.76079 | 94.64%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 82 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.76079 | 95.95%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 83 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.76079 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 84 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.76079 | 101.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 85 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.76079 | 92.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 86 | 2.2 | 0.78 |  | 25 | 0.76079 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 87 | 2.2 | 0.73 |  | 25 | 0.76079 | 95.95%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 88 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.76079 | 97.27%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 89 | 2.2 | 0.74 |  | 25 | 0.76079 | 97.27%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 90 | 2.2 | 0.74 |  | 25 | 0.76079 | 97.27%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 91 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.76079 | 98.58%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 92 | 2.2 | 0.7 |  | 25 | 0.76079 | 92.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 93 | 2.2 | 0.76 |  | 25 | 0.76079 | 99.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 94 | 2.2 | 0.77 |  | 25 | 0.76079 | 101.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 95 | 2.2 | 0.75 |  | 25 | 0.76079 | 98.58%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 96 | 2.2 | 0.84 |  | 25 | 0.76079 | 110.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 97 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.76079 | 95.95%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 98 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.76079 | 94.64%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 99 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.76079 | 99.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 100 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.76079 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 101 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.76079 | 93.32%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 102 | 2.2 | 0.76 |  | 25 | 0.76079 | 99.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 103 | 2.21 | 0.83 |  | 25 | 0.76079 | 109.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 104 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.76079 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 105 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.76079 | 99.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 106 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.76079 | 90.69%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 107 | 2.22 | 0.79 |  | 25 | 0.76079 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 108 | 2.2 | 0.76 |  | 25 | 0.76079 | 99.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 109 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.76079 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 110 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.76079 | 95.95%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 111 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.76079 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 112 | 2.2 | 0.67 |  | 25 | 0.76079 | 88.07%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 113 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.76079 | 86.75%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 114 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.76079 | 97.27%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 115 | 2.2 | 0.83 |  | 25 | 0.76079 | 109.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 116 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.76079 | 95.95%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 117 | 2.21 | 0.81 |  | 25 | 0.76079 | 106.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 118 | 2.21 | 0.81 |  | 25 | 0.76079 | 106.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 119 | 2.21 | 0.83 |  | 25 | 0.76079 | 109.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 120 | 2.22 | 0.85 |  | 25 | 0.76079 | 111.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 121 | 2.22 | 0.71 |  | 25 | 0.76079 | 93.32%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 122 | 2.22 | 0.79 |  | 25 | 0.76079 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 123 | 2.22 | 0.83 |  | 25 | 0.76079 | 109.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 124 | 2.21 | 0.81 |  | 25 | 0.76079 | 106.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 125 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.76079 | 98.58%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 126 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.76079 | 94.64%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 127 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.76079 | 94.64%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 128 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.76079 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 129 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.76079 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 130 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.76079 | 95.95%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 131 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.76079 | 93.32%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 132 | 2.21 | 0.81 |  | 25 | 0.76079 | 106.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 133 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.76079 | 93.32%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 134 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.76079 | 95.95%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 135 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.76079 | 98.58%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 136 | 2.2 | 0.84 |  | 25 | 0.76079 | 110.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 137 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.76079 | 92.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 138 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.76079 | 98.58%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 139 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.76079 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 140 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.76079 | 93.32%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 141 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.76079 | 90.69%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 142 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.76079 | 88.07%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 143 | 2.22 | 0.71 |  | 25 | 0.76079 | 93.32%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 144 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.76079 | 89.38%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 145 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.76079 | 93.32%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 146 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.76079 | 89.38%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 147 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.76079 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 148 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.76079 | 89.38%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 149 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.76079 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 150 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.76079 | 94.64%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 151 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.76079 | 98.58%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 152 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.76079 | 99.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 153 | 2.2 | 0.83 |  | 25 | 0.76079 | 109.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 154 | 2.2 | 0.77 |  | 25 | 0.76079 | 101.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 155 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.76079 | 93.32%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 156 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.76079 | 101.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 157 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.76079 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 158 | 2.21 | 0.84 |  | 25 | 0.76079 | 110.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 159 | 2.2 | 0.73 |  | 25 | 0.76079 | 95.95%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 160 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.76079 | 95.95%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 161 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.76079 | 97.27%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 162 | 2.21 | 0.81 |  | 25 | 0.76079 | 106.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 163 | 2.21 | 0.81 |  | 25 | 0.76079 | 106.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 164 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.76079 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 165 | 2.21 | 0.83 |  | 25 | 0.76079 | 109.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 166 | 2.21 | 0.82 |  | 25 | 0.76079 | 107.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 167 | 2.21 | 0.83 |  | 25 | 0.76079 | 109.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 168 | 2.21 | 0.84 |  | 25 | 0.76079 | 110.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 169 | 2.2 | 0.86 |  | 25 | 0.76079 | 113%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 170 | 2.2 | 0.81 |  | 25 | 0.76079 | 106.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 171 | 2.2 | 0.82 |  | 25 | 0.76079 | 107.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 172 | 2.19 | 0.86 |  | 25 | 0.76079 | 113%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 173 | 2.2 | 0.86 |  | 25 | 0.76079 | 113%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 174 | 2.2 | 0.83 |  | 25 | 0.76079 | 109.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 175 | 2.2 | 0.85 |  | 25 | 0.76079 | 111.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 176 | 2.21 | 0.86 |  | 25 | 0.76079 | 113%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 177 | 2.21 | 0.82 |  | 25 | 0.76079 | 107.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 178 | 2.2 | 0.75 |  | 25 | 0.76079 | 98.58%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 179 | 2.2 | 0.81 |  | 25 | 0.76079 | 106.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 180 | 2.19 | 0.86 |  | 25 | 0.76079 | 113%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 181 | 2.19 | 0.85 |  | 25 | 0.76079 | 111.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 182 | 2.19 | 0.83 |  | 25 | 0.76079 | 109.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 183 | 2.19 | 0.82 |  | 25 | 0.76079 | 107.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 184 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.76079 | 95.95%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 185 | 2.2 | 0.75 |  | 25 | 0.76079 | 98.58%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 186 | 2.2 | 0.78 |  | 25 | 0.76079 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 187 | 2.21 | 0.83 |  | 25 | 0.76079 | 109.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 188 | 2.19 | 0.84 |  | 25 | 0.76079 | 110.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 189 | 2.2 | 0.76 |  | 25 | 0.76079 | 99.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 190 | 2.2 | 0.84 |  | 25 | 0.76079 | 110.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 191 | 2.19 | 0.8 |  | 25 | 0.76079 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 192 | 2.2 | 0.79 |  | 25 | 0.76079 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 193 | 2.19 | 0.84 |  | 25 | 0.76079 | 110.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 194 | 2.2 | 0.74 |  | 25 | 0.76079 | 97.27%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 195 | 2.19 | 0.83 |  | 25 | 0.76079 | 109.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 196 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.76079 | 101.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 197 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.76079 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 198 | 2.2 | 0.8 |  | 25 | 0.76079 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 199 | 2.2 | 0.8 |  | 25 | 0.76079 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 200 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.76079 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 201 | 2.22 | 0.71 |  | 25 | 0.76079 | 93.32%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 202 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.76079 | 94.64%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 203 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.76079 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 204 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.76079 | 95.95%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 205 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.76079 | 90.69%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 206 | 2.2 | 0.69 |  | 25 | 0.76079 | 90.69%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 207 | 2.2 | 0.68 |  | 25 | 0.76079 | 89.38%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 208 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.76079 | 94.64%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 209 | 2.22 | 0.77 |  | 25 | 0.76079 | 101.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 210 | 2.2 | 0.68 |  | 25 | 0.76079 | 89.38%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 211 | 2.2 | 0.68 |  | 25 | 0.76079 | 89.38%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 212 | 2.2 | 0.71 |  | 25 | 0.76079 | 93.32%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 213 | 2.19 | 0.69 |  | 25 | 0.76079 | 90.69%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 214 | 2.2 | 0.7 |  | 25 | 0.76079 | 92.01%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 215 | 2.19 | 0.67 |  | 25 | 0.76079 | 88.07%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 216 | 2.2 | 0.75 |  | 25 | 0.76079 | 98.58%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 217 | 2.2 | 0.74 |  | 25 | 0.76079 | 97.27%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 218 | 2.2 | 0.79 |  | 25 | 0.76079 | 103.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 219 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.76079 | 86.75%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 220 | 2.19 | 0.72 |  | 25 | 0.76079 | 94.64%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 221 | 2.2 | 0.8 |  | 25 | 0.76079 | 105.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 222 | 2.19 | 0.78 |  | 25 | 0.76079 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 223 | 2.2 | 0.82 |  | 25 | 0.76079 | 107.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 224 | 2.2 | 0.68 |  | 25 | 0.76079 | 89.38%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 225 | 2.19 | 0.76 |  | 25 | 0.76079 | 99.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 226 | 2.18 | 0.82 |  | 25 | 0.76079 | 107.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 227 | 2.19 | 0.78 |  | 25 | 0.76079 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 228 | 2.19 | 0.77 |  | 25 | 0.76079 | 101.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 229 | 2.2 | 0.75 |  | 25 | 0.76079 | 98.58%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 230 | 2.2 | 0.73 |  | 25 | 0.76079 | 95.95%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 231 | 2.22 | 0.72 |  | 25 | 0.76079 | 94.64%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 232 | 2.2 | 0.82 |  | 25 | 0.76079 | 107.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 233 | 2.2 | 0.78 |  | 25 | 0.76079 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 234 | 2.19 | 0.81 |  | 25 | 0.76079 | 106.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 235 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.76079 | 94.64%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 236 | 2.2 | 0.77 |  | 25 | 0.76079 | 101.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 237 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.76079 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 238 | 2.2 | 0.76 |  | 25 | 0.76079 | 99.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 239 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.76079 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-4 | 240 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.76079 | 99.9%

## UPS1-5
업체명 | KT김해글로벌데이터센터 |  |  | 전압 | Max. | 2.24
설치 장소 | UPS 1-5 |  |  |  | Min. | 2.2
제조사 | 세방 |  |  |  | Avg. | 2.2108
형명 | GSL-1000 |  |  | 내부저항 | Max. | 0.85
제조LOT | 2019.10.07 |  |  |  | Min. | 0.65
측정일 | 2023.12.13 |  |  |  | Avg. | 0.74383
형 명 | GSL1000 | 제조일자 | 2019.10.07 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 평균값(mΩ) | 비고
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 1 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.74383 | 99.48%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 2 | 2.2 | 0.7 |  | 25 | 0.74383 | 94.11%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 3 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.74383 | 91.42%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 4 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.74383 | 104.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 5 | 2.2 | 0.75 |  | 25 | 0.74383 | 100.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 6 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.74383 | 100.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 7 | 2.2 | 0.77 |  | 25 | 0.74383 | 103.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 8 | 2.2 | 0.74 |  | 25 | 0.74383 | 99.48%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 9 | 2.2 | 0.73 |  | 25 | 0.74383 | 98.14%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 10 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.74383 | 91.42%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 11 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.74383 | 95.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 12 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.74383 | 94.11%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 13 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.74383 | 102.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 14 | 2.2 | 0.75 |  | 25 | 0.74383 | 100.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 15 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.74383 | 99.48%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 16 | 2.2 | 0.71 |  | 25 | 0.74383 | 95.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 17 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.74383 | 96.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 18 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.74383 | 92.76%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 19 | 2.2 | 0.69 |  | 25 | 0.74383 | 92.76%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 20 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.74383 | 92.76%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 21 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.74383 | 92.76%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 22 | 2.2 | 0.67 |  | 25 | 0.74383 | 90.07%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 23 | 2.2 | 0.7 |  | 25 | 0.74383 | 94.11%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 24 | 2.2 | 0.71 |  | 25 | 0.74383 | 95.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 25 | 2.2 | 0.68 |  | 25 | 0.74383 | 91.42%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 26 | 2.2 | 0.7 |  | 25 | 0.74383 | 94.11%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 27 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.74383 | 90.07%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 28 | 2.2 | 0.77 |  | 25 | 0.74383 | 103.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 29 | 2.2 | 0.75 |  | 25 | 0.74383 | 100.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 30 | 2.2 | 0.72 |  | 25 | 0.74383 | 96.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 31 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.74383 | 96.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 32 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.74383 | 94.11%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 33 | 2.2 | 0.78 |  | 25 | 0.74383 | 104.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 34 | 2.2 | 0.71 |  | 25 | 0.74383 | 95.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 35 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.74383 | 102.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 36 | 2.2 | 0.73 |  | 25 | 0.74383 | 98.14%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 37 | 2.2 | 0.71 |  | 25 | 0.74383 | 95.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 38 | 2.21 | 0.66 |  | 25 | 0.74383 | 88.73%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 39 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.74383 | 96.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 40 | 2.2 | 0.71 |  | 25 | 0.74383 | 95.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 41 | 2.21 | 0.82 |  | 25 | 0.74383 | 110.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 42 | 2.21 | 0.82 |  | 25 | 0.74383 | 110.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 43 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.74383 | 91.42%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 44 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.74383 | 96.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 45 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.74383 | 99.48%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 46 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.74383 | 95.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 47 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.74383 | 98.14%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 48 | 2.22 | 0.68 |  | 25 | 0.74383 | 91.42%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 49 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.74383 | 90.07%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 50 | 2.21 | 0.65 |  | 25 | 0.74383 | 87.39%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 51 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.74383 | 106.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 52 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.74383 | 94.11%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 53 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.74383 | 98.14%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 54 | 2.2 | 0.73 |  | 25 | 0.74383 | 98.14%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 55 | 2.21 | 0.82 |  | 25 | 0.74383 | 110.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 56 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.74383 | 102.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 57 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.74383 | 92.76%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 58 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.74383 | 103.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 59 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.74383 | 106.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 60 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.74383 | 107.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 61 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.74383 | 100.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 62 | 2.21 | 0.82 |  | 25 | 0.74383 | 110.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 63 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.74383 | 104.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 64 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.74383 | 92.76%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 65 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.74383 | 90.07%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 66 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.74383 | 90.07%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 67 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.74383 | 98.14%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 68 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.74383 | 94.11%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 69 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.74383 | 95.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 70 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.74383 | 95.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 71 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.74383 | 104.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 72 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.74383 | 99.48%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 73 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.74383 | 94.11%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 74 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.74383 | 104.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 75 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.74383 | 95.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 76 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.74383 | 98.14%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 77 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.74383 | 95.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 78 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.74383 | 98.14%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 79 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.74383 | 103.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 80 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.74383 | 107.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 81 | 2.22 | 0.75 |  | 25 | 0.74383 | 100.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 82 | 2.22 | 0.73 |  | 25 | 0.74383 | 98.14%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 83 | 2.22 | 0.71 |  | 25 | 0.74383 | 95.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 84 | 2.22 | 0.74 |  | 25 | 0.74383 | 99.48%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 85 | 2.22 | 0.77 |  | 25 | 0.74383 | 103.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 86 | 2.22 | 0.78 |  | 25 | 0.74383 | 104.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 87 | 2.22 | 0.74 |  | 25 | 0.74383 | 99.48%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 88 | 2.22 | 0.71 |  | 25 | 0.74383 | 95.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 89 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.74383 | 91.42%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 90 | 2.22 | 0.75 |  | 25 | 0.74383 | 100.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 91 | 2.22 | 0.76 |  | 25 | 0.74383 | 102.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 92 | 2.22 | 0.78 |  | 25 | 0.74383 | 104.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 93 | 2.22 | 0.81 |  | 25 | 0.74383 | 108.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 94 | 2.22 | 0.73 |  | 25 | 0.74383 | 98.14%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 95 | 2.22 | 0.74 |  | 25 | 0.74383 | 99.48%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 96 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.74383 | 95.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 97 | 2.22 | 0.76 |  | 25 | 0.74383 | 102.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 98 | 2.22 | 0.8 |  | 25 | 0.74383 | 107.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 99 | 2.22 | 0.8 |  | 25 | 0.74383 | 107.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 100 | 2.24 | 0.78 |  | 25 | 0.74383 | 104.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 101 | 2.22 | 0.79 |  | 25 | 0.74383 | 106.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 102 | 2.22 | 0.69 |  | 25 | 0.74383 | 92.76%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 103 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.74383 | 102.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 104 | 2.22 | 0.76 |  | 25 | 0.74383 | 102.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 105 | 2.22 | 0.75 |  | 25 | 0.74383 | 100.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 106 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.74383 | 107.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 107 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.74383 | 95.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 108 | 2.22 | 0.8 |  | 25 | 0.74383 | 107.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 109 | 2.22 | 0.72 |  | 25 | 0.74383 | 96.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 110 | 2.22 | 0.68 |  | 25 | 0.74383 | 91.42%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 111 | 2.22 | 0.77 |  | 25 | 0.74383 | 103.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 112 | 2.22 | 0.73 |  | 25 | 0.74383 | 98.14%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 113 | 2.22 | 0.72 |  | 25 | 0.74383 | 96.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 114 | 2.23 | 0.73 |  | 25 | 0.74383 | 98.14%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 115 | 2.22 | 0.78 |  | 25 | 0.74383 | 104.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 116 | 2.22 | 0.8 |  | 25 | 0.74383 | 107.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 117 | 2.22 | 0.78 |  | 25 | 0.74383 | 104.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 118 | 2.22 | 0.81 |  | 25 | 0.74383 | 108.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 119 | 2.22 | 0.82 |  | 25 | 0.74383 | 110.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 120 | 2.23 | 0.73 |  | 25 | 0.74383 | 98.14%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 121 | 2.22 | 0.68 |  | 25 | 0.74383 | 91.42%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 122 | 2.22 | 0.78 |  | 25 | 0.74383 | 104.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 123 | 2.22 | 0.78 |  | 25 | 0.74383 | 104.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 124 | 2.22 | 0.76 |  | 25 | 0.74383 | 102.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 125 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.74383 | 95.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 126 | 2.22 | 0.77 |  | 25 | 0.74383 | 103.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 127 | 2.22 | 0.71 |  | 25 | 0.74383 | 95.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 128 | 2.22 | 0.77 |  | 25 | 0.74383 | 103.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 129 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.74383 | 103.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 130 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.74383 | 103.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 131 | 2.22 | 0.73 |  | 25 | 0.74383 | 98.14%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 132 | 2.22 | 0.78 |  | 25 | 0.74383 | 104.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 133 | 2.22 | 0.71 |  | 25 | 0.74383 | 95.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 134 | 2.22 | 0.78 |  | 25 | 0.74383 | 104.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 135 | 2.22 | 0.74 |  | 25 | 0.74383 | 99.48%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 136 | 2.22 | 0.74 |  | 25 | 0.74383 | 99.48%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 137 | 2.22 | 0.78 |  | 25 | 0.74383 | 104.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 138 | 2.22 | 0.76 |  | 25 | 0.74383 | 102.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 139 | 2.22 | 0.74 |  | 25 | 0.74383 | 99.48%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 140 | 2.22 | 0.76 |  | 25 | 0.74383 | 102.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 141 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.74383 | 102.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 142 | 2.22 | 0.79 |  | 25 | 0.74383 | 106.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 143 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.74383 | 104.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 144 | 2.22 | 0.8 |  | 25 | 0.74383 | 107.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 145 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.74383 | 106.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 146 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.74383 | 98.14%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 147 | 2.22 | 0.73 |  | 25 | 0.74383 | 98.14%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 148 | 2.22 | 0.76 |  | 25 | 0.74383 | 102.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 149 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.74383 | 104.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 150 | 2.22 | 0.72 |  | 25 | 0.74383 | 96.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 151 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.74383 | 98.14%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 152 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.74383 | 94.11%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 153 | 2.22 | 0.77 |  | 25 | 0.74383 | 103.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 154 | 2.22 | 0.7 |  | 25 | 0.74383 | 94.11%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 155 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.74383 | 95.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 156 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.74383 | 103.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 157 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.74383 | 102.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 158 | 2.22 | 0.73 |  | 25 | 0.74383 | 98.14%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 159 | 2.22 | 0.79 |  | 25 | 0.74383 | 106.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 160 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.74383 | 95.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 161 | 2.2 | 0.79 |  | 25 | 0.74383 | 106.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 162 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.74383 | 96.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 163 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.74383 | 94.11%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 164 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.74383 | 106.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 165 | 2.22 | 0.76 |  | 25 | 0.74383 | 102.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 166 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.74383 | 106.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 167 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.74383 | 100.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 168 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.74383 | 100.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 169 | 2.21 | 0.85 |  | 25 | 0.74383 | 114.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 170 | 2.22 | 0.82 |  | 25 | 0.74383 | 110.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 171 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.74383 | 102.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 172 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.74383 | 106.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 173 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.74383 | 104.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 174 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.74383 | 103.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 175 | 2.21 | 0.83 |  | 25 | 0.74383 | 111.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 176 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.74383 | 99.48%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 177 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.74383 | 98.14%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 178 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.74383 | 107.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 179 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.74383 | 106.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 180 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.74383 | 98.14%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 181 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.74383 | 104.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 182 | 2.21 | 0.81 |  | 25 | 0.74383 | 108.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 183 | 2.21 | 0.81 |  | 25 | 0.74383 | 108.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 184 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.74383 | 106.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 185 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.74383 | 100.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 186 | 2.2 | 0.78 |  | 25 | 0.74383 | 104.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 187 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.74383 | 100.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 188 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.74383 | 104.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 189 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.74383 | 107.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 190 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.74383 | 107.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 191 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.74383 | 102.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 192 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.74383 | 104.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 193 | 2.21 | 0.81 |  | 25 | 0.74383 | 108.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 194 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.74383 | 104.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 195 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.74383 | 104.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 196 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.74383 | 106.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 197 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.74383 | 107.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 198 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.74383 | 102.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 199 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.74383 | 98.14%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 200 | 2.21 | 0.82 |  | 25 | 0.74383 | 110.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 201 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.74383 | 100.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 202 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.74383 | 96.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 203 | 2.2 | 0.74 |  | 25 | 0.74383 | 99.48%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 204 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.74383 | 96.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 205 | 2.2 | 0.74 |  | 25 | 0.74383 | 99.48%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 206 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.74383 | 91.42%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 207 | 2.2 | 0.69 |  | 25 | 0.74383 | 92.76%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 208 | 2.2 | 0.69 |  | 25 | 0.74383 | 92.76%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 209 | 2.2 | 0.74 |  | 25 | 0.74383 | 99.48%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 210 | 2.2 | 0.72 |  | 25 | 0.74383 | 96.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 211 | 2.2 | 0.73 |  | 25 | 0.74383 | 98.14%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 212 | 2.2 | 0.68 |  | 25 | 0.74383 | 91.42%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 213 | 2.2 | 0.67 |  | 25 | 0.74383 | 90.07%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 214 | 2.2 | 0.72 |  | 25 | 0.74383 | 96.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 215 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.74383 | 90.07%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 216 | 2.2 | 0.7 |  | 25 | 0.74383 | 94.11%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 217 | 2.2 | 0.79 |  | 25 | 0.74383 | 106.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 218 | 2.2 | 0.72 |  | 25 | 0.74383 | 96.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 219 | 2.2 | 0.71 |  | 25 | 0.74383 | 95.45%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 220 | 2.2 | 0.74 |  | 25 | 0.74383 | 99.48%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 221 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.74383 | 96.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 222 | 2.2 | 0.69 |  | 25 | 0.74383 | 92.76%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 223 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.74383 | 98.14%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 224 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.74383 | 102.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 225 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.74383 | 104.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 226 | 2.2 | 0.76 |  | 25 | 0.74383 | 102.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 227 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.74383 | 99.48%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 228 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.74383 | 102.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 229 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.74383 | 102.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 230 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.74383 | 96.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 231 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.74383 | 99.48%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 232 | 2.2 | 0.74 |  | 25 | 0.74383 | 99.48%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 233 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.74383 | 96.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 234 | 2.2 | 0.69 |  | 25 | 0.74383 | 92.76%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 235 | 2.2 | 0.74 |  | 25 | 0.74383 | 99.48%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 236 | 2.2 | 0.74 |  | 25 | 0.74383 | 99.48%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 237 | 2.2 | 0.72 |  | 25 | 0.74383 | 96.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 238 | 2.2 | 0.73 |  | 25 | 0.74383 | 98.14%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 239 | 2.2 | 0.78 |  | 25 | 0.74383 | 104.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-5 | 240 | 2.21 | 0.67 |  | 25 | 0.74383 | 90.07%

## UPS1-6
업체명 | KT김해글로벌데이터센터 |  |  | 전압 | Max. | 2.22
설치 장소 | UPS 1-6 |  |  |  | Min. | 2.14
제조사 | 세방 |  |  |  | Avg. | 2.2099
형명 | GSL-1000 |  |  | 내부저항 | Max. | 0.89
제조LOT | 2019.10.11 |  |  |  | Min. | 0.65
측정일 | 2023.12.13 |  |  |  | Avg. | 0.76954
형 명 | GSL1000 | 제조일자 | 2019.10.11 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 평균값(mΩ) | 비고
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 1 | 2.2 | 0.72 |  | 25 | 0.76954 | 93.56%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 2 | 2.2 | 0.81 |  | 25 | 0.76954 | 105.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 3 | 2.2 | 0.73 |  | 25 | 0.76954 | 94.86%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 4 | 2.21 | 0.87 |  | 25 | 0.76954 | 113.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 5 | 2.2 | 0.83 |  | 25 | 0.76954 | 107.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 6 | 2.2 | 0.81 |  | 25 | 0.76954 | 105.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 7 | 2.2 | 0.72 |  | 25 | 0.76954 | 93.56%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 8 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.76954 | 98.76%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 9 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.76954 | 96.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 10 | 2.2 | 0.75 |  | 25 | 0.76954 | 97.46%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 11 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.76954 | 102.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 12 | 2.2 | 0.77 |  | 25 | 0.76954 | 100.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 13 | 2.22 | 0.71 |  | 25 | 0.76954 | 92.26%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 14 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.76954 | 89.66%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 15 | 2.22 | 0.69 |  | 25 | 0.76954 | 89.66%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 16 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.76954 | 98.76%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 17 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.76954 | 94.86%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 18 | 2.2 | 0.76 |  | 25 | 0.76954 | 98.76%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 19 | 2.2 | 0.75 |  | 25 | 0.76954 | 97.46%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 20 | 2.22 | 0.76 |  | 25 | 0.76954 | 98.76%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 21 | 2.21 | 0.81 |  | 25 | 0.76954 | 105.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 22 | 2.22 | 0.74 |  | 25 | 0.76954 | 96.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 23 | 2.21 | 0.83 |  | 25 | 0.76954 | 107.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 24 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.76954 | 98.76%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 25 | 2.2 | 0.76 |  | 25 | 0.76954 | 98.76%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 26 | 2.22 | 0.8 |  | 25 | 0.76954 | 104%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 27 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.76954 | 104%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 28 | 2.22 | 0.75 |  | 25 | 0.76954 | 97.46%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 29 | 2.2 | 0.82 |  | 25 | 0.76954 | 106.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 30 | 2.22 | 0.74 |  | 25 | 0.76954 | 96.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 31 | 2.22 | 0.67 |  | 25 | 0.76954 | 87.06%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 32 | 2.2 | 0.78 |  | 25 | 0.76954 | 101.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 33 | 2.2 | 0.65 |  | 25 | 0.76954 | 84.47%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 34 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.76954 | 88.36%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 35 | 2.21 | 0.81 |  | 25 | 0.76954 | 105.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 36 | 2.22 | 0.74 |  | 25 | 0.76954 | 96.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 37 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.76954 | 92.26%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 38 | 2.22 | 0.71 |  | 25 | 0.76954 | 92.26%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 39 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.76954 | 88.36%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 40 | 2.22 | 0.74 |  | 25 | 0.76954 | 96.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 41 | 2.22 | 0.77 |  | 25 | 0.76954 | 100.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 42 | 2.22 | 0.82 |  | 25 | 0.76954 | 106.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 43 | 2.22 | 0.81 |  | 25 | 0.76954 | 105.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 44 | 2.21 | 0.84 |  | 25 | 0.76954 | 109.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 45 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.76954 | 101.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 46 | 2.22 | 0.78 |  | 25 | 0.76954 | 101.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 47 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.76954 | 101.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 48 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.76954 | 100.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 49 | 2.22 | 0.78 |  | 25 | 0.76954 | 101.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 50 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.76954 | 104%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 51 | 2.22 | 0.83 |  | 25 | 0.76954 | 107.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 52 | 2.21 | 0.83 |  | 25 | 0.76954 | 107.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 53 | 2.21 | 0.84 |  | 25 | 0.76954 | 109.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 54 | 2.22 | 0.76 |  | 25 | 0.76954 | 98.76%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 55 | 2.22 | 0.8 |  | 25 | 0.76954 | 104%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 56 | 2.21 | 0.84 |  | 25 | 0.76954 | 109.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 57 | 2.22 | 0.71 |  | 25 | 0.76954 | 92.26%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 58 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.76954 | 101.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 59 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.76954 | 97.46%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 60 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.76954 | 96.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 61 | 2.22 | 0.76 |  | 25 | 0.76954 | 98.76%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 62 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.76954 | 89.66%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 63 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.76954 | 102.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 64 | 2.21 | 0.83 |  | 25 | 0.76954 | 107.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 65 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.76954 | 97.46%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 66 | 2.2 | 0.8 |  | 25 | 0.76954 | 104%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 67 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.76954 | 104%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 68 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.76954 | 90.96%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 69 | 2.2 | 0.77 |  | 25 | 0.76954 | 100.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 70 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.76954 | 101.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 71 | 2.22 | 0.81 |  | 25 | 0.76954 | 105.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 72 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.76954 | 96.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 73 | 2.22 | 0.74 |  | 25 | 0.76954 | 96.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 74 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.76954 | 93.56%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 75 | 2.22 | 0.77 |  | 25 | 0.76954 | 100.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 76 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.76954 | 101.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 77 | 2.22 | 0.82 |  | 25 | 0.76954 | 106.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 78 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.76954 | 101.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 79 | 2.21 | 0.87 |  | 25 | 0.76954 | 113.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 80 | 2.21 | 0.83 |  | 25 | 0.76954 | 107.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 81 | 2.21 | 0.83 |  | 25 | 0.76954 | 107.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 82 | 2.21 | 0.87 |  | 25 | 0.76954 | 113.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 83 | 2.22 | 0.89 |  | 25 | 0.76954 | 115.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 84 | 2.22 | 0.84 |  | 25 | 0.76954 | 109.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 85 | 2.22 | 0.85 |  | 25 | 0.76954 | 110.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 86 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.76954 | 101.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 87 | 2.21 | 0.85 |  | 25 | 0.76954 | 110.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 88 | 2.21 | 0.86 |  | 25 | 0.76954 | 111.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 89 | 2.21 | 0.81 |  | 25 | 0.76954 | 105.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 90 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.76954 | 96.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 91 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.76954 | 102.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 92 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.76954 | 94.86%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 93 | 2.21 | 0.83 |  | 25 | 0.76954 | 107.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 94 | 2.22 | 0.82 |  | 25 | 0.76954 | 106.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 95 | 2.22 | 0.75 |  | 25 | 0.76954 | 97.46%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 96 | 2.21 | 0.81 |  | 25 | 0.76954 | 105.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 97 | 2.22 | 0.8 |  | 25 | 0.76954 | 104%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 98 | 2.22 | 0.83 |  | 25 | 0.76954 | 107.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 99 | 2.21 | 0.81 |  | 25 | 0.76954 | 105.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 100 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.76954 | 101.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 101 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.76954 | 102.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 102 | 2.22 | 0.77 |  | 25 | 0.76954 | 100.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 103 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.76954 | 101.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 104 | 2.22 | 0.75 |  | 25 | 0.76954 | 97.46%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 105 | 2.22 | 0.79 |  | 25 | 0.76954 | 102.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 106 | 2.22 | 0.7 |  | 25 | 0.76954 | 90.96%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 107 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.76954 | 101.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 108 | 2.22 | 0.8 |  | 25 | 0.76954 | 104%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 109 | 2.22 | 0.76 |  | 25 | 0.76954 | 98.76%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 110 | 2.22 | 0.78 |  | 25 | 0.76954 | 101.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 111 | 2.22 | 0.74 |  | 25 | 0.76954 | 96.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 112 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.76954 | 96.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 113 | 2.22 | 0.77 |  | 25 | 0.76954 | 100.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 114 | 2.21 | 0.84 |  | 25 | 0.76954 | 109.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 115 | 2.22 | 0.83 |  | 25 | 0.76954 | 107.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 116 | 2.22 | 0.69 |  | 25 | 0.76954 | 89.66%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 117 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.76954 | 96.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 118 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.76954 | 89.66%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 119 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.76954 | 97.46%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 120 | 2.22 | 0.82 |  | 25 | 0.76954 | 106.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 121 | 2.22 | 0.82 |  | 25 | 0.76954 | 106.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 122 | 2.22 | 0.86 |  | 25 | 0.76954 | 111.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 123 | 2.22 | 0.81 |  | 25 | 0.76954 | 105.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 124 | 2.22 | 0.85 |  | 25 | 0.76954 | 110.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 125 | 2.22 | 0.76 |  | 25 | 0.76954 | 98.76%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 126 | 2.22 | 0.71 |  | 25 | 0.76954 | 92.26%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 127 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.76954 | 96.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 128 | 2.22 | 0.72 |  | 25 | 0.76954 | 93.56%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 129 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.76954 | 90.96%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 130 | 2.2 | 0.8 |  | 25 | 0.76954 | 104%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 131 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.76954 | 97.46%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 132 | 2.22 | 0.72 |  | 25 | 0.76954 | 93.56%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 133 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.76954 | 90.96%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 134 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.76954 | 94.86%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 135 | 2.22 | 0.83 |  | 25 | 0.76954 | 107.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 136 | 2.22 | 0.78 |  | 25 | 0.76954 | 101.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 137 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.76954 | 97.46%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 138 | 2.22 | 0.79 |  | 25 | 0.76954 | 102.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 139 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.76954 | 94.86%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 140 | 2.21 | 0.85 |  | 25 | 0.76954 | 110.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 141 | 2.2 | 0.77 |  | 25 | 0.76954 | 100.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 142 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.76954 | 100.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 143 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.76954 | 100.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 144 | 2.22 | 0.8 |  | 25 | 0.76954 | 104%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 145 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.76954 | 97.46%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 146 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.76954 | 93.56%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 147 | 2.22 | 0.79 |  | 25 | 0.76954 | 102.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 148 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.76954 | 94.86%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 149 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.76954 | 98.76%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 150 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.76954 | 98.76%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 151 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.76954 | 101.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 152 | 2.21 | 0.81 |  | 25 | 0.76954 | 105.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 153 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.76954 | 102.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 154 | 2.22 | 0.79 |  | 25 | 0.76954 | 102.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 155 | 2.22 | 0.78 |  | 25 | 0.76954 | 101.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 156 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.76954 | 93.56%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 157 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.76954 | 100.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 158 | 2.22 | 0.75 |  | 25 | 0.76954 | 97.46%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 159 | 2.21 | 0.81 |  | 25 | 0.76954 | 105.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 160 | 2.22 | 0.79 |  | 25 | 0.76954 | 102.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 161 | 2.21 | 0.88 |  | 25 | 0.76954 | 114.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 162 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.76954 | 88.36%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 163 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.76954 | 88.36%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 164 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.76954 | 96.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 165 | 2.2 | 0.69 |  | 25 | 0.76954 | 89.66%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 166 | 2.2 | 0.73 |  | 25 | 0.76954 | 94.86%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 167 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.76954 | 98.76%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 168 | 2.2 | 0.79 |  | 25 | 0.76954 | 102.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 169 | 2.2 | 0.8 |  | 25 | 0.76954 | 104%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 170 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.76954 | 97.46%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 171 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.76954 | 100.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 172 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.76954 | 104%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 173 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.76954 | 102.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 174 | 2.21 | 0.84 |  | 25 | 0.76954 | 109.2%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 175 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.76954 | 104%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 176 | 2.21 | 0.72 |  | 25 | 0.76954 | 93.56%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 177 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.76954 | 104%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 178 | 2.21 | 0.87 |  | 25 | 0.76954 | 113.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 179 | 2.2 | 0.74 |  | 25 | 0.76954 | 96.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 180 | 2.21 | 0.82 |  | 25 | 0.76954 | 106.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 181 | 2.21 | 0.74 |  | 25 | 0.76954 | 96.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 182 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.76954 | 101.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 183 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.76954 | 97.46%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 184 | 2.14 | 0.74 |  | 25 | 0.76954 | 96.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 185 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.76954 | 98.76%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 186 | 2.14 | 0.77 |  | 25 | 0.76954 | 100.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 187 | 2.21 | 0.82 |  | 25 | 0.76954 | 106.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 188 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.76954 | 94.86%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 189 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.76954 | 102.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 190 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.76954 | 101.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 191 | 2.21 | 0.73 |  | 25 | 0.76954 | 94.86%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 192 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.76954 | 98.76%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 193 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.76954 | 90.96%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 194 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.76954 | 104%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 195 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.76954 | 104%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 196 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.76954 | 104%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 197 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.76954 | 100.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 198 | 2.21 | 0.8 |  | 25 | 0.76954 | 104%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 199 | 2.21 | 0.76 |  | 25 | 0.76954 | 98.76%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 200 | 2.21 | 0.86 |  | 25 | 0.76954 | 111.8%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 201 | 2.22 | 0.75 |  | 25 | 0.76954 | 97.46%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 202 | 2.21 | 0.83 |  | 25 | 0.76954 | 107.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 203 | 2.2 | 0.71 |  | 25 | 0.76954 | 92.26%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 204 | 2.19 | 0.73 |  | 25 | 0.76954 | 94.86%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 205 | 2.19 | 0.76 |  | 25 | 0.76954 | 98.76%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 206 | 2.21 | 0.68 |  | 25 | 0.76954 | 88.36%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 207 | 2.2 | 0.68 |  | 25 | 0.76954 | 88.36%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 208 | 2.2 | 0.73 |  | 25 | 0.76954 | 94.86%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 209 | 2.2 | 0.74 |  | 25 | 0.76954 | 96.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 210 | 2.2 | 0.77 |  | 25 | 0.76954 | 100.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 211 | 2.19 | 0.73 |  | 25 | 0.76954 | 94.86%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 212 | 2.2 | 0.68 |  | 25 | 0.76954 | 88.36%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 213 | 2.2 | 0.72 |  | 25 | 0.76954 | 93.56%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 214 | 2.2 | 0.78 |  | 25 | 0.76954 | 101.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 215 | 2.21 | 0.78 |  | 25 | 0.76954 | 101.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 216 | 2.21 | 0.77 |  | 25 | 0.76954 | 100.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 217 | 2.19 | 0.77 |  | 25 | 0.76954 | 100.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 218 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.76954 | 89.66%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 219 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.76954 | 92.26%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 220 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.76954 | 89.66%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 221 | 2.21 | 0.69 |  | 25 | 0.76954 | 89.66%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 222 | 2.19 | 0.71 |  | 25 | 0.76954 | 92.26%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 223 | 2.2 | 0.72 |  | 25 | 0.76954 | 93.56%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 224 | 2.2 | 0.69 |  | 25 | 0.76954 | 89.66%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 225 | 2.2 | 0.7 |  | 25 | 0.76954 | 90.96%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 226 | 2.2 | 0.83 |  | 25 | 0.76954 | 107.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 227 | 2.2 | 0.7 |  | 25 | 0.76954 | 90.96%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 228 | 2.2 | 0.81 |  | 25 | 0.76954 | 105.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 229 | 2.21 | 0.75 |  | 25 | 0.76954 | 97.46%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 230 | 2.21 | 0.71 |  | 25 | 0.76954 | 92.26%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 231 | 2.2 | 0.81 |  | 25 | 0.76954 | 105.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 232 | 2.2 | 0.74 |  | 25 | 0.76954 | 96.16%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 233 | 2.21 | 0.7 |  | 25 | 0.76954 | 90.96%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 234 | 2.21 | 0.83 |  | 25 | 0.76954 | 107.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 235 | 2.21 | 0.83 |  | 25 | 0.76954 | 107.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 236 | 2.2 | 0.8 |  | 25 | 0.76954 | 104%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 237 | 2.2 | 0.8 |  | 25 | 0.76954 | 104%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 238 | 2.21 | 0.81 |  | 25 | 0.76954 | 105.3%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 239 | 2.21 | 0.82 |  | 25 | 0.76954 | 106.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | UPS1-6 | 240 | 2.21 | 0.79 |  | 25 | 0.76954 | 102.7%

## 정류기용 1
업체명 | KT김해글로벌데이터센터 |  |  | 전압 | Max. | 2.28
설치 장소 | 정류기용 1 |  |  |  | Min. | 2.21
제조사 | 세방 |  |  |  | Avg. | 2.2367
형명 | VGS600 |  |  | 내부저항 | Max. | 1.01
제조LOT | 2020.04.15 |  |  |  | Min. | 0.72
측정일 | 2023.12.13 |  |  |  | Avg. | 0.85833
형 명 | VGS600 | 제조일자 | 2020.04.15 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 평균값(mΩ) | 비고
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 1 | 2.24 | 0.91 |  | 27 | 0.85833 | 106%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 2 | 2.22 | 1.01 |  | 27 | 0.85833 | 117.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 3 | 2.23 | 0.89 |  | 27 | 0.85833 | 103.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 4 | 2.23 | 0.89 |  | 27 | 0.85833 | 103.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 5 | 2.23 | 0.82 |  | 27 | 0.85833 | 95.53%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 6 | 2.22 | 0.95 |  | 27 | 0.85833 | 110.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 7 | 2.24 | 0.9 |  | 27 | 0.85833 | 104.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 8 | 2.26 | 0.82 |  | 27 | 0.85833 | 95.53%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 9 | 2.23 | 0.79 |  | 27 | 0.85833 | 92.04%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 10 | 2.23 | 0.85 |  | 27 | 0.85833 | 99.03%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 11 | 2.21 | 0.87 |  | 27 | 0.85833 | 101.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 12 | 2.25 | 0.77 |  | 27 | 0.85833 | 89.71%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 13 | 2.23 | 0.83 |  | 27 | 0.85833 | 96.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 14 | 2.24 | 0.72 |  | 27 | 0.85833 | 83.88%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 15 | 2.24 | 0.76 |  | 27 | 0.85833 | 88.54%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 16 | 2.24 | 0.88 |  | 27 | 0.85833 | 102.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 17 | 2.23 | 0.94 |  | 27 | 0.85833 | 109.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 18 | 2.25 | 0.89 |  | 27 | 0.85833 | 103.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 19 | 2.23 | 0.79 |  | 27 | 0.85833 | 92.04%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 20 | 2.23 | 0.85 |  | 27 | 0.85833 | 99.03%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 21 | 2.28 | 0.81 |  | 27 | 0.85833 | 94.37%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 22 | 2.24 | 0.89 |  | 27 | 0.85833 | 103.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 23 | 2.23 | 0.85 |  | 27 | 0.85833 | 99.03%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용1 | 24 | 2.25 | 0.92 |  | 27 | 0.85833 | 107.2%

## 정류기용 2
업체명 | KT김해글로벌데이터센터 |  |  | 전압 | Max. | 2.26
설치 장소 | 정류기용 2 |  |  |  | Min. | 2.22
제조사 | 세방 |  |  |  | Avg. | 2.2246
형명 | VGS600 |  |  | 내부저항 | Max. | 0.91
제조LOT | 2020.04.15 |  |  |  | Min. | 0.77
측정일 | 2023.12.13 |  |  |  | Avg. | 0.84583
형 명 | VGS600 | 제조일자 | 2020.04.15 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 평균값(mΩ) | 비고
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 1 | 2.23 | 0.91 |  | 27 | 0.84583 | 107.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 2 | 2.22 | 0.88 |  | 27 | 0.84583 | 104%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 3 | 2.23 | 0.88 |  | 27 | 0.84583 | 104%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 4 | 2.22 | 0.84 |  | 27 | 0.84583 | 99.31%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 5 | 2.22 | 0.85 |  | 27 | 0.84583 | 100.5%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 6 | 2.22 | 0.84 |  | 27 | 0.84583 | 99.31%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 7 | 2.22 | 0.82 |  | 27 | 0.84583 | 96.95%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 8 | 2.22 | 0.82 |  | 27 | 0.84583 | 96.95%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 9 | 2.22 | 0.88 |  | 27 | 0.84583 | 104%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 10 | 2.22 | 0.82 |  | 27 | 0.84583 | 96.95%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 11 | 2.23 | 0.87 |  | 27 | 0.84583 | 102.9%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 12 | 2.22 | 0.77 |  | 27 | 0.84583 | 91.03%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 13 | 2.22 | 0.86 |  | 27 | 0.84583 | 101.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 14 | 2.22 | 0.9 |  | 27 | 0.84583 | 106.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 15 | 2.23 | 0.82 |  | 27 | 0.84583 | 96.95%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 16 | 2.22 | 0.84 |  | 27 | 0.84583 | 99.31%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 17 | 2.23 | 0.79 |  | 27 | 0.84583 | 93.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 18 | 2.26 | 0.86 |  | 27 | 0.84583 | 101.7%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 19 | 2.22 | 0.88 |  | 27 | 0.84583 | 104%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 20 | 2.22 | 0.77 |  | 27 | 0.84583 | 91.03%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 21 | 2.23 | 0.79 |  | 27 | 0.84583 | 93.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 22 | 2.22 | 0.8 |  | 27 | 0.84583 | 94.58%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 23 | 2.22 | 0.9 |  | 27 | 0.84583 | 106.4%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 24 | 2.23 | 0.91 |  | 27 | 0.84583 | 107.6%

## VCB 조작전원용
업체명 | KT김해글로벌데이터센터 |  |  | 전압 | Max. | 2.23
설치 장소 | 정류기용 2 |  |  |  | Min. | 2.22
제조사 | 세방 |  |  |  | Avg. | 2.2222
형명 | ESP200-12 |  |  | 내부저항 | Max. | 0.91
제조LOT | 2021.04.22 |  |  |  | Min. | 0.82
측정일 | 2023.12.13 |  |  |  | Avg. | 0.85778
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2021.04.22 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 평균값(mΩ) | 비고
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 1 | 2.23 | 0.91 |  | 27 | 0.85778 | 106.1%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 2 | 2.22 | 0.88 |  | 27 | 0.85778 | 102.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 3 | 2.23 | 0.88 |  | 27 | 0.85778 | 102.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 4 | 2.22 | 0.84 |  | 27 | 0.85778 | 97.93%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 5 | 2.22 | 0.85 |  | 27 | 0.85778 | 99.09%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 6 | 2.22 | 0.84 |  | 27 | 0.85778 | 97.93%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 7 | 2.22 | 0.82 |  | 27 | 0.85778 | 95.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 8 | 2.22 | 0.82 |  | 27 | 0.85778 | 95.6%
2022-10-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 정류기용2 | 9 | 2.22 | 0.88 |  | 27 | 0.85778 | 102.6%

## 발전기 1호기
업체명 | KT김해글로벌데이터센터 |  |  | 전압 | Max. | 13.28
설치 장소 | 발전기 1호기 |  |  |  | Min. | 13.19
제조사 | 세방 |  |  |  | Avg. | 13.2375
형명 | ESP200 |  |  | 내부저항 | Max. | 1.85
제조LOT | 2020.05.06 |  |  |  | Min. | 1.77
측정일 | 2023.12.13 |  |  |  | Avg. | 1.81
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2020.05.06 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 8
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 평균값(mΩ) | 비고
2023-12-15 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 1호기 | 1 | 13.28 | 1.78 |  | 27 | 1.81 | 98.34%
2023-12-15 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 1호기 | 2 | 13.19 | 1.8 |  | 27 | 1.81 | 99.45%
2023-12-15 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 1호기 | 3 | 13.25 | 1.81 |  | 27 | 1.81 | 100%
2023-12-15 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 1호기 | 4 | 13.22 | 1.77 |  | 27 | 1.81 | 97.79%
2023-12-15 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 1호기 | 5 | 13.25 | 1.8 |  | 27 | 1.81 | 99.45%
2023-12-15 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 1호기 | 6 | 13.23 | 1.85 |  | 27 | 1.81 | 102.2%
2023-12-15 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 1호기 | 7 | 13.22 | 1.85 |  | 27 | 1.81 | 102.2%
2023-12-15 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 1호기 | 8 | 13.26 | 1.82 |  | 27 | 1.81 | 100.6%

## 발전기 2호기
업체명 | KT김해글로벌데이터센터 |  |  | 전압 | Max. | 13.19
설치 장소 | 발전기 1호기 |  |  |  | Min. | 13.13
제조사 | 세방 |  |  |  | Avg. | 13.16
형명 | ESP200 |  |  | 내부저항 | Max. | 1.85
제조LOT | 2020.05.06 |  |  |  | Min. | 1.77
측정일 | 2023.12.13 |  |  |  | Avg. | 1.81
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2020.05.06 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 8
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 평균값(mΩ) | 비고
2023-12-15 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 2호기 | 1 | 13.14 | 1.78 |  | 1.86 | 1.81 | 98.34%
2023-12-15 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 2호기 | 2 | 13.18 | 1.8 |  | 1.86 | 1.81 | 99.45%
2023-12-15 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 2호기 | 3 | 13.18 | 1.81 |  | 1.74 | 1.81 | 100%
2023-12-15 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 2호기 | 4 | 13.14 | 1.77 |  | 1.79 | 1.81 | 97.79%
2023-12-15 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 2호기 | 5 | 13.19 | 1.8 |  | 1.81 | 1.81 | 99.45%
2023-12-15 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 2호기 | 6 | 13.13 | 1.85 |  | 1.77 | 1.81 | 102.2%
2023-12-15 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 2호기 | 7 | 13.18 | 1.85 |  | 1.87 | 1.81 | 102.2%
2023-12-15 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 2호기 | 8 | 13.14 | 1.82 |  | 1.74 | 1.81 | 100.6%

## 발전기 3호기
업체명 | KT김해글로벌데이터센터 |  |  | 전압 | Max. | 13.77
설치 장소 | 발전기 1호기 |  |  |  | Min. | 13.74
제조사 | 세방 |  |  |  | Avg. | 13.7525
형명 | RP200 |  |  | 내부저항 | Max. | 2.41
제조LOT | 2019.07.08 |  |  |  | Min. | 2.33
측정일 | 2023.12.13 |  |  |  | Avg. | 2.3675
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2019.07.08 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 8
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 평균값(mΩ) | 비고
2023-12-15 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 3호기 | 1 | 13.77 | 2.37 |  | 27 | 2.3675 | 100.1%
2023-12-15 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 3호기 | 2 | 13.74 | 2.33 |  | 27 | 2.3675 | 98.42%
2023-12-15 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 3호기 | 3 | 13.75 | 2.37 |  | 27 | 2.3675 | 100.1%
2023-12-15 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 3호기 | 4 | 13.75 | 2.38 |  | 27 | 2.3675 | 100.5%
2023-12-15 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 3호기 | 5 | 13.74 | 2.37 |  | 27 | 2.3675 | 100.1%
2023-12-15 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 3호기 | 6 | 13.77 | 2.34 |  | 27 | 2.3675 | 98.84%
2023-12-15 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 3호기 | 7 | 13.74 | 2.41 |  | 27 | 2.3675 | 101.8%
2023-12-15 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 3호기 | 8 | 13.76 | 2.37 |  | 27 | 2.3675 | 100.1%

## 발전기 4호기
업체명 | KT김해글로벌데이터센터 |  |  | 전압 | Max. | 13.58
설치 장소 | 발전기 1호기 |  |  |  | Min. | 13.56
제조사 | 세방 |  |  |  | Avg. | 13.5738
형명 | RP200 |  |  | 내부저항 | Max. | 2.31
제조LOT | 2019.07.08 |  |  |  | Min. | 2.24
측정일 | 2023.12.13 |  |  |  | Avg. | 2.2738
형 명 | RP200 | 제조일자 | #VALUE! |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 8
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 평균값(mΩ) | 비고
2023-12-15 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 4호기 | 1 | 13.58 | 2.28 |  | 27 | 2.2738 | 100.3%
2023-12-15 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 4호기 | 2 | 13.57 | 2.29 |  | 27 | 2.2738 | 100.7%
2023-12-15 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 4호기 | 3 | 13.58 | 2.3 |  | 27 | 2.2738 | 101.2%
2023-12-15 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 4호기 | 4 | 13.57 | 2.27 |  | 27 | 2.2738 | 99.84%
2023-12-15 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 4호기 | 5 | 13.57 | 2.24 |  | 27 | 2.2738 | 98.52%
2023-12-15 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 4호기 | 6 | 13.56 | 2.31 |  | 27 | 2.2738 | 101.6%
2023-12-15 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 4호기 | 7 | 13.58 | 2.24 |  | 27 | 2.2738 | 98.52%
2023-12-15 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 4호기 | 8 | 13.58 | 2.26 |  | 27 | 2.2738 | 99.4%