## 발전기 3호기
업체명 | KT김해글로벌데이터센터 |  |  | 전압 | Max. | 13.77
설치 장소 | 발전기 1호기 |  |  |  | Min. | 13.74
제조사 | 세방 |  |  |  | Avg. | 13.7525
형명 | RP200 |  |  | 내부저항 | Max. | 2.6
제조LOT | 2019.07.08 |  |  |  | Min. | 2.52
측정일 | 2024.09.26 |  |  |  | Avg. | 2.565
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2019.07.08 |  | 점검 형태 | 구매연계활동 |  | 수 량 | 8
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고치(mΩ)(2023.12.15 평균값) | 비고
2024-09-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 3호기 | 1 | 13.77 | 2.57 |  | 27 | 2.37 | 108.4%
2024-09-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 3호기 | 2 | 13.74 | 2.58 |  | 27 | 2.37 | 108.9%
2024-09-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 3호기 | 3 | 13.75 | 2.6 |  | 27 | 2.37 | 109.7%
2024-09-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 3호기 | 4 | 13.75 | 2.53 |  | 27 | 2.37 | 106.8%
2024-09-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 3호기 | 5 | 13.74 | 2.55 |  | 27 | 2.37 | 107.6%
2024-09-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 3호기 | 6 | 13.77 | 2.58 |  | 27 | 2.37 | 108.9%
2024-09-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 3호기 | 7 | 13.74 | 2.52 |  | 27 | 2.37 | 106.3%
2024-09-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 3호기 | 8 | 13.76 | 2.59 |  | 27 | 2.37 | 109.3%

## 발전기 4호기
업체명 | KT김해글로벌데이터센터 |  |  | 전압 | Max. | 13.58
설치 장소 | 발전기 1호기 |  |  |  | Min. | 13.56
제조사 | 세방 |  |  |  | Avg. | 13.5738
형명 | RP200 |  |  | 내부저항 | Max. | 2.58
제조LOT | 2019.07.08 |  |  |  | Min. | 2.5
측정일 | 2024.09.26 |  |  |  | Avg. | 2.5375
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2019.07.08 |  | 점검 형태 | 구매연계활동 |  | 수 량 | 8
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고치(mΩ)(2023.12.15 측정 평균치) | 비고
2024-09-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 4호기 | 1 | 13.58 | 2.53 |  | 27 | 2.27 | 111.5%
2024-09-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 4호기 | 2 | 13.57 | 2.54 |  | 27 | 2.27 | 111.9%
2024-09-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 4호기 | 3 | 13.58 | 2.51 |  | 27 | 2.27 | 110.6%
2024-09-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 4호기 | 4 | 13.57 | 2.5 |  | 27 | 2.27 | 110.1%
2024-09-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 4호기 | 5 | 13.57 | 2.57 |  | 27 | 2.27 | 113.2%
2024-09-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 4호기 | 6 | 13.56 | 2.58 |  | 27 | 2.27 | 113.7%
2024-09-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 4호기 | 7 | 13.58 | 2.52 |  | 27 | 2.27 | 111%
2024-09-26 | KT김해글로벌데이터센터 | 발전기 4호기 | 8 | 13.58 | 2.55 |  | 27 | 2.27 | 112.3%