## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 8월 6일 | 점검형태 | AS
업체명 | 인터셀 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 에어프로덕츠코리아㈜ 탕정공장 | 충전전압(V) | -
제품명 | ESP40-12(+) | DC(A) | -
수량(EA) | 64EA | AC(A) | -
LOT | 2024.06.09 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 10.75 | 286.8 | 3585%
2 | 11.77 | 82.2 | 1028%
3 | 12.86 | 8.94 | 111.8%
4 | 12.85 | 8.89 | 111.1%
5 | 12.85 | 8.92 | 111.5%
6 | 12.85 | 9.41 | 117.6%
7 | 12.86 | 8.94 | 111.8%
8 | 12.85 | 9.26 | 115.8%
9 | 12.85 | 8.97 | 112.1%
10 | 12.86 | 8.32 | 104%
평균 | 12.535 | 44.065 | 550.8%