## Sheet1
L-6240 5HR 시험 : 1N - 5N
L-6240 | 구분 |  | 초기 비중 |  |  | 충전 7시간 후, 용량 전 |  |  | 5HR 용량 후 |  |  | 용량(Ah) |  |  |  |  | 용량(Ah_30도) |  |  |  |  | 용량(%)
|  |  | 1Cell | 2Cell | 3Cell | 1Cell | 2Cell | 3Cell | 1Cell | 2Cell | 3Cell | 1N | 2N | 3N | 4N | 5N | 1N | 2N | 3N | 4N | 5N | 1N | 2N | 3N | 4N | 5N
| #3 | 현재 비중 | 1.202 | 1.156 | 1.166 | 1.289 | 1.265 | 1.268 | 1.292 | 1.271 | 1.273 | 146.115 | 154.255 | 157.949 | 161.108 | 163.514 | 152.5209 | 161.0177 | 164.8737 | 168.1712 | 170.6827 | 78.2158 | 82.5732 | 84.5506 | 86.2416 | 87.5296
|  | 온도 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
|  | 25도 환산 비중 | 1.2006 | 1.1546 | 1.1646 | 1.2876 | 1.2636 | 1.2666 | 1.2906 | 1.2696 | 1.2716
| #4 | 현재 비중 | 1.187 | 1.156 | 1.188 | 1.274 | 1.265 | 1.282 | 1.286 | 1.275 | 1.284 | 152.075 | 160.908 | 166.089 | 169.26 | 171.31 | 158.7422 | 167.9624 | 173.3706 | 176.6806 | 178.8205 | 81.4062 | 86.1346 | 88.908 | 90.6054 | 91.7028
|  | 온도 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
|  | 25도 환산 비중 | 1.1856 | 1.1546 | 1.1866 | 1.2726 | 1.2636 | 1.2806 | 1.2846 | 1.2736 | 1.2826
| #5 | 현재 비중 | 1.192 | 1.172 | 1.181 | 1.279 | 1.272 | 1.277 | 1.294 | 1.299 | 1.298 | 143.13 | 157.31 | 163.2 | 166.05 | 168.62 | 149.405 | 164.2067 | 170.3549 | 173.3299 | 176.0125 | 76.618 | 84.2086 | 87.3615 | 88.8871 | 90.2628
|  | 온도 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
|  | 25도 환산 비중 | 1.1906 | 1.1706 | 1.1796 | 1.2776 | 1.2706 | 1.2756 | 1.2926 | 1.2976 | 1.2966
| #6 | 현재 비중 | 1.198 | 1.154 | 1.182 | 1.286 | 1.264 | 1.278 | 1.303 | 1.295 | 1.3 | 132.64 | 147.86 | 154.85 | 159.62 | 162.81 | 138.4551 | 154.3424 | 161.6388 | 166.618 | 169.9478 | 71.0026 | 79.1499 | 82.8917 | 85.4451 | 87.1527
|  | 온도 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
|  | 25도 환산 비중 | 1.1966 | 1.1526 | 1.1806 | 1.2846 | 1.2626 | 1.2766 | 1.3016 | 1.2936 | 1.2986
| #7 | 현재 비중 | 1.187 | 1.147 | 1.147 | 1.28 | 1.257 | 1.226 | 1.287 | 1.276 | 1.274 | 110.66 | 125.997 | 134.341 | 139.001 | 143.282 | 115.5115 | 131.5209 | 140.2307 | 145.095 | 149.5637 | 59.2367 | 67.4466 | 71.9132 | 74.4077 | 76.6993
|  | 온도 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
|  | 25도 환산 비중 | 1.1856 | 1.1456 | 1.1456 | 1.2786 | 1.2556 | 1.2246 | 1.2856 | 1.2746 | 1.2726
| #8 | 현재 비중 | 1.194 | 1.155 | 1.16 | 1.284 | 1.264 | 1.267 | 1.292 | 1.282 | 1.281 | 126.777 | 145.753 | 154.421 | 159.397 | 162.582 | 132.3351 | 152.143 | 161.191 | 166.3852 | 169.7098 | 67.8641 | 78.0221 | 82.6621 | 85.3257 | 87.0307
|  | 온도 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24
|  | 25도 환산 비중 | 1.1926 | 1.1536 | 1.1586 | 1.2826 | 1.2626 | 1.2656 | 1.2913 | 1.2813 | 1.2803