## 정류기
형 명 | ESP100 | 제조일자 | 2019.11.20, 2019.11.21 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 1 | 13.46 | 4.96 |  |  | 3.3 | 150.3%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 2 | 13.46 | 5.19 |  |  | 3.3 | 157.3%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 3 | 13.5 | 4.84 |  |  | 3.3 | 146.7%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 4 | 13.52 | 5.35 |  |  | 3.3 | 162.1%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 5 | 13.49 | 5.32 |  |  | 3.3 | 161.2%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 6 | 13.53 | 5.59 |  |  | 3.3 | 169.4%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 7 | 13.56 | 4.93 |  |  | 3.3 | 149.4%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 8 | 13.53 | 5.08 |  |  | 3.3 | 153.9%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 9 | 13.57 | 5.45 |  |  | 3.3 | 165.2%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 10 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 11 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 12 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 13 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 14 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 15 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 16 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 17 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 18 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 19 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 20 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 21 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 22 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 23 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 24 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 25 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 26 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 27 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 28 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 29 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 30 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 31 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 32 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 33 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 34 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 35 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 36 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 37 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 38 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 39 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 40 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 41 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 42 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 43 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0% | 단자변색
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 44 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 45 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 46 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 47 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 48 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0% | 단자변색
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 49 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 50 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 51 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 52 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 53 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 54 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 55 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 56 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 57 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 58 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 59 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 60 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 61 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 62 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 63 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 64 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0% | 단자변색
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 65 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0% | 단자변색
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 66 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 67 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 68 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 69 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 70 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 71 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 72 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 73 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 74 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 75 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 76 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 77 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 78 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 79 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
2024-09-09 | 수완아름마을1단지 | 정류기 | 80 |  |  |  | 14 | 3.3 | 0%
|  |  |  | 13.57 | 5.59 |  |  |  | 169.4%
|  |  |  | 13.46 | 4.84 |  |  |  | 146.7%
설치 일자 | 2020.01.16 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 3단 1열 설치, 전압 및 내부저항 편차 발생함에 따른 교체 검토 권고, 교체 후 충전전압 조정 권고 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 보호관 없음
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 냉방 시설 없음
설치 형태 |  |  |  |  | 로트
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 비상발전기
형 명 | ESP200(+) | 제조일자 | 2022.04.25 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 1 | 13.04 | 2.31 |  |  | 2.3 | 100.4%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 2 | 13.02 | 2.35 |  |  | 2.3 | 102.2%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 3 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 4 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 5 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 6 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 7 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 8 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 9 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 10 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 11 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 12 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 13 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 14 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 15 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 16 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 17 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 18 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 19 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 20 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 21 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 22 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 23 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 24 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 25 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 26 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 27 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 28 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 29 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 30 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 31 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 32 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 33 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 34 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 35 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 36 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 37 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 38 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 39 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 40 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 41 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 42 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 43 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0% | 단자변색
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 44 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 45 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 46 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 47 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 48 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0% | 단자변색
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 49 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 50 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 51 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 52 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 53 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 54 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 55 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 56 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 57 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 58 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 59 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 60 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 61 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 62 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 63 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 64 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0% | 단자변색
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 65 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0% | 단자변색
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 66 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 67 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 68 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 69 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 70 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 71 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 72 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 73 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 74 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 75 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 76 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 77 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 78 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 79 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
2023-03-27 | 수완아름마을1단지 | 비상발전기 | 80 |  |  |  | 14 | 2.3 | 0%
|  |  |  | 13.04 | 2.35 |  |  |  | 102.2%
|  |  |  | 13.02 | 2.31 |  |  |  | 0%
설치 일자 | 2022.07.14 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 배터리 상단 커버 설치 2. 내부 저항 양호, 부동 충전 전압 상향 요청 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 냉방 시설 없음
설치 형태
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## Sheet1
1. 정류기 |  |  | 2. 비상발전기
구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.46 | 4.96 | 1 | 13.04 | 2.31
2 | 13.46 | 5.19 | 2 | 13.02 | 2.35
3 | 13.5 | 4.84
4 | 13.52 | 5.35
5 | 13.49 | 5.32
6 | 13.53 | 5.59
7 | 13.56 | 4.93
8 | 13.53 | 5.08
9 | 13.57 | 5.45