## 종합
자연과사람들 점검결과
구분 |  | 설치 장소 | 형명 | 제조 로트 | 전압(V) | 비중(25℃) | 온도(℃) | 점검 결과 | 비고
1 | 1호차 | 두산 B25SE-7 | VCE660-48V | 2023.07.17 | 2.16~2.18 | 1.293~1.315 | 34~40 | 배터리 상태 양호함
2 | 2호차 | 두산 B25SE-7 | VCE660-48V | 2021.12.09 | 2.21~2.23 | 1.315~1.337 (#1, #2, #9, #16, #20, #21 액없음) | 37~39 | 전 셀 액 거의 없어 보액 필요 점심시간 충전 후 운용중으로 고온 상태로 BDI 4칸 이상 하강시 충전 권고
3 | 3호차 | 두산 B25S-5 | VCES740-48V | 2023.06.21 | 2.19~2.24 | 1.296~1.324 | 34~38 | 전 셀 액 거의 없어 보액 필요 점심시간 충전 후 운용중으로 BDI 감소 없을 경우 퇴근 후 충전 권고
4 | 4호차 | 두산 B25SE-7 | VCE660-48V | 2022.11.11 | 2.13~2.16 | 1.276~1.301 | 41~48 | 전 셀 액 거의 없어 보액 필요 점심시간 충전 후 운용중으로 고온 상태로 BDI 4칸 이상 하강시 충전 권고
5 | 5호차 | 두산 B25S-5 | 9IPZ720-48V (썬라이트) | 2024.03.27 | 2.18~2.21 | 1.267~1.286 | 25~27 | 배터리 상태 양호함 | 타사
6 | 6호차 | 두산 B25S-5 | VCE660-48V | 2022.12.09 | 2.13~2.15 | 1.266~1.286 | 30~34 | 배터리 상태 양호함
7 | 호수 없음 | 두산 B25SE-7 | 650AH (썬라이트) | 22년 | 2.14~2.20 | 1.249~1.284 (#22, #23, #24 액없음) | 31~38 | #22~#24 액 없어 보액 필요 | 타사
8 | PE | 두산 B25S-5 | 9PZS720-48V (썬라이트) | 22.12.30 설치 | 2.10~2.10 | 1.234~1.244 | 31~37 | 7번 셀 임의 마감처리로 전압 측정 불가하나 비중 양호 가운데 스페이서 부분 부식으로 젖은 천 청소 권고 | 타사
9 | 1공장 조유실 | 두산 B25S-5 | 9PZS720-48V (썬라이트) | 2023.11.28 | 2.06~2.07 | 1.188~1.197 | 25 | 배터리 상태 양호함 | 타사
10 | 입형 1번 | 두산 BR15S-9 (리치) | 4PZB300-48V | 2019.02.07 | 2.08~2.09 | 1.227~1.238 | 27~29 | 배터리 상태 양호함 | 타사
11 | 입형 2번 | 두산 BR15S-9 (리치) | 4PZB300-48V | 2022.02.28 | 2.08~2.09 | 1.214~1.232 | 29~30 | 외관 금속 커버 설치, 배터리 상태 양호함 | 타사
12 | 공무 | 두산 B25SE-7 | VCE660-48V | 2021.07.15 | 2.12~2.13 | 1.266~1.279 | 24 | 배터리 상태 양호함
13 | 2공장 조유실 | 두산 B25S-5 | VCE600-48V | 2019.02.01 | 2.10~2.14 | 1.248~1.264 | 26 | 전 셀 액 거의 없어 보액 필요

## 1호차
형 명 | VCE660-48V | 제조일자 | 2023.07.17 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-05-30 | 자연과사람들 | 두산 B25SE-7 1호차 | 1 | 2.16 | 1.287 | 1.2933 |  |  | 34
2024-05-30 |  |  | 2 | 2.17 | 1.295 | 1.302 |  |  | 35
2024-05-30 |  |  | 3 | 2.17 | 1.295 | 1.302 |  |  | 35
2024-05-30 |  |  | 4 | 2.18 | 1.307 | 1.3147 |  |  | 36
2024-05-30 |  |  | 5 | 2.18 | 1.305 | 1.312 |  |  | 35
2024-05-30 |  |  | 6 | 2.18 | 1.303 | 1.3093 |  |  | 34
2024-05-30 |  |  | 7 | 2.17 | 1.298 | 1.3057 |  |  | 36
2024-05-30 |  |  | 8 | 2.17 | 1.294 | 1.3031 |  |  | 38
2024-05-30 |  |  | 9 | 2.18 | 1.305 | 1.3148 |  |  | 39
2024-05-30 |  |  | 10 | 2.16 | 1.288 | 1.2978 |  |  | 39
2024-05-30 |  |  | 11 | 2.17 | 1.294 | 1.3031 |  |  | 38
2024-05-30 |  |  | 12 | 2.17 | 1.291 | 1.2994 |  |  | 37
2024-05-30 |  |  | 13 | 2.17 | 1.289 | 1.2974 |  |  | 37
2024-05-30 |  |  | 14 | 2.16 | 1.284 | 1.2938 |  |  | 39
2024-05-30 |  |  | 15 | 2.16 | 1.282 | 1.2925 |  |  | 40
2024-05-30 |  |  | 16 | 2.18 | 1.302 | 1.3125 |  |  | 40
2024-05-30 |  |  | 17 | 2.18 | 1.3 | 1.3105 |  |  | 40
2024-05-30 |  |  | 18 | 2.18 | 1.302 | 1.3104 |  |  | 37
2024-05-30 |  |  | 19 | 2.18 | 1.3 | 1.307 |  |  | 35
2024-05-30 |  |  | 20 | 2.18 | 1.302 | 1.3104 |  |  | 37
2024-05-30 |  |  | 21 | 2.18 | 1.301 | 1.3094 |  |  | 37
2024-05-30 |  |  | 22 | 2.16 | 1.298 | 1.3071 |  |  | 38
2024-05-30 |  |  | 23 | 2.17 | 1.293 | 1.3014 |  |  | 37
2024-05-30 |  |  | 24 | 2.16 | 1.286 | 1.2937 |  |  | 36
점검내용 | 1. 총전압 52.12V, 미충전 상태, 증류수 높이 양호 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 2호차
형 명 | VCE660-48V | 제조일자 | 2021.12.09 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-05-30 | 자연과사람들 | 두산 B25SE-7 2호차 | 1 | 2.23 | 액없음 | #VALUE!
2024-05-30 |  |  | 2 | 2.23 | 액없음 | #VALUE!
2024-05-30 |  |  | 3 | 2.23 | 1.327 | 1.3354 |  |  | 37
2024-05-30 |  |  | 4 | 2.22 | 1.318 | 1.3278 |  |  | 39
2024-05-30 |  |  | 5 | 2.22 | 1.319 | 1.3288 |  |  | 39
2024-05-30 |  |  | 6 | 2.22 | 1.322 | 1.3304 |  |  | 37
2024-05-30 |  |  | 7 | 2.22 | 1.31 | 1.3184 |  |  | 37
2024-05-30 |  |  | 8 | 2.21 | 1.307 | 1.3168 |  |  | 39
2024-05-30 |  |  | 9 | 2.22 | 액없음 | #VALUE!
2024-05-30 |  |  | 10 | 2.22 | 1.317 | 1.3268 |  |  | 39
2024-05-30 |  |  | 11 | 2.22 | 1.316 | 1.3258 |  |  | 39
2024-05-30 |  |  | 12 | 2.22 | 1.319 | 1.3274 |  |  | 37
2024-05-30 |  |  | 13 | 2.22 | 1.31 | 1.3198 |  |  | 39
2024-05-30 |  |  | 14 | 2.21 | 1.305 | 1.3148 |  |  | 39
2024-05-30 |  |  | 15 | 2.22 | 1.311 | 1.3208 |  |  | 39
2024-05-30 |  |  | 16 | 2.22 | 액없음 | #VALUE!
2024-05-30 |  |  | 17 | 2.22 | 1.318 | 1.3271 |  |  | 38
2024-05-30 |  |  | 18 | 2.22 | 1.312 | 1.3211 |  |  | 38
2024-05-30 |  |  | 19 | 2.22 | 1.313 | 1.3214 |  |  | 37
2024-05-30 |  |  | 20 | 2.22 | 액없음 | #VALUE!
2024-05-30 |  |  | 21 | 2.22 | 액없음 | #VALUE!
2024-05-30 |  |  | 22 | 2.21 | 1.315 | 1.3241 |  |  | 38
2024-05-30 |  |  | 23 | 2.22 | 1.318 | 1.3271 |  |  | 38
2024-05-30 |  |  | 24 | 2.23 | 1.323 | 1.3314 |  |  | 37
점검내용 | 1. 총전압 53.21V, 전 셀 액 거의 없음, 보액 필요 점심시간 충전 후 운용중으로, 오전 7시 ~ 12시 운용시 BDI 감소 없어 BDI 9칸 중 4칸 감소시 충전 권고, 여름철 온도 상승 우려됨 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 3호차
형 명 | VCES740-48V | 제조일자 | 2023.06.21 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-05-30 | 자연과사람들 | 두산 B25S-5 3호차 | 1 | 2.21 | 1.298 | 1.3043 |  |  | 34
2024-05-30 |  |  | 2 | 2.2 | 1.296 | 1.3037 |  |  | 36
2024-05-30 |  |  | 3 | 2.21 | 1.293 | 1.3007 |  |  | 36
2024-05-30 |  |  | 4 | 2.23 | 1.308 | 1.3157 |  |  | 36
2024-05-30 |  |  | 5 | 2.23 | 1.318 | 1.3257 |  |  | 36
2024-05-30 |  |  | 6 | 2.23 | 1.315 | 1.322 |  |  | 35
2024-05-30 |  |  | 7 | 2.22 | 1.309 | 1.3167 |  |  | 36
2024-05-30 |  |  | 8 | 2.23 | 1.321 | 1.3287 |  |  | 36
2024-05-30 |  |  | 9 | 2.23 | 1.316 | 1.3251 |  |  | 38
2024-05-30 |  |  | 10 | 2.2 | 1.287 | 1.2961 |  |  | 38
2024-05-30 |  |  | 11 | 2.21 | 1.298 | 1.3071 |  |  | 38
2024-05-30 |  |  | 12 | 2.21 | 1.292 | 1.3004 |  |  | 37
2024-05-30 |  |  | 13 | 2.19 | 1.298 | 1.3064 |  |  | 37
2024-05-30 |  |  | 14 | 2.21 | 1.3 | 1.3084 |  |  | 37
2024-05-30 |  |  | 15 | 2.21 | 1.293 | 1.3014 |  |  | 37
2024-05-30 |  |  | 16 | 2.22 | 1.303 | 1.3114 |  |  | 37
2024-05-30 |  |  | 17 | 2.22 | 1.307 | 1.3154 |  |  | 37
2024-05-30 |  |  | 18 | 2.23 | 1.3 | 1.3084 |  |  | 37
2024-05-30 |  |  | 19 | 2.23 | 1.299 | 1.3074 |  |  | 37
2024-05-30 |  |  | 20 | 2.24 | 1.296 | 1.3044 |  |  | 37
2024-05-30 |  |  | 21 | 2.23 | 1.29 | 1.2991 |  |  | 38
2024-05-30 |  |  | 22 | 2.2 | 1.318 | 1.3264 |  |  | 37
2024-05-30 |  |  | 23 | 2.21 | 1.321 | 1.3294 |  |  | 37
2024-05-30 |  |  | 24 | 2.21 | 1.3 | 1.3084 |  |  | 37
점검내용 | 1. 총전압 53.21V, 80% 충전중, 전셀 액 거의 없어 증류수 보액 필요, 점심시간 충전 후 운용중으로 BDI 감소 없을 경우 퇴근 후 충전 권고 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 4호차
형 명 | VCE660-48V | 제조일자 | 2022.11.11 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-05-30 | 자연과사람들 | 두산 B25SE-7 4호차 | 1 | 2.15 | 1.281 | 1.2922 |  |  | 41
2024-05-30 |  |  | 2 | 2.15 | 1.282 | 1.2953 |  |  | 44
2024-05-30 |  |  | 3 | 2.15 | 1.282 | 1.2953 |  |  | 44
2024-05-30 |  |  | 4 | 2.16 | 1.287 | 1.301 |  |  | 45
2024-05-30 |  |  | 5 | 2.14 | 1.271 | 1.2843 |  |  | 44
2024-05-30 |  |  | 6 | 2.13 | 1.263 | 1.2756 |  |  | 43
2024-05-30 |  |  | 7 | 2.16 | 1.275 | 1.289 |  |  | 45
2024-05-30 |  |  | 8 | 2.15 | 1.267 | 1.2824 |  |  | 47
2024-05-30 |  |  | 9 | 2.14 | 1.275 | 1.289 |  |  | 45
2024-05-30 |  |  | 10 | 2.16 | 1.28 | 1.2954 |  |  | 47
2024-05-30 |  |  | 11 | 2.15 | 1.275 | 1.2904 |  |  | 47
2024-05-30 |  |  | 12 | 2.16 | 1.279 | 1.293 |  |  | 45
2024-05-30 |  |  | 13 | 2.15 | 1.272 | 1.286 |  |  | 45
2024-05-30 |  |  | 14 | 2.15 | 1.274 | 1.2901 |  |  | 48
2024-05-30 |  |  | 15 | 2.15 | 1.27 | 1.2861 |  |  | 48
2024-05-30 |  |  | 16 | 2.16 | 1.28 | 1.2961 |  |  | 48
2024-05-30 |  |  | 17 | 2.14 | 1.261 | 1.2764 |  |  | 47
2024-05-30 |  |  | 18 | 2.15 | 1.27 | 1.2854 |  |  | 47
2024-05-30 |  |  | 19 | 2.15 | 1.272 | 1.2874 |  |  | 47
2024-05-30 |  |  | 20 | 2.14 | 1.267 | 1.2817 |  |  | 46
2024-05-30 |  |  | 21 | 2.16 | 1.28 | 1.2947 |  |  | 46
2024-05-30 |  |  | 22 | 2.16 | 1.275 | 1.2897 |  |  | 46
2024-05-30 |  |  | 23 | 2.15 | 1.276 | 1.2907 |  |  | 46
2024-05-30 |  |  | 24 | 2.14 | 1.27 | 1.284 |  |  | 45
점검내용 | 1. 총전압 50.06V, 점심시간 충전 후 운용중으로, 오전 7시 ~ 12시 운용시 BDI 감소 없어 BDI 9칸 중 4칸 감소시 충전 권고, 여름철 온도 상승 우려됨 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 5호차
형 명 | 9IPZ720-48V (썬라이트) | 제조일자 | 2024.03.27 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-05-30 | 자연과사람들 | 두산 B25S-5 5호차 | 1 | 2.2 | 1.275 | 1.2757 |  |  | 26
2024-05-30 |  |  | 2 | 2.2 | 1.273 | 1.273 |  |  | 25
2024-05-30 |  |  | 3 | 2.19 | 1.272 | 1.2727 |  |  | 26
2024-05-30 |  |  | 4 | 2.19 | 1.272 | 1.2727 |  |  | 26
2024-05-30 |  |  | 5 | 2.2 | 1.283 | 1.2837 |  |  | 26
2024-05-30 |  |  | 6 | 2.2 | 1.275 | 1.2757 |  |  | 26
2024-05-30 |  |  | 7 | 2.21 | 1.285 | 1.2857 |  |  | 26
2024-05-30 |  |  | 8 | 2.2 | 1.283 | 1.2837 |  |  | 26
2024-05-30 |  |  | 9 | 2.19 | 1.27 | 1.2707 |  |  | 26
2024-05-30 |  |  | 10 | 2.18 | 1.266 | 1.2667 |  |  | 26
2024-05-30 |  |  | 11 | 2.19 | 1.271 | 1.2717 |  |  | 26
2024-05-30 |  |  | 12 | 2.19 | 1.27 | 1.2707 |  |  | 26
2024-05-30 |  |  | 13 | 2.2 | 1.279 | 1.2804 |  |  | 27
2024-05-30 |  |  | 14 | 2.2 | 1.278 | 1.2794 |  |  | 27
2024-05-30 |  |  | 15 | 2.19 | 1.273 | 1.2737 |  |  | 26
2024-05-30 |  |  | 16 | 2.19 | 1.279 | 1.2804 |  |  | 27
2024-05-30 |  |  | 17 | 2.2 | 1.281 | 1.2824 |  |  | 27
2024-05-30 |  |  | 18 | 2.19 | 1.272 | 1.2734 |  |  | 27
2024-05-30 |  |  | 19 | 2.18 | 1.268 | 1.2687 |  |  | 26
2024-05-30 |  |  | 20 | 2.19 | 1.273 | 1.2737 |  |  | 26
2024-05-30 |  |  | 21 | 2.18 | 1.27 | 1.2707 |  |  | 26
2024-05-30 |  |  | 22 | 2.2 | 1.284 | 1.2847 |  |  | 26
2024-05-30 |  |  | 23 | 2.2 | 1.284 | 1.2847 |  |  | 26
2024-05-30 |  |  | 24 | 2.19 | 1.28 | 1.2807 |  |  | 26
점검내용 | 1. 총전압 53.31V, 40% 충전중으로 전압, 비중 이상없음 점심시간 충전 후 운용중으로, BDI 감소 없을 경우 퇴근 후 충전 권고, 가운데 일부셀 액없어 보액 권고 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
점검일 = [점검일, row above]

## 6호차
형 명 | VCE660-48V | 제조일자 | 2022.12.09 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-05-30 | 자연과사람들 | 두산 B25S-5 6호차 | 1 | 2.15 | 1.275 | 1.2785 |  |  | 30
2024-05-30 |  |  | 2 | 2.15 | 1.279 | 1.2839 |  |  | 32
2024-05-30 |  |  | 3 | 2.15 | 1.277 | 1.2819 |  |  | 32
2024-05-30 |  |  | 4 | 2.14 | 1.279 | 1.2839 |  |  | 32
2024-05-30 |  |  | 5 | 2.14 | 1.269 | 1.2739 |  |  | 32
2024-05-30 |  |  | 6 | 2.14 | 1.27 | 1.2749 |  |  | 32
2024-05-30 |  |  | 7 | 2.15 | 1.28 | 1.2849 |  |  | 32
2024-05-30 |  |  | 8 | 2.15 | 1.273 | 1.2793 |  |  | 34
2024-05-30 |  |  | 9 | 2.13 | 1.26 | 1.2663 |  |  | 34
2024-05-30 |  |  | 10 | 2.14 | 1.262 | 1.2683 |  |  | 34
2024-05-30 |  |  | 11 | 2.14 | 1.266 | 1.2723 |  |  | 34
2024-05-30 |  |  | 12 | 2.15 | 1.275 | 1.2806 |  |  | 33
2024-05-30 |  |  | 13 | 2.14 | 1.268 | 1.2736 |  |  | 33
2024-05-30 |  |  | 14 | 2.14 | 1.264 | 1.2703 |  |  | 34
2024-05-30 |  |  | 15 | 2.14 | 1.269 | 1.2753 |  |  | 34
2024-05-30 |  |  | 16 | 2.14 | 1.264 | 1.2703 |  |  | 34
2024-05-30 |  |  | 17 | 2.14 | 1.271 | 1.2773 |  |  | 34
2024-05-30 |  |  | 18 | 2.15 | 1.28 | 1.2856 |  |  | 33
2024-05-30 |  |  | 19 | 2.15 | 1.276 | 1.2816 |  |  | 33
2024-05-30 |  |  | 20 | 2.14 | 1.27 | 1.2756 |  |  | 33
2024-05-30 |  |  | 21 | 2.15 | 1.274 | 1.2803 |  |  | 34
2024-05-30 |  |  | 22 | 2.14 | 1.269 | 1.2746 |  |  | 33
2024-05-30 |  |  | 23 | 2.14 | 1.273 | 1.2786 |  |  | 33
2024-05-30 |  |  | 24 | 2.14 | 1.268 | 1.2729 |  |  | 32
점검내용 | 1. 총전압 51.44V, 이상없음 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 호수 없음
형 명 | 650AH (썬라이트) | 제조일자 | 확인 불가 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-05-30 | 자연과사람들 | 두산 B25SE-7 호수 없음 | 1 | 2.2 | 1.271 | 1.2752 |  |  | 31
2024-05-30 |  |  | 2 | 2.18 | 1.274 | 1.2789 |  |  | 32
2024-05-30 |  |  | 3 | 2.14 | 1.278 | 1.2843 |  |  | 34
2024-05-30 |  |  | 4 | 2.19 | 1.273 | 1.2807 |  |  | 36
2024-05-30 |  |  | 5 | 2.2 | 1.271 | 1.278 |  |  | 35
2024-05-30 |  |  | 6 | 2.19 | 1.268 | 1.2764 |  |  | 37
2024-05-30 |  |  | 7 | 2.18 | 1.264 | 1.271 |  |  | 35
2024-05-30 |  |  | 8 | 2.17 | 1.265 | 1.272 |  |  | 35
2024-05-30 |  |  | 9 | 2.16 | 1.243 | 1.2493 |  |  | 34
2024-05-30 |  |  | 10 | 2.17 | 1.247 | 1.2547 |  |  | 36
2024-05-30 |  |  | 11 | 2.16 | 1.245 | 1.2534 |  |  | 37
2024-05-30 |  |  | 12 | 2.16 | 1.241 | 1.2494 |  |  | 37
2024-05-30 |  |  | 13 | 2.16 | 1.241 | 1.2501 |  |  | 38
2024-05-30 |  |  | 14 | 2.16 | 1.247 | 1.2554 |  |  | 37
2024-05-30 |  |  | 15 | 2.17 | 1.25 | 1.2584 |  |  | 37
2024-05-30 |  |  | 16 | 2.17 | 1.249 | 1.2581 |  |  | 38
2024-05-30 |  |  | 17 | 2.17 | 1.254 | 1.2631 |  |  | 38
2024-05-30 |  |  | 18 | 2.17 | 1.252 | 1.2611 |  |  | 38
2024-05-30 |  |  | 19 | 2.16 | 1.252 | 1.2611 |  |  | 38
2024-05-30 |  |  | 20 | 2.18 | 1.266 | 1.2737 |  |  | 36
2024-05-30 |  |  | 21 | 2.18 | 1.265 | 1.2734 |  |  | 37
2024-05-30 |  |  | 22 | 2.2 | 액없음 | #VALUE!
2024-05-30 |  |  | 23 | 2.19 | 액없음 | #VALUE!
2024-05-30 |  |  | 24 | 2.2 | 액없음 | #VALUE!
점검내용 | 1. 총전압 52.58V, 40% 충전중, 일부 셀 액없음, 점심시간 충전 후 운용중임에 따라 BDI 감소 없을 경우 퇴근 후 충전 권고 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## PE
형 명 | 9PZS720-48V (썬라이트) | 제조일자 | 확인 불가 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-05-30 | 자연과사람들 | 두산 B25S-5 PE | 1 | 2.1 | 1.237 | 1.2412 |  |  | 31
2024-05-30 |  |  | 2 | 2.1 | 1.231 | 1.2373 |  |  | 34
2024-05-30 |  |  | 3 | 2.1 | 1.234 | 1.241 |  |  | 35
2024-05-30 |  |  | 4 | 2.1 | 1.233 | 1.24 |  |  | 35
2024-05-30 |  |  | 5 | 2.1 | 1.235 | 1.242 |  |  | 35
2024-05-30 |  |  | 6 | 2.1 | 1.234 | 1.241 |  |  | 35
2024-05-30 |  |  | 7 | 측정 불가 | 1.227 | 1.2347 |  |  | 36
2024-05-30 |  |  | 8 | 2.1 | 1.233 | 1.24 |  |  | 35
2024-05-30 |  |  | 9 | 2.1 | 1.23 | 1.237 |  |  | 35
2024-05-30 |  |  | 10 | 2.1 | 1.235 | 1.242 |  |  | 35
2024-05-30 |  |  | 11 | 2.1 | 1.231 | 1.238 |  |  | 35
2024-05-30 |  |  | 12 | 2.1 | 1.231 | 1.238 |  |  | 35
2024-05-30 |  |  | 13 | 2.1 | 1.227 | 1.2347 |  |  | 36
2024-05-30 |  |  | 14 | 2.1 | 1.23 | 1.237 |  |  | 35
2024-05-30 |  |  | 15 | 2.1 | 1.23 | 1.237 |  |  | 35
2024-05-30 |  |  | 16 | 2.1 | 1.228 | 1.235 |  |  | 35
2024-05-30 |  |  | 17 | 2.1 | 1.229 | 1.2374 |  |  | 37
2024-05-30 |  |  | 18 | 2.1 | 1.232 | 1.2404 |  |  | 37
2024-05-30 |  |  | 19 | 2.1 | 1.234 | 1.241 |  |  | 35
2024-05-30 |  |  | 20 | 2.1 | 1.237 | 1.244 |  |  | 35
2024-05-30 |  |  | 21 | 2.1 | 1.233 | 1.24 |  |  | 35
2024-05-30 |  |  | 22 | 2.1 | 1.234 | 1.2417 |  |  | 36
2024-05-30 |  |  | 23 | 2.1 | 1.227 | 1.234 |  |  | 35
2024-05-30 |  |  | 24 | 2.1 | 1.23 | 1.237 |  |  | 35
점검내용 | 1. 총전압 50.40V, 7번 셀 단자 임의 마감처리로 전압 측정 불가, 가운데 스페이서 외관 일부 부식 상태로 젖은 천 청소 권고 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 1공장 조유실
형 명 | 9PZS720-48V (썬라이트) | 제조일자 | 2023.11.28 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-05-30 | 자연과사람들 | 두산 B25S-5 1공장 조유실 | 1 | 2.07 | 1.194 | 1.194 |  |  | 25
2024-05-30 |  |  | 2 | 2.07 | 1.195 | 1.195 |  |  | 25
2024-05-30 |  |  | 3 | 2.07 | 1.196 | 1.196 |  |  | 25
2024-05-30 |  |  | 4 | 2.07 | 1.192 | 1.192 |  |  | 25
2024-05-30 |  |  | 5 | 2.06 | 1.192 | 1.192 |  |  | 25
2024-05-30 |  |  | 6 | 2.07 | 1.19 | 1.19 |  |  | 25
2024-05-30 |  |  | 7 | 2.07 | 1.193 | 1.193 |  |  | 25
2024-05-30 |  |  | 8 | 2.07 | 1.197 | 1.197 |  |  | 25
2024-05-30 |  |  | 9 | 2.07 | 1.19 | 1.19 |  |  | 25
2024-05-30 |  |  | 10 | 2.07 | 1.196 | 1.196 |  |  | 25
2024-05-30 |  |  | 11 | 2.07 | 1.195 | 1.195 |  |  | 25
2024-05-30 |  |  | 12 | 2.07 | 1.188 | 1.188 |  |  | 25
2024-05-30 |  |  | 13 | 2.07 | 1.195 | 1.195 |  |  | 25
2024-05-30 |  |  | 14 | 2.07 | 1.194 | 1.194 |  |  | 25
2024-05-30 |  |  | 15 | 2.07 | 1.192 | 1.192 |  |  | 25
2024-05-30 |  |  | 16 | 2.07 | 1.193 | 1.193 |  |  | 25
2024-05-30 |  |  | 17 | 2.07 | 1.193 | 1.193 |  |  | 25
2024-05-30 |  |  | 18 | 2.07 | 1.194 | 1.194 |  |  | 25
2024-05-30 |  |  | 19 | 2.07 | 1.193 | 1.193 |  |  | 25
2024-05-30 |  |  | 20 | 2.07 | 1.192 | 1.192 |  |  | 25
2024-05-30 |  |  | 21 | 2.07 | 1.19 | 1.19 |  |  | 25
2024-05-30 |  |  | 22 | 2.07 | 1.195 | 1.195 |  |  | 25
2024-05-30 |  |  | 23 | 2.07 | 1.195 | 1.195 |  |  | 25
2024-05-30 |  |  | 24 | 2.07 | 1.195 | 1.195 |  |  | 25
점검내용 | 1. 총전압 49.68V, 공장 뒷측 서늘한 곳 보관 운용중으로 상태 양호함 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
점검일 = [점검일, row above]

## 입형 1번
형 명 | 4PZB300-48V (썬라이트) | 제조일자 | 2019.02.07 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-06-03 | 자연과사람들 | 두산 BR15S-9 (리치) 입형 1번 | 1 | 2.08 | 1.232 | 1.2334 |  |  | 27
2024-06-03 |  |  | 2 | 2.09 | 1.231 | 1.2331 |  |  | 28
2024-06-03 |  |  | 3 | 2.09 | 1.231 | 1.2338 |  |  | 29
2024-06-03 |  |  | 4 | 2.09 | 1.231 | 1.2338 |  |  | 29
2024-06-03 |  |  | 5 | 2.09 | 1.233 | 1.2358 |  |  | 29
2024-06-03 |  |  | 6 | 2.09 | 1.231 | 1.2338 |  |  | 29
2024-06-03 |  |  | 7 | 2.09 | 1.235 | 1.2378 |  |  | 29
2024-06-03 |  |  | 8 | 2.09 | 1.235 | 1.2378 |  |  | 29
2024-06-03 |  |  | 9 | 2.09 | 1.231 | 1.2338 |  |  | 29
2024-06-03 |  |  | 10 | 2.09 | 1.234 | 1.2368 |  |  | 29
2024-06-03 |  |  | 11 | 2.09 | 1.229 | 1.2311 |  |  | 28
2024-06-03 |  |  | 12 | 2.09 | 1.235 | 1.2364 |  |  | 27
2024-06-03 |  |  | 13 | 2.08 | 1.233 | 1.2344 |  |  | 27
2024-06-03 |  |  | 14 | 2.09 | 1.228 | 1.2301 |  |  | 28
2024-06-03 |  |  | 15 | 2.09 | 1.228 | 1.2301 |  |  | 28
2024-06-03 |  |  | 16 | 2.09 | 1.228 | 1.2301 |  |  | 28
2024-06-03 |  |  | 17 | 2.09 | 1.231 | 1.2331 |  |  | 28
2024-06-03 |  |  | 18 | 2.09 | 1.235 | 1.2371 |  |  | 28
2024-06-03 |  |  | 19 | 2.09 | 1.229 | 1.2311 |  |  | 28
2024-06-03 |  |  | 20 | 2.09 | 1.232 | 1.2341 |  |  | 28
2024-06-03 |  |  | 21 | 2.09 | 1.225 | 1.2271 |  |  | 28
2024-06-03 |  |  | 22 | 2.09 | 1.23 | 1.2321 |  |  | 28
2024-06-03 |  |  | 23 | 2.09 | 1.228 | 1.2301 |  |  | 28
2024-06-03 |  |  | 24 | 2.09 | 1.232 | 1.2334 |  |  | 27
점검내용 | 1. 총전압 49.91V, 공장 내 운용 제품으로 배터리 상태 양호, 주황색 캡 설치 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
점검일 = [점검일, row above]

## 입형 2번
형 명 | 4PZB300-48V (썬라이트) | 제조일자 | 2022.02.28 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-06-03 | 자연과사람들 | 두산 BR15S-9 (리치) 입형 2번 | 1 | 2.09 | 1.222 | 1.2248 |  |  | 29
2024-06-03 |  |  | 2 | 2.09 | 1.224 | 1.2268 |  |  | 29
2024-06-03 |  |  | 3 | 2.09 | 1.22 | 1.2228 |  |  | 29
2024-06-03 |  |  | 4 | 2.09 | 1.218 | 1.2215 |  |  | 30
2024-06-03 |  |  | 5 | 2.09 | 1.223 | 1.2265 |  |  | 30
2024-06-03 |  |  | 6 | 2.09 | 1.217 | 1.2205 |  |  | 30
2024-06-03 |  |  | 7 | 2.09 | 1.222 | 1.2255 |  |  | 30
2024-06-03 |  |  | 8 | 2.09 | 1.225 | 1.2285 |  |  | 30
2024-06-03 |  |  | 9 | 2.09 | 1.225 | 1.2285 |  |  | 30
2024-06-03 |  |  | 10 | 2.09 | 1.218 | 1.2215 |  |  | 30
2024-06-03 |  |  | 11 | 2.09 | 1.224 | 1.2275 |  |  | 30
2024-06-03 |  |  | 12 | 2.09 | 1.224 | 1.2275 |  |  | 30
2024-06-03 |  |  | 13 | 2.09 | 1.22 | 1.2235 |  |  | 30
2024-06-03 |  |  | 14 | 2.08 | 1.21 | 1.2135 |  |  | 30
2024-06-03 |  |  | 15 | 2.09 | 1.217 | 1.2205 |  |  | 30
2024-06-03 |  |  | 16 | 2.09 | 1.21 | 1.2135 |  |  | 30
2024-06-03 |  |  | 17 | 2.08 | 1.223 | 1.2265 |  |  | 30
2024-06-03 |  |  | 18 | 2.09 | 1.228 | 1.2315 |  |  | 30
2024-06-03 |  |  | 19 | 2.09 | 1.218 | 1.2215 |  |  | 30
2024-06-03 |  |  | 20 | 2.09 | 1.222 | 1.2255 |  |  | 30
2024-06-03 |  |  | 21 | 2.09 | 1.222 | 1.2255 |  |  | 30
2024-06-03 |  |  | 22 | 2.09 | 1.219 | 1.2225 |  |  | 30
2024-06-03 |  |  | 23 | 2.09 | 1.223 | 1.2265 |  |  | 30
2024-06-03 |  |  | 24 | 2.09 | 1.22 | 1.2235 |  |  | 30
점검내용 | 1. 총전압 50.07V, 공장 내 운용 제품으로 외관 금속 커버 설치됨, 배터리 상태 양호함 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
점검일 = [점검일, row above]

## 공무
형 명 | VCE660-48V | 제조일자 | 2021.07.15 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-06-03 | 자연과사람들 | 두산 B25SE-7 공무 | 1 | 2.12 | 1.271 | 1.2703 |  |  | 24
2024-06-03 |  |  | 2 | 2.12 | 1.271 | 1.2703 |  |  | 24
2024-06-03 |  |  | 3 | 2.12 | 1.271 | 1.2703 |  |  | 24
2024-06-03 |  |  | 4 | 2.12 | 1.277 | 1.2763 |  |  | 24
2024-06-03 |  |  | 5 | 2.13 | 1.277 | 1.2763 |  |  | 24
2024-06-03 |  |  | 6 | 2.12 | 1.275 | 1.2743 |  |  | 24
2024-06-03 |  |  | 7 | 2.12 | 1.271 | 1.2703 |  |  | 24
2024-06-03 |  |  | 8 | 2.13 | 1.278 | 1.2773 |  |  | 24
2024-06-03 |  |  | 9 | 2.12 | 1.277 | 1.2763 |  |  | 24
2024-06-03 |  |  | 10 | 2.12 | 1.277 | 1.2763 |  |  | 24
2024-06-03 |  |  | 11 | 2.12 | 1.273 | 1.2723 |  |  | 24
2024-06-03 |  |  | 12 | 2.13 | 1.277 | 1.2763 |  |  | 24
2024-06-03 |  |  | 13 | 2.12 | 1.267 | 1.2663 |  |  | 24
2024-06-03 |  |  | 14 | 2.12 | 1.273 | 1.2723 |  |  | 24
2024-06-03 |  |  | 15 | 2.12 | 1.275 | 1.2743 |  |  | 24
2024-06-03 |  |  | 16 | 2.13 | 1.276 | 1.2753 |  |  | 24
2024-06-03 |  |  | 17 | 2.12 | 1.273 | 1.2723 |  |  | 24
2024-06-03 |  |  | 18 | 2.13 | 1.275 | 1.2743 |  |  | 24
2024-06-03 |  |  | 19 | 2.12 | 1.271 | 1.2703 |  |  | 24
2024-06-03 |  |  | 20 | 2.12 | 1.274 | 1.2733 |  |  | 24
2024-06-03 |  |  | 21 | 2.12 | 1.272 | 1.2713 |  |  | 24
2024-06-03 |  |  | 22 | 2.12 | 1.27 | 1.2693 |  |  | 24
2024-06-03 |  |  | 23 | 2.13 | 1.28 | 1.2793 |  |  | 24
2024-06-03 |  |  | 24 | 2.12 | 1.268 | 1.2673 |  |  | 24
점검내용 | 1. 총전압 50.91V, 배터리 상태 양호함 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 2공장 조유실
형 명 | VCE600-48V | 제조일자 | 2019.02.01 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-06-03 | 자연과사람들 | 두산 B25S-5 2공장 조유실 | 1 | 2.14 | 1.261 | 1.2617 |  |  | 26
2024-06-03 |  |  | 2 | 2.11 | 1.253 | 1.2537 |  |  | 26
2024-06-03 |  |  | 3 | 2.11 | 1.26 | 1.2607 |  |  | 26
2024-06-03 |  |  | 4 | 2.11 | 1.258 | 1.2587 |  |  | 26
2024-06-03 |  |  | 5 | 2.11 | 1.259 | 1.2597 |  |  | 26
2024-06-03 |  |  | 6 | 2.1 | 1.247 | 1.2477 |  |  | 26
2024-06-03 |  |  | 7 | 2.08 | 1.253 | 1.2537 |  |  | 26
2024-06-03 |  |  | 8 | 2.1 | 1.257 | 1.2577 |  |  | 26
2024-06-03 |  |  | 9 | 2.12 | 1.26 | 1.2607 |  |  | 26
2024-06-03 |  |  | 10 | 2.11 | 1.257 | 1.2577 |  |  | 26
2024-06-03 |  |  | 11 | 2.12 | 1.263 | 1.2637 |  |  | 26
2024-06-03 |  |  | 12 | 2.11 | 1.258 | 1.2587 |  |  | 26
2024-06-03 |  |  | 13 | 2.1 | 1.25 | 1.2507 |  |  | 26
2024-06-03 |  |  | 14 | 2.11 | 1.251 | 1.2517 |  |  | 26
2024-06-03 |  |  | 15 | 2.11 | 1.255 | 1.2557 |  |  | 26
2024-06-03 |  |  | 16 | 2.12 | 1.258 | 1.2587 |  |  | 26
2024-06-03 |  |  | 17 | 2.11 | 1.255 | 1.2557 |  |  | 26
2024-06-03 |  |  | 18 | 2.12 | 1.259 | 1.2597 |  |  | 26
2024-06-03 |  |  | 19 | 2.11 | 1.254 | 1.2547 |  |  | 26
2024-06-03 |  |  | 20 | 2.12 | 1.26 | 1.2607 |  |  | 26
2024-06-03 |  |  | 21 | 2.11 | 1.251 | 1.2517 |  |  | 26
2024-06-03 |  |  | 22 | 2.11 | 1.255 | 1.2557 |  |  | 26
2024-06-03 |  |  | 23 | 2.11 | 1.258 | 1.2587 |  |  | 26
2024-06-03 |  |  | 24 | 2.12 | 1.257 | 1.2577 |  |  | 26
점검내용 | 1. 총전압 49.68V, 공장 뒷측 서늘한 곳 보관 운용중으로 상태 양호함 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]