## 종합
자연과사람들 점검결과
구분 |  | 설치 장소 | 형명 | 제조 로트 | 전압(V) | 비중(25℃) | 온도(℃) | 점검 결과 | 안전 예방 | 비고
1 | 1호차 | 두산 B25SE-7 | VCE660-48V | 2023.07.17 | 2.20~2.23 | 1.259~1.278 | 14~16 | 양호 | O | 지게차 플러그 깨져 보수 필요
2 | 2호차 | 두산 B25SE-7 | VCES740-48V | 2021.12.09 | 2.04~2.18 | 1.252~1.294 | 19~21 | 양호 |  | 전압, 비중 편차로 균등충전 1회 권고
3 | 3호차 | 두산 B25S-5 | VCES740-48V | 2023.06.21 | 2.09~2.18 | 1.194~1.276 | 15~17 | 양호 | O | 전압, 비중 편차로 균등충전 1회 권고, 지게차 플러그 깨져 보수 필요
4 | 4호차 | 두산 B25SE-7 | VCE660-48V | 2022.11.11 | 2.17~2.20 | 1.256~1.288 | 20~25 | 양호 | O | 지게차 플러그 깨져 보수 필요
5 | 5호차 | 두산 B25S-5 | 9PZ720-48V (썬라이트) | 2024년 설치 | 2.10~2.19 | 1.161~1.249 | 15~18 | 양호 |  | 전압, 비중 편차로 균등충전 1회 권고
6 | 6호차 | 두산 B25S-5 | VCE660-48V | 2022.12.09 | 2.17~2.21 | 1.241~1.261 | 19~25 | 양호 |  | -
7 | 호수 없음(1) | 두산 B25SE-7 | VCE660-48V | 2024.04.12 | 2.17~2.21 | 1.241~1.277 | 22~28 | 양호 |  | -
8 | 호수 없음(2) | 두산 B25SE-7 | VCE660-48V | 2024.04.12 | 2.21~2.22 | 1.254~1.274 | 15~19 | 양호 |  | -
9 | PE | 두산 B25S-5 | 9PZ720-48V (썬라이트) | 2022.12.22 | 2.08~2.09 | 1.207~1.221 | 21 | 양호 | O | 가운데 스페아서 부식 부분 젖은 천 청소 권고
10 | 입형 1번 | 두산 BR15S-9(리치) | 4PZB300-48V (썬라이트) | 2019.02.07 | 2.03~2.04 | 1.175~1.186 | 14~15 | 양호 |  | 외관 먼지 청소
11 | 입형 2번 | 두산 BR15S-9(리치) | 4PZB300-48V (썬라이트) | 2022.02.28 | 2.00~2.02 | 1.157~1.173 | 15~16 | 양호 |  | 외관 먼지 청소
12 | 공무 | 두산 B25SE-7 | VCE660-48V | 2021.07.15 | 2.01~2.03 | 1.151~1.174 | 7 | 양호 |  | -
13 | 2공장 조유실 | 두산 B20SE-7 | VCE600-48V | 201902.01 | 2.03~2.08 | 1.212~1.233 | 13~14 | 양호 | O | 지게차 플러그 깨져 보수 필요

## 1호차
형 명 | VCE660-48V | 제조일자 | 2023.07.17 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-03-05 | 자연과사람들 | 두산 B25SE-7 (1호차) | 1 | 2.22 | 1.271 | 1.2633 |  |  | 14
2025-03-05 |  |  | 2 | 2.22 | 1.281 | 1.274 |  |  | 15
2025-03-05 |  |  | 3 | 2.22 | 1.281 | 1.274 |  |  | 15
2025-03-05 |  |  | 4 | 2.22 | 1.281 | 1.274 |  |  | 15
2025-03-05 |  |  | 5 | 2.22 | 1.282 | 1.275 |  |  | 15
2025-03-05 |  |  | 6 | 2.23 | 1.285 | 1.278 |  |  | 15
2025-03-05 |  |  | 7 | 2.22 | 1.28 | 1.273 |  |  | 15
2025-03-05 |  |  | 8 | 2.22 | 1.285 | 1.278 |  |  | 15
2025-03-05 |  |  | 9 | 2.22 | 1.281 | 1.2747 |  |  | 16
2025-03-05 |  |  | 10 | 2.21 | 1.272 | 1.265 |  |  | 15
2025-03-05 |  |  | 11 | 2.22 | 1.284 | 1.277 |  |  | 15
2025-03-05 |  |  | 12 | 2.22 | 1.277 | 1.27 |  |  | 15
2025-03-05 |  |  | 13 | 2.21 | 1.273 | 1.266 |  |  | 15
2025-03-05 |  |  | 14 | 2.21 | 1.268 | 1.261 |  |  | 15
2025-03-05 |  |  | 15 | 2.2 | 1.266 | 1.259 |  |  | 15
2025-03-05 |  |  | 16 | 2.22 | 1.282 | 1.275 |  |  | 15
2025-03-05 |  |  | 17 | 2.22 | 1.278 | 1.271 |  |  | 15
2025-03-05 |  |  | 18 | 2.22 | 1.284 | 1.277 |  |  | 15
2025-03-05 |  |  | 19 | 2.21 | 1.274 | 1.267 |  |  | 15
2025-03-05 |  |  | 20 | 2.22 | 1.279 | 1.272 |  |  | 15
2025-03-05 |  |  | 21 | 2.22 | 1.284 | 1.277 |  |  | 15
2025-03-05 |  |  | 22 | 2.23 | 1.273 | 1.266 |  |  | 15
2025-03-05 |  |  | 23 | 2.21 | 1.274 | 1.267 |  |  | 15
2025-03-05 |  |  | 24 | 2.21 | 1.273 | 1.266 |  |  | 15
점검내용 | 1. 80% 충전 중, 총전압 53.28V 2. 지게차 플러그 깨짐, 쇼트 위험 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 2호차
형 명 | VCES740-48V | 제조일자 | 2021.12.09 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-03-05 | 자연과사람들 | 두산 B25SE-7 (2호차) | 1 | 2.18 | 1.292 | 1.2892 |  |  | 21
2025-03-05 |  |  | 2 | 2.17 | 1.29 | 1.2872 |  |  | 21
2025-03-05 |  |  | 3 | 2.16 | 1.297 | 1.2942 |  |  | 21
2025-03-05 |  |  | 4 | 2.15 | 1.278 | 1.2752 |  |  | 21
2025-03-05 |  |  | 5 | 2.14 | 1.286 | 1.2832 |  |  | 21
2025-03-05 |  |  | 6 | 2.13 | 1.284 | 1.2812 |  |  | 21
2025-03-05 |  |  | 7 | 2.14 | 1.288 | 1.2852 |  |  | 21
2025-03-05 |  |  | 8 | 2.14 | 1.287 | 1.2842 |  |  | 21
2025-03-05 |  |  | 9 | 2.16 | 1.276 | 1.2732 |  |  | 21
2025-03-05 |  |  | 10 | 2.17 | 1.29 | 1.2872 |  |  | 21
2025-03-05 |  |  | 11 | 2.17 | 1.292 | 1.2892 |  |  | 21
2025-03-05 |  |  | 12 | 2.18 | 1.296 | 1.2932 |  |  | 21
2025-03-05 |  |  | 13 | 2.17 | 1.287 | 1.2842 |  |  | 21
2025-03-05 |  |  | 14 | 2.17 | 1.29 | 1.2872 |  |  | 21
2025-03-05 |  |  | 15 | 2.17 | 1.291 | 1.2882 |  |  | 21
2025-03-05 |  |  | 16 | 2.17 | 1.287 | 1.2842 |  |  | 21
2025-03-05 |  |  | 17 | 2.16 | 1.275 | 1.2722 |  |  | 21
2025-03-05 |  |  | 18 | 2.18 | 1.293 | 1.2902 |  |  | 21
2025-03-05 |  |  | 19 | 2.17 | 1.289 | 1.2862 |  |  | 21
2025-03-05 |  |  | 20 | 2.17 | 1.288 | 1.2852 |  |  | 21
2025-03-05 |  |  | 21 | 2.04 | 1.255 | 1.2522 |  |  | 21
2025-03-05 |  |  | 22 | 2.16 | 1.284 | 1.2798 |  |  | 19
2025-03-05 |  |  | 23 | 2.16 | 1.277 | 1.2728 |  |  | 19
2025-03-05 |  |  | 24 | 2.18 | 1.298 | 1.2938 |  |  | 19
점검내용 | 1. 충전 중, 총전압 51.95V 2. #21번 셀 타 셀 대비 저비중이나, 사용상 문제 없을 경우 지속 사용 권고 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 3호차
형 명 | VCES740-48V | 제조일자 | 2023.06.21 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-03-05 | 자연과사람들 | 두산 B25SE-7 (3호차) | 1 | 2.15 | 1.252 | 1.245 |  |  | 15
2025-03-05 |  |  | 2 | 2.16 | 1.265 | 1.2587 |  |  | 16
2025-03-05 |  |  | 3 | 2.15 | 1.253 | 1.2467 |  |  | 16
2025-03-05 |  |  | 4 | 2.17 | 1.274 | 1.2684 |  |  | 17
2025-03-05 |  |  | 5 | 2.17 | 1.282 | 1.2764 |  |  | 17
2025-03-05 |  |  | 6 | 2.17 | 1.27 | 1.2644 |  |  | 17
2025-03-05 |  |  | 7 | 2.17 | 1.272 | 1.2664 |  |  | 17
2025-03-05 |  |  | 8 | 2.18 | 1.28 | 1.2744 |  |  | 17
2025-03-05 |  |  | 9 | 2.17 | 1.278 | 1.2724 |  |  | 17
2025-03-05 |  |  | 10 | 2.15 | 1.252 | 1.2464 |  |  | 17
2025-03-05 |  |  | 11 | 2.16 | 1.273 | 1.2674 |  |  | 17
2025-03-05 |  |  | 12 | 2.15 | 1.255 | 1.2494 |  |  | 17
2025-03-05 |  |  | 13 | 2.09 | 1.2 | 1.1937 |  |  | 16
2025-03-05 |  |  | 14 | 2.16 | 1.262 | 1.2557 |  |  | 16
2025-03-05 |  |  | 15 | 2.14 | 1.257 | 1.2507 |  |  | 16
2025-03-05 |  |  | 16 | 2.17 | 1.276 | 1.2697 |  |  | 16
2025-03-05 |  |  | 17 | 2.17 | 1.279 | 1.2727 |  |  | 16
2025-03-05 |  |  | 18 | 2.17 | 1.279 | 1.2727 |  |  | 16
2025-03-05 |  |  | 19 | 2.17 | 1.275 | 1.2687 |  |  | 16
2025-03-05 |  |  | 20 | 2.18 | 1.28 | 1.2737 |  |  | 16
2025-03-05 |  |  | 21 | 2.17 | 1.276 | 1.2697 |  |  | 16
2025-03-05 |  |  | 22 | 2.15 | 1.254 | 1.2477 |  |  | 16
2025-03-05 |  |  | 23 | 2.15 | 1.253 | 1.2467 |  |  | 16
2025-03-05 |  |  | 24 | 2.15 | 1.251 | 1.2447 |  |  | 16
점검내용 | 1. 충전 중, 총전압 51.85V 2. 지게차 측 플러그 파손, 쇼트 위험 #13번 셀 타 셀 대비 저비중, 상태, 당장 사용은 문제 없으나 추후 문제 발생시 교체 권고, 금일 균등충전 1회 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 4호차
형 명 | VCE660-48V | 제조일자 | 2022.11.11 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-03-05 | 자연과사람들 | 두산 B25SE-7 (4호차) | 1 | 2.2 | 1.279 | 1.2755 |  |  | 20
2025-03-05 |  |  | 2 | 2.19 | 1.279 | 1.2769 |  |  | 22
2025-03-05 |  |  | 3 | 2.18 | 1.273 | 1.2716 |  |  | 23
2025-03-05 |  |  | 4 | 2.18 | 1.279 | 1.2776 |  |  | 23
2025-03-05 |  |  | 5 | 2.19 | 1.281 | 1.2796 |  |  | 23
2025-03-05 |  |  | 6 | 2.18 | 1.271 | 1.2689 |  |  | 22
2025-03-05 |  |  | 7 | 2.18 | 1.276 | 1.2746 |  |  | 23
2025-03-05 |  |  | 8 | 2.19 | 1.275 | 1.2743 |  |  | 24
2025-03-05 |  |  | 9 | 2.19 | 1.279 | 1.279 |  |  | 25
2025-03-05 |  |  | 10 | 2.19 | 1.272 | 1.272 |  |  | 25
2025-03-05 |  |  | 11 | 2.18 | 1.264 | 1.264 |  |  | 25
2025-03-05 |  |  | 12 | 2.19 | 1.278 | 1.2773 |  |  | 24
2025-03-05 |  |  | 13 | 2.19 | 1.277 | 1.2763 |  |  | 24
2025-03-05 |  |  | 14 | 2.18 | 1.268 | 1.268 |  |  | 25
2025-03-05 |  |  | 15 | 2.17 | 1.256 | 1.256 |  |  | 25
2025-03-05 |  |  | 16 | 2.19 | 1.277 | 1.277 |  |  | 25
2025-03-05 |  |  | 17 | 2.18 | 1.273 | 1.273 |  |  | 25
2025-03-05 |  |  | 18 | 2.19 | 1.274 | 1.2733 |  |  | 24
2025-03-05 |  |  | 19 | 2.18 | 1.276 | 1.2739 |  |  | 22
2025-03-05 |  |  | 20 | 2.19 | 1.28 | 1.2793 |  |  | 24
2025-03-05 |  |  | 21 | 2.19 | 1.278 | 1.2773 |  |  | 24
2025-03-05 |  |  | 22 | 2.2 | 1.289 | 1.2883 |  |  | 24
2025-03-05 |  |  | 23 | 2.18 | 1.271 | 1.2703 |  |  | 24
2025-03-05 |  |  | 24 | 2.18 | 1.272 | 1.2706 |  |  | 23
점검내용 | 1. 80% 충전 중, 총전압 52.63V 2. 지게차 연결플러그 파손으로 쇼트 위험 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 5호차
형 명 | 9PZS720-48V | 제조일자 | 2024년 설치 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-03-05 | 자연과사람들 | 두산 B25S-5 (5호차) | 1 | 2.18 | 1.252 | 1.245 |  |  | 15
2025-03-05 |  |  | 2 | 2.18 | 1.253 | 1.2467 |  |  | 16
2025-03-05 |  |  | 3 | 2.18 | 1.25 | 1.2444 |  |  | 17
2025-03-05 |  |  | 4 | 2.12 | 1.19 | 1.1844 |  |  | 17
2025-03-05 |  |  | 5 | 2.18 | 1.255 | 1.2494 |  |  | 17
2025-03-05 |  |  | 6 | 2.18 | 1.253 | 1.2474 |  |  | 17
2025-03-05 |  |  | 7 | 2.11 | 1.177 | 1.1721 |  |  | 18
2025-03-05 |  |  | 8 | 2.18 | 1.251 | 1.2461 |  |  | 18
2025-03-05 |  |  | 9 | 2.18 | 1.253 | 1.2481 |  |  | 18
2025-03-05 |  |  | 10 | 2.19 | 1.247 | 1.2421 |  |  | 18
2025-03-05 |  |  | 11 | 2.18 | 1.251 | 1.2454 |  |  | 17
2025-03-05 |  |  | 12 | 2.15 | 1.222 | 1.2171 |  |  | 18
2025-03-05 |  |  | 13 | 2.17 | 1.247 | 1.2421 |  |  | 18
2025-03-05 |  |  | 14 | 2.17 | 1.247 | 1.2421 |  |  | 18
2025-03-05 |  |  | 15 | 2.17 | 1.246 | 1.2411 |  |  | 18
2025-03-05 |  |  | 16 | 2.17 | 1.245 | 1.2401 |  |  | 18
2025-03-05 |  |  | 17 | 2.1 | 1.166 | 1.1611 |  |  | 18
2025-03-05 |  |  | 18 | 2.17 | 1.245 | 1.2401 |  |  | 18
2025-03-05 |  |  | 19 | 2.17 | 1.248 | 1.2431 |  |  | 18
2025-03-05 |  |  | 20 | 2.12 | 1.192 | 1.1871 |  |  | 18
2025-03-05 |  |  | 21 | 2.12 | 1.194 | 1.1891 |  |  | 18
2025-03-05 |  |  | 22 | 2.17 | 1.251 | 1.2461 |  |  | 18
2025-03-05 |  |  | 23 | 2.17 | 1.253 | 1.2481 |  |  | 18
2025-03-05 |  |  | 24 | 2.17 | 1.244 | 1.2391 |  |  | 18
점검내용 | 1. 40% 충전 중, 총전압 51.88V 2. 전압, 비중 편차 다소 심하여 금일 균등충전 실시 권고 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
점검일 = [점검일, row above]

## 6호차
형 명 | VCE660-48V | 제조일자 | 2022.12.09 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-03-05 | 자연과사람들 | 두산 B25SE-7 (6호차) | 1 | 2.2 | 1.26 | 1.2558 |  |  | 19
2025-03-05 |  |  | 2 | 2.21 | 1.264 | 1.2612 |  |  | 21
2025-03-05 |  |  | 3 | 2.2 | 1.256 | 1.2532 |  |  | 21
2025-03-05 |  |  | 4 | 2.2 | 1.254 | 1.2512 |  |  | 21
2025-03-05 |  |  | 5 | 2.19 | 1.254 | 1.2512 |  |  | 21
2025-03-05 |  |  | 6 | 2.19 | 1.256 | 1.2525 |  |  | 20
2025-03-05 |  |  | 7 | 2.18 | 1.26 | 1.2579 |  |  | 22
2025-03-05 |  |  | 8 | 2.19 | 1.257 | 1.2563 |  |  | 24
2025-03-05 |  |  | 9 | 2.17 | 1.243 | 1.2423 |  |  | 24
2025-03-05 |  |  | 10 | 2.17 | 1.246 | 1.2453 |  |  | 24
2025-03-05 |  |  | 11 | 2.18 | 1.251 | 1.2503 |  |  | 24
2025-03-05 |  |  | 12 | 2.19 | 1.261 | 1.2589 |  |  | 22
2025-03-05 |  |  | 13 | 2.18 | 1.257 | 1.2556 |  |  | 23
2025-03-05 |  |  | 14 | 2.17 | 1.246 | 1.2453 |  |  | 24
2025-03-05 |  |  | 15 | 2.18 | 1.25 | 1.25 |  |  | 25
2025-03-05 |  |  | 16 | 2.17 | 1.248 | 1.248 |  |  | 25
2025-03-05 |  |  | 17 | 2.18 | 1.251 | 1.251 |  |  | 25
2025-03-05 |  |  | 18 | 2.19 | 1.253 | 1.2516 |  |  | 23
2025-03-05 |  |  | 19 | 2.18 | 1.259 | 1.2562 |  |  | 21
2025-03-05 |  |  | 20 | 2.18 | 1.256 | 1.2546 |  |  | 23
2025-03-05 |  |  | 21 | 2.18 | 1.26 | 1.2586 |  |  | 23
2025-03-05 |  |  | 22 | 2.18 | 1.255 | 1.2536 |  |  | 23
2025-03-05 |  |  | 23 | 2.18 | 1.253 | 1.2516 |  |  | 23
2025-03-05 |  |  | 24 | 2.17 | 1.251 | 1.2482 |  |  | 21
점검내용 | 1. 80% 충전 중, 총전압 52.83V 2. 특이사항 없음, 충전기 용량 650AH |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 호수 없음(1)
형 명 | VCE660-48V | 제조일자 | 2024.04.12 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-03-05 | 자연과사람들 | 두산 B25SE-7 | 1 | 2.2 | 1.271 | 1.2689 |  |  | 22
2025-03-05 |  |  | 2 | 2.19 | 1.26 | 1.2593 |  |  | 24
2025-03-05 |  |  | 3 | 2.2 | 1.269 | 1.269 |  |  | 25
2025-03-05 |  |  | 4 | 2.2 | 1.277 | 1.277 |  |  | 25
2025-03-05 |  |  | 5 | 2.18 | 1.26 | 1.26 |  |  | 25
2025-03-05 |  |  | 6 | 2.21 | 1.275 | 1.2743 |  |  | 24
2025-03-05 |  |  | 7 | 2.19 | 1.268 | 1.268 |  |  | 25
2025-03-05 |  |  | 8 | 2.2 | 1.273 | 1.273 |  |  | 25
2025-03-05 |  |  | 9 | 2.19 | 1.27 | 1.2714 |  |  | 27
2025-03-05 |  |  | 10 | 2.2 | 1.275 | 1.2771 |  |  | 28
2025-03-05 |  |  | 11 | 2.19 | 1.271 | 1.2731 |  |  | 28
2025-03-05 |  |  | 12 | 2.19 | 1.27 | 1.2707 |  |  | 26
2025-03-05 |  |  | 13 | 2.18 | 1.261 | 1.2617 |  |  | 26
2025-03-05 |  |  | 14 | 2.18 | 1.26 | 1.2621 |  |  | 28
2025-03-05 |  |  | 15 | 2.17 | 1.252 | 1.2541 |  |  | 28
2025-03-05 |  |  | 16 | 2.18 | 1.258 | 1.2601 |  |  | 28
2025-03-05 |  |  | 17 | 2.18 | 1.26 | 1.2621 |  |  | 28
2025-03-05 |  |  | 18 | 2.18 | 1.271 | 1.2717 |  |  | 26
2025-03-05 |  |  | 19 | 2.18 | 1.259 | 1.259 |  |  | 25
2025-03-05 |  |  | 20 | 2.18 | 1.265 | 1.2657 |  |  | 26
2025-03-05 |  |  | 21 | 2.18 | 1.262 | 1.2627 |  |  | 26
2025-03-05 |  |  | 22 | 2.18 | 1.259 | 1.2597 |  |  | 26
2025-03-05 |  |  | 23 | 2.17 | 1.241 | 1.241 |  |  | 25
2025-03-05 |  |  | 24 | 2.18 | 1.261 | 1.261 |  |  | 25
점검내용 | 1. 40% 충전 중, 총전압 52.71V 2. 특이사항 없음 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 호수 없음(2)
형 명 | VCE660-48V | 제조일자 | 2024.04.12 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-03-05 | 자연과사람들 | 두산 B25SE-7 | 1 | 2.22 | 1.272 | 1.265 |  |  | 15
2025-03-05 |  |  | 2 | 2.21 | 1.26 | 1.2537 |  |  | 16
2025-03-05 |  |  | 3 | 2.22 | 1.272 | 1.2664 |  |  | 17
2025-03-05 |  |  | 4 | 2.22 | 1.277 | 1.2721 |  |  | 18
2025-03-05 |  |  | 5 | 2.22 | 1.269 | 1.2641 |  |  | 18
2025-03-05 |  |  | 6 | 2.21 | 1.268 | 1.2631 |  |  | 18
2025-03-05 |  |  | 7 | 2.21 | 1.268 | 1.2631 |  |  | 18
2025-03-05 |  |  | 8 | 2.21 | 1.274 | 1.2691 |  |  | 18
2025-03-05 |  |  | 9 | 2.21 | 1.269 | 1.2641 |  |  | 18
2025-03-05 |  |  | 10 | 2.21 | 1.279 | 1.2741 |  |  | 18
2025-03-05 |  |  | 11 | 2.21 | 1.276 | 1.2711 |  |  | 18
2025-03-05 |  |  | 12 | 2.21 | 1.268 | 1.2631 |  |  | 18
2025-03-05 |  |  | 13 | 2.22 | 1.274 | 1.2691 |  |  | 18
2025-03-05 |  |  | 14 | 2.21 | 1.271 | 1.2661 |  |  | 18
2025-03-05 |  |  | 15 | 2.21 | 1.274 | 1.2691 |  |  | 18
2025-03-05 |  |  | 16 | 2.21 | 1.267 | 1.2628 |  |  | 19
2025-03-05 |  |  | 17 | 2.21 | 1.262 | 1.2578 |  |  | 19
2025-03-05 |  |  | 18 | 2.21 | 1.268 | 1.2638 |  |  | 19
2025-03-05 |  |  | 19 | 2.21 | 1.266 | 1.2611 |  |  | 18
2025-03-05 |  |  | 20 | 2.22 | 1.276 | 1.2711 |  |  | 18
2025-03-05 |  |  | 21 | 2.21 | 1.267 | 1.2621 |  |  | 18
2025-03-05 |  |  | 22 | 2.21 | 1.272 | 1.2671 |  |  | 18
2025-03-05 |  |  | 23 | 2.21 | 1.271 | 1.2661 |  |  | 18
2025-03-05 |  |  | 24 | 2.21 | 1.26 | 1.2551 |  |  | 18
점검내용 | 1. 충전 중, 총전압 53.11V 2. 충전기 740AH, 특이사항 없음 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## PE
형 명 | 9PZS720-48V | 제조일자 | 2022.12.22 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-03-10 | 자연과사람들 | 두산 B25S-5 (PE) | 1 | 2.09 | 1.223 | 1.2202 |  |  | 21
2025-03-10 |  |  | 2 | 2.08 | 1.216 | 1.2132 |  |  | 21
2025-03-10 |  |  | 3 | 2.08 | 1.219 | 1.2162 |  |  | 21
2025-03-10 |  |  | 4 | 2.09 | 1.224 | 1.2212 |  |  | 21
2025-03-10 |  |  | 5 | 2.09 | 1.22 | 1.2172 |  |  | 21
2025-03-10 |  |  | 6 | 2.09 | 1.213 | 1.2102 |  |  | 21
2025-03-10 |  |  | 7 | 측정 불가 | 1.211 | 1.2082 |  |  | 21
2025-03-10 |  |  | 8 | 2.08 | 1.216 | 1.2132 |  |  | 21
2025-03-10 |  |  | 9 | 2.08 | 1.212 | 1.2092 |  |  | 21
2025-03-10 |  |  | 10 | 2.08 | 1.214 | 1.2112 |  |  | 21
2025-03-10 |  |  | 11 | 2.08 | 1.219 | 1.2162 |  |  | 21
2025-03-10 |  |  | 12 | 2.08 | 1.212 | 1.2092 |  |  | 21
2025-03-10 |  |  | 13 | 2.08 | 1.219 | 1.2162 |  |  | 21
2025-03-10 |  |  | 14 | 2.08 | 1.219 | 1.2162 |  |  | 21
2025-03-10 |  |  | 15 | 2.08 | 1.21 | 1.2072 |  |  | 21
2025-03-10 |  |  | 16 | 2.08 | 1.213 | 1.2102 |  |  | 21
2025-03-10 |  |  | 17 | 2.08 | 1.22 | 1.2172 |  |  | 21
2025-03-10 |  |  | 18 | 2.09 | 1.22 | 1.2172 |  |  | 21
2025-03-10 |  |  | 19 | 2.09 | 1.221 | 1.2182 |  |  | 21
2025-03-10 |  |  | 20 | 2.09 | 1.216 | 1.2132 |  |  | 21
2025-03-10 |  |  | 21 | 2.08 | 1.22 | 1.2172 |  |  | 21
2025-03-10 |  |  | 22 | 2.09 | 1.22 | 1.2172 |  |  | 21
2025-03-10 |  |  | 23 | 2.08 | 1.218 | 1.2152 |  |  | 21
2025-03-10 |  |  | 24 | 2.08 | 1.217 | 1.2142 |  |  | 21
점검내용 | 1. 충전 중, 총전압 49.99V 2. 가운데 스피이서 부식 가루 젖은 천 청소 권고, |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
점검일 = [점검일, row above]

## 입형 1번
형 명 | 4PZB300-48V (썬라이트) | 제조일자 | 2019.02.07 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-03-10 | 자연과사람들 | 두산 BR15S-9 (리치) 입형 1번 | 1 | 2.03 | 1.186 | 1.1783 |  |  | 14
2025-03-10 |  |  | 2 | 2.03 | 1.183 | 1.1753 |  |  | 14
2025-03-10 |  |  | 3 | 2.03 | 1.188 | 1.1803 |  |  | 14
2025-03-10 |  |  | 4 | 2.04 | 1.19 | 1.1823 |  |  | 14
2025-03-10 |  |  | 5 | 2.03 | 1.188 | 1.1803 |  |  | 14
2025-03-10 |  |  | 6 | 2.04 | 1.187 | 1.1793 |  |  | 14
2025-03-10 |  |  | 7 | 2.03 | 1.19 | 1.1823 |  |  | 14
2025-03-10 |  |  | 8 | 2.04 | 1.187 | 1.1793 |  |  | 14
2025-03-10 |  |  | 9 | 2.04 | 1.19 | 1.1823 |  |  | 14
2025-03-10 |  |  | 10 | 2.04 | 1.194 | 1.1863 |  |  | 14
2025-03-10 |  |  | 11 | 2.04 | 1.184 | 1.1763 |  |  | 14
2025-03-10 |  |  | 12 | 2.04 | 1.188 | 1.1803 |  |  | 14
2025-03-10 |  |  | 13 | 2.04 | 1.19 | 1.183 |  |  | 15
2025-03-10 |  |  | 14 | 2.03 | 1.185 | 1.178 |  |  | 15
2025-03-10 |  |  | 15 | 2.04 | 1.189 | 1.182 |  |  | 15
2025-03-10 |  |  | 16 | 2.03 | 1.182 | 1.175 |  |  | 15
2025-03-10 |  |  | 17 | 2.03 | 1.183 | 1.176 |  |  | 15
2025-03-10 |  |  | 18 | 2.04 | 1.193 | 1.186 |  |  | 15
2025-03-10 |  |  | 19 | 2.03 | 1.186 | 1.179 |  |  | 15
2025-03-10 |  |  | 20 | 2.03 | 1.186 | 1.179 |  |  | 15
2025-03-10 |  |  | 21 | 2.03 | 1.187 | 1.18 |  |  | 15
2025-03-10 |  |  | 22 | 2.04 | 1.187 | 1.18 |  |  | 15
2025-03-10 |  |  | 23 | 2.03 | 1.185 | 1.178 |  |  | 15
2025-03-10 |  |  | 24 | 2.03 | 1.186 | 1.179 |  |  | 15
점검내용 | 1. 총전압 48.80V, 9칸 중 5칸 점등, 2~3칸 잔여시 충전 충전기 295AH 이상없음 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
점검일 = [점검일, row above]

## 입형 2번
형 명 | 4PZB300-48V (썬라이트) | 제조일자 | 2022.02.28 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-03-10 | 자연과사람들 | 두산 BR15S-9 (리치) 입형 2번 | 1 | 2.02 | 1.174 | 1.167 |  |  | 15
2025-03-10 |  |  | 2 | 2.02 | 1.179 | 1.1727 |  |  | 16
2025-03-10 |  |  | 3 | 2.02 | 1.173 | 1.1667 |  |  | 16
2025-03-10 |  |  | 4 | 2.02 | 1.172 | 1.1657 |  |  | 16
2025-03-10 |  |  | 5 | 2.02 | 1.175 | 1.1687 |  |  | 16
2025-03-10 |  |  | 6 | 2.01 | 1.169 | 1.1627 |  |  | 16
2025-03-10 |  |  | 7 | 2.02 | 1.163 | 1.1567 |  |  | 16
2025-03-10 |  |  | 8 | 2.02 | 1.169 | 1.1627 |  |  | 16
2025-03-10 |  |  | 9 | 2.02 | 1.166 | 1.1597 |  |  | 16
2025-03-10 |  |  | 10 | 2.02 | 1.166 | 1.1597 |  |  | 16
2025-03-10 |  |  | 11 | 2 | 1.163 | 1.1567 |  |  | 16
2025-03-10 |  |  | 12 | 2.02 | 1.163 | 1.1567 |  |  | 16
2025-03-10 |  |  | 13 | 2.01 | 1.171 | 1.164 |  |  | 15
2025-03-10 |  |  | 14 | 2.01 | 1.166 | 1.159 |  |  | 15
2025-03-10 |  |  | 15 | 2.02 | 1.17 | 1.163 |  |  | 15
2025-03-10 |  |  | 16 | 2.02 | 1.17 | 1.163 |  |  | 15
2025-03-10 |  |  | 17 | 2.02 | 1.175 | 1.168 |  |  | 15
2025-03-10 |  |  | 18 | 2.02 | 1.176 | 1.169 |  |  | 15
2025-03-10 |  |  | 19 | 2.02 | 1.169 | 1.162 |  |  | 15
2025-03-10 |  |  | 20 | 2.02 | 1.173 | 1.166 |  |  | 15
2025-03-10 |  |  | 21 | 2.02 | 1.174 | 1.167 |  |  | 15
2025-03-10 |  |  | 22 | 2.02 | 1.175 | 1.168 |  |  | 15
2025-03-10 |  |  | 23 | 2.02 | 1.175 | 1.168 |  |  | 15
2025-03-10 |  |  | 24 | 2.02 | 1.17 | 1.163 |  |  | 15
점검내용 | 1. 총전압 48.35V, BDI 9칸 중 4칸 잔여, 외관 먼지 외 특이사항 없음 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
점검일 = [점검일, row above]

## 공무
형 명 | VCE660-48V | 제조일자 | 2021.07.15 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-03-10 | 자연과사람들 | 두산 B25SE-7 공무 | 1 | 2.03 | 1.182 | 1.1694 |  |  | 7
2025-03-10 |  |  | 2 | 2.02 | 1.179 | 1.1664 |  |  | 7
2025-03-10 |  |  | 3 | 2.02 | 1.181 | 1.1684 |  |  | 7
2025-03-10 |  |  | 4 | 2.02 | 1.181 | 1.1684 |  |  | 7
2025-03-10 |  |  | 5 | 2.03 | 1.183 | 1.1704 |  |  | 7
2025-03-10 |  |  | 6 | 2.02 | 1.181 | 1.1684 |  |  | 7
2025-03-10 |  |  | 7 | 2.03 | 1.182 | 1.1694 |  |  | 7
2025-03-10 |  |  | 8 | 2.03 | 1.185 | 1.1724 |  |  | 7
2025-03-10 |  |  | 9 | 2.03 | 1.184 | 1.1714 |  |  | 7
2025-03-10 |  |  | 10 | 2.03 | 1.182 | 1.1694 |  |  | 7
2025-03-10 |  |  | 11 | 2.02 | 1.179 | 1.1664 |  |  | 7
2025-03-10 |  |  | 12 | 2.02 | 1.187 | 1.1744 |  |  | 7
2025-03-10 |  |  | 13 | 2.02 | 1.178 | 1.1654 |  |  | 7
2025-03-10 |  |  | 14 | 2.03 | 1.182 | 1.1694 |  |  | 7
2025-03-10 |  |  | 15 | 2.03 | 1.183 | 1.1704 |  |  | 7
2025-03-10 |  |  | 16 | 2.03 | 1.182 | 1.1694 |  |  | 7
2025-03-10 |  |  | 17 | 2.01 | 1.166 | 1.1534 |  |  | 7
2025-03-10 |  |  | 18 | 2.03 | 1.183 | 1.1704 |  |  | 7
2025-03-10 |  |  | 19 | 2.02 | 1.173 | 1.1604 |  |  | 7
2025-03-10 |  |  | 20 | 2.03 | 1.184 | 1.1714 |  |  | 7
2025-03-10 |  |  | 21 | 2.02 | 1.18 | 1.1674 |  |  | 7
2025-03-10 |  |  | 22 | 2.01 | 1.164 | 1.1514 |  |  | 7
2025-03-10 |  |  | 23 | 2.03 | 1.186 | 1.1734 |  |  | 7
2025-03-10 |  |  | 24 | 2.01 | 1.169 | 1.1564 |  |  | 7
점검내용 | 1. 총전압 48.58V, 배터리 상태 양호함 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 2공장 조유실
형 명 | VCE600-48V | 제조일자 | 2019.02.01 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-03-10 | 자연과사람들 | 두산 B25SE-7 2공장 조유실 | 1 | 2.08 | 1.241 | 1.2333 |  |  | 14
2025-03-10 |  |  | 2 | 2.05 | 1.22 | 1.2116 |  |  | 13
2025-03-10 |  |  | 3 | 2.07 | 1.236 | 1.2283 |  |  | 14
2025-03-10 |  |  | 4 | 2.07 | 1.234 | 1.2263 |  |  | 14
2025-03-10 |  |  | 5 | 2.06 | 1.232 | 1.2243 |  |  | 14
2025-03-10 |  |  | 6 | 2.05 | 1.22 | 1.2123 |  |  | 14
2025-03-10 |  |  | 7 | 2.03 | 1.226 | 1.2183 |  |  | 14
2025-03-10 |  |  | 8 | 2.04 | 1.235 | 1.2273 |  |  | 14
2025-03-10 |  |  | 9 | 2.07 | 1.233 | 1.2253 |  |  | 14
2025-03-10 |  |  | 10 | 2.07 | 1.236 | 1.2283 |  |  | 14
2025-03-10 |  |  | 11 | 2.07 | 1.235 | 1.2273 |  |  | 14
2025-03-10 |  |  | 12 | 2.07 | 1.237 | 1.2293 |  |  | 14
2025-03-10 |  |  | 13 | 2.04 | 1.229 | 1.2213 |  |  | 14
2025-03-10 |  |  | 14 | 2.06 | 1.223 | 1.2153 |  |  | 14
2025-03-10 |  |  | 15 | 2.06 | 1.226 | 1.2183 |  |  | 14
2025-03-10 |  |  | 16 | 2.06 | 1.225 | 1.2173 |  |  | 14
2025-03-10 |  |  | 17 | 2.07 | 1.232 | 1.2243 |  |  | 14
2025-03-10 |  |  | 18 | 2.07 | 1.233 | 1.2253 |  |  | 14
2025-03-10 |  |  | 19 | 2.06 | 1.235 | 1.2273 |  |  | 14
2025-03-10 |  |  | 20 | 2.07 | 1.234 | 1.2263 |  |  | 14
2025-03-10 |  |  | 21 | 2.07 | 1.227 | 1.2193 |  |  | 14
2025-03-10 |  |  | 22 | 2.07 | 1.235 | 1.2273 |  |  | 14
2025-03-10 |  |  | 23 | 2.07 | 1.234 | 1.2263 |  |  | 14
2025-03-10 |  |  | 24 | 2.07 | 1.228 | 1.2203 |  |  | 14
점검내용 | 1. 총전압 49.45V, 지게차측 플러그 파손, 쇼트 위험에 따라 보수 권고 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
<지게차 플러그 파손>
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]