## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 4월 19일 | 점검형태 | AS
업체명 | KBS 전력운영부 | 온도(℃) | 26 ~ 28
용도,장소 | 정류기용 | 충전전압(V) | 119.9
제품명 | ESP200-12 | DC(A) | 2.3
수량(EA) | 9EA | AC(A) | 2.6
LOT | 2022.11.30 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.37 | 2.168 | 94.26%
2 | 13.41 | 2.181 | 94.83%
3 | 13.41 | 2.178 | 94.7%
4 | 13.35 | 2.172 | 94.43%
5 | 13.33 | 2.18 | 94.78%
6 | 13.33 | 2.169 | 94.3%
7 | 13.27 | 2.17 | 94.35%
8 | 13.11 | 5.55 | 241.3%
9 | 13.3 | 2.164 | 94.09%
평균 | 13.32 | 2.548 | 110.8%