## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 4월 19일 | 점검형태 | BS
업체명 | KBS 전력운영부 | 온도(℃) | 26 ~ 28
용도,장소 | 발전기용 | 충전전압(V) | -
제품명 | LM200-12E | DC(A) | -
수량(EA) | 8EA | AC(A) | -
LOT | 2022.11.07 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 2.33
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.4 | 2.298 | 98.63%
2 | 13.43 | 2.311 | 99.18%
3 | 13.42 | 2.333 | 100.1%
4 | 13.41 | 2.278 | 97.77%
5 | 13.4 | 2.304 | 98.88%
6 | 13.4 | 2.322 | 99.66%
7 | 13.4 | 2.45 | 105.2%
8 | 13.4 | 2.314 | 99.31%
평균 | 13.4075 | 2.3262 | 99.84%