## 3-A
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 9월 11일 | 점검형태 | BS
업체명 | KBS 전력운영부 | 온도(℃) | 23 ~ 24
용도,장소 | 신관 UPS 3-A | 충전전압(V) | 612.7
제품명 | ESP200-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 230EA(46EA*5조) | AC(A) | 0
LOT | 2018.11.13 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.43 | 2.7 | 117.4%
2 | 13.42 | 2.6 | 113%
3 | 13.5 | 2.77 | 120.4%
4 | 13.28 | 2.57 | 111.7%
5 | 13.27 | 2.52 | 109.6%
6 | 13.25 | 2.52 | 109.6%
7 | 13.3 | 2.73 | 118.7%
8 | 13.26 | 2.52 | 109.6%
9 | 13.35 | 2.58 | 112.2%
10 | 13.37 | 2.75 | 119.6%
11 | 13.37 | 2.8 | 121.7%
12 | 13.35 | 2.65 | 115.2%
13 | 13.33 | 2.66 | 115.7%
14 | 13.3 | 2.56 | 111.3%
15 | 13.37 | 2.52 | 109.6%
16 | 13.31 | 2.6 | 113%
17 | 13.26 | 2.52 | 109.6%
18 | 13.37 | 2.81 | 122.2%
19 | 13.27 | 2.67 | 116.1%
20 | 13.24 | 2.61 | 113.5%
21 | 13.29 | 2.64 | 114.8%
22 | 13.31 | 2.68 | 116.5%
23 | 13.21 | 2.6 | 113%
24 | 13.3 | 2.71 | 117.8%
25 | 13.24 | 2.71 | 117.8%
26 | 13.27 | 2.77 | 120.4%
27 | 13.29 | 2.77 | 120.4%
28 | 13.34 | 2.83 | 123%
29 | 13.34 | 2.9 | 126.1%
30 | 13.26 | 2.75 | 119.6%
31 | 13.26 | 2.63 | 114.3%
32 | 13.33 | 2.77 | 120.4%
33 | 13.26 | 2.66 | 115.7%
34 | 13.33 | 2.67 | 116.1%
35 | 13.3 | 2.78 | 120.9%
36 | 13.37 | 2.63 | 114.3%
37 | 13.36 | 2.6 | 113%
38 | 13.37 | 2.68 | 116.5%
39 | 13.34 | 2.79 | 121.3%
40 | 13.36 | 2.7 | 117.4%
41 | 13.33 | 2.63 | 114.3%
42 | 13.36 | 2.81 | 122.2%
43 | 13.38 | 2.77 | 120.4%
44 | 13.29 | 2.62 | 113.9%
45 | 13.35 | 2.64 | 114.8%
46 | 13.33 | 2.73 | 118.7%
47 | 13.48 | 2.72 | 118.3%
48 | 13.28 | 2.52 | 109.6%
49 | 13.46 | 2.7 | 117.4%
50 | 13.29 | 2.52 | 109.6%
51 | 13.29 | 2.54 | 110.4%
52 | 13.28 | 2.47 | 107.4%
53 | 13.26 | 2.6 | 113%
54 | 13.29 | 2.61 | 113.5%
55 | 13.34 | 2.64 | 114.8%
56 | 13.37 | 2.8 | 121.7%
57 | 13.35 | 2.49 | 108.3%
58 | 13.32 | 2.76 | 120%
59 | 13.27 | 2.65 | 115.2%
60 | 13.29 | 2.82 | 122.6%
61 | 13.33 | 2.73 | 118.7%
62 | 13.33 | 2.66 | 115.7%
63 | 13.32 | 2.76 | 120%
64 | 13.33 | 2.67 | 116.1%
65 | 13.35 | 2.62 | 113.9%
66 | 13.3 | 2.62 | 113.9%
67 | 13.32 | 2.68 | 116.5%
68 | 13.32 | 2.58 | 112.2%
69 | 13.28 | 2.68 | 116.5%
70 | 13.27 | 2.87 | 124.8%
71 | 13.3 | 2.79 | 121.3%
72 | 13.25 | 2.62 | 113.9%
73 | 13.23 | 2.76 | 120%
74 | 13.35 | 2.69 | 117%
75 | 13.43 | 2.45 | 106.5%
76 | 13.25 | 2.66 | 115.7%
77 | 13.23 | 2.84 | 123.5%
78 | 13.3 | 2.79 | 121.3%
79 | 13.28 | 2.83 | 123%
80 | 13.28 | 2.65 | 115.2%
81 | 13.33 | 2.81 | 122.2%
82 | 13.27 | 2.72 | 118.3%
83 | 13.31 | 2.77 | 120.4%
84 | 13.3 | 2.67 | 116.1%
85 | 13.35 | 2.64 | 114.8%
86 | 13.31 | 2.62 | 113.9%
87 | 13.33 | 2.8 | 121.7%
88 | 13.3 | 2.7 | 117.4%
89 | 13.32 | 2.69 | 117%
90 | 13.39 | 2.59 | 112.6%
91 | 13.45 | 2.65 | 115.2%
92 | 13.43 | 2.7 | 117.4%
93 | 13.3 | 2.49 | 108.3%
94 | 13.3 | 2.54 | 110.4%
95 | 13.3 | 2.61 | 113.5%
96 | 13.31 | 2.56 | 111.3%
97 | 13.32 | 2.76 | 120%
98 | 13.32 | 2.59 | 112.6%
99 | 13.36 | 2.5 | 108.7%
100 | 13.32 | 2.59 | 112.6%
101 | 13.38 | 2.63 | 114.3%
102 | 13.39 | 2.63 | 114.3%
103 | 13.43 | 2.43 | 105.7%
104 | 13.29 | 2.69 | 117%
105 | 13.32 | 2.66 | 115.7%
106 | 13.21 | 2.7 | 117.4%
107 | 13.35 | 2.62 | 113.9%
108 | 13.33 | 2.7 | 117.4%
109 | 13.34 | 2.72 | 118.3%
110 | 13.34 | 2.67 | 116.1%
111 | 13.4 | 2.49 | 108.3%
112 | 13.32 | 2.54 | 110.4%
113 | 13.31 | 2.57 | 111.7%
114 | 13.29 | 2.61 | 113.5%
115 | 13.26 | 2.52 | 109.6%
116 | 13.43 | 2.6 | 113%
117 | 13.14 | 3.14 | 136.5%
118 | 13.27 | 2.56 | 111.3%
119 | 13.25 | 2.57 | 111.7%
120 | 13.25 | 2.58 | 112.2%
121 | 13.3 | 2.8 | 121.7%
122 | 13.26 | 2.71 | 117.8%
123 | 13.31 | 2.68 | 116.5%
124 | 13.27 | 2.6 | 113%
125 | 13.42 | 2.59 | 112.6%
126 | 13.32 | 2.74 | 119.1%
127 | 13.32 | 2.58 | 112.2%
128 | 13.35 | 2.59 | 112.6%
129 | 13.31 | 2.67 | 116.1%
130 | 13.34 | 2.8 | 121.7%
131 | 13.32 | 2.64 | 114.8%
132 | 13.3 | 2.58 | 112.2%
133 | 13.29 | 2.7 | 117.4%
134 | 13.26 | 2.66 | 115.7%
135 | 13.32 | 2.71 | 117.8%
136 | 13.4 | 2.66 | 115.7%
137 | 13.41 | 2.64 | 114.8%
138 | 13.39 | 2.63 | 114.3%
139 | 13.34 | 2.54 | 110.4%
140 | 13.28 | 2.5 | 108.7%
141 | 13.31 | 2.5 | 108.7%
142 | 13.34 | 2.61 | 113.5%
143 | 13.3 | 2.57 | 111.7%
144 | 13.24 | 2.52 | 109.6%
145 | 13.31 | 2.52 | 109.6%
146 | 13.36 | 2.71 | 117.8%
147 | 13.37 | 2.52 | 109.6%
148 | 13.39 | 2.66 | 115.7%
149 | 13.34 | 2.54 | 110.4%
150 | 13.33 | 2.59 | 112.6%
151 | 13.34 | 2.61 | 113.5%
152 | 13.38 | 2.69 | 117%
153 | 13.36 | 2.6 | 113%
154 | 13.33 | 2.14 | 93.04%
155 | 13.32 | 2.62 | 113.9%
156 | 13.27 | 2.52 | 109.6%
157 | 13.34 | 2.63 | 114.3%
158 | 13.3 | 2.63 | 114.3%
159 | 13.34 | 2.63 | 114.3%
160 | 13.29 | 2.64 | 114.8%
161 | 13.36 | 2.61 | 113.5%
162 | 13.4 | 2.73 | 118.7%
163 | 13.31 | 2.77 | 120.4%
164 | 13.24 | 2.52 | 109.6%
165 | 13.25 | 2.52 | 109.6%
166 | 13.26 | 2.52 | 109.6%
167 | 13.25 | 2.62 | 113.9%
168 | 13.25 | 2.66 | 115.7%
169 | 13.27 | 2.66 | 115.7%
170 | 13.28 | 2.73 | 118.7%
171 | 13.25 | 2.73 | 118.7%
172 | 13.34 | 2.57 | 111.7%
173 | 13.35 | 2.61 | 113.5%
174 | 13.34 | 2.69 | 117%
175 | 13.36 | 2.67 | 116.1%
176 | 13.31 | 2.52 | 109.6%
177 | 13.29 | 2.67 | 116.1%
178 | 13.31 | 2.5 | 108.7%
179 | 13.33 | 2.76 | 120%
180 | 13.38 | 2.76 | 120%
181 | 13.35 | 2.54 | 110.4%
182 | 13.33 | 2.65 | 115.2%
183 | 13.39 | 2.67 | 116.1%
184 | 13.36 | 2.63 | 114.3%
185 | 13.37 | 2.62 | 113.9%
186 | 13.35 | 2.7 | 117.4%
187 | 13.34 | 2.65 | 115.2%
188 | 13.3 | 2.69 | 117%
189 | 13.28 | 2.52 | 109.6%
190 | 13.32 | 2.48 | 107.8%
191 | 13.3 | 2.59 | 112.6%
192 | 13.33 | 2.43 | 105.7%
193 | 13.44 | 2.54 | 110.4%
194 | 13.36 | 2.56 | 111.3%
195 | 13.41 | 2.66 | 115.7%
196 | 13.36 | 2.45 | 106.5%
197 | 13.31 | 2.58 | 112.2%
198 | 13.24 | 2.74 | 119.1%
199 | 13.31 | 2.52 | 109.6%
200 | 13.38 | 2.62 | 113.9%
201 | 13.34 | 2.66 | 115.7%
202 | 13.37 | 2.7 | 117.4%
203 | 13.28 | 2.54 | 110.4%
204 | 13.31 | 2.58 | 112.2%
205 | 13.34 | 2.49 | 108.3%
206 | 13.3 | 2.52 | 109.6%
207 | 13.34 | 2.61 | 113.5%
208 | 13.3 | 2.71 | 117.8%
209 | 13.25 | 2.7 | 117.4%
210 | 13.29 | 2.76 | 120%
211 | 13.27 | 2.48 | 107.8%
212 | 13.29 | 2.52 | 109.6%
213 | 13.3 | 2.62 | 113.9%
214 | 13.26 | 2.62 | 113.9%
215 | 13.34 | 2.73 | 118.7%
216 | 13.28 | 2.59 | 112.6%
217 | 13.36 | 2.58 | 112.2%
218 | 13.29 | 2.56 | 111.3%
219 | 13.34 | 2.67 | 116.1%
220 | 13.32 | 2.74 | 119.1%
221 | 13.35 | 2.64 | 114.8%
222 | 13.28 | 2.59 | 112.6%
223 | 13.33 | 2.65 | 115.2%
224 | 13.28 | 2.66 | 115.7%
225 | 13.23 | 2.58 | 112.2%
226 | 13.35 | 2.65 | 115.2%
227 | 13.38 | 2.57 | 111.7%
228 | 13.34 | 2.57 | 111.7%
229 | 13.31 | 2.64 | 114.8%
230 | 13.31 | 2.62 | 113.9%
평균 | 13.3203 | 2.6401 | 114.8%

## 3-B
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 9월 11일 | 점검형태 | BS
업체명 | KBS 전력운영부 | 온도(℃) | 25 ~ 27
용도,장소 | 신관 UPS 3-B | 충전전압(V) | 609
제품명 | ESP200-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 230EA(46EA*5조) | AC(A) | 0
LOT | 2018.11.13 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.46 | 3.01 | 130.9%
2 | 13.45 | 3.1 | 134.8%
3 | 13.37 | 3.29 | 143%
4 | 13.34 | 3.03 | 131.7%
5 | 13.41 | 3.48 | 151.3%
6 | 13.37 | 3.22 | 140%
7 | 13.39 | 3.24 | 140.9%
8 | 13.41 | 3.16 | 137.4%
9 | 13.32 | 3.37 | 146.5%
10 | 13.31 | 3.35 | 145.7%
11 | 13.32 | 2.78 | 120.9%
12 | 13.36 | 3.36 | 146.1%
13 | 13.33 | 3.01 | 130.9%
14 | 13.25 | 3.02 | 131.3%
15 | 13.32 | 3.3 | 143.5%
16 | 13.31 | 3.18 | 138.3%
17 | 13.3 | 2.93 | 127.4%
18 | 13.35 | 3.44 | 149.6%
19 | 13.3 | 2.96 | 128.7%
20 | 13.33 | 2.92 | 127%
21 | 13.14 | 3.96 | 172.2%
22 | 13.34 | 2.97 | 129.1%
23 | 13.18 | 4.51 | 196.1%
24 | 13.42 | 3.16 | 137.4%
25 | 13.49 | 3.18 | 138.3%
26 | 13.39 | 3.05 | 132.6%
27 | 13.38 | 2.94 | 127.8%
28 | 13.49 | 3.29 | 143%
29 | 13.29 | 3.28 | 142.6%
30 | 13.41 | 3.11 | 135.2%
31 | 13.43 | 3.16 | 137.4%
32 | 11.25 | 3.73 | 162.2%
33 | 13.42 | 3.19 | 138.7%
34 | 13.44 | 3.18 | 138.3%
35 | 13.46 | 3.13 | 136.1%
36 | 13.39 | 2.94 | 127.8%
37 | 11.16 | 3.51 | 152.6%
38 | 13.42 | 2.92 | 127%
39 | 13.43 | 3.08 | 133.9%
40 | 13.45 | 3.02 | 131.3%
41 | 13.49 | 2.8 | 121.7%
42 | 13.45 | 3.05 | 132.6%
43 | 13.42 | 3.03 | 131.7%
44 | 13.47 | 3.03 | 131.7%
45 | 13.42 | 2.91 | 126.5%
46 | 13.44 | 3.05 | 132.6%
47 | 13.35 | 2.94 | 127.8%
48 | 13.32 | 2.96 | 128.7%
49 | 13.26 | 2 | 86.96%
50 | 13.28 | 2.76 | 120%
51 | 13.37 | 2.89 | 125.7%
52 | 13.39 | 2.94 | 127.8%
53 | 13.32 | 2.76 | 120%
54 | 13.37 | 2.25 | 97.83%
55 | 13.37 | 3.02 | 131.3%
56 | 13.36 | 2.98 | 129.6%
57 | 13.37 | 2.98 | 129.6%
58 | 13.4 | 3 | 130.4%
59 | 13.33 | 3.01 | 130.9%
60 | 11.11 | 3.17 | 137.8%
61 | 13.39 | 3.35 | 145.7%
62 | 13.35 | 2.88 | 125.2%
63 | 13.38 | 2.89 | 125.7%
64 | 13.39 | 2.95 | 128.3%
65 | 13.38 | 2.96 | 128.7%
66 | 13.35 | 3.12 | 135.7%
67 | 13.32 | 2.65 | 115.2%
68 | 13.31 | 2.74 | 119.1%
69 | 13.32 | 3.05 | 132.6%
70 | 13.3 | 2.76 | 120%
71 | 13.26 | 2.52 | 109.6%
72 | 13.31 | 2.99 | 130%
73 | 13.26 | 2.88 | 125.2%
74 | 13.22 | 2.11 | 91.74%
75 | 13.3 | 3.05 | 132.6%
76 | 13.32 | 2.25 | 97.83%
77 | 13.22 | 2.89 | 125.7%
78 | 13.29 | 3.1 | 134.8%
79 | 13.28 | 3.15 | 137%
80 | 13.29 | 3.02 | 131.3%
81 | 13.36 | 3.1 | 134.8%
82 | 13.35 | 3.06 | 133%
83 | 13.29 | 2.89 | 125.7%
84 | 13.38 | 3.03 | 131.7%
85 | 13.3 | 2.92 | 127%
86 | 13.28 | 2.86 | 124.3%
87 | 13.32 | 2.99 | 130%
88 | 13.35 | 2.89 | 125.7%
89 | 13.34 | 2.83 | 123%
90 | 13.42 | 2.87 | 124.8%
91 | 13.4 | 2.77 | 120.4%
92 | 13.45 | 2.72 | 118.3%
93 | 13.4 | 2.5 | 108.7%
94 | 13.38 | 2.59 | 112.6%
95 | 13.4 | 2.69 | 117%
96 | 13.32 | 2.89 | 125.7%
97 | 13.45 | 2.48 | 107.8%
98 | 13.32 | 2.58 | 112.2%
99 | 13.36 | 2.72 | 118.3%
100 | 13.4 | 2.67 | 116.1%
101 | 13.38 | 2.66 | 115.7%
102 | 13.4 | 2.67 | 116.1%
103 | 13.37 | 2.68 | 116.5%
104 | 13.4 | 2.66 | 115.7%
105 | 13.34 | 2.69 | 117%
106 | 13.3 | 2.75 | 119.6%
107 | 13.33 | 2.86 | 124.3%
108 | 13.29 | 2.89 | 125.7%
109 | 13.32 | 2.78 | 120.9%
110 | 13.33 | 2.74 | 119.1%
111 | 13.22 | 2.91 | 126.5%
112 | 13.35 | 2.79 | 121.3%
113 | 13.34 | 2.76 | 120%
114 | 11.03 | 2.93 | 127.4%
115 | 13.25 | 2.74 | 119.1%
116 | 13.36 | 2.89 | 125.7%
117 | 13.33 | 2.9 | 126.1%
118 | 13.33 | 2.83 | 123%
119 | 13.28 | 2.8 | 121.7%
120 | 13.31 | 2.8 | 121.7%
121 | 13.35 | 2.79 | 121.3%
122 | 13.31 | 2.71 | 117.8%
123 | 13.26 | 2.84 | 123.5%
124 | 13.32 | 2.7 | 117.4%
125 | 13.32 | 2.85 | 123.9%
126 | 13.37 | 2.8 | 121.7%
127 | 13.37 | 2.87 | 124.8%
128 | 13.39 | 2.98 | 129.6%
129 | 13.35 | 2.72 | 118.3%
130 | 13.31 | 2.83 | 123%
131 | 13.37 | 2.74 | 119.1%
132 | 13.38 | 2.77 | 120.4%
133 | 13.31 | 2.73 | 118.7%
134 | 13.28 | 2.75 | 119.6%
135 | 13.33 | 2.79 | 121.3%
136 | 13.14 | 3.32 | 144.3%
137 | 13.31 | 2.79 | 121.3%
138 | 13.31 | 2.79 | 121.3%
139 | 13.31 | 2.62 | 113.9%
140 | 13.27 | 2.63 | 114.3%
141 | 13.29 | 2.72 | 118.3%
142 | 13.22 | 2.55 | 110.9%
143 | 13.33 | 2.65 | 115.2%
144 | 13.33 | 2.66 | 115.7%
145 | 13.21 | 2.91 | 126.5%
146 | 13.33 | 2.72 | 118.3%
147 | 13.35 | 2.66 | 115.7%
148 | 13.34 | 2.74 | 119.1%
149 | 13.3 | 2.65 | 115.2%
150 | 13.32 | 2.59 | 112.6%
151 | 13.31 | 2.58 | 112.2%
152 | 13.12 | 2.87 | 124.8%
153 | 13.28 | 2.66 | 115.7%
154 | 13.22 | 2.67 | 116.1%
155 | 13.22 | 2.58 | 112.2%
156 | 13.2 | 2.64 | 114.8%
157 | 13.23 | 2.61 | 113.5%
158 | 13.22 | 2.53 | 110%
159 | 13.23 | 2.66 | 115.7%
160 | 13.26 | 2.78 | 120.9%
161 | 13.25 | 2.72 | 118.3%
162 | 13.29 | 2.72 | 118.3%
163 | 13.31 | 2.79 | 121.3%
164 | 13.26 | 2.77 | 120.4%
165 | 13.29 | 2.72 | 118.3%
166 | 13.27 | 2.63 | 114.3%
167 | 13.32 | 2.56 | 111.3%
168 | 13.29 | 2.66 | 115.7%
169 | 13.25 | 2.81 | 122.2%
170 | 13.29 | 2.65 | 115.2%
171 | 13.23 | 2.68 | 116.5%
172 | 13.34 | 2.58 | 112.2%
173 | 13.38 | 2.65 | 115.2%
174 | 13.33 | 2.73 | 118.7%
175 | 13.32 | 2.64 | 114.8%
176 | 13.24 | 2.68 | 116.5%
177 | 13.33 | 2.71 | 117.8%
178 | 13.35 | 2.84 | 123.5%
179 | 13.29 | 2.63 | 114.3%
180 | 13.32 | 2.64 | 114.8%
181 | 13.3 | 2.66 | 115.7%
182 | 13.26 | 2.61 | 113.5%
183 | 13.26 | 2.76 | 120%
184 | 13.41 | 2.41 | 104.8%
185 | 13.2 | 2.87 | 124.8%
186 | 13.29 | 2.57 | 111.7%
187 | 13.33 | 2.61 | 113.5%
188 | 13.36 | 2.75 | 119.6%
189 | 13.32 | 2.56 | 111.3%
190 | 13.36 | 2.61 | 113.5%
191 | 13.29 | 2.63 | 114.3%
192 | 13.27 | 2.61 | 113.5%
193 | 13.27 | 2.63 | 114.3%
194 | 13.27 | 2.7 | 117.4%
195 | 13.3 | 2.56 | 111.3%
196 | 13.26 | 2.62 | 113.9%
197 | 13.34 | 2.74 | 119.1%
198 | 13.33 | 2.69 | 117%
199 | 13.23 | 2.73 | 118.7%
200 | 13.29 | 2.7 | 117.4%
201 | 13.31 | 2.77 | 120.4%
202 | 13.27 | 2.71 | 117.8%
203 | 13.28 | 2.65 | 115.2%
204 | 13.28 | 2.65 | 115.2%
205 | 13.33 | 2.72 | 118.3%
206 | 13.25 | 2.69 | 117%
207 | 13.3 | 2.7 | 117.4%
208 | 13.3 | 2.74 | 119.1%
209 | 13.29 | 2.75 | 119.6%
210 | 13.26 | 2.65 | 115.2%
211 | 13.26 | 2.72 | 118.3%
212 | 13.24 | 2.78 | 120.9%
213 | 13.26 | 2.65 | 115.2%
214 | 13.26 | 2.71 | 117.8%
215 | 13.29 | 2.78 | 120.9%
216 | 13.25 | 2.72 | 118.3%
217 | 13.28 | 2.76 | 120%
218 | 13.27 | 2.59 | 112.6%
219 | 13.26 | 2.76 | 120%
220 | 13.34 | 2.61 | 113.5%
221 | 13.36 | 2.63 | 114.3%
222 | 13.32 | 2.75 | 119.6%
223 | 13.29 | 2.7 | 117.4%
224 | 13.23 | 2.59 | 112.6%
225 | 13.22 | 2.67 | 116.1%
226 | 13.27 | 2.57 | 111.7%
227 | 13.24 | 2.64 | 114.8%
228 | 13.31 | 2.67 | 116.1%
229 | 13.27 | 2.73 | 118.7%
230 | 13.22 | 2.66 | 115.7%
평균 | 13.284 | 2.8351 | 123.3%