## UPS1
형 명 | ESP 200-12 | 제조일자 | 2019.08.07 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 60
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 1 | 13.37 | 3.27 | 19 | 2.3 | 142.2%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 2 | 13.31 | 2.88 | 19 | 2.3 | 125.2%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 3 | 13.37 | 2.89 | 19 | 2.3 | 125.7%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 4 | 13.35 | 2.8 | 19 | 2.3 | 121.7%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 5 | 13.29 | 2.9 | 19 | 2.3 | 126.1%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 6 | 13.38 | 2.86 | 19 | 2.3 | 124.3%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 7 | 13.37 | 2.99 | 19 | 2.3 | 130%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 8 | 13.37 | 2.89 | 19 | 2.3 | 125.7%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 9 | 13.41 | 2.63 | 19 | 2.3 | 114.3%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 10 | 13.37 | 2.88 | 19 | 2.3 | 125.2%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 11 | 13.49 | 2.8 | 19 | 2.3 | 121.7%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 12 | 13.39 | 3.26 | 19 | 2.3 | 141.7%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 13 | 13.3 | 2.8 | 19 | 2.3 | 121.7%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 14 | 13.39 | 2.65 | 19 | 2.3 | 115.2%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 15 | 13.35 | 2.84 | 19 | 2.3 | 123.5%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 16 | 13.43 | 2.77 | 19 | 2.3 | 120.4%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 17 | 13.37 | 2.67 | 19 | 2.3 | 116.1%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 18 | 11.13 | 3.37 | 19 | 2.3 | 146.5%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 19 | 13.37 | 2.95 | 19 | 2.3 | 128.3%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 20 | 13.42 | 3.31 | 19 | 2.3 | 143.9%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 21 | 13.51 | 2.38 | 19 | 2.3 | 103.5%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 22 | 13.34 | 2.45 | 19 | 2.3 | 106.5%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 23 | 13.45 | 2.62 | 19 | 2.3 | 113.9%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 24 | 13.46 | 2.57 | 19 | 2.3 | 111.7%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 25 | 13.43 | 3.12 | 19 | 2.3 | 135.7%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 26 | 13.51 | 2.61 | 19 | 2.3 | 113.5%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 27 | 13.45 | 2.88 | 19 | 2.3 | 125.2%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 28 | 13.47 | 2.52 | 19 | 2.3 | 109.6%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 29 | 11.21 | 4.11 | 19 | 2.3 | 178.7%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 30 | 13.45 | 2.95 | 19 | 2.3 | 128.3%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 31 | 13.43 | 2.51 | 19 | 2.3 | 109.1%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 32 | 13.51 | 2.55 | 19 | 2.3 | 110.9%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 33 | 13.42 | 2.39 | 19 | 2.3 | 103.9%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 34 | 13.46 | 2.46 | 19 | 2.3 | 107%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 35 | 13.45 | 2.83 | 19 | 2.3 | 123%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 36 | 13.46 | 2.8 | 19 | 2.3 | 121.7%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 37 | 11.2 | 3.6 | 19 | 2.3 | 156.5%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 38 | 13.35 | 2.55 | 19 | 2.3 | 110.9%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 39 | 13.45 | 2.81 | 19 | 2.3 | 122.2%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 40 | 13.31 | 2.64 | 19 | 2.3 | 114.8%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 41 | 13.39 | 2.63 | 19 | 2.3 | 114.3%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 42 | 13.28 | 2.71 | 19 | 2.3 | 117.8%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 43 | 11.09 | 3.35 | 19 | 2.3 | 145.7%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 44 | 13.44 | 2.37 | 19 | 2.3 | 103%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 45 | 13.45 | 2.45 | 19 | 2.3 | 106.5%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 46 | 13.33 | 2.56 | 19 | 2.3 | 111.3%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 47 | 13.44 | 2.75 | 19 | 2.3 | 119.6%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 48 | 13.42 | 2.74 | 19 | 2.3 | 119.1%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 49 | 13.51 | 2.5 | 19 | 2.3 | 108.7%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 50 | 13.44 | 2.76 | 19 | 2.3 | 120%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 51 | 13.48 | 2.46 | 19 | 2.3 | 107%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 52 | 13.48 | 2.37 | 19 | 2.3 | 103%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 53 | 13.39 | 2.89 | 19 | 2.3 | 125.7%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 54 | 13 | 6.43 | 19 | 2.3 | 279.6%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 55 | 13.36 | 2.9 | 19 | 2.3 | 126.1%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 56 | 13.31 | 3.13 | 19 | 2.3 | 136.1%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 57 | 13.23 | 2.76 | 19 | 2.3 | 120%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 58 | 13.33 | 2.67 | 19 | 2.3 | 116.1%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 59 | 13.48 | 2.46 | 19 | 2.3 | 107%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 1 | 60 | 13.59 | 2.78 | 19 | 2.3 | 120.9%
평균 |  |  |  | 13.2498 | 2.8572 |  |  | 124.2%
최대값 |  |  |  | 13.59 | 6.43 |  |  | 279.6%
최소값 |  |  |  | 11.09 | 2.37 |  |  | 103%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 2. 기대수명종료도래로 인한 내부저항 및 전압 편차 발생 →구매권유 3. 단자조임 이상없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT

## UPS2
형 명 | ESP 200-12 | 제조일자 | 2019.08.07 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 60
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 1 | 13.17 | 2.93 | 19 | 2.3 | 127.4%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 2 | 13.39 | 2.6 | 19 | 2.3 | 113%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 3 | 13.25 | 2.66 | 19 | 2.3 | 115.7%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 4 | 13.2 | 2.83 | 19 | 2.3 | 123%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 5 | 13.22 | 2.83 | 19 | 2.3 | 123%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 6 | 13.14 | 2.85 | 19 | 2.3 | 123.9%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 7 | 13.35 | 2.76 | 19 | 2.3 | 120%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 8 | 13.31 | 2.57 | 19 | 2.3 | 111.7%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 9 | 13.26 | 2.56 | 19 | 2.3 | 111.3%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 10 | 13.34 | 2.84 | 19 | 2.3 | 123.5%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 11 | 13.12 | 2.84 | 19 | 2.3 | 123.5%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 12 | 13.2 | 2.34 | 19 | 2.3 | 101.7%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 13 | 13.13 | 2.84 | 19 | 2.3 | 123.5%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 14 | 13.16 | 2.6 | 19 | 2.3 | 113%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 15 | 13.18 | 2.75 | 19 | 2.3 | 119.6%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 16 | 13.2 | 2.66 | 19 | 2.3 | 115.7%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 17 | 13.14 | 2.83 | 19 | 2.3 | 123%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 18 | 13.14 | 2.76 | 19 | 2.3 | 120%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 19 | 13.22 | 2.53 | 19 | 2.3 | 110%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 20 | 13.18 | 2.65 | 19 | 2.3 | 115.2%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 21 | 13.38 | 2.69 | 19 | 2.3 | 117%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 22 | 13.34 | 2.87 | 19 | 2.3 | 124.8%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 23 | 13.24 | 2.66 | 19 | 2.3 | 115.7%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 24 | 13.26 | 2.64 | 19 | 2.3 | 114.8%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 25 | 13.38 | 2.49 | 19 | 2.3 | 108.3%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 26 | 13.34 | 2.77 | 19 | 2.3 | 120.4%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 27 | 13.28 | 2.39 | 19 | 2.3 | 103.9%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 28 | 13.35 | 2.61 | 19 | 2.3 | 113.5%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 29 | 13.38 | 2.54 | 19 | 2.3 | 110.4%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 30 | 13.38 | 2.82 | 19 | 2.3 | 122.6%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 31 | 13.42 | 2.78 | 19 | 2.3 | 120.9%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 32 | 13.5 | 2.69 | 19 | 2.3 | 117%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 33 | 13.39 | 2.72 | 19 | 2.3 | 118.3%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 34 | 13.35 | 2.92 | 19 | 2.3 | 127%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 35 | 13.23 | 3.19 | 19 | 2.3 | 138.7%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 36 | 13.17 | 2.7 | 19 | 2.3 | 117.4%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 37 | 13.16 | 2.62 | 19 | 2.3 | 113.9%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 38 | 13.15 | 3.38 | 19 | 2.3 | 147%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 39 | 12.9 | 43.9 | 19 | 2.3 | 1909%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 40 | 13.16 | 2.6 | 19 | 2.3 | 113%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 41 | 13.19 | 2.68 | 19 | 2.3 | 116.5%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 42 | 13.35 | 2.53 | 19 | 2.3 | 110%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 43 | 13.32 | 2.91 | 19 | 2.3 | 126.5%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 44 | 13.37 | 2.65 | 19 | 2.3 | 115.2%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 45 | 13.4 | 2.64 | 19 | 2.3 | 114.8%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 46 | 13.16 | 2.84 | 19 | 2.3 | 123.5%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 47 | 13.17 | 2.41 | 19 | 2.3 | 104.8%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 48 | 13.18 | 2.85 | 19 | 2.3 | 123.9%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 49 | 13.4 | 2.51 | 19 | 2.3 | 109.1%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 50 | 13.41 | 2.7 | 19 | 2.3 | 117.4%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 51 | 13.15 | 2.46 | 19 | 2.3 | 107%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 52 | 13.17 | 2.62 | 19 | 2.3 | 113.9%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 53 | 13.24 | 2.92 | 19 | 2.3 | 127%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 54 | 13.26 | 2.42 | 19 | 2.3 | 105.2%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 55 | 13.24 | 2.56 | 19 | 2.3 | 111.3%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 56 | 13.38 | 2.52 | 19 | 2.3 | 109.6%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 57 | 13.37 | 3.3 | 19 | 2.3 | 143.5%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 58 | 13.16 | 2.33 | 19 | 2.3 | 101.3%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 59 | 13.13 | 2.63 | 19 | 2.3 | 114.3%
2025-11-18 | 경주경농연구소 | 전산용 UPS 2 | 60 | 13.17 | 2.5 | 19 | 2.3 | 108.7%
평균 |  |  |  | 13.2547 | 3.3865 |  |  | 147.2%
최대값 |  |  |  | 13.5 | 43.9 |  |  | 1909%
최소값 |  |  |  | 12.9 | 2.33 |  |  | 101.3%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 2. 기대수명종료도래로 인한 내부저항 및 전압 편차 발생 →구매권유 3.#39번 전지 기대수종료 4. 단자조임 이상없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT