## V전지
형 명 | VCE660 | 제조일자 | 2021.10.08 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-01-09 | 한국참대래유통사업단영농조합 | 두산 B20SE-5 | 1 | 2.15 | 1.315 | 1.3045 |  |  | 10
2023-01-09 |  |  | 2 | 2.15 | 1.314 | 1.3035 |  |  | 10
2023-01-09 |  |  | 3 | 2.14 | 1.322 | 1.3115 |  |  | 10
2023-01-09 |  |  | 4 | 2.16 | 1.318 | 1.3075 |  |  | 10
2023-01-09 |  |  | 5 | 2.17 | 1.32 | 1.3095 |  |  | 10
2023-01-09 |  |  | 6 | 2.17 | 1.325 | 1.3145 |  |  | 10
2023-01-09 |  |  | 7 | 2.16 | 1.319 | 1.3085 |  |  | 10
2023-01-09 |  |  | 8 | 2.15 | 1.309 | 1.2985 |  |  | 10
2023-01-09 |  |  | 9 | 2.15 | 1.314 | 1.3042 |  |  | 11
2023-01-09 |  |  | 10 | 2.15 | 1.321 | 1.3105 |  |  | 10
2023-01-09 |  |  | 11 | 2.15 | 1.313 | 1.3025 |  |  | 10
2023-01-09 |  |  | 12 | 2.15 | 1.32 | 1.3095 |  |  | 10
2023-01-09 |  |  | 13 | 2.16 | 1.324 | 1.3135 |  |  | 10
2023-01-09 |  |  | 14 | 2.15 | 1.31 | 1.3002 |  |  | 11
2023-01-09 |  |  | 15 | 2.15 | 1.314 | 1.3042 |  |  | 11
2023-01-09 |  |  | 16 | 2.16 | 1.314 | 1.3042 |  |  | 11
2023-01-09 |  |  | 17 | 2.15 | 1.309 | 1.2992 |  |  | 11
2023-01-09 |  |  | 18 | 2.16 | 1.319 | 1.3085 |  |  | 10
2023-01-09 |  |  | 19 | 2.16 | 1.319 | 1.3085 |  |  | 10
2023-01-09 |  |  | 20 | 2.16 | 1.314 | 1.3035 |  |  | 10
2023-01-09 |  |  | 21 | 2.15 | 1.315 | 1.3045 |  |  | 10
2023-01-09 |  |  | 22 | 2.16 | 1.32 | 1.3095 |  |  | 10
2023-01-09 |  |  | 23 | 2.16 | 1.316 | 1.3062 |  |  | 11
2023-01-09 |  |  | 24 | 2.16 | 1.321 | 1.3105 |  |  | 10
점검내용 | 1. 전압 2.14~2.17V, 비중 1.299~1.315/25℃ 2. 오전 미사용 상태, 전체적으로 고비중 상태 3. 비엠일렉텍 충전기 3대 중 사용 금지 외 2대 점검18~19년식, 입력전원 410~412V, 탭 400, 무부하 전압 73.4~74.1V, 충전전류 103.1A (0.15C) |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 22년 8월 이후 증상 발현, 완전 충전 후 오전 사용 후 사용시간 저하 증상 2. 오전 8시 30분 ~ 오후 5시 운용 3. 키위 및 과일 운반 개소(900kg~1000kg)
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
지게차 명판 |  |  |  |  | 충전 전압
충전기 탭 (1) |  |  |  |  | 충전기 탭 (2)