## DC전등용
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2022.07.20 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-07-14 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 1 | 13.17 | 2.02 |  | 27 | 2.3 | 87.83%
2023-07-14 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 2 | 13.18 | 1.99 |  | 27 | 2.3 | 86.52%
2023-07-14 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 3 | 13.21 | 2.04 |  | 27 | 2.3 | 88.7%
2023-07-14 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 4 | 13.21 | 2 |  | 27 | 2.3 | 86.96%
2023-07-14 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 5 | 13.2 | 2.02 |  | 27 | 2.3 | 87.83%
2023-07-14 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 6 | 13.22 | 2.04 |  | 27 | 2.3 | 88.7%
2023-07-14 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 7 | 13.2 | 2.02 |  | 27 | 2.3 | 87.83%
2023-07-14 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 8 | 13.2 | 2.04 |  | 27 | 2.3 | 88.7%
2023-07-14 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 9 | 13.17 | 2 |  | 27 | 2.3 | 86.96%
2023-07-14 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 10 | 13.17 | 2.04 |  | 27 | 2.3 | 88.7%
2023-07-14 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 11 | 13.09 | 2.04 |  | 27 | 2.3 | 88.7%
2023-07-14 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 12 | 13.12 | 2.04 |  | 27 | 2.3 | 88.7%
2023-07-14 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 13 | 13.15 | 2.04 |  | 27 | 2.3 | 88.7%
2023-07-14 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 14 | 13.17 | 2 |  | 27 | 2.3 | 86.96%
2023-07-14 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 15 | 13.16 | 2.02 |  | 27 | 2.3 | 87.83%
2023-07-14 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 16 | 13.14 | 2.14 |  | 27 | 2.3 | 93.04%
2023-07-14 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 17 | 13.13 | 2.12 |  | 27 | 2.3 | 92.17%
2023-07-14 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 18 | 13.13 | 2.15 |  | 27 | 2.3 | 93.48%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 조작전원용
형 명 | ESP65-12 | 제조일자 | 2022.01.27 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-07-14 | 롯데마트 장유점 | 조작전원용 | 1 | 13.18 | 5.7 |  | 28 | 6.8 | 83.82%
2023-07-14 | 롯데마트 장유점 | 조작전원용 | 2 | 13.13 | 5.33 |  | 28 | 6.8 | 78.38%
2023-07-14 | 롯데마트 장유점 | 조작전원용 | 3 | 13.21 | 5.35 |  | 28 | 6.8 | 78.68%
2023-07-14 | 롯데마트 장유점 | 조작전원용 | 4 | 13.28 | 5.43 |  | 28 | 6.8 | 79.85%
2023-07-14 | 롯데마트 장유점 | 조작전원용 | 5 | 13.21 | 5.46 |  | 28 | 6.8 | 80.29%
2023-07-14 | 롯데마트 장유점 | 조작전원용 | 6 | 13.23 | 5.5 |  | 28 | 6.8 | 80.88%
2023-07-14 | 롯데마트 장유점 | 조작전원용 | 7 | 13.28 | 5.34 |  | 28 | 6.8 | 78.53%
2023-07-14 | 롯데마트 장유점 | 조작전원용 | 8 | 13.28 | 5.37 |  | 28 | 6.8 | 78.97%
2023-07-14 | 롯데마트 장유점 | 조작전원용 | 9 | 13.21 | 5.58 |  | 28 | 6.8 | 82.06%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 발전기용
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2021.01.11 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-07-14 | 롯데마트 장유점 | 발전기용 | 1 | 13.04 | 2.52 |  | 27 | 2.8 | 90%
2023-07-14 | 롯데마트 장유점 | 발전기용 | 2 | 13.05 | 2.52 |  | 27 | 2.8 | 90%
2023-07-14 | 롯데마트 장유점 | 발전기용 | 3 | 13.04 | 2.45 |  | 27 | 2.8 | 87.5%
2023-07-14 | 롯데마트 장유점 | 발전기용 | 4 | 13.05 | 2.5 |  | 27 | 2.8 | 89.29%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진