## DC전원용
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2022.07.20 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 1 | 13.15 | 2.05 | 26.8 | 2.3 | 89.13%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 2 | 13.16 | 2.05 | 26.8 | 2.3 | 89.13%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 3 | 13.18 | 2.05 | 26.8 | 2.3 | 89.13%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 4 | 13.18 | 2.04 | 26.8 | 2.3 | 88.7%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 5 | 13.18 | 2.05 | 26.8 | 2.3 | 89.13%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 6 | 13.2 | 2.04 | 26.8 | 2.3 | 88.7%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 7 | 13.18 | 2.04 | 26.8 | 2.3 | 88.7%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 8 | 13.18 | 2.07 | 26.8 | 2.3 | 90%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 9 | 13.15 | 2.02 | 26.8 | 2.3 | 87.83%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 10 | 13.16 | 2.05 | 26.8 | 2.3 | 89.13%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 11 | 13.1 | 2.08 | 26.8 | 2.3 | 90.43%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 12 | 13.11 | 2.06 | 26.8 | 2.3 | 89.57%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 13 | 13.15 | 2.09 | 26.8 | 2.3 | 90.87%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 14 | 13.16 | 2.04 | 26.8 | 2.3 | 88.7%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 15 | 13.16 | 2.05 | 26.8 | 2.3 | 89.13%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 16 | 13.14 | 2.07 | 26.8 | 2.3 | 90%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 17 | 13.12 | 2.07 | 26.8 | 2.3 | 90%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 18 | 13.13 | 2.06 | 26.8 | 2.3 | 89.57%
평균 |  |  |  | 13.155 | 2.0544 |  |  | 89.32%
최대값 |  |  |  | 13.2 | 2.09 |  |  | 90.87%
최소값 |  |  |  | 13.1 | 2.02 |  |  | 87.83%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압 : 이상없음 →2.02~2.05mΩ /13.16V/EA 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 조작전원용
형 명 | ESP65-12 | 제조일자 | 2022.01.27 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 조작전원용 | 1 | 13.23 | 5.97 | 27.4 | 6.8 | 87.79%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 조작전원용 | 2 | 13.17 | 5.54 | 27.4 | 6.8 | 81.47%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 조작전원용 | 3 | 13.22 | 5.62 | 27.4 | 6.8 | 82.65%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 조작전원용 | 4 | 13.25 | 5.67 | 27.4 | 6.8 | 83.38%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 조작전원용 | 5 | 13.2 | 5.74 | 27.4 | 6.8 | 84.41%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 조작전원용 | 6 | 13.23 | 5.75 | 27.4 | 6.8 | 84.56%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 조작전원용 | 7 | 13.24 | 5.51 | 27.4 | 6.8 | 81.03%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 조작전원용 | 8 | 13.23 | 5.63 | 27.4 | 6.8 | 82.79%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 조작전원용 | 9 | 13.2 | 5.86 | 27.4 | 6.8 | 86.18%
평균 |  |  |  | 13.2189 | 5.6989 |  |  | 83.81%
최대값 |  |  |  | 13.25 | 5.97 |  |  | 87.79%
최소값 |  |  |  | 13.17 | 5.51 |  |  | 81.03%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압 : 이상없음 →5.51~5.97mΩ / 13.22V/EA 3. 8번 전지 (+)단자 재조임(안전사고 예방활동) 4. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
#8번 전지 (+) 재조임

## 발전기 시동용
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2021.01.11 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 발전기 시동용 | 1 | 13.03 | 2.54 | 26.7 | 2.8 | 90.71%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 발전기 시동용 | 2 | 13.04 | 2.54 | 26.7 | 2.8 | 90.71%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 발전기 시동용 | 3 | 13.03 | 2.47 | 26.7 | 2.8 | 88.21%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 발전기 시동용 | 4 | 13.04 | 2.49 | 26.7 | 2.8 | 88.93%
평균 |  |  |  | 13.035 | 2.51 |  |  | 89.64%
최대값 |  |  |  | 13.04 | 2.54 |  |  | 90.71%
최소값 |  |  |  | 13.03 | 2.47 |  |  | 88.21%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압: 이상없음 →2.47~2.54mΩ / 13.04V/EA 3. 충전기 전압선 연결 불량 : (단자-케이블-전압선-펑와샤-스프링와샤)에서 (단자-케이블-펑와샤-스프링와샤-전압선)으로 올바른 체결 요청 및 부식으로 인한 전압선 교체 권유 4. 기대수명종료 도래로 교체권유(3년 6개월 사용) |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
RP 200 인디게이터

## 전산실
형 명 | ES30-12 | 제조일자 | 2021.07.25 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 32
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 1 | 13.59 | 11.33 | 25 | 12 | 94.42%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 2 | 13.56 | 11.56 | 25 | 12 | 96.33%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 3 | 13.63 | 10.6 | 25 | 12 | 88.33%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 4 | 13.62 | 12.91 | 25 | 12 | 107.6%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 5 | 측정불가 |  | 25 | 12 | #VALUE!
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 6 | 측정불가 |  | 25 | 12 | #VALUE!
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 7 | 측정불가 |  | 25 | 12 | #VALUE!
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 8 | 측정불가 |  | 25 | 12 | #VALUE!
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 9 | 측정불가 |  | 25 | 12 | #VALUE!
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 10 | 측정불가 |  | 25 | 12 | #VALUE!
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 11 | 13.55 | 13.45 | 25 | 12 | 112.1%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 12 | 13.54 | 12.4 | 25 | 12 | 103.3%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 13 | 13.6 | 11.28 | 25 | 12 | 94%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 14 | 13.54 | 12.05 | 25 | 12 | 100.4%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 15 | 측정불가 |  | 25 | 12 | #VALUE!
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 16 | 측정불가 |  | 25 | 12 | #VALUE!
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 17 | 측정불가 |  | 25 | 12 | #VALUE!
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 18 | 측정불가 |  | 25 | 12 | #VALUE!
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 19 | 측정불가 |  | 25 | 12 | #VALUE!
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 20 | 측정불가 |  | 25 | 12 | #VALUE!
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 21 | 측정불가 |  | 25 | 12 | #VALUE!
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 22 | 측정불가 |  | 25 | 12 | #VALUE!
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 23 | 13.58 | 11.42 | 25 | 12 | 95.17%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 24 | 13.57 | 11.63 | 25 | 12 | 96.92%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 25 | 13.57 | 12.31 | 25 | 12 | 102.6%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 26 | 13.59 | 11.97 | 25 | 12 | 99.75%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 27 | 측정불가 |  | 25 | 12 | #VALUE!
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 28 | 측정불가 |  | 25 | 12 | #VALUE!
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 29 | 측정불가 |  | 25 | 12 | #VALUE!
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 30 | 측정불가 |  | 25 | 12 | #VALUE!
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 31 | 13.57 | 13.7 | 25 | 12 | 114.2%
2024-07-31 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 32 | 13.52 | 13.06 | 25 | 12 | 108.8%
평균 |  |  |  | 13.5667 | 12.1193 |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 13.59 | 13.7 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 13.52 | 10.6 |  |  | #VALUE!
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 : 이상없음 3. 충전전압 : 13.56/EA 로 높다고 판단 → 13.1V~13.2V/EA(25℃기준)로 하향조정 권고 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호