## DC전원용
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2022.07.20 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 1 | 13.15 | 2.18 | 25 | 2.3 | 94.78%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 2 | 13.14 | 2.17 | 25 | 2.3 | 94.35%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 3 | 13.18 | 2.17 | 25 | 2.3 | 94.35%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 4 | 13.18 | 2.14 | 25 | 2.3 | 93.04%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 5 | 13.17 | 2.19 | 25 | 2.3 | 95.22%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 6 | 13.18 | 2.18 | 25 | 2.3 | 94.78%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 7 | 13.17 | 2.15 | 25 | 2.3 | 93.48%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 8 | 13.18 | 2.19 | 25 | 2.3 | 95.22%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 9 | 13.15 | 2.15 | 25 | 2.3 | 93.48%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 10 | 13.15 | 2.17 | 25 | 2.3 | 94.35%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 11 | 13.11 | 2.23 | 25 | 2.3 | 96.96%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 12 | 13.11 | 2.22 | 25 | 2.3 | 96.52%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 13 | 13.16 | 2.24 | 25 | 2.3 | 97.39%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 14 | 13.16 | 2.16 | 25 | 2.3 | 93.91%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 15 | 13.17 | 2.19 | 25 | 2.3 | 95.22%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 16 | 13.15 | 2.19 | 25 | 2.3 | 95.22%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 17 | 13.14 | 2.24 | 25 | 2.3 | 97.39%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 18 | 13.15 | 2.22 | 25 | 2.3 | 96.52%
평균 |  |  |  | 13.1556 | 2.1878 |  |  | 95.12%
최대값 |  |  |  | 13.18 | 2.24 |  |  | 97.39%
최소값 |  |  |  | 13.11 | 2.14 |  |  | 93.04%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압 : 이상없음 →2.14~2.24mΩ /13.16V/EA 4. 단자조임 이상없음 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 조작전원용
형 명 | ESP65-12 | 제조일자 | 2022.01.27 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 조작전원용 | 1 | 13.19 | 6.63 | 25 | 6.8 | 97.5%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 조작전원용 | 2 | 13.16 | 6.02 | 25 | 6.8 | 88.53%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 조작전원용 | 3 | 13.22 | 6.08 | 25 | 6.8 | 89.41%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 조작전원용 | 4 | 13.25 | 6.12 | 25 | 6.8 | 90%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 조작전원용 | 5 | 13.2 | 6.2 | 25 | 6.8 | 91.18%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 조작전원용 | 6 | 13.23 | 6.2 | 25 | 6.8 | 91.18%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 조작전원용 | 7 | 13.23 | 5.88 | 25 | 6.8 | 86.47%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 조작전원용 | 8 | 13.21 | 5.99 | 25 | 6.8 | 88.09%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 조작전원용 | 9 | 13.19 | 6.29 | 25 | 6.8 | 92.5%
평균 |  |  |  | 13.2089 | 6.1567 |  |  | 90.54%
최대값 |  |  |  | 13.25 | 6.63 |  |  | 97.5%
최소값 |  |  |  | 13.16 | 5.88 |  |  | 86.47%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압 : 이상없음 →5.88~6.63mΩ / 13.21V/EA 3. 단자조임 이상없음 4. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 발전기 시동용
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2025.05.14 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 발전기 시동용 | 1 | 13.02 | 2.49 | 26.7 | 2.8 | 88.93%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 발전기 시동용 | 2 | 13.06 | 2.47 | 26.7 | 2.8 | 88.21%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 발전기 시동용 | 3 | 13.01 | 2.4 | 26.7 | 2.8 | 85.71%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 발전기 시동용 | 4 | 13.06 | 2.43 | 26.7 | 2.8 | 86.79%
평균 |  |  |  | 13.0375 | 2.4475 |  |  | 87.41%
최대값 |  |  |  | 13.06 | 2.49 |  |  | 88.93%
최소값 |  |  |  | 13.01 | 2.4 |  |  | 85.71%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압: 이상없음 →2.47~2.54mΩ / 13.04V/EA 3. 단자조임 이상없음 4.정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 전산실
형 명 | ES30-12 | 제조일자 | 2025.04.23 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 32
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 1 | 13.28 | 9.1 | 25 | 12 | 75.83%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 2 | 13.32 | 8.9 | 25 | 12 | 74.17%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 3 | 13.37 | 8.92 | 25 | 12 | 74.33%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 4 | 13.24 | 8.96 | 25 | 12 | 74.67%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 5 | 측정불가 |  | 25 | 12 | #VALUE!
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 6 | 측정불가 |  | 25 | 12 | #VALUE!
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 7 | 측정불가 |  | 25 | 12 | #VALUE!
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 8 | 측정불가 |  | 25 | 12 | #VALUE!
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 9 | 측정불가 |  | 25 | 12 | #VALUE!
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 10 | 측정불가 |  | 25 | 12 | #VALUE!
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 11 | 13.23 | 9.22 | 25 | 12 | 76.83%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 12 | 13.32 | 8.98 | 25 | 12 | 74.83%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 13 | 13.29 | 8.98 | 25 | 12 | 74.83%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 14 | 13.3 | 9.49 | 25 | 12 | 79.08%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 15 | 측정불가 |  | 25 | 12 | #VALUE!
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 16 | 측정불가 |  | 25 | 12 | #VALUE!
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 17 | 측정불가 |  | 25 | 12 | #VALUE!
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 18 | 측정불가 |  | 25 | 12 | #VALUE!
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 19 | 측정불가 |  | 25 | 12 | #VALUE!
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 20 | 측정불가 |  | 25 | 12 | #VALUE!
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 21 | 측정불가 |  | 25 | 12 | #VALUE!
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 22 | 측정불가 |  | 25 | 12 | #VALUE!
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 23 | 13.25 | 9.34 | 25 | 12 | 77.83%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 24 | 13.21 | 8.68 | 25 | 12 | 72.33%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 25 | 13.25 | 9.03 | 25 | 12 | 75.25%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 26 | 13.29 | 8.82 | 25 | 12 | 73.5%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 27 | 측정불가 |  | 25 | 12 | #VALUE!
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 28 | 측정불가 |  | 25 | 12 | #VALUE!
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 29 | 측정불가 |  | 25 | 12 | #VALUE!
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 30 | 측정불가 |  | 25 | 12 | #VALUE!
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 31 | 13.32 | 8.87 | 25 | 12 | 73.92%
2025-07-18 | 롯데마트 장유점 | 전산실 UPS | 32 | 13.29 | 8.89 | 25 | 12 | 74.08%
평균 |  |  |  | 13.2683 | 9.0129 |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 13.32 | 9.49 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 13.21 | 8.68 |  |  | #VALUE!
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 충전 전압 및 내부저항 : 이상없음 → 13.27V/EA / 8.68~9.49mΩ 3. 단자조임 이상없음 4. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호