## DC전원용
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2022.07.20 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-01-15 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 1 | 13.13 | 2.16 | 22.5 | 2.3 | 93.91%
2026-01-15 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 2 | 13.15 | 2.16 | 22.5 | 2.3 | 93.91%
2026-01-15 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 3 | 13.21 | 2.16 | 22.5 | 2.3 | 93.91%
2026-01-15 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 4 | 13.2 | 2.14 | 22.5 | 2.3 | 93.04%
2026-01-15 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 5 | 13.19 | 2.16 | 22.5 | 2.3 | 93.91%
2026-01-15 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 6 | 13.23 | 2.16 | 22.5 | 2.3 | 93.91%
2026-01-15 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 7 | 13.21 | 2.16 | 22.5 | 2.3 | 93.91%
2026-01-15 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 8 | 13.21 | 2.2 | 22.5 | 2.3 | 95.65%
2026-01-15 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 9 | 13.14 | 2.12 | 22.5 | 2.3 | 92.17%
2026-01-15 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 10 | 13.17 | 2.19 | 22.5 | 2.3 | 95.22%
2026-01-15 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 11 | 13.08 | 2.18 | 22.5 | 2.3 | 94.78%
2026-01-15 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 12 | 13.08 | 2.31 | 22.5 | 2.3 | 100.4%
2026-01-15 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 13 | 13.12 | 2.34 | 22.5 | 2.3 | 101.7%
2026-01-15 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 14 | 13.18 | 2.23 | 22.5 | 2.3 | 96.96%
2026-01-15 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 15 | 13.17 | 2.25 | 22.5 | 2.3 | 97.83%
2026-01-15 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 16 | 13.13 | 2.27 | 22.5 | 2.3 | 98.7%
2026-01-15 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 17 | 13.1 | 2.27 | 22.5 | 2.3 | 98.7%
2026-01-15 | 롯데마트 장유점 | DC전원용 | 18 | 13.12 | 2.29 | 22.5 | 2.3 | 99.57%
평균 |  |  |  | 13.1567 | 2.2083 |  |  | 96.01%
최대값 |  |  |  | 13.23 | 2.34 |  |  | 101.7%
최소값 |  |  |  | 13.08 | 2.12 |  |  | 92.17%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압 : 이상없음 →2.12~2.34mΩ /13.16V/EA 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 조작전원용
형 명 | ESP65-12 | 제조일자 | 2022.01.27 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-01-15 | 롯데마트 장유점 | 조작전원용 | 1 | 13.19 | 7.63 | 23 | 6.8 | 112.2%
2026-01-15 | 롯데마트 장유점 | 조작전원용 | 2 | 13.17 | 6.77 | 23 | 6.8 | 99.56%
2026-01-15 | 롯데마트 장유점 | 조작전원용 | 3 | 13.21 | 6.77 | 23 | 6.8 | 99.56%
2026-01-15 | 롯데마트 장유점 | 조작전원용 | 4 | 13.26 | 6.8 | 23 | 6.8 | 100%
2026-01-15 | 롯데마트 장유점 | 조작전원용 | 5 | 13.2 | 6.88 | 23 | 6.8 | 101.2%
2026-01-15 | 롯데마트 장유점 | 조작전원용 | 6 | 13.23 | 6.92 | 23 | 6.8 | 101.8%
2026-01-15 | 롯데마트 장유점 | 조작전원용 | 7 | 13.22 | 6.52 | 23 | 6.8 | 95.88%
2026-01-15 | 롯데마트 장유점 | 조작전원용 | 8 | 13.2 | 6.57 | 23 | 6.8 | 96.62%
2026-01-15 | 롯데마트 장유점 | 조작전원용 | 9 | 13.15 | 7.01 | 23 | 6.8 | 103.1%
평균 |  |  |  | 13.2033 | 6.8744 |  |  | 101.1%
최대값 |  |  |  | 13.26 | 7.63 |  |  | 112.2%
최소값 |  |  |  | 13.15 | 6.52 |  |  | 95.88%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압 : 이상없음 →6.52~7.63mΩ / 13.20V/EA 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 발전기 시동용
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2025.05.14 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-01-15 | 롯데마트 장유점 | 발전기 시동용 | 1 | 13.06 | 2.51 | 15.5 | 2.8 | 89.64%
2026-01-15 | 롯데마트 장유점 | 발전기 시동용 | 2 | 13.05 | 2.54 | 15.5 | 2.8 | 90.71%
2026-01-15 | 롯데마트 장유점 | 발전기 시동용 | 3 | 13.05 | 2.53 | 15.5 | 2.8 | 90.36%
2026-01-15 | 롯데마트 장유점 | 발전기 시동용 | 4 | 13.06 | 2.5 | 15.5 | 2.8 | 89.29%
평균 |  |  |  | 13.055 | 2.52 |  |  | 90%
최대값 |  |  |  | 13.06 | 2.54 |  |  | 90.71%
최소값 |  |  |  | 13.05 | 2.5 |  |  | 89.29%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압: 이상없음 →2.50~2.54mΩ / 13.06V/EA 3. 정상운용 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호