## UPS1
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 10월 15일 | 점검형태 | BS
업체명 | 라이나생명 | 온도(℃) | 22~23
용도,장소 | UPS-1 | 충전전압(V) | 615.6~616.7
제품명 | GSL300 | DC(A) | 0.6~0.7
수량(EA) | 276 EA | AC(A) | 0.7~0.8
LOT | 2019.09.10(190910E) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.37
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.22 | 0.5 | 135.1%
2 | 2.22 | 0.51 | 137.8%
3 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
4 | 2.22 | 0.5 | 135.1%
5 | 2.22 | 0.53 | 143.2%
6 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
7 | 2.22 | 0.53 | 143.2%
8 | 2.22 | 0.54 | 145.9%
9 | 2.22 | 0.52 | 140.5%
10 | 2.22 | 0.52 | 140.5%
11 | 2.22 | 0.49 | 132.4%
12 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
13 | 2.22 | 0.52 | 140.5%
14 | 2.23 | 0.6 | 162.2%
15 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
16 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
17 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
18 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
19 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
20 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
21 | 2.22 | 0.53 | 143.2%
22 | 2.22 | 0.52 | 140.5%
23 | 2.22 | 0.52 | 140.5%
24 | 2.22 | 0.53 | 143.2%
25 | 2.22 | 0.55 | 148.6%
26 | 2.22 | 0.54 | 145.9%
27 | 2.22 | 0.57 | 154.1%
28 | 2.22 | 0.49 | 132.4%
29 | 2.23 | 0.55 | 148.6%
30 | 2.22 | 0.55 | 148.6%
31 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
32 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
33 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
34 | 2.22 | 0.54 | 145.9%
35 | 2.22 | 0.48 | 129.7%
36 | 2.22 | 0.54 | 145.9%
37 | 2.22 | 0.53 | 143.2%
38 | 2.22 | 0.52 | 140.5%
39 | 2.23 | 0.55 | 148.6%
40 | 2.22 | 0.53 | 143.2%
41 | 2.23 | 0.55 | 148.6%
42 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
43 | 2.22 | 0.51 | 137.8%
44 | 2.22 | 0.47 | 127%
45 | 2.22 | 0.61 | 164.9%
46 | 2.22 | 0.56 | 151.4%
47 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
48 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
49 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
50 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
51 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
52 | 2.23 | 0.57 | 154.1%
53 | 2.22 | 0.51 | 137.8%
54 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
55 | 2.23 | 0.55 | 148.6%
56 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
57 | 2.24 | 0.48 | 129.7%
58 | 2.23 | 0.61 | 164.9%
59 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
60 | 2.24 | 0.52 | 140.5%
61 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
62 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
63 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
64 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
65 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
66 | 2.23 | 0.47 | 127%
67 | 2.23 | 0.45 | 121.6%
68 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
69 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
70 | 2.23 | 0.55 | 148.6%
71 | 2.24 | 0.57 | 154.1%
72 | 2.23 | 0.64 | 173%
73 | 2.24 | 0.52 | 140.5%
74 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
75 | 2.23 | 0.55 | 148.6%
76 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
77 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
78 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
79 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
80 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
81 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
82 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
83 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
84 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
85 | 2.24 | 0.56 | 151.4%
86 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
87 | 2.22 | 0.55 | 148.6%
88 | 2.22 | 0.49 | 132.4%
89 | 2.22 | 0.49 | 132.4%
90 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
91 | 2.22 | 0.46 | 124.3%
92 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
93 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
94 | 2.22 | 0.55 | 148.6%
95 | 2.22 | 0.5 | 135.1%
96 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
97 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
98 | 2.24 | 0.57 | 154.1%
99 | 2.24 | 0.48 | 129.7%
100 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
101 | 2.23 | 0.59 | 159.5%
102 | 2.23 | 0.57 | 154.1%
103 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
104 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
105 | 2.22 | 0.54 | 145.9%
106 | 2.24 | 0.5 | 135.1%
107 | 2.22 | 0.56 | 151.4%
108 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
109 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
110 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
111 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
112 | 2.23 | 0.55 | 148.6%
113 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
114 | 2.22 | 0.55 | 148.6%
115 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
116 | 2.22 | 0.6 | 162.2%
117 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
118 | 2.23 | 0.55 | 148.6%
119 | 2.22 | 0.57 | 154.1%
120 | 2.23 | 0.55 | 148.6%
121 | 2.22 | 0.49 | 132.4%
122 | 2.23 | 0.41 | 110.8%
123 | 2.22 | 0.52 | 140.5%
124 | 2.22 | 0.51 | 137.8%
125 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
126 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
127 | 2.24 | 0.54 | 145.9%
128 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
129 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
130 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
131 | 2.22 | 0.56 | 151.4%
132 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
133 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
134 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
135 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
136 | 2.23 | 0.57 | 154.1%
137 | 2.22 | 0.56 | 151.4%
138 | 2.22 | 0.57 | 154.1%
139 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
140 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
141 | 2.24 | 0.49 | 132.4%
142 | 2.24 | 0.46 | 124.3%
143 | 2.24 | 0.53 | 143.2%
144 | 2.23 | 0.47 | 127%
145 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
146 | 2.24 | 0.51 | 137.8%
147 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
148 | 2.23 | 0.47 | 127%
149 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
150 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
151 | 2.24 | 0.48 | 129.7%
152 | 2.24 | 0.51 | 137.8%
153 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
154 | 2.24 | 0.48 | 129.7%
155 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
156 | 2.24 | 0.51 | 137.8%
157 | 2.24 | 0.6 | 162.2%
158 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
159 | 2.22 | 0.54 | 145.9%
160 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
161 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
162 | 2.23 | 0.47 | 127%
163 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
164 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
165 | 2.23 | 0.55 | 148.6%
166 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
167 | 2.23 | 0.47 | 127%
168 | 2.24 | 0.5 | 135.1%
169 | 2.25 | 0.57 | 154.1%
170 | 2.23 | 0.55 | 148.6%
171 | 2.23 | 0.44 | 118.9%
172 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
173 | 2.23 | 0.47 | 127%
174 | 2.24 | 0.56 | 151.4%
175 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
176 | 2.22 | 0.62 | 167.6%
177 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
178 | 2.23 | 0.6 | 162.2%
179 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
180 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
181 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
182 | 2.23 | 0.55 | 148.6%
183 | 2.24 | 0.48 | 129.7%
184 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
185 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
186 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
187 | 2.23 | 0.57 | 154.1%
188 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
189 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
190 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
191 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
192 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
193 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
194 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
195 | 2.23 | 0.6 | 162.2%
196 | 2.24 | 0.45 | 121.6%
197 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
198 | 2.24 | 0.52 | 140.5%
199 | 2.24 | 0.52 | 140.5%
200 | 2.24 | 0.46 | 124.3%
201 | 2.24 | 0.5 | 135.1%
202 | 2.24 | 0.52 | 140.5%
203 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
204 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
205 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
206 | 2.24 | 0.5 | 135.1%
207 | 2.24 | 0.54 | 145.9%
208 | 2.24 | 0.49 | 132.4%
209 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
210 | 2.24 | 0.53 | 143.2%
211 | 2.24 | 0.54 | 145.9%
212 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
213 | 2.24 | 0.52 | 140.5%
214 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
215 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
216 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
217 | 2.23 | 0.57 | 154.1%
218 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
219 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
220 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
221 | 2.23 | 0.47 | 127%
222 | 2.23 | 0.55 | 148.6%
223 | 2.24 | 0.54 | 145.9%
224 | 2.24 | 0.51 | 137.8%
225 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
226 | 2.24 | 0.59 | 159.5%
227 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
228 | 2.24 | 0.51 | 137.8%
229 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
230 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
231 | 2.23 | 0.55 | 148.6%
232 | 2.24 | 0.52 | 140.5%
233 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
234 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
235 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
236 | 2.24 | 0.48 | 129.7%
237 | 2.24 | 0.56 | 151.4%
238 | 2.23 | 0.55 | 148.6%
239 | 2.22 | 0.56 | 151.4%
240 | 2.23 | 0.55 | 148.6%
241 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
242 | 2.23 | 0.44 | 118.9%
243 | 2.23 | 0.57 | 154.1%
244 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
245 | 2.23 | 0.55 | 148.6%
246 | 2.24 | 0.52 | 140.5%
247 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
248 | 2.24 | 0.52 | 140.5%
249 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
250 | 2.24 | 0.5 | 135.1%
251 | 2.24 | 0.55 | 148.6%
252 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
253 | 2.23 | 0.57 | 154.1%
254 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
255 | 2.23 | 0.55 | 148.6%
256 | 2.22 | 0.53 | 143.2%
257 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
258 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
259 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
260 | 2.23 | 0.47 | 127%
261 | 2.24 | 0.53 | 143.2%
262 | 2.23 | 0.55 | 148.6%
263 | 2.24 | 0.54 | 145.9%
264 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
265 | 2.24 | 0.56 | 151.4%
266 | 2.24 | 0.48 | 129.7%
267 | 2.23 | 0.57 | 154.1%
268 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
269 | 2.23 | 0.55 | 148.6%
270 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
271 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
272 | 2.24 | 0.52 | 140.5%
273 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
274 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
275 | 2.23 | 0.47 | 127%
276 | 2.24 | 0.53 | 143.2%
평균 | 2.23 | 0.52275 | 1.4128

## UPS2
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 10월 15일 | 점검형태 | BS
업체명 | 라이나생명 | 온도(℃) | 22~23
용도,장소 | UPS-2 | 충전전압(V) | 615.6~616.7
제품명 | GSL300 | DC(A) | 0.6~0.7
수량(EA) | 276 EA | AC(A) | 0.7~0.8
LOT | 2019.09.10(190910E) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.37
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.57 | 154.1%
2 | 2.23 | 0.47 | 127%
3 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
4 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
5 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
6 | 2.24 | 0.55 | 148.6%
7 | 2.24 | 0.56 | 151.4%
8 | 2.24 | 0.47 | 127%
9 | 2.24 | 0.62 | 167.6%
10 | 2.24 | 0.51 | 137.8%
11 | 2.24 | 0.5 | 135.1%
12 | 2.24 | 0.51 | 137.8%
13 | 2.24 | 0.47 | 127%
14 | 2.24 | 0.51 | 137.8%
15 | 2.24 | 0.55 | 148.6%
16 | 2.24 | 0.56 | 151.4%
17 | 2.24 | 0.55 | 148.6%
18 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
19 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
20 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
21 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
22 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
23 | 2.24 | 0.56 | 151.4%
24 | 2.24 | 0.55 | 148.6%
25 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
26 | 2.23 | 0.64 | 173%
27 | 2.23 | 0.43 | 116.2%
28 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
29 | 2.22 | 0.54 | 145.9%
30 | 2.23 | 0.47 | 127%
31 | 2.23 | 0.57 | 154.1%
32 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
33 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
34 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
35 | 2.24 | 0.56 | 151.4%
36 | 2.24 | 0.66 | 178.4%
37 | 2.23 | 0.57 | 154.1%
38 | 2.22 | 0.55 | 148.6%
39 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
40 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
41 | 2.23 | 0.55 | 148.6%
42 | 2.24 | 0.49 | 132.4%
43 | 2.24 | 0.5 | 135.1%
44 | 2.24 | 0.49 | 132.4%
45 | 2.24 | 0.53 | 143.2%
46 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
47 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
48 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
49 | 2.24 | 0.57 | 154.1%
50 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
51 | 2.24 | 0.53 | 143.2%
52 | 2.25 | 0.55 | 148.6%
53 | 2.23 | 0.62 | 167.6%
54 | 2.24 | 0.49 | 132.4%
55 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
56 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
57 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
58 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
59 | 2.24 | 0.46 | 124.3%
60 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
61 | 2.24 | 0.49 | 132.4%
62 | 2.24 | 0.61 | 164.9%
63 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
64 | 2.23 | 0.64 | 173%
65 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
66 | 2.24 | 0.45 | 121.6%
67 | 2.24 | 0.53 | 143.2%
68 | 2.24 | 0.6 | 162.2%
69 | 2.24 | 0.53 | 143.2%
70 | 2.24 | 0.55 | 148.6%
71 | 2.24 | 0.5 | 135.1%
72 | 2.24 | 0.54 | 145.9%
73 | 2.23 | 0.59 | 159.5%
74 | 2.24 | 0.47 | 127%
75 | 2.24 | 0.56 | 151.4%
76 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
77 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
78 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
79 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
80 | 2.24 | 0.5 | 135.1%
81 | 2.24 | 0.51 | 137.8%
82 | 2.24 | 0.54 | 145.9%
83 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
84 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
85 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
86 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
87 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
88 | 2.23 | 0.55 | 148.6%
89 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
90 | 2.23 | 0.55 | 148.6%
91 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
92 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
93 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
94 | 2.23 | 0.59 | 159.5%
95 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
96 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
97 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
98 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
99 | 2.24 | 0.53 | 143.2%
100 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
101 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
102 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
103 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
104 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
105 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
106 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
107 | 2.22 | 0.57 | 154.1%
108 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
109 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
110 | 2.22 | 0.52 | 140.5%
111 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
112 | 2.23 | 0.62 | 167.6%
113 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
114 | 2.23 | 0.57 | 154.1%
115 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
116 | 2.22 | 0.55 | 148.6%
117 | 2.22 | 0.6 | 162.2%
118 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
119 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
120 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
121 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
122 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
123 | 2.24 | 0.62 | 167.6%
124 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
125 | 2.24 | 0.57 | 154.1%
126 | 2.24 | 0.61 | 164.9%
127 | 2.25 | 0.56 | 151.4%
128 | 2.25 | 0.54 | 145.9%
129 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
130 | 2.24 | 0.54 | 145.9%
131 | 2.24 | 0.52 | 140.5%
132 | 2.24 | 0.49 | 132.4%
133 | 2.23 | 0.6 | 162.2%
134 | 2.24 | 0.46 | 124.3%
135 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
136 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
137 | 2.23 | 0.55 | 148.6%
138 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
139 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
140 | 2.24 | 0.44 | 118.9%
141 | 2.24 | 0.48 | 129.7%
142 | 2.23 | 0.55 | 148.6%
143 | 2.22 | 0.44 | 118.9%
144 | 2.24 | 0.52 | 140.5%
145 | 2.24 | 0.56 | 151.4%
146 | 2.24 | 0.52 | 140.5%
147 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
148 | 2.24 | 0.48 | 129.7%
149 | 2.24 | 0.6 | 162.2%
150 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
151 | 2.24 | 0.52 | 140.5%
152 | 2.24 | 0.56 | 151.4%
153 | 2.24 | 0.51 | 137.8%
154 | 2.25 | 0.51 | 137.8%
155 | 2.24 | 0.54 | 145.9%
156 | 2.24 | 0.48 | 129.7%
157 | 2.24 | 0.52 | 140.5%
158 | 2.24 | 0.52 | 140.5%
159 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
160 | 2.22 | 0.47 | 127%
161 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
162 | 2.23 | 0.63 | 170.3%
163 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
164 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
165 | 2.23 | 0.62 | 167.6%
166 | 2.23 | 0.57 | 154.1%
167 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
168 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
169 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
170 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
171 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
172 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
173 | 2.24 | 0.53 | 143.2%
174 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
175 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
176 | 2.24 | 0.47 | 127%
177 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
178 | 2.24 | 0.47 | 127%
179 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
180 | 2.24 | 0.53 | 143.2%
181 | 2.24 | 0.57 | 154.1%
182 | 2.24 | 0.47 | 127%
183 | 2.24 | 0.46 | 124.3%
184 | 2.24 | 0.63 | 170.3%
185 | 2.24 | 0.52 | 140.5%
186 | 2.24 | 0.57 | 154.1%
187 | 2.24 | 0.47 | 127%
188 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
189 | 2.23 | 0.55 | 148.6%
190 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
191 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
192 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
193 | 2.23 | 0.6 | 162.2%
194 | 2.22 | 0.48 | 129.7%
195 | 2.23 | 0.57 | 154.1%
196 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
197 | 2.23 | 0.68 | 183.8%
198 | 2.23 | 0.61 | 164.9%
199 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
200 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
201 | 2.24 | 0.57 | 154.1%
202 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
203 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
204 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
205 | 2.24 | 0.52 | 140.5%
206 | 2.24 | 0.48 | 129.7%
207 | 2.24 | 0.48 | 129.7%
208 | 2.25 | 0.52 | 140.5%
209 | 2.25 | 0.47 | 127%
210 | 2.25 | 0.51 | 137.8%
211 | 2.24 | 0.51 | 137.8%
212 | 2.24 | 0.56 | 151.4%
213 | 2.25 | 0.56 | 151.4%
214 | 2.24 | 0.59 | 159.5%
215 | 2.24 | 0.49 | 132.4%
216 | 2.24 | 0.5 | 135.1%
217 | 2.24 | 0.55 | 148.6%
218 | 2.24 | 0.5 | 135.1%
219 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
220 | 2.24 | 0.54 | 145.9%
221 | 2.24 | 0.52 | 140.5%
222 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
223 | 2.22 | 0.56 | 151.4%
224 | 2.24 | 0.52 | 140.5%
225 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
226 | 2.23 | 0.63 | 170.3%
227 | 2.24 | 0.59 | 159.5%
228 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
229 | 2.24 | 0.49 | 132.4%
230 | 2.23 | 0.47 | 127%
231 | 2.24 | 0.54 | 145.9%
232 | 2.24 | 0.54 | 145.9%
233 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
234 | 2.24 | 0.49 | 132.4%
235 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
236 | 2.24 | 0.48 | 129.7%
237 | 2.25 | 0.52 | 140.5%
238 | 2.25 | 0.55 | 148.6%
239 | 2.24 | 0.54 | 145.9%
240 | 2.24 | 0.55 | 148.6%
241 | 2.24 | 0.49 | 132.4%
242 | 2.24 | 0.57 | 154.1%
243 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
244 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
245 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
246 | 2.24 | 0.59 | 159.5%
247 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
248 | 2.23 | 0.59 | 159.5%
249 | 2.24 | 0.52 | 140.5%
250 | 2.24 | 0.56 | 151.4%
251 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
252 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
253 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
254 | 2.23 | 0.47 | 127%
255 | 2.23 | 0.57 | 154.1%
256 | 2.23 | 0.55 | 148.6%
257 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
258 | 2.24 | 0.5 | 135.1%
259 | 2.24 | 0.46 | 124.3%
260 | 2.24 | 0.53 | 143.2%
261 | 2.25 | 0.46 | 124.3%
262 | 2.25 | 0.48 | 129.7%
263 | 2.25 | 0.67 | 181.1%
264 | 2.24 | 0.54 | 145.9%
265 | 2.24 | 0.57 | 154.1%
266 | 2.25 | 0.49 | 132.4%
267 | 2.24 | 0.66 | 178.4%
268 | 2.24 | 0.44 | 118.9%
269 | 2.24 | 0.51 | 137.8%
270 | 2.24 | 0.49 | 132.4%
271 | 2.24 | 0.47 | 127%
272 | 2.24 | 0.6 | 162.2%
273 | 2.24 | 0.45 | 121.6%
274 | 2.23 | 0.6 | 162.2%
275 | 2.23 | 0.43 | 116.2%
276 | 2.24 | 0.45 | 121.6%
평균 | 2.2347 | 0.52877 | 1.4291

## 정류기
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 10월 15일 | 점검형태 | BS
업체명 | 라이나생명 | 온도(℃) | 22~23
용도,장소 | 정류기 | 충전전압(V) | 428.6
제품명 | GSL150 | DC(A) | 0
수량(EA) | 192 EA | AC(A) | 0
LOT | 2019.09.15(190915E) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.52
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.73 | 140.4%
2 | 2.23 | 0.75 | 144.2%
3 | 2.23 | 0.74 | 142.3%
4 | 2.23 | 0.77 | 148.1%
5 | 2.23 | 0.75 | 144.2%
6 | 2.23 | 0.75 | 144.2%
7 | 2.23 | 0.78 | 150%
8 | 2.23 | 0.8 | 153.8%
9 | 2.23 | 0.78 | 150%
10 | 2.22 | 0.78 | 150%
11 | 2.23 | 0.74 | 142.3%
12 | 2.23 | 0.73 | 140.4%
13 | 2.23 | 0.72 | 138.5%
14 | 2.22 | 0.71 | 136.5%
15 | 2.22 | 0.73 | 140.4%
16 | 2.22 | 0.76 | 146.2%
17 | 2.22 | 0.7 | 134.6%
18 | 2.22 | 0.75 | 144.2%
19 | 2.22 | 0.72 | 138.5%
20 | 2.22 | 0.75 | 144.2%
21 | 2.23 | 0.75 | 144.2%
22 | 2.23 | 0.75 | 144.2%
23 | 2.22 | 0.81 | 155.8%
24 | 2.22 | 0.77 | 148.1%
25 | 2.23 | 0.75 | 144.2%
26 | 2.23 | 0.72 | 138.5%
27 | 2.23 | 0.77 | 148.1%
28 | 2.22 | 0.78 | 150%
29 | 2.22 | 0.79 | 151.9%
30 | 2.23 | 0.89 | 171.2%
31 | 2.23 | 0.84 | 161.5%
32 | 2.22 | 0.75 | 144.2%
33 | 2.22 | 0.78 | 150%
34 | 2.23 | 0.75 | 144.2%
35 | 2.22 | 0.78 | 150%
36 | 2.23 | 0.82 | 157.7%
37 | 2.23 | 0.75 | 144.2%
38 | 2.23 | 0.74 | 142.3%
39 | 2.23 | 0.75 | 144.2%
40 | 2.23 | 0.77 | 148.1%
41 | 2.22 | 0.76 | 146.2%
42 | 2.23 | 0.78 | 150%
43 | 2.23 | 0.79 | 151.9%
44 | 2.23 | 0.76 | 146.2%
45 | 2.22 | 0.81 | 155.8%
46 | 2.23 | 0.79 | 151.9%
47 | 2.24 | 0.73 | 140.4%
48 | 2.23 | 0.79 | 151.9%
49 | 2.24 | 0.77 | 148.1%
50 | 2.23 | 0.75 | 144.2%
51 | 2.23 | 0.7 | 134.6%
52 | 2.25 | 0.66 | 126.9%
53 | 2.25 | 0.69 | 132.7%
54 | 2.23 | 0.71 | 136.5%
55 | 2.23 | 0.78 | 150%
56 | 2.25 | 0.68 | 130.8%
57 | 2.25 | 0.68 | 130.8%
58 | 2.24 | 0.68 | 130.8%
59 | 2.24 | 0.73 | 140.4%
60 | 2.23 | 0.73 | 140.4%
61 | 2.23 | 0.72 | 138.5%
62 | 2.23 | 0.72 | 138.5%
63 | 2.23 | 0.7 | 134.6%
64 | 2.23 | 0.72 | 138.5%
65 | 2.22 | 0.79 | 151.9%
66 | 2.23 | 0.75 | 144.2%
67 | 2.22 | 0.78 | 150%
68 | 2.23 | 0.77 | 148.1%
69 | 2.22 | 0.73 | 140.4%
70 | 2.23 | 0.73 | 140.4%
71 | 2.24 | 0.75 | 144.2%
72 | 2.24 | 0.7 | 134.6%
73 | 2.23 | 0.79 | 151.9%
74 | 2.23 | 0.73 | 140.4%
75 | 2.23 | 0.73 | 140.4%
76 | 2.23 | 0.79 | 151.9%
77 | 2.23 | 0.79 | 151.9%
78 | 2.23 | 0.78 | 150%
79 | 2.23 | 0.74 | 142.3%
80 | 2.23 | 0.72 | 138.5%
81 | 2.23 | 0.78 | 150%
82 | 2.23 | 0.74 | 142.3%
83 | 2.23 | 0.76 | 146.2%
84 | 2.23 | 0.74 | 142.3%
85 | 2.25 | 0.67 | 128.8%
86 | 2.24 | 0.7 | 134.6%
87 | 2.23 | 0.76 | 146.2%
88 | 2.24 | 0.77 | 148.1%
89 | 2.23 | 0.71 | 136.5%
90 | 2.23 | 0.74 | 142.3%
91 | 2.23 | 0.76 | 146.2%
92 | 2.23 | 0.74 | 142.3%
93 | 2.23 | 0.74 | 142.3%
94 | 2.23 | 0.69 | 132.7%
95 | 2.23 | 0.71 | 136.5%
96 | 2.24 | 0.75 | 144.2%
97 | 2.24 | 0.74 | 142.3%
98 | 2.24 | 0.7 | 134.6%
99 | 2.24 | 0.69 | 132.7%
100 | 2.24 | 0.73 | 140.4%
101 | 2.24 | 0.74 | 142.3%
102 | 2.24 | 0.74 | 142.3%
103 | 2.22 | 0.74 | 142.3%
104 | 2.24 | 0.68 | 130.8%
105 | 2.23 | 0.73 | 140.4%
106 | 2.23 | 0.75 | 144.2%
107 | 2.23 | 0.73 | 140.4%
108 | 2.24 | 0.7 | 134.6%
109 | 2.23 | 0.72 | 138.5%
110 | 2.24 | 0.8 | 153.8%
111 | 2.23 | 0.78 | 150%
112 | 2.23 | 0.78 | 150%
113 | 2.23 | 0.74 | 142.3%
114 | 2.23 | 0.75 | 144.2%
115 | 2.23 | 0.75 | 144.2%
116 | 2.24 | 0.74 | 142.3%
117 | 2.23 | 0.76 | 146.2%
118 | 2.23 | 0.76 | 146.2%
119 | 2.24 | 0.79 | 151.9%
120 | 2.24 | 0.74 | 142.3%
121 | 2.24 | 0.7 | 134.6%
122 | 2.23 | 0.7 | 134.6%
123 | 2.24 | 0.72 | 138.5%
124 | 2.23 | 0.72 | 138.5%
125 | 2.23 | 0.73 | 140.4%
126 | 2.23 | 0.73 | 140.4%
127 | 2.23 | 0.76 | 146.2%
128 | 2.23 | 0.76 | 146.2%
129 | 2.22 | 0.83 | 159.6%
130 | 2.23 | 0.74 | 142.3%
131 | 2.23 | 0.74 | 142.3%
132 | 2.24 | 0.72 | 138.5%
133 | 2.24 | 0.71 | 136.5%
134 | 2.24 | 0.72 | 138.5%
135 | 2.23 | 0.74 | 142.3%
136 | 2.23 | 0.72 | 138.5%
137 | 2.24 | 0.72 | 138.5%
138 | 2.23 | 0.77 | 148.1%
139 | 2.24 | 0.79 | 151.9%
140 | 2.23 | 0.74 | 142.3%
141 | 2.23 | 0.71 | 136.5%
142 | 2.24 | 0.84 | 161.5%
143 | 2.24 | 0.72 | 138.5%
144 | 2.24 | 0.72 | 138.5%
145 | 2.25 | 0.7 | 134.6%
146 | 2.24 | 0.71 | 136.5%
147 | 2.24 | 0.68 | 130.8%
148 | 2.24 | 0.71 | 136.5%
149 | 2.24 | 0.71 | 136.5%
150 | 2.23 | 0.76 | 146.2%
151 | 2.23 | 0.76 | 146.2%
152 | 2.23 | 0.73 | 140.4%
153 | 2.24 | 0.81 | 155.8%
154 | 2.23 | 0.68 | 130.8%
155 | 2.24 | 0.76 | 146.2%
156 | 2.24 | 0.74 | 142.3%
157 | 2.24 | 0.74 | 142.3%
158 | 2.23 | 0.76 | 146.2%
159 | 2.23 | 0.78 | 150%
160 | 2.23 | 0.75 | 144.2%
161 | 2.24 | 0.72 | 138.5%
162 | 2.23 | 0.75 | 144.2%
163 | 2.23 | 0.71 | 136.5%
164 | 2.23 | 0.73 | 140.4%
165 | 2.23 | 0.74 | 142.3%
166 | 2.24 | 0.78 | 150%
167 | 2.24 | 0.76 | 146.2%
168 | 2.23 | 0.7 | 134.6%
169 | 2.24 | 0.71 | 136.5%
170 | 2.24 | 0.73 | 140.4%
171 | 2.24 | 0.71 | 136.5%
172 | 2.23 | 0.82 | 157.7%
173 | 2.23 | 0.73 | 140.4%
174 | 2.23 | 0.75 | 144.2%
175 | 2.23 | 0.74 | 142.3%
176 | 2.23 | 0.78 | 150%
177 | 2.23 | 0.72 | 138.5%
178 | 2.24 | 0.72 | 138.5%
179 | 2.23 | 0.74 | 142.3%
180 | 2.24 | 0.81 | 155.8%
181 | 2.24 | 0.69 | 132.7%
182 | 2.24 | 0.72 | 138.5%
183 | 2.23 | 0.73 | 140.4%
184 | 2.24 | 0.72 | 138.5%
185 | 2.24 | 0.73 | 140.4%
186 | 2.23 | 0.71 | 136.5%
187 | 2.24 | 0.77 | 148.1%
188 | 2.23 | 0.76 | 146.2%
189 | 2.23 | 0.75 | 144.2%
190 | 2.24 | 0.72 | 138.5%
191 | 2.24 | 0.7 | 134.6%
192 | 2.25 | 0.88 | 169.2%
평균 | 2.2324 | 0.74453 | 143.2%