## 주전기실 UPS100KVA
형 명 | ESP150 | 제조일자 | 2018.10.20 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 60
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 1 | 13.72 | 3.01 |  | 25 | 2.5 | 120.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 2 | 13.25 | 4.08 |  | 25 | 2.5 | 163.2%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 3 | 13.22 | 3.93 |  | 25 | 2.5 | 157.2%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 4 | 13.21 | 4.13 |  | 25 | 2.5 | 165.2%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 5 | 13.24 | 4.32 |  | 25 | 2.5 | 172.8%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 6 | 13.24 | 4.11 |  | 25 | 2.5 | 164.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 7 | 13.22 | 3.71 |  | 25 | 2.5 | 148.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 8 | 13.52 | 3.79 |  | 25 | 2.5 | 151.6%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 9 | 13.75 | 2.74 |  | 25 | 2.5 | 109.6%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 10 | 13.19 | 4 |  | 25 | 2.5 | 160%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 11 | 13.25 | 4.11 |  | 25 | 2.5 | 164.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 12 | 13.22 | 3.7 |  | 25 | 2.5 | 148%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 13 | 13.25 | 4.01 |  | 25 | 2.5 | 160.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 14 | 13.25 | 3.51 |  | 25 | 2.5 | 140.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 15 | 13.25 | 3.81 |  | 25 | 2.5 | 152.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 16 | 13.23 | 3.46 |  | 25 | 2.5 | 138.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 17 | 13.23 | 3.53 |  | 25 | 2.5 | 141.2%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 18 | 13.2 | 3.73 |  | 25 | 2.5 | 149.2%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 19 | 13.24 | 3.5 |  | 25 | 2.5 | 140%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 20 | 13.31 | 3.27 |  | 25 | 2.5 | 130.8%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 21 | 13.26 | 3.21 |  | 25 | 2.5 | 128.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 22 | 13.35 | 3.57 |  | 25 | 2.5 | 142.8%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 23 | 13.16 | 3.55 |  | 25 | 2.5 | 142%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 24 | 13.31 | 3.23 |  | 25 | 2.5 | 129.2%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 25 | 14 | 2.88 |  | 25 | 2.5 | 115.2%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 26 | 13.22 | 3.08 |  | 25 | 2.5 | 123.2%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 27 | 13.22 | 3.52 |  | 25 | 2.5 | 140.8%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 28 | 13.78 | 2.86 |  | 25 | 2.5 | 114.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 29 | 13.25 | 3.32 |  | 25 | 2.5 | 132.8%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 30 | 13.23 | 3.67 |  | 25 | 2.5 | 146.8%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 31 | 13.61 | 3.28 |  | 25 | 2.5 | 131.2%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 32 | 13.24 | 4.19 |  | 25 | 2.5 | 167.6%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 33 | 13.22 | 3.94 |  | 25 | 2.5 | 157.6%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 34 | 13.93 | 2.89 |  | 25 | 2.5 | 115.6%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 35 | 13.46 | 3.66 |  | 25 | 2.5 | 146.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 36 | 13.23 | 3.85 |  | 25 | 2.5 | 154%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 37 | 13.17 | 3.65 |  | 25 | 2.5 | 146%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 38 | 13.23 | 3.55 |  | 25 | 2.5 | 142%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 39 | 13.2 | 3.9 |  | 25 | 2.5 | 156%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 40 | 13.17 | 4.01 |  | 25 | 2.5 | 160.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 41 | 13.22 | 3.88 |  | 25 | 2.5 | 155.2%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 42 | 13.25 | 3.74 |  | 25 | 2.5 | 149.6%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 43 | 13.44 | 3.5 |  | 25 | 2.5 | 140%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 44 | 13.29 | 3.6 |  | 25 | 2.5 | 144%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 45 | 13.21 | 3.76 |  | 25 | 2.5 | 150.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 46 | 13.22 | 4.08 |  | 25 | 2.5 | 163.2%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 47 | 13.18 | 3.66 |  | 25 | 2.5 | 146.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 48 | 14.02 | 2.85 |  | 25 | 2.5 | 114%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 49 | 13.24 | 3.51 |  | 25 | 2.5 | 140.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 50 | 13.41 | 3.09 |  | 25 | 2.5 | 123.6%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 51 | 13.23 | 3.34 |  | 25 | 2.5 | 133.6%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 52 | 13.23 | 3.94 |  | 25 | 2.5 | 157.6%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 53 | 13.17 | 3.76 |  | 25 | 2.5 | 150.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 54 | 13.32 | 3.43 |  | 25 | 2.5 | 137.2%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 55 | 13.23 | 3.18 |  | 25 | 2.5 | 127.2%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 56 | 13.23 | 3.34 |  | 25 | 2.5 | 133.6%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 57 | 13.28 | 3.77 |  | 25 | 2.5 | 150.8%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 58 | 13.42 | 3.22 |  | 25 | 2.5 | 128.8%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 59 | 13.49 | 3.25 |  | 25 | 2.5 | 130%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 60 | 13.25 | 3.43 |  | 25 | 2.5 | 137.2%
|  |  |  | 14.02 | 4.32 |  |  |  | 172.8%
|  |  |  | 13.16 | 2.74 |  |  |  | 109.6%
설치 일자 | 2018.10.29 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 397.2V(13.24V/Cell) 2. DC 0, AC 1.7 3. 전체적으로 내부저항 상승, 기대수명도래에 따른 교체 요청 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 담당자 내용 설명 후 소견서 발송예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부

## 주전기실 정류기
형 명 | ESP150 | 제조일자 | 2018.10.20 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 60
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 1 | 13.13 | 3.14 |  | 26 | 2.5 | 125.6%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 2 | 13.14 | 3.02 |  | 26 | 2.5 | 120.8%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 3 | 13.15 | 2.94 |  | 26 | 2.5 | 117.6%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 4 | 13.14 | 2.97 |  | 26 | 2.5 | 118.8%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 5 | 13.56 | 2.6 |  | 26 | 2.5 | 104%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 6 | 13.17 | 2.89 |  | 26 | 2.5 | 115.6%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 7 | 13.14 | 3.11 |  | 26 | 2.5 | 124.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 8 | 13.55 | 2.63 |  | 26 | 2.5 | 105.2%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 9 | 13.18 | 2.86 |  | 26 | 2.5 | 114.4%
|  |  |  | 13.56 | 3.14 |  |  |  | 125.6%
|  |  |  | 13.13 | 2.6 |  |  |  | 104%
설치 일자 | 2018.10.29 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 119.2V(13.24V/Cell) 2. DC 0, AC 5.3 3. 전압 및 내부저항 양호하나 일부 전압 낮음 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 담당자 내용 설명 후 소견서 발송예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부

## 부전기실 #2 UPS
형 명 | ESP150 | 제조일자 | 2018.10.19 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 60
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 1 | 13.28 | 4.71 |  | 25 | 2.5 | 188.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 2 | 13.3 | 5.56 |  | 25 | 2.5 | 222.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 3 | 13.31 | 5.72 |  | 25 | 2.5 | 228.8%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 4 | 13.3 | 4.94 |  | 25 | 2.5 | 197.6%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 5 | 13.33 | 4.54 |  | 25 | 2.5 | 181.6%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 6 | 13.3 | 4.71 |  | 25 | 2.5 | 188.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 7 | 13.34 | 4.5 |  | 25 | 2.5 | 180%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 8 | 13.35 | 4.78 |  | 25 | 2.5 | 191.2%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 9 | 13.26 | 5.27 |  | 25 | 2.5 | 210.8%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 10 | 13.31 | 5.03 |  | 25 | 2.5 | 201.2%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 11 | 13.36 | 4.59 |  | 25 | 2.5 | 183.6%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 12 | 13.31 | 4.59 |  | 25 | 2.5 | 183.6%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 13 | 12.68 | 181.2 |  | 25 | 2.5 | 7248%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 14 | 13.29 | 4.42 |  | 25 | 2.5 | 176.8%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 15 | 13.32 | 5.19 |  | 25 | 2.5 | 207.6%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 16 | 13.39 | 4.36 |  | 25 | 2.5 | 174.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 17 | 13.34 | 4.53 |  | 25 | 2.5 | 181.2%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 18 | 13.33 | 5.01 |  | 25 | 2.5 | 200.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 19 | 13.32 | 5.55 |  | 25 | 2.5 | 222%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 20 | 13.31 | 4.57 |  | 25 | 2.5 | 182.8%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 21 | 13.38 | 4.38 |  | 25 | 2.5 | 175.2%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 22 | 13.29 | 5.04 |  | 25 | 2.5 | 201.6%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 23 | 13.33 | 4.91 |  | 25 | 2.5 | 196.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 24 | 13.34 | 4.86 |  | 25 | 2.5 | 194.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 25 | 13.41 | 4.13 |  | 25 | 2.5 | 165.2%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 26 | 13.33 | 4.54 |  | 25 | 2.5 | 181.6%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 27 | 13.46 | 3.96 |  | 25 | 2.5 | 158.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 28 | 13.48 | 4.05 |  | 25 | 2.5 | 162%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 29 | 13.44 | 3.88 |  | 25 | 2.5 | 155.2%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 30 | 13.41 | 4.61 |  | 25 | 2.5 | 184.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 31 | 13.25 | 4.53 |  | 25 | 2.5 | 181.2%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 32 | 13.35 | 4.03 |  | 25 | 2.5 | 161.2%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 33 | 13.3 | 4.26 |  | 25 | 2.5 | 170.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 34 | 13.25 | 4.71 |  | 25 | 2.5 | 188.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 35 | 13.34 | 4.16 |  | 25 | 2.5 | 166.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 36 | 13.34 | 4.17 |  | 25 | 2.5 | 166.8%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 37 | 13.32 | 4.18 |  | 25 | 2.5 | 167.2%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 38 | 13.29 | 5.15 |  | 25 | 2.5 | 206%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 39 | 13.28 | 3.89 |  | 25 | 2.5 | 155.6%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 40 | 13.35 | 4.07 |  | 25 | 2.5 | 162.8%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 41 | 13.27 | 4.51 |  | 25 | 2.5 | 180.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 42 | 13.28 | 3.97 |  | 25 | 2.5 | 158.8%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 43 | 13.28 | 4.84 |  | 25 | 2.5 | 193.6%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 44 | 13.29 | 3.97 |  | 25 | 2.5 | 158.8%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 45 | 13.26 | 3.7 |  | 25 | 2.5 | 148%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 46 | 13.33 | 3.93 |  | 25 | 2.5 | 157.2%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 47 | 13.27 | 3.8 |  | 25 | 2.5 | 152%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 48 | 13.27 | 3.74 |  | 25 | 2.5 | 149.6%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 49 | 13.31 | 3.77 |  | 25 | 2.5 | 150.8%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 50 | 13.28 | 3.77 |  | 25 | 2.5 | 150.8%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 51 | 13.31 | 4.07 |  | 25 | 2.5 | 162.8%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 52 | 13.29 | 3.75 |  | 25 | 2.5 | 150%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 53 | 13.32 | 5.57 |  | 25 | 2.5 | 222.8%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 54 | 13.4 | 3.99 |  | 25 | 2.5 | 159.6%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 55 | 13.46 | 3.7 |  | 25 | 2.5 | 148%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 56 | 13.38 | 3.56 |  | 25 | 2.5 | 142.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 57 | 13.37 | 5.01 |  | 25 | 2.5 | 200.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 58 | 13.36 | 4.58 |  | 25 | 2.5 | 183.2%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 59 | 13.41 | 4.53 |  | 25 | 2.5 | 181.2%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | UPS | 60 | 13.43 | 3.7 |  | 25 | 2.5 | 148%
|  |  |  | 13.48 | 181.2 |  |  |  | 7248%
|  |  |  | 12.68 | 3.56 |  |  |  | 142.4%
설치 일자 | 2018.10.29 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 399.7V(13.32V/Cell) 2. DC 0, AC 0.7 3. 13번 제품 내부저항 상승으로 교체 필요 및 전체적으로 내부저항 높음 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 담당자 내용 설명 후 소견서 발송예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부

## 부전기실 #2 정류기
형 명 | ESP150 | 제조일자 | 2018.10.19 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 1 | 13.17 | 3.23 |  | 23 | 2.5 | 129.2%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 2 | 13.14 | 3.16 |  | 23 | 2.5 | 126.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 3 | 13.15 | 3.16 |  | 23 | 2.5 | 126.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 4 | 13.15 | 3.1 |  | 23 | 2.5 | 124%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 5 | 13.15 | 3.64 |  | 23 | 2.5 | 145.6%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 6 | 13.14 | 3.21 |  | 23 | 2.5 | 128.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 7 | 13.18 | 3.78 |  | 23 | 2.5 | 151.2%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 8 | 13.17 | 3.72 |  | 23 | 2.5 | 148.8%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 9 | 13.15 | 3.53 |  | 23 | 2.5 | 141.2%
|  |  |  | 13.18 | 3.78 |  |  |  | 151.2%
|  |  |  | 13.14 | 3.1 |  |  |  | 124%
설치 일자 | 2018.10.29 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 118.4V(13.16V/Cell) 2. 전압 및 내부저항 양호. 충전전압 낮음 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 담당자 내용 설명 후 소견서 발송예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부

## 부전기실 #3 정류기
형 명 | ESP100H | 제조일자 | 2018.09.05 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 1 | 13.26 | 5.15 |  | 26 | 3.9 | 132.1%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 2 | 13.14 | 5.57 |  | 26 | 3.9 | 142.8%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 3 | 13.3 | 5.61 |  | 26 | 3.9 | 143.8%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 4 | 13.32 | 4.7 |  | 26 | 3.9 | 120.5%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 5 | 13.16 | 5.36 |  | 26 | 3.9 | 137.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 6 | 13.17 | 6.78 |  | 26 | 3.9 | 173.8%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 7 | 13.33 | 4.76 |  | 26 | 3.9 | 122.1%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 8 | 13.32 | 4.71 |  | 26 | 3.9 | 120.8%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 9 | 13.33 | 5.23 |  | 26 | 3.9 | 134.1%
|  |  |  | 13.33 | 6.78 |  |  |  | 173.8%
|  |  |  | 13.14 | 4.7 |  |  |  | 120.5%
설치 일자 | 2018.10.29 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 119.3V(13.26V/Cell) 2. 전압 및 내부저항 양호. |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 담당자 내용 설명 후 소견서 발송예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부

## 부전기실 #1 정류기
형 명 | ESP65 | 제조일자 | 2018.10.03 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 1 | 13.19 | 7.22 |  | 26 | 6.8 | 106.2%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 2 | 13.21 | 7.53 |  | 26 | 6.8 | 110.7%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 3 | 13.21 | 6.83 |  | 26 | 6.8 | 100.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 4 | 13.23 | 7.81 |  | 26 | 6.8 | 114.9%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 5 | 13.21 | 6.97 |  | 26 | 6.8 | 102.5%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 6 | 13.23 | 7.53 |  | 26 | 6.8 | 110.7%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 7 | 13.21 | 6.93 |  | 26 | 6.8 | 101.9%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 8 | 13.22 | 6.44 |  | 26 | 6.8 | 94.71%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 9 | 13.23 | 7.6 |  | 26 | 6.8 | 111.8%
|  |  |  | 13.23 | 7.81 |  |  |  | 114.9%
|  |  |  | 13.19 | 6.44 |  |  |  | 94.71%
설치 일자 | 2018.10.29 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 119.0V(13.22V/Cell) 2. 전압 및 내부저항 양호. |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 담당자 내용 설명 후 소견서 발송예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부