## 주전기실 UPS100KVA
형 명 | ESP150 | 제조일자 | 2018.10.20 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 60
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 1 | 13.81 | 3.41 |  | 26 | 2.5 | 136.4%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 2 | 13.23 | 4.15 |  | 26 | 2.5 | 166%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 3 | 13.21 | 4.05 |  | 26 | 2.5 | 162%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 4 | 13.23 | 4.3 |  | 26 | 2.5 | 172%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 5 | 13.24 | 4.57 |  | 26 | 2.5 | 182.8%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 6 | 13.23 | 4.13 |  | 26 | 2.5 | 165.2%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 7 | 13.22 | 4.26 |  | 26 | 2.5 | 170.4%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 8 | 13.43 | 4.09 |  | 26 | 2.5 | 163.6%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 9 | 13.82 | 3.03 |  | 26 | 2.5 | 121.2%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 10 | 13.21 | 4.26 |  | 26 | 2.5 | 170.4%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 11 | 13.22 | 4.37 |  | 26 | 2.5 | 174.8%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 12 | 13.21 | 3.93 |  | 26 | 2.5 | 157.2%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 13 | 13.23 | 4.25 |  | 26 | 2.5 | 170%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 14 | 13.23 | 3.7 |  | 26 | 2.5 | 148%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 15 | 13.23 | 4.05 |  | 26 | 2.5 | 162%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 16 | 13.22 | 3.71 |  | 26 | 2.5 | 148.4%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 17 | 13.22 | 3.76 |  | 26 | 2.5 | 150.4%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 18 | 13.22 | 3.89 |  | 26 | 2.5 | 155.6%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 19 | 13.24 | 3.72 |  | 26 | 2.5 | 148.8%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 20 | 13.26 | 3.53 |  | 26 | 2.5 | 141.2%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 21 | 13.24 | 3.39 |  | 26 | 2.5 | 135.6%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 22 | 13.26 | 3.8 |  | 26 | 2.5 | 152%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 23 | 13.18 | 3.77 |  | 26 | 2.5 | 150.8%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 24 | 13.26 | 3.51 |  | 26 | 2.5 | 140.4%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 25 | 14.19 | 3.14 |  | 26 | 2.5 | 125.6%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 26 | 13.26 | 3.25 |  | 26 | 2.5 | 130%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 27 | 13.25 | 3.71 |  | 26 | 2.5 | 148.4%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 28 | 13.85 | 3.1 |  | 26 | 2.5 | 124%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 29 | 13.24 | 3.51 |  | 26 | 2.5 | 140.4%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 30 | 13.23 | 3.77 |  | 26 | 2.5 | 150.8%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 31 | 13.54 | 3.5 |  | 26 | 2.5 | 140%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 32 | 13.26 | 4.59 |  | 26 | 2.5 | 183.6%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 33 | 13.23 | 4.47 |  | 26 | 2.5 | 178.8%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 34 | 14.09 | 3.36 |  | 26 | 2.5 | 134.4%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 35 | 13.42 | 4.13 |  | 26 | 2.5 | 165.2%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 36 | 13.24 | 4.01 |  | 26 | 2.5 | 160.4%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 37 | 13.21 | 3.9 |  | 26 | 2.5 | 156%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 38 | 13.22 | 3.84 |  | 26 | 2.5 | 153.6%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 39 | 13.23 | 4.24 |  | 26 | 2.5 | 169.6%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 40 | 13.2 | 4.28 |  | 26 | 2.5 | 171.2%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 41 | 13.23 | 4.19 |  | 26 | 2.5 | 167.6%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 42 | 13.24 | 3.86 |  | 26 | 2.5 | 154.4%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 43 | 13.4 | 3.73 |  | 26 | 2.5 | 149.2%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 44 | 13.25 | 3.87 |  | 26 | 2.5 | 154.8%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 45 | 13.22 | 4.09 |  | 26 | 2.5 | 163.6%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 46 | 13.23 | 4.28 |  | 26 | 2.5 | 171.2%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 47 | 13.19 | 3.82 |  | 26 | 2.5 | 152.8%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 48 | 14.22 | 3.16 |  | 26 | 2.5 | 126.4%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 49 | 13.22 | 3.79 |  | 26 | 2.5 | 151.6%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 50 | 13.3 | 3.29 |  | 26 | 2.5 | 131.6%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 51 | 13.23 | 3.7 |  | 26 | 2.5 | 148%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 52 | 13.24 | 4.18 |  | 26 | 2.5 | 167.2%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 53 | 13.22 | 4.03 |  | 26 | 2.5 | 161.2%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 54 | 13.27 | 3.71 |  | 26 | 2.5 | 148.4%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 55 | 13.28 | 3.29 |  | 26 | 2.5 | 131.6%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 56 | 13.22 | 3.64 |  | 26 | 2.5 | 145.6%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 57 | 13.27 | 3.9 |  | 26 | 2.5 | 156%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 58 | 13.33 | 3.52 |  | 26 | 2.5 | 140.8%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 59 | 13.44 | 3.43 |  | 26 | 2.5 | 137.2%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS 100KVA | 60 | 13.25 | 3.65 |  | 26 | 2.5 | 146%
|  |  |  | 14.22 | 4.59 |  |  |  | 183.6%
|  |  |  | 13.18 | 3.03 |  |  |  | 121.2%
설치 일자 | 2018.10.29 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 기대수명종료로 인한 전압, 내부 저항 편차 발생, 구매 권고 예정 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 담당자 내용 설명 후 소견서 발송예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 주전기실 정류기
형 명 | ESP150 | 제조일자 | 2018.10.20 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-10-19 | 아시아문화전당 | 정류기 | 1 | 13.04 | 3.65 |  | 26 | 2.5 | 146%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | 정류기 | 2 | 13.05 | 3.51 |  | 26 | 2.5 | 140.4%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | 정류기 | 3 | 13.07 | 3.39 |  | 26 | 2.5 | 135.6%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | 정류기 | 4 | 13.04 | 3.46 |  | 26 | 2.5 | 138.4%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | 정류기 | 5 | 13.51 | 2.99 |  | 26 | 2.5 | 119.6%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | 정류기 | 6 | 13.08 | 3.34 |  | 26 | 2.5 | 133.6%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | 정류기 | 7 | 12.86 | 3.84 |  | 26 | 2.5 | 153.6%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | 정류기 | 8 | 13.53 | 2.99 |  | 26 | 2.5 | 119.6%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | 정류기 | 9 | 13.09 | 3.24 |  | 26 | 2.5 | 129.6%
|  |  |  | 13.53 | 3.84 |  |  |  | 153.6%
|  |  |  | 12.86 | 2.99 |  |  |  | 119.6%
설치 일자 | 2018.10.29 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 기대수명종료로 인한 전압, 내부 저항 편차 발생, 구매 권고 예정 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 담당자 내용 설명 후 소견서 발송예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 비상발전기 1호기
형 명 | RP 200 | 제조일자 | 2021.04.11 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-10-19 | 아시아문화전당 | 비상발전기 1호기 | 1 | 13.32 | 2.2 |  |  |  | #DIV/0!
2023-10-19 | 아시아문화전당 | 비상발전기 1호기 | 2 | 13.32 | 2.1 |  |  |  | #DIV/0!
2023-10-19 | 아시아문화전당 | 비상발전기 1호기 | 3 | 13.34 | 2.11 |  |  |  | #DIV/0!
2023-10-19 | 아시아문화전당 | 비상발전기 1호기 | 4 | 13.33 | 2.12 |  |  |  | #DIV/0!
2023-10-19 | 아시아문화전당 | 비상발전기 1호기 | 5 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-10-19 | 아시아문화전당 | 비상발전기 1호기 | 6 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-10-19 | 아시아문화전당 | 비상발전기 1호기 | 7 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-10-19 | 아시아문화전당 | 비상발전기 1호기 | 8 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-10-19 | 아시아문화전당 | 비상발전기 1호기 | 9 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 13.34 | 2.2 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.32 | 2.1 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2021.05.12 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전압, 내부 저항 양호, I/D 색상 검정, 체결 상태 양호 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 담당자 내용 설명 후 소견서 발송예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 비상발전기 2호기
형 명 | RP 200 | 제조일자 | 2021.04.11 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-10-19 | 아시아문화전당 | 비상발전기 2호기 | 1 | 13.32 | 2.14 |  |  |  | #DIV/0!
2023-10-19 | 아시아문화전당 | 비상발전기 2호기 | 2 | 13.32 | 2.04 |  |  |  | #DIV/0!
2023-10-19 | 아시아문화전당 | 비상발전기 2호기 | 3 | 13.35 | 2.08 |  |  |  | #DIV/0!
2023-10-19 | 아시아문화전당 | 비상발전기 2호기 | 4 | 13.35 | 2.09 |  |  |  | #DIV/0!
2023-10-19 | 아시아문화전당 | 비상발전기 2호기 | 5 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-10-19 | 아시아문화전당 | 비상발전기 2호기 | 6 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-10-19 | 아시아문화전당 | 비상발전기 2호기 | 7 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-10-19 | 아시아문화전당 | 비상발전기 2호기 | 8 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-10-19 | 아시아문화전당 | 비상발전기 2호기 | 9 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 13.35 | 2.14 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.32 | 2.04 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2021.05.12 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전압, 내부 저항 양호, I/D 색상 검정, 체결 상태 양호 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 담당자 내용 설명 후 소견서 발송예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 부전기실 #1 정류기
형 명 | ESP65 | 제조일자 | 2018.10.03 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-10-19 | 아시아문화전당 | 부전기실1 정류기 | 1 | 13.2 | 8.22 |  | 29 | 6.8 | 120.9%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | 부전기실2 정류기 | 2 | 13.23 | 8.77 |  | 29 | 6.8 | 129%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | 부전기실3 정류기 | 3 | 13.23 | 7.48 |  | 29 | 6.8 | 110%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | 부전기실4 정류기 | 4 | 13.25 | 8.59 |  | 29 | 6.8 | 126.3%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | 부전기실5 정류기 | 5 | 13.23 | 7.56 |  | 29 | 6.8 | 111.2%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | 부전기실6 정류기 | 6 | 13.25 | 8.36 |  | 29 | 6.8 | 122.9%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | 부전기실7 정류기 | 7 | 13.23 | 7.67 |  | 29 | 6.8 | 112.8%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | 부전기실8 정류기 | 8 | 13.24 | 7.1 |  | 29 | 6.8 | 104.4%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | 부전기실9 정류기 | 9 | 13.25 | 8.41 |  | 29 | 6.8 | 123.7%
|  |  |  | 13.25 | 8.77 |  |  |  | 129%
|  |  |  | 13.2 | 7.1 |  |  |  | 104.4%
설치 일자 | 2018.10.29 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 기대수명종료에 따른 전압, 내부저항 편차 발생으로 구매 권고 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 담당자 내용 설명 후 소견서 발송예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 미 흡 (29도)
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 부전기실 #2 UPS
형 명 | ESP150 | 제조일자 | 2018.10.19 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 60
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 1 | 13.36 | 8.18 |  | 25 | 2.5 | 327.2%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 2 | 13.1 | 11.08 |  | 25 | 2.5 | 443.2%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 3 | 13.32 | 10.96 |  | 25 | 2.5 | 438.4%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 4 | 13.37 | 7.92 |  | 25 | 2.5 | 316.8%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 5 | 13.32 | 8.16 |  | 25 | 2.5 | 326.4%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 6 | 13.38 | 7.8 |  | 25 | 2.5 | 312%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 7 | 13.22 | 12.62 |  | 25 | 2.5 | 504.8%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 8 | 13.39 | 8.09 |  | 25 | 2.5 | 323.6%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 9 | 13.33 | 8.72 |  | 25 | 2.5 | 348.8%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 10 | 13.38 | 8.51 |  | 25 | 2.5 | 340.4%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 11 | 13.42 | 7.75 |  | 25 | 2.5 | 310%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 12 | 13.39 | 7.93 |  | 25 | 2.5 | 317.2%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 13 | 11.1 | 6.91 |  | 25 | 2.5 | 276.4%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 14 | 13.39 | 7.44 |  | 25 | 2.5 | 297.6%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 15 | 13.38 | 8.65 |  | 25 | 2.5 | 346%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 16 | 13.46 | 7.12 |  | 25 | 2.5 | 284.8%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 17 | 13.42 | 7.56 |  | 25 | 2.5 | 302.4%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 18 | 13.41 | 7.89 |  | 25 | 2.5 | 315.6%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 19 | 13.39 | 8.75 |  | 25 | 2.5 | 350%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 20 | 13.39 | 7.36 |  | 25 | 2.5 | 294.4%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 21 | 13.38 | 6.98 |  | 25 | 2.5 | 279.2%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 22 | 13.39 | 7.74 |  | 25 | 2.5 | 309.6%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 23 | 13.41 | 7.5 |  | 25 | 2.5 | 300%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 24 | 13.42 | 7.63 |  | 25 | 2.5 | 305.2%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 25 | 13.49 | 6.37 |  | 25 | 2.5 | 254.8%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 26 | 13.4 | 7.06 |  | 25 | 2.5 | 282.4%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 27 | 13.53 | 5.76 |  | 25 | 2.5 | 230.4%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 28 | 13.58 | 5.47 |  | 25 | 2.5 | 218.8%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 29 | 13.52 | 5.22 |  | 25 | 2.5 | 208.8%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 30 | 13.51 | 6.21 |  | 25 | 2.5 | 248.4%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 31 | 13.27 | 6.94 |  | 25 | 2.5 | 277.6%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 32 | 13.35 | 5.93 |  | 25 | 2.5 | 237.2%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 33 | 13.3 | 6.8 |  | 25 | 2.5 | 272%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 34 | 13.14 | 7.7 |  | 25 | 2.5 | 308%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 35 | 13.32 | 6.06 |  | 25 | 2.5 | 242.4%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 36 | 13.33 | 6 |  | 25 | 2.5 | 240%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 37 | 13.33 | 6.23 |  | 25 | 2.5 | 249.2%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 38 | 13.3 | 7.36 |  | 25 | 2.5 | 294.4%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 39 | 13.29 | 5.9 |  | 25 | 2.5 | 236%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 40 | 13.2 | 6.22 |  | 25 | 2.5 | 248.8%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 41 | 13.26 | 6.57 |  | 25 | 2.5 | 262.8%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 42 | 13.28 | 5.61 |  | 25 | 2.5 | 224.4%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 43 | 13.29 | 7.33 |  | 25 | 2.5 | 293.2%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 44 | 13.27 | 5.83 |  | 25 | 2.5 | 233.2%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 45 | 13.27 | 5.25 |  | 25 | 2.5 | 210%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 46 | 13.33 | 5.55 |  | 25 | 2.5 | 222%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 47 | 13.28 | 5.48 |  | 25 | 2.5 | 219.2%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 48 | 13.28 | 5.27 |  | 25 | 2.5 | 210.8%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 49 | 13.34 | 5.18 |  | 25 | 2.5 | 207.2%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 50 | 13.3 | 5.14 |  | 25 | 2.5 | 205.6%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 51 | 13.33 | 5.54 |  | 25 | 2.5 | 221.6%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 52 | 13.3 | 5.11 |  | 25 | 2.5 | 204.4%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 53 | 13.3 | 7.28 |  | 25 | 2.5 | 291.2%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 54 | 13.41 | 5.42 |  | 25 | 2.5 | 216.8%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 55 | 13.48 | 4.8 |  | 25 | 2.5 | 192%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 56 | 13.4 | 4.59 |  | 25 | 2.5 | 183.6%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 57 | 13.39 | 6.5 |  | 25 | 2.5 | 260%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 58 | 13.38 | 6.05 |  | 25 | 2.5 | 242%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 59 | 13.44 | 5.85 |  | 25 | 2.5 | 234%
2023-10-19 | 아시아문화전당 | UPS | 60 | 13.45 | 4.79 |  | 25 | 2.5 | 191.6%
|  |  |  | 13.58 | 12.62 |  |  |  | 504.8%
|  |  |  | 11.1 | 4.59 |  |  |  | 183.6%
설치 일자 | 2018.10.29 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 수명종료 상태임에 따라 교체 필요함 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 담당자 내용 설명 후 소견서 발송예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 부전기실 #2 정류기
형 명 | ESP150 | 제조일자 | 2018.10.19 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 1 | 13.27 | 4.04 |  | 23 | 2.5 | 161.6%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 2 | 13.19 | 3.94 |  | 23 | 2.5 | 157.6%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 3 | 13.24 | 3.96 |  | 23 | 2.5 | 158.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 4 | 13.21 | 4.01 |  | 23 | 2.5 | 160.4%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 5 | 13.22 | 4.8 |  | 23 | 2.5 | 192%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 6 | 13.23 | 4.04 |  | 23 | 2.5 | 161.6%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 7 | 13.25 | 4.68 |  | 23 | 2.5 | 187.2%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 8 | 13.23 | 4.59 |  | 23 | 2.5 | 183.6%
2022-11-28 | 아시아문화전당 | 정류기 | 9 | 13.22 | 4.48 |  | 23 | 2.5 | 179.2%
|  |  |  | 13.27 | 4.8 |  |  |  | 192%
|  |  |  | 13.19 | 3.94 |  |  |  | 157.6%
설치 일자 | 2018.10.29 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 수명종료 상태로 인한 교체 필요 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 담당자 내용 설명 후 소견서 발송예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부