## 재난안전상황실
형 명 | RP 200-12 | 제조일자 | 2021.08.12 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 20
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-01-20 | 울주군청 재난안전상황실 | 통신실 UPS | 1 | 13.22 | 3.97 | 20 | 2.8 | 141.8%
2026-01-20 | 울주군청 재난안전상황실 | 통신실 UPS | 2 | 13.22 | 3.79 | 20 | 2.8 | 135.4%
2026-01-20 | 울주군청 재난안전상황실 | 통신실 UPS | 3 | 13.22 | 3.97 | 20 | 2.8 | 141.8%
2026-01-20 | 울주군청 재난안전상황실 | 통신실 UPS | 4 | 13.23 | 3.83 | 20 | 2.8 | 136.8%
2026-01-20 | 울주군청 재난안전상황실 | 통신실 UPS | 5 | 13.22 | 3.88 | 20 | 2.8 | 138.6%
2026-01-20 | 울주군청 재난안전상황실 | 통신실 UPS | 6 | 13.21 | 4 | 20 | 2.8 | 142.9%
2026-01-20 | 울주군청 재난안전상황실 | 통신실 UPS | 7 | 13.21 | 3.91 | 20 | 2.8 | 139.6%
2026-01-20 | 울주군청 재난안전상황실 | 통신실 UPS | 8 | 13.21 | 3.86 | 20 | 2.8 | 137.9%
2026-01-20 | 울주군청 재난안전상황실 | 통신실 UPS | 9 | 13.23 | 3.81 | 20 | 2.8 | 136.1%
2026-01-20 | 울주군청 재난안전상황실 | 통신실 UPS | 10 | 13.23 | 3.97 | 20 | 2.8 | 141.8%
2026-01-20 | 울주군청 재난안전상황실 | 통신실 UPS | 11 | 13.2 | 3.95 | 20 | 2.8 | 141.1%
2026-01-20 | 울주군청 재난안전상황실 | 통신실 UPS | 12 | 13.21 | 3.99 | 20 | 2.8 | 142.5%
2026-01-20 | 울주군청 재난안전상황실 | 통신실 UPS | 13 | 13.21 | 3.77 | 20 | 2.8 | 134.6%
2026-01-20 | 울주군청 재난안전상황실 | 통신실 UPS | 14 | 13.23 | 3.86 | 20 | 2.8 | 137.9%
2026-01-20 | 울주군청 재난안전상황실 | 통신실 UPS | 15 | 13.24 | 3.77 | 20 | 2.8 | 134.6%
2026-01-20 | 울주군청 재난안전상황실 | 통신실 UPS | 16 | 13.22 | 3.93 | 20 | 2.8 | 140.4%
2026-01-20 | 울주군청 재난안전상황실 | 통신실 UPS | 17 | 13.23 | 3.83 | 20 | 2.8 | 136.8%
2026-01-20 | 울주군청 재난안전상황실 | 통신실 UPS | 18 | 13.23 | 3.89 | 20 | 2.8 | 138.9%
2026-01-20 | 울주군청 재난안전상황실 | 통신실 UPS | 19 | 13.26 | 3.74 | 20 | 2.8 | 133.6%
2026-01-20 | 울주군청 재난안전상황실 | 통신실 UPS | 20 | 13.23 | 3.78 | 20 | 2.8 | 135%
평균 |  |  |  | 13.223 | 3.875 |  |  | 138.4%
최대값 |  |  |  | 13.26 | 4 |  |  | 142.9%
최소값 |  |  |  | 13.2 | 3.74 |  |  | 133.6%
점검내용 | 1.BS차원에서 점검 진행 2. 전지 전압, 내부저항 : 노후화로 인한 내부저항 상승 3.충전 전압 조정 권고: 13.1~13.2V 4.20EA 전지 기대수명종료로 인한 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호