## 승촌보수력발전소
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-07-29 | 수자원기술주식회사 | 승촌보수력발전소 | BS | ESH | 100 | 2016-08-19 | 2017-10-01 | 5.5 | 20 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.44 | 3.88 | 70.55% |  | Max. | 13.47 | 18.57
2 | 13.45 | 3.85 | 70% |  | Min | 13.28 | 3.72
3 | 13.47 | 4.21 | 76.55%
4 | 13.4 | 4.04 | 73.45%
5 | 13.33 | 3.95 | 71.82% |  | Total(V) | 267.1 | 13.355
6 | 13.31 | 4.03 | 73.27%
7 | 13.38 | 3.75 | 68.18%
8 | 13.38 | 4.01 | 72.91%
9 | 13.28 | 4.03 | 73.27%
10 | 13.28 | 4.05 | 73.64%
11 | 13.29 | 4.07 | 74%
12 | 13.42 | 4.13 | 75.09%
13 | 13.28 | 4.13 | 75.09%
14 | 13.43 | 18.57 | 337.6%
15 | 13.38 | 4.13 | 75.09%
16 | 13.32 | 3.72 | 67.64%
17 | 13.31 | 4.3 | 78.18%
18 | 13.3 | 4.13 | 75.09%
19 | 13.34 | 4.12 | 74.91%
20 | 13.28 | 4.13 | 75.09%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
설치 사진
제품사진

## 담양홍수조절지-정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-07-29 | 수자원기술주식회사 | 담양홍수조절지 | BS | ESH | 100 | 2017-04-14 | 2017-06-14 | 5.5 | 9 | 28 | 28 | 0 | 0.8 | 0.8%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.33 | 4.5 | 81.82% |  | Max. | 13.35 | 10.66
2 | 13.35 | 4.5 | 81.82% |  | Min | 13.16 | 4.48
3 | 13.34 | 4.54 | 82.55%
4 | 13.34 | 4.61 | 83.82%
5 | 13.34 | 4.71 | 85.64% |  | Total(V) | 119.8 | 13.3111
6 | 13.34 | 4.49 | 81.64%
7 | 13.29 | 4.48 | 81.45%
8 | 13.16 | 10.66 | 193.8%
9 | 13.32 | 4.8 | 87.27%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
설치 사진
제품사진

## 담양홍수조절지-UPS15KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-07-29 | 수자원기술주식회사 | 담양홍수조절지 | BS | ESP | 150 | 2019-07-04 | 2019-07-23 | 2.5 | 16 | 29 | 29 | 0 | 0.8 | 0.5333%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.19 | 2.48 | 99.2% |  | Max. | 13.32 | 2.59
2 | 13.26 | 2.5 | 100% |  | Min | 13.1 | 2.45
3 | 13.27 | 2.45 | 98%
4 | 13.27 | 2.48 | 99.2%
5 | 13.25 | 2.5 | 100% |  | Total(V) | 212.2 | 13.2625
6 | 13.27 | 2.49 | 99.6%
7 | 13.3 | 2.52 | 100.8%
8 | 13.29 | 2.52 | 100.8%
9 | 13.27 | 2.52 | 100.8%
10 | 13.3 | 2.52 | 100.8%
11 | 13.27 | 2.49 | 99.6%
12 | 13.27 | 2.47 | 98.8%
13 | 13.26 | 2.5 | 100%
14 | 13.27 | 2.47 | 98.8%
15 | 13.1 | 2.59 | 103.6%
16 | 13.32 | 2.48 | 99.2%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
설치 사진
제품사진

## 담양홍수조절지-비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-07-29 | 수자원기술주식회사 | 담양홍수조절지 | BS | ITX | 120 | 2010-04-25 | 2010-05-01 |  | 2 | 29 | 29 | 0 | 0.8 | 0.6667%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.33 | 6.3 | #DIV/0! |  | Max. | 13.33 | 7.04
2 | 13.31 | 7.04 | #DIV/0! |  | Min | 13.31 | 6.3
3 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 26.64 | 13.32
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0!
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## 고로치터널
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-07-16 | 고로치터널 | UPS30KVA | BS | RP | 200 | 2020-04-23 | 2020-06-01 | 1.9 | 30 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.29 | 2.75 | 144.7% |  | 최대 | 13.51 | 6
2 | 13.28 | 2.75 | 144.7% |  | 최소 | 13.24 | 2.29
3 | 13.29 | 4.2 | 221.1%
4 | 13.28 | 2.72 | 143.2%
5 | 13.26 | 2.76 | 145.3% |  | Total(V) | 399.8 | 13.3267
6 | 13.27 | 2.71 | 142.6%
7 | 13.28 | 2.79 | 146.8%
8 | 13.26 | 2.77 | 145.8%
9 | 13.24 | 3 | 157.9%
10 | 13.28 | 2.7 | 142.1%
11 | 13.28 | 2.74 | 144.2%
12 | 13.27 | 2.72 | 143.2%
13 | 13.27 | 2.77 | 145.8%
14 | 13.28 | 2.76 | 145.3%
15 | 13.35 | 2.76 | 145.3%
16 | 13.26 | 2.83 | 148.9%
17 | 13.24 | 2.82 | 148.4%
18 | 13.34 | 6 | 315.8%
19 | 13.34 | 2.75 | 144.7%
20 | 13.38 | 2.78 | 146.3%
21 | 13.35 | 2.76 | 145.3%
22 | 13.35 | 2.82 | 148.4%
23 | 13.42 | 2.84 | 149.5%
24 | 13.43 | 2.83 | 148.9%
25 | 13.42 | 2.81 | 147.9%
26 | 13.41 | 2.88 | 151.6%
27 | 13.44 | 2.76 | 145.3%
28 | 13.46 | 2.74 | 144.2%
29 | 13.51 | 2.78 | 146.3%
30 | 13.5 | 2.85 | 150%
31 | 13.44 | 2.38 | 125.3%
32 | 13.43 | 2.29 | 120.5%
33 | 13.4 | 2.31 | 121.6%
34 | 13.37 | 2.29 | 120.5%
35 | 13.43 | 2.37 | 124.7%
36 | 13.42 | 2.35 | 123.7%
37 | 13.35 | 2.37 | 124.7%
38 | 13.33 | 2.4 | 126.3%
39 | 13.34 | 2.31 | 121.6%
40 | 13.36 | 2.29 | 120.5%
설치 사진
제품사진