## 하동화력발전통신실(1,2호)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2021-02-04 | 하동화력발전소 | 1,2호 통신실 | AS | ESP | 65 | 2018.04.05 | 2018.04월 | 6.8 | 30 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.16 | 5.83 | 85.74% |  |  | Max. | 13.24 | 7.85
2 | 13.24 | 6.45 | 94.85% |  |  | Min | 13.09 | 5.83
3 | 13.24 | 6.63 | 97.5%
4 | 13.24 | 7.6 | 111.8%
5 | 13.23 | 6.52 | 95.88% |  |  | Total(V) | 396.3 | 13.33
6 | 13.22 | 6.06 | 89.12%
7 | 13.21 | 6.56 | 96.47%
8 | 13.22 | 6.14 | 90.29%
9 | 13.23 | 7.85 | 115.4%
10 | 13.15 | 6.85 | 100.7%
11 | 13.24 | 6.65 | 97.79%
12 | 13.18 | 7.73 | 113.7%
13 | 13.18 | 6.83 | 100.4%
14 | 13.22 | 6.17 | 90.74%
15 | 13.18 | 6.61 | 97.21%
16 | 13.21 | 6.21 | 91.32%
17 | 13.21 | 6.19 | 91.03%
18 | 13.24 | 6.12 | 90%
19 | 13.21 | 5.99 | 88.09%
20 | 13.22 | 6.05 | 88.97%
21 | 13.23 | 6.02 | 88.53%
22 | 13.21 | 6.07 | 89.26%
23 | 13.23 | 6.33 | 93.09%
24 | 13.09 | 7.54 | 110.9%
25 | 13.21 | 6.15 | 90.44%
26 | 13.23 | 6.31 | 92.79%
27 | 13.24 | 6.24 | 91.76%
28 | 13.13 | 7.47 | 109.9%
29 | 13.24 | 6.36 | 93.53%
30 | 13.22 | 6.19 | 91.03%
설치 사진
제품사진

## 하동화력발전통신실(3,4호)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2021-02-04 | 하동화력발전소 | 1,2호 통신실 | AS | ESP | 65 | 2018.04.05 | 2018.04월 | 6.8 | 30 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.11 | 6.93 | 101.9% |  |  | Max. | 13.32 | 15.91
2 | 12.72 | 6.04 | 88.82% | 20.04월 AS |  | Min | 12.72 | 5.71
3 | 13.28 | 7.58 | 111.5%
4 | 13.31 | 6.56 | 96.47%
5 | 12.75 | 5.71 | 83.97% | 20.04월 AS |  | Total(V) | 395.29 | 13.33
6 | 13.25 | 7.51 | 110.4%
7 | 13.26 | 6.94 | 102.1%
8 | 13.21 | 6.74 | 99.12%
9 | 13.21 | 7.4 | 108.8%
10 | 13.13 | 9.56 | 140.6%
11 | 12.76 | 5.83 | 85.74% | 20.04월 AS
12 | 13.26 | 7.2 | 105.9%
13 | 13.31 | 7.68 | 112.9%
14 | 13.18 | 7.84 | 115.3%
15 | 13.25 | 6.28 | 92.35%
16 | 13.27 | 6.91 | 101.6%
17 | 13.2 | 7.02 | 103.2%
18 | 13.28 | 6.25 | 91.91%
19 | 13.27 | 6.42 | 94.41%
20 | 13.14 | 15.91 | 234%
21 | 13.18 | 6.97 | 102.5%
22 | 13.21 | 7.21 | 106%
23 | 13.19 | 7.16 | 105.3%
24 | 13.31 | 7.15 | 105.1%
25 | 13.15 | 8.4 | 123.5%
26 | 13.29 | 7.06 | 103.8%
27 | 13.13 | 7.44 | 109.4%
28 | 13.23 | 7.16 | 105.3%
29 | 13.32 | 7.25 | 106.6%
30 | 13.13 | 13.97 | 205.4%
설치 사진
제품사진

## 하동화력발전통신실(7,8호)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2021-02-04 | 하동화력발전소 | 7,8호 통신실 | AS | ESP | 65 | 2018.01.15 2018.04.06 | 2018.04월 | 6.8 | 30 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.3 | 9.48 | 139.4% |  |  | Max. | 13.54 | 28.15
2 | 13.44 | 6.47 | 95.15% |  |  | Min | 12.96 | 6.08
3 | 13.25 | 6.71 | 98.68%
4 | 13.19 | 6.55 | 96.32%
5 | 13.16 | 7.91 | 116.3% |  |  | Total(V) | 396.6 | 13.33
6 | 12.99 | 8.25 | 121.3%
7 | 13.13 | 6.75 | 99.26%
8 | 13.17 | 7.03 | 103.4%
9 | 13.35 | 6.63 | 97.5%
10 | 13.26 | 6.76 | 99.41%
11 | 13.15 | 6.84 | 100.6%
12 | 13.13 | 11.41 | 167.8%
13 | 13.32 | 9.72 | 142.9%
14 | 13.25 | 7.03 | 103.4%
15 | 12.97 | 20.69 | 304.3%
16 | 13.42 | 6.22 | 91.47%
17 | 13.08 | 6.56 | 96.47%
18 | 13.54 | 6.08 | 89.41%
19 | 12.96 | 28.15 | 414%
20 | 13.45 | 6.77 | 99.56%
21 | 13.19 | 6.92 | 101.8%
22 | 13.15 | 7.48 | 110%
23 | 13.33 | 6.9 | 101.5%
24 | 13.33 | 6.62 | 97.35%
25 | 13.09 | 8.01 | 117.8%
26 | 13.42 | 6.83 | 100.4%
27 | 13.17 | 6.97 | 102.5%
28 | 13.1 | 6.57 | 96.62%
29 | 13.13 | 11.53 | 169.6%
30 | 13.11 | 7.36 | 108.2%
설치 사진
제품사진

## 하동화력발전통신실(5,6호)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2021-02-04 | 하동화력발전소 | 5,6호 통신실 | AS | ESP | 65 | 2018.01.15 2018.04.05 | 2018.04월 | 6.8 | 30 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.09 | 14.46 | 212.6% |  |  | Max. | 13.38 | 14.46
2 | 13.22 | 6.44 | 94.71% |  |  | Min | 12.75 | 5.75
3 | 13.3 | 6.38 | 93.82%
4 | 13.31 | 7.68 | 112.9%
5 | 13.23 | 6.33 | 93.09% |  |  | Total(V) | 396.3 | 13.33
6 | 13.34 | 6.45 | 94.85%
7 | 13.32 | 6.14 | 90.29%
8 | 13.32 | 7.42 | 109.1%
9 | 13.3 | 6.43 | 94.56%
10 | 13.31 | 6.28 | 92.35%
11 | 13.38 | 6.52 | 95.88%
12 | 13.25 | 7.35 | 108.1%
13 | 13.36 | 6.08 | 89.41%
14 | 13.3 | 6.63 | 97.5%
15 | 12.75 | 6.03 | 88.68% | 20.04월 AS
16 | 13.34 | 5.91 | 86.91%
17 | 13.29 | 6.07 | 89.26%
18 | 13.3 | 6.33 | 93.09%
19 | 13.31 | 6.36 | 93.53%
20 | 13.29 | 5.75 | 84.56%
21 | 13.25 | 6.48 | 95.29%
22 | 13.25 | 6.38 | 93.82%
23 | 13.35 | 6.56 | 96.47%
24 | 13.22 | 6.23 | 91.62%
25 | 13.36 | 6.56 | 96.47%
26 | 12.75 | 6.28 | 92.35% | 20.04월 AS
27 | 13.2 | 7.18 | 105.6%
28 | 13.2 | 5.98 | 87.94%
29 | 12.75 | 6.09 | 89.56% | 20.04월 AS
30 | 12.77 | 6.36 | 93.53% | 20.04월 AS
설치 사진
제품사진

## 양식 (4)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
#DIV/0!
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 |  |  | #DIV/0! |  | Max. | 0 | 0
2 |  |  | #DIV/0! |  | Min | 0 | 0
3 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) |  | #DIV/0!
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0!
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
설치 사진
제품사진