## Slide 1
구분 |  | 제품 현황 |  |  |  |  | 점검결과 |  |  |  | 비고 |  | 
업체명 | 품품 | Lot | 수량(개) | 용도 | 장착일자 | 충전방식 | 전압(V) | CCA (참고) | RC(400분) |  |  |  | 
명전사 | RP250-#1 | 2020.07.16 | 1 | 캠핑카 | ’20.11월 | 태양광 | 12.67 | 1104 | 180분 | 45.0％ | 0N | 16A×20Hr 충전 | 320AH
 |  |  |  |  |  |  | - | - | 329분 | 82.3％ | 1N | 15A×24Hr 충전 | 360AH
 | RP250-#2 | 2020.07.16 | 1 |  |  |  | 12.64 | 1092 | 176분 | 44.0％ | 0N | 16A×20Hr 충전 | 320AH
 |  |  |  |  |  |  | - | - | 310분 | 77.5％ | 1N | 15A×24Hr충전 | 360AH
구분 |  | 제품 현황 |  |  |  |  | 점검결과 |  |  |  | 비고 |  | 
업체명 | 품품 | Lot | 수량(개) | 용도 | 장착일자 | 충전방식 | 전압(V) | CCA (참고) | RC(400분) |  |  |  | 
메탈 링크 | RP250-#1 | 2020.07.04 | 1 | 캠핑카 | ‘20.10월 | 태양광 | 12.53 | 1086 | 131분 | 32.8％ | 0N | 16A×20Hr충전 | 320AH
 |  |  |  |  |  |  | - | - | 318분 | 79.5％ | 1N | 10A×35Hr충전 | 350AH
 | RP250-#2 | 2020.07.04 | 1 |  |  |  | 12.50 | 1096 | 121분 | 30.3％ | 0N | 16A×20Hr충전 | 320AH
 |  |  |  |  |  |  | - | - | 301분 | 75.3％ | 1N | 10A×35Hr충전 | 350AH
 | RP250-#3 | 2020.06.14 | 1 | 설비 전원용 | ‘20.09월 | - | 6.52 | 26 | - | - | - | 4A×29Hr충전 | 116AH
 |  |  |  |  |  |  | 12.89 | 1113 | 184분 | 46.0％ | 0N | 10A×30Hr충전 | 300AH
 |  |  |  |  |  |  | - | - | 390분 | 97.5％ | 1N | 10A×30Hr충전 | 300AH
-.’20.10~11월 캠핑카용으로 장착사용 중 약 2~3개월 경과 후 사용시간저하 및 충전불가 불만접수 됨.
-.회복충전 후 정상수준으로 확인되었으며, Deep Cycle용도 사용 후 태양광 충전만으로 충전 진행함에 따라 충전충전량 부족으로 발생된 현상으로 판단 됨.
RP250 불만제품 확인결과 (캠핑카 전원용-210112)