## 매장용 UPS1(아트라스)
형 명 | ES7-12 (아트라스) | 제조일자 | 확인 불가 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 20
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-1 | 1 | 13.6 | 189 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-1 | 2 | 13.79 | 294 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-1 | 3 | 13.72 | 397 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-1 | 4 | 13.69 | 243 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-1 | 5 | 13.3 | 124 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-1 | 6 | 13.4 | 483 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-1 | 7 | 13.7 | 79 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-1 | 8 | 13.8 | 270 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-1 | 9 | 13.2 | 346 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-1 | 10 | 13.64 | 270 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-1 | 11 | 13.68 | 167 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-1 | 12 | 13.61 | 79 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-1 | 13 | 13.6 | 431 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-1 | 14 | 13.62 | 124 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-1 | 15 | 13.63 | 240 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-1 | 16 | 13.66 | 269 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-1 | 17 | 13.79 | 197 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-1 | 18 | 13.71 | 243 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-1 | 19 | 13.62 | 279 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-1 | 20 | 13.45 | 197 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 매장용 UPS2(로케트)
형 명 | ES7-12 (로케트) | 제조일자 | 확인 불가 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 20
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-2 | 1 | 13.71 | 17.93 |  | 29 | 17 | 105.5%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-2 | 2 | 13.7 | 21.58 |  | 29 | 17 | 126.9%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-2 | 3 | 13.7 | 19.41 |  | 29 | 17 | 114.2%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-2 | 4 | 13.69 | 18.42 |  | 29 | 17 | 108.4%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-2 | 5 | 13.65 | 21.82 |  | 29 | 17 | 128.4%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-2 | 6 | 13.66 | 20.01 |  | 29 | 17 | 117.7%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-2 | 7 | 13.65 | 19.92 |  | 29 | 17 | 117.2%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-2 | 8 | 13.61 | 19.68 |  | 29 | 17 | 115.8%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-2 | 9 | 13.62 | 19.96 |  | 29 | 17 | 117.4%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-2 | 10 | 13.62 | 22.54 |  | 29 | 17 | 132.6%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-2 | 11 | 13.64 | 21.58 |  | 29 | 17 | 126.9%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-2 | 12 | 13.66 | 20.3 |  | 29 | 17 | 119.4%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-2 | 13 | 13.67 | 20.1 |  | 29 | 17 | 118.2%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-2 | 14 | 13.68 | 19.39 |  | 29 | 17 | 114.1%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-2 | 15 | 13.68 | 19.8 |  | 29 | 17 | 116.5%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-2 | 16 | 13.62 | 19.62 |  | 29 | 17 | 115.4%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-2 | 17 | 13.72 | 17.68 |  | 29 | 17 | 104%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-2 | 18 | 13.71 | 18.23 |  | 29 | 17 | 107.2%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-2 | 19 | 13.65 | 18.54 |  | 29 | 17 | 109.1%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 매장 UPS-2 | 20 | 13.73 | 17.22 |  | 29 | 17 | 101.3%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 주차장 CCTV
형 명 | ES7-12 (아트라스) | 제조일자 | 확인 불가 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 20
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 주차장 UPS | 1 | 13.62 | 453 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 주차장 UPS | 2 | 13.45 | 723 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 주차장 UPS | 3 | 13.62 | 159 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 주차장 UPS | 4 | 13.6 | 112 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 주차장 UPS | 5 | 13.6 | 165 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 주차장 UPS | 6 | 13.56 | 105 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 주차장 UPS | 7 | 13.58 | 83 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 주차장 UPS | 8 | 13.62 | 278 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 주차장 UPS | 9 | 13.6 | 64 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 주차장 UPS | 10 | 13.62 | 243 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 주차장 UPS | 11 | 13.64 | 186 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 주차장 UPS | 12 | 13.62 | 270 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 주차장 UPS | 13 | 13.62 | 94 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 주차장 UPS | 14 | 13.6 | 68 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 주차장 UPS | 15 | 13.64 | 348 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 주차장 UPS | 16 | 13.56 | 243 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 주차장 UPS | 17 | 13.6 | 198 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 주차장 UPS | 18 | 13.6 | 143 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 주차장 UPS | 19 | 13.64 | 574 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 주차장 UPS | 20 | 13.42 | 486 |  | 29 | 확인불가 | #VALUE!
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 수배전반 조작용
형 명 | MSB100 | 제조일자 | 2016-01-15 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 55
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 1 | 2.16 | 0.86 |  | 25 | 0.51 | 168.6%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 2 | 2.15 | 0.76 |  | 25 | 0.51 | 149%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 3 | 2.14 | 0.85 |  | 25 | 0.51 | 166.7%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 4 | 2.15 | 0.77 |  | 25 | 0.51 | 151%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 5 | 2.15 | 0.75 |  | 25 | 0.51 | 147.1%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 6 | 2.15 | 0.82 |  | 25 | 0.51 | 160.8%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 7 | 2.16 | 0.72 |  | 25 | 0.51 | 141.2%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 8 | 2.15 | 0.91 |  | 25 | 0.51 | 178.4%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 9 | 2.15 | 0.8 |  | 25 | 0.51 | 156.9%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 10 | 2.14 | 0.93 |  | 25 | 0.51 | 182.4%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 11 | 2.15 | 0.82 |  | 25 | 0.51 | 160.8%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 12 | 2.15 | 0.83 |  | 25 | 0.51 | 162.7%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 13 | 2.15 | 1.04 |  | 25 | 0.51 | 203.9%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 14 | 2.15 | 0.92 |  | 25 | 0.51 | 180.4%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 15 | 2.15 | 0.81 |  | 25 | 0.51 | 158.8%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 16 | 2.15 | 0.9 |  | 25 | 0.51 | 176.5%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 17 | 2.14 | 0.91 |  | 25 | 0.51 | 178.4%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 18 | 2.14 | 0.87 |  | 25 | 0.51 | 170.6%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 19 | 2.14 | 0.81 |  | 25 | 0.51 | 158.8%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 20 | 2.14 | 0.96 |  | 25 | 0.51 | 188.2%
2023-04-08 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 21 | 2.14 | 0.83 |  | 25 | 0.51 | 162.7%
2023-04-09 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 22 | 2.14 | 0.95 |  | 25 | 0.51 | 186.3%
2023-04-10 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 23 | 2.14 | 0.87 |  | 25 | 0.51 | 170.6%
2023-04-11 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 24 | 2.14 | 0.97 |  | 25 | 0.51 | 190.2%
2023-04-12 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 25 | 2.14 | 0.9 |  | 25 | 0.51 | 176.5%
2023-04-13 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 26 | 2.14 | 0.81 |  | 25 | 0.51 | 158.8%
2023-04-14 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 27 | 2.15 | 0.8 |  | 25 | 0.51 | 156.9%
2023-04-15 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 28 | 2.14 | 0.86 |  | 25 | 0.51 | 168.6%
2023-04-16 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 29 | 2.15 | 0.78 |  | 25 | 0.51 | 152.9%
2023-04-17 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 30 | 2.14 | 0.83 |  | 25 | 0.51 | 162.7%
2023-04-18 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 31 | 2.14 | 0.83 |  | 25 | 0.51 | 162.7%
2023-04-19 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 32 | 2.14 | 0.86 |  | 25 | 0.51 | 168.6%
2023-04-20 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 33 | 2.14 | 0.82 |  | 25 | 0.51 | 160.8%
2023-04-21 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 34 | 2.14 | 0.74 |  | 25 | 0.51 | 145.1%
2023-04-22 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 35 | 2.15 | 0.8 |  | 25 | 0.51 | 156.9%
2023-04-23 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 36 | 2.15 | 0.79 |  | 25 | 0.51 | 154.9%
2023-04-24 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 37 | 2.15 | 0.82 |  | 25 | 0.51 | 160.8%
2023-04-25 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 38 | 2.15 | 0.74 |  | 25 | 0.51 | 145.1%
2023-04-26 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 39 | 2.15 | 0.79 |  | 25 | 0.51 | 154.9%
2023-04-27 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 40 | 2.14 | 0.82 |  | 25 | 0.51 | 160.8%
2023-04-28 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 41 | 2.15 | 0.99 |  | 25 | 0.51 | 194.1%
2023-04-29 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 42 | 2.14 | 0.94 |  | 25 | 0.51 | 184.3%
2023-04-30 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 43 | 2.14 | 0.91 |  | 25 | 0.51 | 178.4%
2023-05-01 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 44 | 2.14 | 0.82 |  | 25 | 0.51 | 160.8%
2023-05-02 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 45 | 2.14 | 0.98 |  | 25 | 0.51 | 192.2%
2023-05-03 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 46 | 2.14 | 0.84 |  | 25 | 0.51 | 164.7%
2023-05-04 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 47 | 2.15 | 0.85 |  | 25 | 0.51 | 166.7%
2023-05-05 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 48 | 2.15 | 0.87 |  | 25 | 0.51 | 170.6%
2023-05-06 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 49 | 2.15 | 0.88 |  | 25 | 0.51 | 172.5%
2023-05-07 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 50 | 2.15 | 0.8 |  | 25 | 0.51 | 156.9%
2023-05-08 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 51 | 2.15 | 0.87 |  | 25 | 0.51 | 170.6%
2023-05-09 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 52 | 2.14 | 0.86 |  | 25 | 0.51 | 168.6%
2023-05-10 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 53 | 2.15 | 0.91 |  | 25 | 0.51 | 178.4%
2023-05-11 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 54 | 2.14 | 0.78 |  | 25 | 0.51 | 152.9%
2023-05-12 | 롯데마트 진주점 | 수배전반 조작용 | 55 | 2.15 | 0.84 |  | 25 | 0.51 | 164.7%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 발전기
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 20.12.04 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 비상용 발전기 | 1 | 13.14 | 2.37 |  | 17 | 2.8 | 84.64%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 비상용 발전기 | 2 | 13.14 | 2.25 |  | 17 | 2.8 | 80.36%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 비상용 발전기 | 3 | 13.15 | 2.24 |  | 17 | 2.8 | 80%
2023-04-07 | 롯데마트 진주점 | 비상용 발전기 | 4 | 13.15 | 2.31 |  | 17 | 2.8 | 82.5%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진