## UPS 1-1
형 명 | MSB400 | 제조일자 | 2019.04.08 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 1 | 2.21 | 0.6 | 23 | 0.48 | 125%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 2 | 2.21 | 0.62 | 23 | 0.48 | 129.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 3 | 2.21 | 0.72 | 23 | 0.48 | 150%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 4 | 2.21 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 5 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 6 | 2.2 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 7 | 2.2 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 8 | 2.2 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 9 | 2.2 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 10 | 2.2 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 11 | 2.2 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 12 | 2.2 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 13 | 2.21 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 14 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 15 | 2.21 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 16 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 17 | 2.2 | 0.68 | 23 | 0.48 | 141.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 18 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 19 | 2.21 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 20 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 21 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 22 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 23 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 24 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 25 | 2.21 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 26 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 27 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 28 | 2.21 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 29 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 30 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 31 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 32 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 33 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 34 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 35 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 36 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 37 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 38 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 39 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 40 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 41 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 42 | 2.21 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 43 | 2.2 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 44 | 2.21 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 45 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 46 | 2.2 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 47 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 48 | 2.2 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 49 | 2.2 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 50 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 51 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 52 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 53 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 54 | 2.22 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 55 | 2.21 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 56 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 57 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 58 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 59 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 60 | 2.22 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 61 | 2.21 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 62 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 63 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 64 | 2.21 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 65 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 66 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 67 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 68 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 69 | 2.21 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 70 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 71 | 2.21 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 72 | 2.23 | 0.45 | 23 | 0.48 | 93.75%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 73 | 2.21 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 74 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 75 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 76 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 77 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 78 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 79 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 80 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 81 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 82 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 83 | 2.2 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 84 | 2.21 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 85 | 2.2 | 0.61 | 23 | 0.48 | 127.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 86 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 87 | 2.21 | 0.61 | 23 | 0.48 | 127.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 88 | 2.2 | 0.6 | 23 | 0.48 | 125%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 89 | 2.21 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 90 | 2.21 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 91 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 92 | 2.21 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 93 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 94 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 95 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 96 | 2.21 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 97 | 2.21 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 98 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 99 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 100 | 2.21 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 101 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 102 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 103 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 104 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 105 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 106 | 2.19 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 107 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 108 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 109 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 110 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 111 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 112 | 2.21 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 113 | 2.19 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 114 | 2.21 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 115 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 116 | 2.21 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 117 | 2.21 | 0.6 | 23 | 0.48 | 125%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 118 | 2.2 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 119 | 2.21 | 0.62 | 23 | 0.48 | 129.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 120 | 2.21 | 0.7 | 23 | 0.48 | 145.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 121 | 2.21 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 122 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 123 | 2.21 | 0.61 | 23 | 0.48 | 127.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 124 | 2.2 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 125 | 2.21 | 0.6 | 23 | 0.48 | 125%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 126 | 2.21 | 0.63 | 23 | 0.48 | 131.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 127 | 2.21 | 0.64 | 23 | 0.48 | 133.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 128 | 2.21 | 0.6 | 23 | 0.48 | 125%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 129 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 130 | 2.21 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 131 | 2.21 | 0.62 | 23 | 0.48 | 129.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 132 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 133 | 2.21 | 0.64 | 23 | 0.48 | 133.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 134 | 2.21 | 0.62 | 23 | 0.48 | 129.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 135 | 2.2 | 0.44 | 23 | 0.48 | 91.67%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 136 | 2.21 | 0.62 | 23 | 0.48 | 129.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 137 | 2.2 | 0.62 | 23 | 0.48 | 129.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 138 | 2.21 | 0.62 | 23 | 0.48 | 129.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 139 | 2.21 | 0.61 | 23 | 0.48 | 127.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 140 | 2.21 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 141 | 2.21 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 142 | 2.21 | 0.6 | 23 | 0.48 | 125%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 143 | 2.22 | 0.63 | 23 | 0.48 | 131.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 144 | 2.21 | 0.61 | 23 | 0.48 | 127.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 145 | 2.21 | 0.61 | 23 | 0.48 | 127.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 146 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 147 | 2.21 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 148 | 2.21 | 0.64 | 23 | 0.48 | 133.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 149 | 2.21 | 0.6 | 23 | 0.48 | 125%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 150 | 2.21 | 0.61 | 23 | 0.48 | 127.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 151 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 152 | 2.21 | 0.61 | 23 | 0.48 | 127.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 153 | 2.21 | 0.63 | 23 | 0.48 | 131.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 154 | 2.21 | 0.62 | 23 | 0.48 | 129.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 155 | 2.21 | 0.63 | 23 | 0.48 | 131.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 156 | 2.21 | 0.6 | 23 | 0.48 | 125%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 157 | 2.21 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 158 | 2.21 | 0.68 | 23 | 0.48 | 141.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 159 | 2.21 | 0.61 | 23 | 0.48 | 127.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 160 | 2.21 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 161 | 2.22 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 162 | 2.21 | 0.63 | 23 | 0.48 | 131.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 163 | 2.21 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 164 | 2.21 | 0.6 | 23 | 0.48 | 125%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 165 | 2.21 | 0.61 | 23 | 0.48 | 127.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 166 | 2.21 | 0.65 | 23 | 0.48 | 135.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 167 | 2.21 | 0.67 | 23 | 0.48 | 139.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 168 | 2.21 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 169 | 2.21 | 0.6 | 23 | 0.48 | 125%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 170 | 2.22 | 0.63 | 23 | 0.48 | 131.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 171 | 2.21 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 172 | 2.21 | 0.64 | 23 | 0.48 | 133.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 173 | 2.22 | 0.63 | 23 | 0.48 | 131.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 174 | 2.21 | 0.66 | 23 | 0.48 | 137.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 175 | 2.21 | 0.61 | 23 | 0.48 | 127.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 176 | 2.21 | 0.66 | 23 | 0.48 | 137.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 177 | 2.21 | 0.72 | 23 | 0.48 | 150%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 178 | 2.21 | 0.67 | 23 | 0.48 | 139.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 179 | 2.21 | 0.62 | 23 | 0.48 | 129.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-1 | 180 | 2.21 | 0.67 | 23 | 0.48 | 139.6%
평균 |  |  |  | 2.2091 | 0.55333 |  |  | 115.3%
최대값 |  |  |  | 2.23 | 0.72 |  |  | 150%
최소값 |  |  |  | 2.19 | 0.44 |  |  | 91.67%
점검내용 | 1. BS 차원 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 기대수명종료로 인한 편차발생 3. 전체 전지 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## UPS 1-2
형 명 | MSB400 | 제조일자 | 2019.04.05 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 1 | 2.21 | 0.61 | 23 | 0.48 | 127.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 2 | 2.21 | 0.65 | 23 | 0.48 | 135.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 3 | 2.21 | 0.69 | 23 | 0.48 | 143.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 4 | 2.2 | 0.65 | 23 | 0.48 | 135.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 5 | 2.21 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 6 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 7 | 2.21 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 8 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 9 | 2.21 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 10 | 2.21 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 11 | 2.2 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 12 | 2.21 | 0.65 | 23 | 0.48 | 135.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 13 | 2.2 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 14 | 2.21 | 0.63 | 23 | 0.48 | 131.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 15 | 2.21 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 16 | 2.21 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 17 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 18 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 19 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 20 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 21 | 2.21 | 0.7 | 23 | 0.48 | 145.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 22 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 23 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 24 | 2.21 | 0.45 | 23 | 0.48 | 93.75%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 25 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 26 | 2.21 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 27 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 28 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 29 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 30 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 31 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 32 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 33 | 2.2 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 34 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 35 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 36 | 2.2 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 37 | 2.2 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 38 | 2.2 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 39 | 2.21 | 0.45 | 23 | 0.48 | 93.75%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 40 | 2.2 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 41 | 2.2 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 42 | 2.2 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 43 | 2.21 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 44 | 2.2 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 45 | 2.2 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 46 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 47 | 2.2 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 48 | 2.2 | 0.45 | 23 | 0.48 | 93.75%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 49 | 2.2 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 50 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 51 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 52 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 53 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 54 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 55 | 2.2 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 56 | 2.2 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 57 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 58 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 59 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 60 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 61 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 62 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 63 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 64 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 65 | 2.21 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 66 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 67 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 68 | 2.2 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 69 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 70 | 2.2 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 71 | 2.2 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 72 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 73 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 74 | 2.2 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 75 | 2.2 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 76 | 2.2 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 77 | 2.2 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 78 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 79 | 2.2 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 80 | 2.2 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 81 | 2.21 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 82 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 83 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 84 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 85 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 86 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 87 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 88 | 2.2 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 89 | 2.2 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 90 | 2.2 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 91 | 2.2 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 92 | 2.2 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 93 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 94 | 2.2 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 95 | 2.2 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 96 | 2.2 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 97 | 2.2 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 98 | 2.2 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 99 | 2.2 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 100 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 101 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 102 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 103 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 104 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 105 | 2.21 | 0.45 | 23 | 0.48 | 93.75%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 106 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 107 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 108 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 109 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 110 | 2.21 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 111 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 112 | 2.2 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 113 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 114 | 2.2 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 115 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 116 | 2.21 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 117 | 2.2 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 118 | 2.21 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 119 | 2.22 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 120 | 2.2 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 121 | 2.2 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 122 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 123 | 2.2 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 124 | 2.2 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 125 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 126 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 127 | 2.21 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 128 | 2.2 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 129 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 130 | 2.2 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 131 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 132 | 2.21 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 133 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 134 | 2.2 | 0.62 | 23 | 0.48 | 129.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 135 | 2.21 | 0.63 | 23 | 0.48 | 131.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 136 | 2.2 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 137 | 2.2 | 0.67 | 23 | 0.48 | 139.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 138 | 2.2 | 0.62 | 23 | 0.48 | 129.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 139 | 2.2 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 140 | 2.2 | 0.68 | 23 | 0.48 | 141.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 141 | 2.21 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 142 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 143 | 2.2 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 144 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 145 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 146 | 2.2 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 147 | 2.21 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 148 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 149 | 2.2 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 150 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 151 | 2.2 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 152 | 2.2 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 153 | 2.2 | 0.68 | 23 | 0.48 | 141.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 154 | 2.2 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 155 | 2.2 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 156 | 2.2 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 157 | 2.2 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 158 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 159 | 2.2 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 160 | 2.21 | 0.64 | 23 | 0.48 | 133.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 161 | 2.2 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 162 | 2.21 | 0.67 | 23 | 0.48 | 139.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 163 | 2.21 | 0.62 | 23 | 0.48 | 129.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 164 | 2.2 | 0.7 | 23 | 0.48 | 145.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 165 | 2.2 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 166 | 2.21 | 0.7 | 23 | 0.48 | 145.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 167 | 2.2 | 0.72 | 23 | 0.48 | 150%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 168 | 2.21 | 0.7 | 23 | 0.48 | 145.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 169 | 2.21 | 0.68 | 23 | 0.48 | 141.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 170 | 2.21 | 0.68 | 23 | 0.48 | 141.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 171 | 2.21 | 0.67 | 23 | 0.48 | 139.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 172 | 2.21 | 0.67 | 23 | 0.48 | 139.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 173 | 2.21 | 0.61 | 23 | 0.48 | 127.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 174 | 2.21 | 0.7 | 23 | 0.48 | 145.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 175 | 2.21 | 0.6 | 23 | 0.48 | 125%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 176 | 2.21 | 0.65 | 23 | 0.48 | 135.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 177 | 2.21 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 178 | 2.21 | 0.73 | 23 | 0.48 | 152.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 179 | 2.21 | 0.7 | 23 | 0.48 | 145.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 1-2 | 180 | 2.21 | 0.67 | 23 | 0.48 | 139.6%
평균 |  |  |  | 2.206 | 0.5435 |  |  | 113.2%
최대값 |  |  |  | 2.22 | 0.73 |  |  | 152.1%
최소값 |  |  |  | 2.2 | 0.45 |  |  | 93.75%
점검내용 | 1. BS 차원 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 기대수명종료로 인한 편차발생 3. 전체 전지 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## UPS 2-1
형 명 | MSB400 | 제조일자 | 2019.04.08 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 1 | 2.21 | 0.67 | 23 | 0.48 | 139.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 2 | 2.21 | 0.71 | 23 | 0.48 | 147.9%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 3 | 2.2 | 0.68 | 23 | 0.48 | 141.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 4 | 2.21 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 5 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 6 | 2.21 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 7 | 2.21 | 0.71 | 23 | 0.48 | 147.9%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 8 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 9 | 2.21 | 0.63 | 23 | 0.48 | 131.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 10 | 2.21 | 0.63 | 23 | 0.48 | 131.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 11 | 2.21 | 0.45 | 23 | 0.48 | 93.75%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 12 | 2.21 | 0.63 | 23 | 0.48 | 131.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 13 | 2.2 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 14 | 2.2 | 0.6 | 23 | 0.48 | 125%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 15 | 2.2 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 16 | 2.2 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 17 | 2.2 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 18 | 2.2 | 0.64 | 23 | 0.48 | 133.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 19 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 20 | 2.21 | 0.6 | 23 | 0.48 | 125%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 21 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 22 | 2.21 | 0.6 | 23 | 0.48 | 125%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 23 | 2.21 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 24 | 2.2 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 25 | 2.2 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 26 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 27 | 2.2 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 28 | 2.21 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 29 | 2.2 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 30 | 2.2 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 31 | 2.2 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 32 | 2.21 | 0.6 | 23 | 0.48 | 125%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 33 | 2.2 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 34 | 2.2 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 35 | 2.21 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 36 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 37 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 38 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 39 | 2.21 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 40 | 2.21 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 41 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 42 | 2.21 | 0.62 | 23 | 0.48 | 129.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 43 | 2.21 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 44 | 2.2 | 0.61 | 23 | 0.48 | 127.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 45 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 46 | 2.21 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 47 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 48 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 49 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 50 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 51 | 2.21 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 52 | 2.21 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 53 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 54 | 2.21 | 0.44 | 23 | 0.48 | 91.67%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 55 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 56 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 57 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 58 | 2.22 | 0.63 | 23 | 0.48 | 131.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 59 | 2.21 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 60 | 2.22 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 61 | 2.22 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 62 | 2.22 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 63 | 2.22 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 64 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 65 | 2.22 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 66 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 67 | 2.22 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 68 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 69 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 70 | 2.21 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 71 | 2.21 | 0.45 | 23 | 0.48 | 93.75%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 72 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 73 | 2.21 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 74 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 75 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 76 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 77 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 78 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 79 | 2.21 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 80 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 81 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 82 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 83 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 84 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 85 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 86 | 2.21 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 87 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 88 | 2.21 | 0.6 | 23 | 0.48 | 125%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 89 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 90 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 91 | 2.21 | 0.38 | 23 | 0.48 | 79.17%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 92 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 93 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 94 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 95 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 96 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 97 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 98 | 2.21 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 99 | 2.21 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 100 | 2.21 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 101 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 102 | 2.21 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 103 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 104 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 105 | 2.21 | 0.4 | 23 | 0.48 | 83.33%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 106 | 2.21 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 107 | 2.21 | 0.6 | 23 | 0.48 | 125%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 108 | 2.21 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 109 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 110 | 2.21 | 0.41 | 23 | 0.48 | 85.42%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 111 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 112 | 2.2 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 113 | 2.2 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 114 | 2.21 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 115 | 2.2 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 116 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 117 | 2.2 | 0.68 | 23 | 0.48 | 141.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 118 | 2.2 | 0.63 | 23 | 0.48 | 131.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 119 | 2.2 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 120 | 2.2 | 0.8 | 23 | 0.48 | 166.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 121 | 2.21 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 122 | 2.2 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 123 | 2.2 | 0.6 | 23 | 0.48 | 125%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 124 | 2.21 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 125 | 2.2 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 126 | 2.21 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 127 | 2.2 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 128 | 2.2 | 0.6 | 23 | 0.48 | 125%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 129 | 2.21 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 130 | 2.21 | 0.68 | 23 | 0.48 | 141.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 131 | 2.21 | 0.63 | 23 | 0.48 | 131.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 132 | 2.2 | 0.68 | 23 | 0.48 | 141.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 133 | 2.2 | 0.61 | 23 | 0.48 | 127.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 134 | 2.2 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 135 | 2.2 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 136 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 137 | 2.21 | 0.68 | 23 | 0.48 | 141.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 138 | 2.21 | 0.63 | 23 | 0.48 | 131.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 139 | 2.21 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 140 | 2.2 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 141 | 2.2 | 0.63 | 23 | 0.48 | 131.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 142 | 2.21 | 0.68 | 23 | 0.48 | 141.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 143 | 2.21 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 144 | 2.21 | 0.63 | 23 | 0.48 | 131.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 145 | 2.21 | 0.63 | 23 | 0.48 | 131.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 146 | 2.21 | 0.64 | 23 | 0.48 | 133.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 147 | 2.21 | 0.65 | 23 | 0.48 | 135.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 148 | 2.2 | 0.67 | 23 | 0.48 | 139.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 149 | 2.21 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 150 | 2.2 | 0.73 | 23 | 0.48 | 152.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 151 | 2.2 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 152 | 2.21 | 0.64 | 23 | 0.48 | 133.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 153 | 2.21 | 0.65 | 23 | 0.48 | 135.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 154 | 2.2 | 0.66 | 23 | 0.48 | 137.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 155 | 2.21 | 0.67 | 23 | 0.48 | 139.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 156 | 2.21 | 0.6 | 23 | 0.48 | 125%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 157 | 2.2 | 0.65 | 23 | 0.48 | 135.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 158 | 2.2 | 0.84 | 23 | 0.48 | 175%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 159 | 2.2 | 0.63 | 23 | 0.48 | 131.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 160 | 2.2 | 0.71 | 23 | 0.48 | 147.9%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 161 | 2.21 | 0.62 | 23 | 0.48 | 129.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 162 | 2.21 | 0.63 | 23 | 0.48 | 131.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 163 | 2.21 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 164 | 2.21 | 0.61 | 23 | 0.48 | 127.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 165 | 2.21 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 166 | 2.22 | 0.64 | 23 | 0.48 | 133.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 167 | 2.22 | 0.66 | 23 | 0.48 | 137.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 168 | 2.21 | 0.76 | 23 | 0.48 | 158.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 169 | 2.21 | 0.63 | 23 | 0.48 | 131.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 170 | 2.21 | 0.6 | 23 | 0.48 | 125%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 171 | 2.21 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 172 | 2.22 | 0.66 | 23 | 0.48 | 137.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 173 | 2.22 | 0.66 | 23 | 0.48 | 137.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 174 | 2.21 | 0.68 | 23 | 0.48 | 141.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 175 | 2.22 | 0.62 | 23 | 0.48 | 129.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 176 | 2.21 | 0.62 | 23 | 0.48 | 129.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 177 | 2.22 | 0.71 | 23 | 0.48 | 147.9%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 178 | 2.22 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 179 | 2.22 | 0.62 | 23 | 0.48 | 129.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-1 | 180 | 2.19 | 0.71 | 23 | 0.48 | 147.9%
평균 |  |  |  | 2.2083 | 0.56589 |  |  | 117.9%
최대값 |  |  |  | 2.22 | 0.84 |  |  | 175%
최소값 |  |  |  | 2.19 | 0.38 |  |  | 79.17%
점검내용 | 1. BS 차원 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 기대수명종료로 인한 편차발생 3. 전체 전지 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## UPS 2-2
형 명 | MSB400 | 제조일자 | 2019.04.08 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 1 | 2.21 | 0.68 | 23 | 0.48 | 141.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 2 | 2.21 | 0.82 | 23 | 0.48 | 170.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 3 | 2.21 | 0.74 | 23 | 0.48 | 154.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 4 | 2.2 | 0.65 | 23 | 0.48 | 135.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 5 | 2.21 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 6 | 2.2 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 7 | 2.2 | 0.61 | 23 | 0.48 | 127.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 8 | 2.21 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 9 | 2.2 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 10 | 2.21 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 11 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 12 | 2.21 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 13 | 2.21 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 14 | 2.21 | 0.6 | 23 | 0.48 | 125%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 15 | 2.21 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 16 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 17 | 2.21 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 18 | 2.21 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 19 | 2.21 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 20 | 2.21 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 21 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 22 | 2.21 | 0.67 | 23 | 0.48 | 139.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 23 | 2.21 | 0.65 | 23 | 0.48 | 135.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 24 | 2.21 | 0.6 | 23 | 0.48 | 125%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 25 | 2.2 | 0.64 | 23 | 0.48 | 133.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 26 | 2.21 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 27 | 2.21 | 0.6 | 23 | 0.48 | 125%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 28 | 2.21 | 0.62 | 23 | 0.48 | 129.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 29 | 2.2 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 30 | 2.21 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 31 | 2.21 | 0.63 | 23 | 0.48 | 131.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 32 | 2.21 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 33 | 2.2 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 34 | 2.2 | 0.65 | 23 | 0.48 | 135.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 35 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 36 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 37 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 38 | 2.2 | 0.44 | 23 | 0.48 | 91.67%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 39 | 2.21 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 40 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 41 | 2.21 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 42 | 2.2 | 0.64 | 23 | 0.48 | 133.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 43 | 2.21 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 44 | 2.21 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 45 | 2.2 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 46 | 2.2 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 47 | 2.21 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 48 | 2.2 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 49 | 2.21 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 50 | 2.21 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 51 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 52 | 2.21 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 53 | 2.21 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 54 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 55 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 56 | 2.21 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 57 | 2.21 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 58 | 2.22 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 59 | 2.21 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 60 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 61 | 2.21 | 0.48 | 23 | 0.48 | 100%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 62 | 2.21 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 63 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 64 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 65 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 66 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 67 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 68 | 2.21 | 0.46 | 23 | 0.48 | 95.83%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 69 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 70 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 71 | 2.21 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 72 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 73 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 74 | 2.21 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 75 | 2.21 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 76 | 2.2 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 77 | 2.21 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 78 | 2.21 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 79 | 2.21 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 80 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 81 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 82 | 2.2 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 83 | 2.21 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 84 | 2.21 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 85 | 2.21 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 86 | 2.21 | 0.6 | 23 | 0.48 | 125%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 87 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 88 | 2.21 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 89 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 90 | 2.21 | 0.49 | 23 | 0.48 | 102.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 91 | 2.21 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 92 | 2.21 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 93 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 94 | 2.21 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 95 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 96 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 97 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 98 | 2.21 | 0.47 | 23 | 0.48 | 97.92%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 99 | 2.21 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 100 | 2.21 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 101 | 2.2 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 102 | 2.2 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 103 | 2.2 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 104 | 2.2 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 105 | 2.2 | 0.5 | 23 | 0.48 | 104.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 106 | 2.2 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 107 | 2.2 | 0.56 | 23 | 0.48 | 116.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 108 | 2.2 | 0.63 | 23 | 0.48 | 131.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 109 | 2.21 | 0.62 | 23 | 0.48 | 129.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 110 | 2.2 | 0.62 | 23 | 0.48 | 129.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 111 | 2.2 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 112 | 2.2 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 113 | 2.2 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 114 | 2.2 | 0.65 | 23 | 0.48 | 135.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 115 | 2.2 | 0.69 | 23 | 0.48 | 143.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 116 | 2.2 | 0.66 | 23 | 0.48 | 137.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 117 | 2.2 | 0.6 | 23 | 0.48 | 125%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 118 | 2.2 | 0.62 | 23 | 0.48 | 129.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 119 | 2.2 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 120 | 2.21 | 0.6 | 23 | 0.48 | 125%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 121 | 2.21 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 122 | 2.21 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 123 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 124 | 2.21 | 0.63 | 23 | 0.48 | 131.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 125 | 2.21 | 0.61 | 23 | 0.48 | 127.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 126 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 127 | 2.21 | 0.55 | 23 | 0.48 | 114.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 128 | 2.21 | 0.6 | 23 | 0.48 | 125%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 129 | 2.21 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 130 | 2.21 | 0.63 | 23 | 0.48 | 131.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 131 | 2.21 | 0.68 | 23 | 0.48 | 141.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 132 | 2.21 | 0.54 | 23 | 0.48 | 112.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 133 | 2.21 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 134 | 2.21 | 0.51 | 23 | 0.48 | 106.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 135 | 2.21 | 0.61 | 23 | 0.48 | 127.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 136 | 2.2 | 0.52 | 23 | 0.48 | 108.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 137 | 2.21 | 0.6 | 23 | 0.48 | 125%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 138 | 2.21 | 0.7 | 23 | 0.48 | 145.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 139 | 2.21 | 0.74 | 23 | 0.48 | 154.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 140 | 2.21 | 0.61 | 23 | 0.48 | 127.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 141 | 2.21 | 0.66 | 23 | 0.48 | 137.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 142 | 2.21 | 0.63 | 23 | 0.48 | 131.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 143 | 2.21 | 0.72 | 23 | 0.48 | 150%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 144 | 2.21 | 0.57 | 23 | 0.48 | 118.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 145 | 2.21 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 146 | 2.21 | 0.62 | 23 | 0.48 | 129.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 147 | 2.21 | 0.62 | 23 | 0.48 | 129.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 148 | 2.21 | 0.64 | 23 | 0.48 | 133.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 149 | 2.21 | 0.6 | 23 | 0.48 | 125%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 150 | 2.21 | 0.6 | 23 | 0.48 | 125%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 151 | 2.21 | 0.6 | 23 | 0.48 | 125%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 152 | 2.21 | 0.61 | 23 | 0.48 | 127.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 153 | 2.21 | 0.64 | 23 | 0.48 | 133.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 154 | 2.21 | 0.66 | 23 | 0.48 | 137.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 155 | 2.21 | 0.66 | 23 | 0.48 | 137.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 156 | 2.21 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 157 | 2.2 | 0.67 | 23 | 0.48 | 139.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 158 | 2.2 | 0.71 | 23 | 0.48 | 147.9%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 159 | 2.21 | 0.69 | 23 | 0.48 | 143.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 160 | 2.21 | 0.59 | 23 | 0.48 | 122.9%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 161 | 2.21 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 162 | 2.21 | 0.63 | 23 | 0.48 | 131.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 163 | 2.21 | 0.61 | 23 | 0.48 | 127.1%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 164 | 2.21 | 0.72 | 23 | 0.48 | 150%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 165 | 2.21 | 0.62 | 23 | 0.48 | 129.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 166 | 2.21 | 0.63 | 23 | 0.48 | 131.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 167 | 2.21 | 0.68 | 23 | 0.48 | 141.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 168 | 2.22 | 0.8 | 23 | 0.48 | 166.7%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 169 | 2.21 | 0.69 | 23 | 0.48 | 143.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 170 | 2.22 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 171 | 2.21 | 0.66 | 23 | 0.48 | 137.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 172 | 2.22 | 0.65 | 23 | 0.48 | 135.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 173 | 2.21 | 0.69 | 23 | 0.48 | 143.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 174 | 2.21 | 0.64 | 23 | 0.48 | 133.3%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 175 | 2.21 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 176 | 2.21 | 0.53 | 23 | 0.48 | 110.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 177 | 2.22 | 0.69 | 23 | 0.48 | 143.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 178 | 2.22 | 0.42 | 23 | 0.48 | 87.5%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 179 | 2.22 | 0.58 | 23 | 0.48 | 120.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS 2-2 | 180 | 2.21 | 0.61 | 23 | 0.48 | 127.1%
평균 |  |  |  | 2.2084 | 0.58006 |  |  | 120.8%
최대값 |  |  |  | 2.22 | 0.82 |  |  | 170.8%
최소값 |  |  |  | 2.2 | 0.42 |  |  | 87.5%
점검내용 | 1. BS 차원 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 기대수명종료로 인한 편차발생 3. 전체 전지 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## UPS(50KVA)
형 명 | ESP150 | 제조일자 | 2019.08.16 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS(50KVA) | 1 | 13.27 | 4.29 | 23 | 2.5 | 171.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS(50KVA) | 2 | 13.26 | 3.65 | 23 | 2.5 | 146%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS(50KVA) | 3 | 13.21 | 3.56 | 23 | 2.5 | 142.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS(50KVA) | 4 | 13.27 | 3.68 | 23 | 2.5 | 147.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS(50KVA) | 5 | 13.27 | 4.32 | 23 | 2.5 | 172.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS(50KVA) | 6 | 13.2 | 3.65 | 23 | 2.5 | 146%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS(50KVA) | 7 | 13.23 | 3.22 | 23 | 2.5 | 128.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS(50KVA) | 8 | 13.21 | 3.27 | 23 | 2.5 | 130.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS(50KVA) | 9 | 13.26 | 4.19 | 23 | 2.5 | 167.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS(50KVA) | 10 | 13.27 | 3.98 | 23 | 2.5 | 159.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS(50KVA) | 11 | 13.24 | 3.84 | 23 | 2.5 | 153.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS(50KVA) | 12 | 13.24 | 4.07 | 23 | 2.5 | 162.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS(50KVA) | 13 | 13.26 | 3.76 | 23 | 2.5 | 150.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS(50KVA) | 14 | 13.21 | 3.18 | 23 | 2.5 | 127.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS(50KVA) | 15 | 13.21 | 3.46 | 23 | 2.5 | 138.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS(50KVA) | 16 | 13.27 | 4.33 | 23 | 2.5 | 173.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS(50KVA) | 17 | 13.26 | 4.25 | 23 | 2.5 | 170%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS(50KVA) | 18 | 13.23 | 4.37 | 23 | 2.5 | 174.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS(50KVA) | 19 | 13.25 | 4.07 | 23 | 2.5 | 162.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS(50KVA) | 20 | 13.26 | 3.95 | 23 | 2.5 | 158%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS(50KVA) | 21 | 13.26 | 4.21 | 23 | 2.5 | 168.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS(50KVA) | 22 | 13.25 | 4.13 | 23 | 2.5 | 165.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS(50KVA) | 23 | 13.26 | 4.11 | 23 | 2.5 | 164.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS(50KVA) | 24 | 13.22 | 4.37 | 23 | 2.5 | 174.8%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS(50KVA) | 25 | 13.26 | 3.86 | 23 | 2.5 | 154.4%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS(50KVA) | 26 | 13.25 | 4.24 | 23 | 2.5 | 169.6%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS(50KVA) | 27 | 13.26 | 4.08 | 23 | 2.5 | 163.2%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS(50KVA) | 28 | 13.26 | 3.95 | 23 | 2.5 | 158%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS(50KVA) | 29 | 13.24 | 4.05 | 23 | 2.5 | 162%
2026-09-15 | 나라키움 부산청사 | UPS(50KVA) | 30 | 13.24 | 4.67 | 23 | 2.5 | 186.8%
평균 |  |  |  | 13.246 | 3.9587 |  |  | 158.3%
최대값 |  |  |  | 13.27 | 4.67 |  |  | 186.8%
최소값 |  |  |  | 13.2 | 3.18 |  |  | 127.2%
점검내용 | 1. BS 차원 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 기대수명종료로 인한 편차발생 3. 전체 전지 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진