## UPS1호기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-09-24 | 전력거래소본사 | UPS1호기 | BS | VGS | 800 | 2013.10.14 | 2013.10.30 |  | 180 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.207 | 0.766 | #DIV/0! |  | Max. | 2.252 | 0.9 | #DIV/0!
2 | 2.21 | 0.84 | #DIV/0! |  | Min | 2.202 | 0.675 | #DIV/0!
3 | 2.209 | 0.872 | #DIV/0!
4 | 2.204 | 0.805 | #DIV/0!
5 | 2.211 | 0.825 | #DIV/0! |  | Total(V) | 400.21 | 2.2234
6 | 2.209 | 0.822 | #DIV/0!
7 | 2.211 | 0.85 | #DIV/0!
8 | 2.203 | 0.892 | #DIV/0!
9 | 2.208 | 0.818 | #DIV/0!
10 | 2.206 | 0.758 | #DIV/0!
11 | 2.208 | 0.834 | #DIV/0!
12 | 2.207 | 0.791 | #DIV/0!
13 | 2.22 | 0.737 | #DIV/0!
14 | 2.221 | 0.741 | #DIV/0!
15 | 2.221 | 0.708 | #DIV/0!
16 | 2.219 | 0.744 | #DIV/0!
17 | 2.223 | 0.771 | #DIV/0!
18 | 2.223 | 0.691 | #DIV/0!
19 | 2.22 | 0.8 | #DIV/0!
20 | 2.219 | 0.706 | #DIV/0!
21 | 2.22 | 0.767 | #DIV/0!
22 | 2.221 | 0.803 | #DIV/0!
23 | 2.22 | 0.752 | #DIV/0!
24 | 2.22 | 0.729 | #DIV/0!
25 | 2.222 | 0.762 | #DIV/0!
26 | 2.228 | 0.774 | #DIV/0!
27 | 2.227 | 0.782 | #DIV/0!
28 | 2.227 | 0.776 | #DIV/0!
29 | 2.225 | 0.753 | #DIV/0!
30 | 2.224 | 0.743 | #DIV/0!
31 | 2.204 | 0.825 | #DIV/0!
32 | 2.228 | 0.819 | #DIV/0!
33 | 2.208 | 0.796 | #DIV/0!
34 | 2.209 | 0.812 | #DIV/0!
35 | 2.205 | 0.849 | #DIV/0!
36 | 2.225 | 0.763 | #DIV/0!
37 | 2.243 | 0.758 | #DIV/0!
38 | 2.236 | 0.802 | #DIV/0!
39 | 2.241 | 0.784 | #DIV/0!
40 | 2.246 | 0.711 | #DIV/0!
41 | 2.243 | 0.718 | #DIV/0!
42 | 2.238 | 0.764 | #DIV/0!
43 | 2.252 | 0.755 | #DIV/0!
44 | 2.246 | 0.716 | #DIV/0!
45 | 2.249 | 0.763 | #DIV/0!
46 | 2.205 | 0.847 | #DIV/0!
47 | 2.204 | 0.881 | #DIV/0!
48 | 2.204 | 0.886 | #DIV/0!
49 | 2.205 | 0.881 | #DIV/0!
50 | 2.202 | 0.89 | #DIV/0!
51 | 2.205 | 0.9 | #DIV/0!
52 | 2.22 | 0.847 | #DIV/0!
53 | 2.225 | 0.818 | #DIV/0!
54 | 2.227 | 0.834 | #DIV/0!
55 | 2.232 | 0.844 | #DIV/0!
56 | 2.224 | 0.767 | #DIV/0!
57 | 2.226 | 0.826 | #DIV/0!
58 | 2.223 | 0.836 | #DIV/0!
59 | 2.23 | 0.761 | #DIV/0!
60 | 2.229 | 0.776 | #DIV/0!
61 | 2.23 | 0.785 | #DIV/0!
62 | 2.224 | 0.818 | #DIV/0!
63 | 2.222 | 0.85 | #DIV/0!
64 | 2.221 | 0.817 | #DIV/0!
65 | 2.226 | 0.807 | #DIV/0!
66 | 2.224 | 0.871 | #DIV/0!
67 | 2.212 | 0.774 | #DIV/0!
68 | 2.231 | 0.815 | #DIV/0!
69 | 2.223 | 0.801 | #DIV/0!
70 | 2.228 | 0.798 | #DIV/0!
71 | 2.223 | 0.791 | #DIV/0!
72 | 2.228 | 0.794 | #DIV/0!
73 | 2.227 | 0.893 | #DIV/0!
74 | 2.227 | 0.864 | #DIV/0!
75 | 2.226 | 0.809 | #DIV/0!
76 | 2.223 | 0.791 | #DIV/0!
77 | 2.203 | 0.9 | #DIV/0!
78 | 2.204 | 0.895 | #DIV/0!
79 | 2.208 | 0.899 | #DIV/0!
80 | 2.227 | 0.887 | #DIV/0!
81 | 2.23 | 0.842 | #DIV/0!
82 | 2.223 | 0.813 | #DIV/0!
83 | 2.226 | 0.782 | #DIV/0!
84 | 2.223 | 0.852 | #DIV/0!
85 | 2.224 | 0.858 | #DIV/0!
86 | 2.207 | 0.879 | #DIV/0!
87 | 2.203 | 0.889 | #DIV/0!
88 | 2.23 | 0.896 | #DIV/0!
89 | 2.224 | 0.846 | #DIV/0!
90 | 2.224 | 0.822 | #DIV/0!
91 | 2.221 | 0.852 | #DIV/0!
92 | 2.224 | 0.81 | #DIV/0!
93 | 2.226 | 0.84 | #DIV/0!
94 | 2.226 | 0.881 | #DIV/0!
95 | 2.225 | 0.829 | #DIV/0!
96 | 2.225 | 0.841 | #DIV/0!
97 | 2.229 | 0.877 | #DIV/0!
98 | 2.225 | 0.862 | #DIV/0!
99 | 2.227 | 0.876 | #DIV/0!
100 | 2.225 | 0.887 | #DIV/0!
101 | 2.228 | 0.824 | #DIV/0!
102 | 2.229 | 0.879 | #DIV/0!
103 | 2.219 | 0.771 | #DIV/0!
104 | 2.214 | 0.785 | #DIV/0!
105 | 2.214 | 0.838 | #DIV/0!
106 | 2.222 | 0.794 | #DIV/0!
107 | 2.213 | 0.796 | #DIV/0!
108 | 2.218 | 0.834 | #DIV/0!
109 | 2.217 | 0.784 | #DIV/0!
110 | 2.217 | 0.873 | #DIV/0!
111 | 2.22 | 0.821 | #DIV/0!
112 | 2.215 | 0.799 | #DIV/0!
113 | 2.215 | 0.862 | #DIV/0!
114 | 2.215 | 0.796 | #DIV/0!
115 | 2.222 | 0.874 | #DIV/0!
116 | 2.224 | 0.845 | #DIV/0!
117 | 2.225 | 0.898 | #DIV/0!
118 | 2.219 | 0.889 | #DIV/0!
119 | 2.226 | 0.818 | #DIV/0!
120 | 2.227 | 0.863 | #DIV/0!
121 | 2.23 | 0.891 | #DIV/0!
122 | 2.225 | 0.858 | #DIV/0!
123 | 2.228 | 0.834 | #DIV/0!
124 | 2.226 | 0.825 | #DIV/0!
125 | 2.228 | 0.84 | #DIV/0!
126 | 2.223 | 0.891 | #DIV/0!
127 | 2.232 | 0.856 | #DIV/0!
128 | 2.227 | 0.796 | #DIV/0!
129 | 2.225 | 0.834 | #DIV/0!
130 | 2.234 | 0.818 | #DIV/0!
131 | 2.227 | 0.874 | #DIV/0!
132 | 2.231 | 0.884 | #DIV/0!
133 | 2.231 | 0.85 | #DIV/0!
134 | 2.231 | 0.792 | #DIV/0!
135 | 2.232 | 0.845 | #DIV/0!
136 | 2.232 | 0.804 | #DIV/0!
137 | 2.229 | 0.762 | #DIV/0!
138 | 2.229 | 0.796 | #DIV/0!
139 | 2.223 | 0.811 | #DIV/0!
140 | 2.228 | 0.757 | #DIV/0!
141 | 2.229 | 0.826 | #DIV/0!
142 | 2.229 | 0.805 | #DIV/0!
143 | 2.227 | 0.715 | #DIV/0!
144 | 2.231 | 0.888 | #DIV/0!
145 | 2.223 | 0.827 | #DIV/0!
146 | 2.225 | 0.785 | #DIV/0!
147 | 2.226 | 0.778 | #DIV/0!
148 | 2.227 | 0.691 | #DIV/0!
149 | 2.224 | 0.791 | #DIV/0!
150 | 2.229 | 0.844 | #DIV/0!
151 | 2.227 | 0.732 | #DIV/0!
152 | 2.225 | 0.792 | #DIV/0!
153 | 2.224 | 0.855 | #DIV/0!
154 | 2.238 | 0.841 | #DIV/0!
155 | 2.235 | 0.809 | #DIV/0!
156 | 2.227 | 0.815 | #DIV/0!
157 | 2.242 | 0.818 | #DIV/0!
158 | 2.23 | 0.767 | #DIV/0!
159 | 2.233 | 0.843 | #DIV/0!
160 | 2.228 | 0.763 | #DIV/0!
161 | 2.229 | 0.732 | #DIV/0!
162 | 2.226 | 0.75 | #DIV/0!
163 | 2.232 | 0.791 | #DIV/0!
164 | 2.232 | 0.776 | #DIV/0!
165 | 2.233 | 0.771 | #DIV/0!
166 | 2.223 | 0.809 | #DIV/0!
167 | 2.221 | 0.8 | #DIV/0!
168 | 2.222 | 0.794 | #DIV/0!
169 | 2.222 | 0.796 | #DIV/0!
170 | 2.22 | 0.805 | #DIV/0!
171 | 2.222 | 0.865 | #DIV/0!
172 | 2.223 | 0.709 | #DIV/0!
173 | 2.216 | 0.745 | #DIV/0!
174 | 2.221 | 0.73 | #DIV/0!
175 | 2.226 | 0.752 | #DIV/0!
176 | 2.216 | 0.724 | #DIV/0!
177 | 2.224 | 0.76 | #DIV/0!
178 | 2.238 | 0.728 | #DIV/0!
179 | 2.239 | 0.675 | #DIV/0!
180 | 2.249 | 0.742 | #DIV/0!

## UPS2호기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-09-24 | 전력거래소본사 | UPS2호기 | BS | VGS | 800 | 2013.10.14 | 2013.10.30 |  | 180 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.24 | 0.754 | #DIV/0! |  | Max. | 2.247 | 0.904 | #DIV/0!
2 | 2.242 | 0.737 | #DIV/0! |  | Min | 2.189 | 0.664 | #DIV/0!
3 | 2.241 | 0.74 | #DIV/0!
4 | 2.241 | 0.8 | #DIV/0!
5 | 2.242 | 0.664 | #DIV/0! |  | Total(V) | 399.82 | 2.2212
6 | 2.243 | 0.749 | #DIV/0!
7 | 2.24 | 0.691 | #DIV/0!
8 | 2.238 | 0.672 | #DIV/0!
9 | 2.242 | 0.72 | #DIV/0!
10 | 2.201 | 0.8 | #DIV/0!
11 | 2.218 | 0.825 | #DIV/0!
12 | 2.2 | 0.749 | #DIV/0!
13 | 2.227 | 0.834 | #DIV/0!
14 | 2.218 | 0.735 | #DIV/0!
15 | 2.216 | 0.755 | #DIV/0!
16 | 2.221 | 0.799 | #DIV/0!
17 | 2.22 | 0.761 | #DIV/0!
18 | 2.22 | 0.752 | #DIV/0!
19 | 2.216 | 0.729 | #DIV/0!
20 | 2.221 | 0.762 | #DIV/0!
21 | 2.217 | 0.782 | #DIV/0!
22 | 2.213 | 0.722 | #DIV/0!
23 | 2.214 | 0.768 | #DIV/0!
24 | 2.212 | 0.792 | #DIV/0!
25 | 2.214 | 0.784 | #DIV/0!
26 | 2.212 | 0.777 | #DIV/0!
27 | 2.21 | 0.779 | #DIV/0!
28 | 2.216 | 0.768 | #DIV/0!
29 | 2.21 | 0.746 | #DIV/0!
30 | 2.209 | 0.689 | #DIV/0!
31 | 2.209 | 0.74 | #DIV/0!
32 | 2.214 | 0.799 | #DIV/0!
33 | 2.215 | 0.842 | #DIV/0!
34 | 2.219 | 0.825 | #DIV/0!
35 | 2.216 | 0.711 | #DIV/0!
36 | 2.22 | 0.803 | #DIV/0!
37 | 2.212 | 0.681 | #DIV/0!
38 | 2.223 | 0.769 | #DIV/0!
39 | 2.222 | 0.79 | #DIV/0!
40 | 2.223 | 0.78 | #DIV/0!
41 | 2.226 | 0.789 | #DIV/0!
42 | 2.218 | 0.768 | #DIV/0!
43 | 2.224 | 0.797 | #DIV/0!
44 | 2.224 | 0.784 | #DIV/0!
45 | 2.225 | 0.786 | #DIV/0!
46 | 2.223 | 0.827 | #DIV/0!
47 | 2.23 | 0.834 | #DIV/0!
48 | 2.222 | 0.814 | #DIV/0!
49 | 2.223 | 0.833 | #DIV/0!
50 | 2.225 | 0.875 | #DIV/0!
51 | 2.225 | 0.85 | #DIV/0!
52 | 2.224 | 0.882 | #DIV/0!
53 | 2.222 | 0.825 | #DIV/0!
54 | 2.225 | 0.876 | #DIV/0!
55 | 2.223 | 0.754 | #DIV/0!
56 | 2.217 | 0.88 | #DIV/0!
57 | 2.221 | 0.811 | #DIV/0!
58 | 2.237 | 0.768 | #DIV/0!
59 | 2.234 | 0.755 | #DIV/0!
60 | 2.24 | 0.72 | #DIV/0!
61 | 2.233 | 0.812 | #DIV/0!
62 | 2.239 | 0.772 | #DIV/0!
63 | 2.241 | 0.822 | #DIV/0!
64 | 2.243 | 0.809 | #DIV/0!
65 | 2.237 | 0.803 | #DIV/0!
66 | 2.243 | 0.877 | #DIV/0!
67 | 2.237 | 0.799 | #DIV/0!
68 | 2.231 | 0.73 | #DIV/0!
69 | 2.238 | 0.834 | #DIV/0!
70 | 2.21 | 0.789 | #DIV/0!
71 | 2.212 | 0.878 | #DIV/0!
72 | 2.215 | 0.796 | #DIV/0!
73 | 2.216 | 0.807 | #DIV/0!
74 | 2.214 | 0.885 | #DIV/0!
75 | 2.211 | 0.858 | #DIV/0!
76 | 2.213 | 0.825 | #DIV/0!
77 | 2.219 | 0.888 | #DIV/0!
78 | 2.215 | 0.83 | #DIV/0!
79 | 2.218 | 0.846 | #DIV/0!
80 | 2.215 | 0.799 | #DIV/0!
81 | 2.216 | 0.797 | #DIV/0!
82 | 2.222 | 0.753 | #DIV/0!
83 | 2.22 | 0.856 | #DIV/0!
84 | 2.225 | 0.784 | #DIV/0!
85 | 2.222 | 0.848 | #DIV/0!
86 | 2.223 | 0.852 | #DIV/0!
87 | 2.225 | 0.81 | #DIV/0!
88 | 2.216 | 0.872 | #DIV/0!
89 | 2.222 | 0.841 | #DIV/0!
90 | 2.213 | 0.851 | #DIV/0!
91 | 2.197 | 0.884 | #DIV/0!
92 | 2.202 | 0.859 | #DIV/0!
93 | 2.199 | 0.807 | #DIV/0!
94 | 2.189 | 0.844 | #DIV/0!
95 | 2.197 | 0.904 | #DIV/0!
96 | 2.202 | 0.899 | #DIV/0!
97 | 2.213 | 0.886 | #DIV/0!
98 | 2.219 | 0.899 | #DIV/0!
99 | 2.223 | 0.828 | #DIV/0!
100 | 2.211 | 0.788 | #DIV/0!
101 | 2.22 | 0.842 | #DIV/0!
102 | 2.214 | 0.796 | #DIV/0!
103 | 2.215 | 0.842 | #DIV/0!
104 | 2.212 | 0.807 | #DIV/0!
105 | 2.219 | 0.832 | #DIV/0!
106 | 2.22 | 0.863 | #DIV/0!
107 | 2.218 | 0.892 | #DIV/0!
108 | 2.214 | 0.834 | #DIV/0!
109 | 2.246 | 0.763 | #DIV/0!
110 | 2.24 | 0.777 | #DIV/0!
111 | 2.234 | 0.787 | #DIV/0!
112 | 2.24 | 0.8 | #DIV/0!
113 | 2.233 | 0.809 | #DIV/0!
114 | 2.236 | 0.827 | #DIV/0!
115 | 2.237 | 0.804 | #DIV/0!
116 | 2.228 | 0.749 | #DIV/0!
117 | 2.247 | 0.824 | #DIV/0!
118 | 2.238 | 0.765 | #DIV/0!
119 | 2.237 | 0.78 | #DIV/0!
120 | 2.236 | 0.848 | #DIV/0!
121 | 2.195 | 0.839 | #DIV/0!
122 | 2.199 | 0.85 | #DIV/0!
123 | 2.203 | 0.834 | #DIV/0!
124 | 2.203 | 0.796 | #DIV/0!
125 | 2.201 | 0.806 | #DIV/0!
126 | 2.2 | 0.89 | #DIV/0!
127 | 2.193 | 0.881 | #DIV/0!
128 | 2.203 | 0.788 | #DIV/0!
129 | 2.201 | 0.857 | #DIV/0!
130 | 2.203 | 0.857 | #DIV/0!
131 | 2.201 | 0.9 | #DIV/0!
132 | 2.208 | 0.785 | #DIV/0!
133 | 2.218 | 0.748 | #DIV/0!
134 | 2.211 | 0.789 | #DIV/0!
135 | 2.209 | 0.787 | #DIV/0!
136 | 2.236 | 0.72 | #DIV/0!
137 | 2.243 | 0.711 | #DIV/0!
138 | 2.244 | 0.689 | #DIV/0!
139 | 2.222 | 0.761 | #DIV/0!
140 | 2.22 | 0.736 | #DIV/0!
141 | 2.218 | 0.759 | #DIV/0!
142 | 2.222 | 0.784 | #DIV/0!
143 | 2.222 | 0.799 | #DIV/0!
144 | 2.221 | 0.776 | #DIV/0!
145 | 2.221 | 0.731 | #DIV/0!
146 | 2.221 | 0.726 | #DIV/0!
147 | 2.224 | 0.809 | #DIV/0!
148 | 2.221 | 0.708 | #DIV/0!
149 | 2.221 | 0.744 | #DIV/0!
150 | 2.218 | 0.858 | #DIV/0!
151 | 2.221 | 0.696 | #DIV/0!
152 | 2.225 | 0.813 | #DIV/0!
153 | 2.22 | 0.783 | #DIV/0!
154 | 2.221 | 0.709 | #DIV/0!
155 | 2.221 | 0.783 | #DIV/0!
156 | 2.222 | 0.735 | #DIV/0!
157 | 2.225 | 0.765 | #DIV/0!
158 | 2.221 | 0.739 | #DIV/0!
159 | 2.226 | 0.786 | #DIV/0!
160 | 2.224 | 0.772 | #DIV/0!
161 | 2.226 | 0.768 | #DIV/0!
162 | 2.224 | 0.743 | #DIV/0!
163 | 2.227 | 0.712 | #DIV/0!
164 | 2.226 | 0.798 | #DIV/0!
165 | 2.224 | 0.7 | #DIV/0!
166 | 2.221 | 0.713 | #DIV/0!
167 | 2.221 | 0.766 | #DIV/0!
168 | 2.22 | 0.761 | #DIV/0!
169 | 2.22 | 0.704 | #DIV/0!
170 | 2.218 | 0.753 | #DIV/0!
171 | 2.219 | 0.689 | #DIV/0!
172 | 2.233 | 0.776 | #DIV/0!
173 | 2.232 | 0.775 | #DIV/0!
174 | 2.23 | 0.736 | #DIV/0!
175 | 2.223 | 0.805 | #DIV/0!
176 | 2.225 | 0.745 | #DIV/0!
177 | 2.227 | 0.818 | #DIV/0!
178 | 2.22 | 0.73 | #DIV/0!
179 | 2.22 | 0.739 | #DIV/0!
180 | 2.216 | 0.835 | #DIV/0!

## UPS3호기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-09-24 | 전력거래소본사 | UPS3호기 | BS | VGS | 800 | 2013.10.14 | 2013.10.30 |  | 180 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.236 | 0.759 | #DIV/0! |  | Max. | 2.248 | 0.9 | #DIV/0!
2 | 2.239 | 0.769 | #DIV/0! |  | Min | 2.199 | 0.644 | #DIV/0!
3 | 2.235 | 0.833 | #DIV/0!
4 | 2.232 | 0.785 | #DIV/0!
5 | 2.218 | 0.766 | #DIV/0! |  | Total(V) | 400.48 | 2.2249
6 | 2.224 | 0.829 | #DIV/0!
7 | 2.224 | 0.797 | #DIV/0!
8 | 2.221 | 0.809 | #DIV/0!
9 | 2.222 | 0.762 | #DIV/0!
10 | 2.221 | 0.756 | #DIV/0!
11 | 2.223 | 0.806 | #DIV/0!
12 | 2.226 | 0.839 | #DIV/0!
13 | 2.224 | 0.785 | #DIV/0!
14 | 2.219 | 0.791 | #DIV/0!
15 | 2.223 | 0.772 | #DIV/0!
16 | 2.226 | 0.882 | #DIV/0!
17 | 2.223 | 0.804 | #DIV/0!
18 | 2.225 | 0.779 | #DIV/0!
19 | 2.222 | 0.806 | #DIV/0!
20 | 2.224 | 0.743 | #DIV/0!
21 | 2.221 | 0.829 | #DIV/0!
22 | 2.223 | 0.806 | #DIV/0!
23 | 2.219 | 0.739 | #DIV/0!
24 | 2.22 | 0.706 | #DIV/0!
25 | 2.219 | 0.82 | #DIV/0!
26 | 2.224 | 0.868 | #DIV/0!
27 | 2.214 | 0.734 | #DIV/0!
28 | 2.229 | 0.808 | #DIV/0!
29 | 2.235 | 0.842 | #DIV/0!
30 | 2.234 | 0.769 | #DIV/0!
31 | 2.236 | 0.759 | #DIV/0!
32 | 2.239 | 0.769 | #DIV/0!
33 | 2.235 | 0.833 | #DIV/0!
34 | 2.232 | 0.785 | #DIV/0!
35 | 2.218 | 0.766 | #DIV/0!
36 | 2.224 | 0.829 | #DIV/0!
37 | 2.224 | 0.797 | #DIV/0!
38 | 2.221 | 0.809 | #DIV/0!
39 | 2.222 | 0.762 | #DIV/0!
40 | 2.221 | 0.756 | #DIV/0!
41 | 2.223 | 0.806 | #DIV/0!
42 | 2.226 | 0.839 | #DIV/0!
43 | 2.224 | 0.785 | #DIV/0!
44 | 2.219 | 0.791 | #DIV/0!
45 | 2.223 | 0.772 | #DIV/0!
46 | 2.226 | 0.882 | #DIV/0!
47 | 2.223 | 0.804 | #DIV/0!
48 | 2.225 | 0.779 | #DIV/0!
49 | 2.222 | 0.806 | #DIV/0!
50 | 2.224 | 0.743 | #DIV/0!
51 | 2.221 | 0.829 | #DIV/0!
52 | 2.223 | 0.806 | #DIV/0!
53 | 2.219 | 0.739 | #DIV/0!
54 | 2.22 | 0.706 | #DIV/0!
55 | 2.219 | 0.82 | #DIV/0!
56 | 2.224 | 0.868 | #DIV/0!
57 | 2.214 | 0.734 | #DIV/0!
58 | 2.229 | 0.808 | #DIV/0!
59 | 2.235 | 0.842 | #DIV/0!
60 | 2.234 | 0.769 | #DIV/0!
61 | 2.228 | 0.878 | #DIV/0!
62 | 2.225 | 0.886 | #DIV/0!
63 | 2.225 | 0.89 | #DIV/0!
64 | 2.221 | 0.873 | #DIV/0!
65 | 2.217 | 0.881 | #DIV/0!
66 | 2.219 | 0.825 | #DIV/0!
67 | 2.212 | 0.883 | #DIV/0!
68 | 2.21 | 0.896 | #DIV/0!
69 | 2.22 | 0.803 | #DIV/0!
70 | 2.213 | 0.858 | #DIV/0!
71 | 2.222 | 0.861 | #DIV/0!
72 | 2.221 | 0.841 | #DIV/0!
73 | 2.218 | 0.859 | #DIV/0!
74 | 2.219 | 0.885 | #DIV/0!
75 | 2.219 | 0.891 | #DIV/0!
76 | 2.225 | 0.898 | #DIV/0!
77 | 2.229 | 0.875 | #DIV/0!
78 | 2.228 | 0.85 | #DIV/0!
79 | 2.227 | 0.897 | #DIV/0!
80 | 2.222 | 0.89 | #DIV/0!
81 | 2.225 | 0.858 | #DIV/0!
82 | 2.227 | 0.858 | #DIV/0!
83 | 2.227 | 0.852 | #DIV/0!
84 | 2.228 | 0.888 | #DIV/0!
85 | 2.23 | 0.894 | #DIV/0!
86 | 2.224 | 0.893 | #DIV/0!
87 | 2.226 | 0.857 | #DIV/0!
88 | 2.23 | 0.85 | #DIV/0!
89 | 2.228 | 0.875 | #DIV/0!
90 | 2.222 | 0.846 | #DIV/0!
91 | 2.226 | 0.803 | #DIV/0!
92 | 2.232 | 0.84 | #DIV/0!
93 | 2.235 | 0.894 | #DIV/0!
94 | 2.232 | 0.809 | #DIV/0!
95 | 2.231 | 0.79 | #DIV/0!
96 | 2.229 | 0.86 | #DIV/0!
97 | 2.232 | 0.868 | #DIV/0!
98 | 2.235 | 0.795 | #DIV/0!
99 | 2.236 | 0.854 | #DIV/0!
100 | 2.235 | 0.84 | #DIV/0!
101 | 2.232 | 0.837 | #DIV/0!
102 | 2.23 | 0.807 | #DIV/0!
103 | 2.209 | 0.87 | #DIV/0!
104 | 2.209 | 0.841 | #DIV/0!
105 | 2.213 | 0.841 | #DIV/0!
106 | 2.219 | 0.834 | #DIV/0!
107 | 2.215 | 0.81 | #DIV/0!
108 | 2.213 | 0.895 | #DIV/0!
109 | 2.218 | 0.852 | #DIV/0!
110 | 2.22 | 0.856 | #DIV/0!
111 | 2.22 | 0.889 | #DIV/0!
112 | 2.208 | 0.891 | #DIV/0!
113 | 2.219 | 0.891 | #DIV/0!
114 | 2.211 | 0.875 | #DIV/0!
115 | 2.242 | 0.772 | #DIV/0!
116 | 2.248 | 0.829 | #DIV/0!
117 | 2.243 | 0.761 | #DIV/0!
118 | 2.234 | 0.749 | #DIV/0!
119 | 2.241 | 0.763 | #DIV/0!
120 | 2.243 | 0.749 | #DIV/0!
121 | 2.245 | 0.817 | #DIV/0!
122 | 2.243 | 0.767 | #DIV/0!
123 | 2.248 | 0.812 | #DIV/0!
124 | 2.245 | 0.759 | #DIV/0!
125 | 2.246 | 0.644 | #DIV/0!
126 | 2.245 | 0.825 | #DIV/0!
127 | 2.227 | 0.88 | #DIV/0!
128 | 2.224 | 0.765 | #DIV/0!
129 | 2.226 | 0.805 | #DIV/0!
130 | 2.223 | 0.9 | #DIV/0!
131 | 2.229 | 0.782 | #DIV/0!
132 | 2.224 | 0.886 | #DIV/0!
133 | 2.227 | 0.798 | #DIV/0!
134 | 2.222 | 0.834 | #DIV/0!
135 | 2.229 | 0.813 | #DIV/0!
136 | 2.238 | 0.787 | #DIV/0!
137 | 2.218 | 0.695 | #DIV/0!
138 | 2.234 | 0.844 | #DIV/0!
139 | 2.233 | 0.743 | #DIV/0!
140 | 2.218 | 0.672 | #DIV/0!
141 | 2.22 | 0.802 | #DIV/0!
142 | 2.217 | 0.749 | #DIV/0!
143 | 2.208 | 0.733 | #DIV/0!
144 | 2.217 | 0.763 | #DIV/0!
145 | 2.23 | 0.751 | #DIV/0!
146 | 2.232 | 0.776 | #DIV/0!
147 | 2.226 | 0.763 | #DIV/0!
148 | 2.23 | 0.727 | #DIV/0!
149 | 2.232 | 0.781 | #DIV/0!
150 | 2.226 | 0.792 | #DIV/0!
151 | 2.23 | 0.768 | #DIV/0!
152 | 2.23 | 0.777 | #DIV/0!
153 | 2.234 | 0.804 | #DIV/0!
154 | 2.23 | 0.783 | #DIV/0!
155 | 2.23 | 0.736 | #DIV/0!
156 | 2.231 | 0.731 | #DIV/0!
157 | 2.209 | 0.839 | #DIV/0!
158 | 2.204 | 0.846 | #DIV/0!
159 | 2.207 | 0.852 | #DIV/0!
160 | 2.207 | 0.871 | #DIV/0!
161 | 2.209 | 0.855 | #DIV/0!
162 | 2.213 | 0.803 | #DIV/0!
163 | 2.21 | 0.819 | #DIV/0!
164 | 2.205 | 0.791 | #DIV/0!
165 | 2.205 | 0.833 | #DIV/0!
166 | 2.209 | 0.75 | #DIV/0!
167 | 2.199 | 0.895 | #DIV/0!
168 | 2.211 | 0.728 | #DIV/0!
169 | 2.208 | 0.796 | #DIV/0!
170 | 2.215 | 0.698 | #DIV/0!
171 | 2.217 | 0.687 | #DIV/0!
172 | 2.222 | 0.699 | #DIV/0!
173 | 2.219 | 0.67 | #DIV/0!
174 | 2.218 | 0.738 | #DIV/0!
175 | 2.219 | 0.745 | #DIV/0!
176 | 2.216 | 0.707 | #DIV/0!
177 | 2.211 | 0.732 | #DIV/0!
178 | 2.214 | 0.668 | #DIV/0!
179 | 2.216 | 0.734 | #DIV/0!
180 | 2.215 | 0.755 | #DIV/0!

## UPS4호기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-09-24 | 전력거래소본사 | UPS4호기 | BS | VGS | 800 | 2013.10.14 | 2013.10.30 |  | 180 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.236 | 0.741 | #DIV/0! |  | Max. | 2.252 | 0.939 | #DIV/0!
2 | 2.232 | 0.776 | #DIV/0! |  | Min | 2.199 | 0.669 | #DIV/0!
3 | 2.23 | 0.854 | #DIV/0!
4 | 2.233 | 0.875 | #DIV/0!
5 | 2.229 | 0.831 | #DIV/0! |  | Total(V) | 399.74 | 2.2208
6 | 2.229 | 0.796 | #DIV/0!
7 | 2.214 | 0.81 | #DIV/0!
8 | 2.221 | 0.781 | #DIV/0!
9 | 2.22 | 0.793 | #DIV/0!
10 | 2.221 | 0.791 | #DIV/0!
11 | 2.221 | 0.784 | #DIV/0!
12 | 2.217 | 0.767 | #DIV/0!
13 | 2.217 | 0.782 | #DIV/0!
14 | 2.218 | 0.794 | #DIV/0!
15 | 2.207 | 0.887 | #DIV/0!
16 | 2.211 | 0.829 | #DIV/0!
17 | 2.211 | 0.825 | #DIV/0!
18 | 2.207 | 0.835 | #DIV/0!
19 | 2.217 | 0.749 | #DIV/0!
20 | 2.222 | 0.767 | #DIV/0!
21 | 2.221 | 0.804 | #DIV/0!
22 | 2.215 | 0.816 | #DIV/0!
23 | 2.215 | 0.807 | #DIV/0!
24 | 2.223 | 0.801 | #DIV/0!
25 | 2.222 | 0.789 | #DIV/0!
26 | 2.215 | 0.799 | #DIV/0!
27 | 2.22 | 0.839 | #DIV/0!
28 | 2.217 | 0.765 | #DIV/0!
29 | 2.217 | 0.778 | #DIV/0!
30 | 2.21 | 0.834 | #DIV/0!
31 | 2.228 | 0.854 | #DIV/0!
32 | 2.217 | 0.81 | #DIV/0!
33 | 2.23 | 0.753 | #DIV/0!
34 | 2.225 | 0.792 | #DIV/0!
35 | 2.219 | 0.781 | #DIV/0!
36 | 2.21 | 0.805 | #DIV/0!
37 | 2.219 | 0.861 | #DIV/0!
38 | 2.217 | 0.863 | #DIV/0!
39 | 2.225 | 0.898 | #DIV/0!
40 | 2.225 | 0.894 | #DIV/0!
41 | 2.222 | 0.777 | #DIV/0!
42 | 2.221 | 0.813 | #DIV/0!
43 | 2.221 | 0.9 | #DIV/0!
44 | 2.217 | 0.873 | #DIV/0!
45 | 2.221 | 0.897 | #DIV/0!
46 | 2.22 | 0.819 | #DIV/0!
47 | 2.215 | 0.855 | #DIV/0!
48 | 2.206 | 0.898 | #DIV/0!
49 | 2.216 | 0.812 | #DIV/0!
50 | 2.208 | 0.894 | #DIV/0!
51 | 2.214 | 0.863 | #DIV/0!
52 | 2.206 | 0.79 | #DIV/0!
53 | 2.213 | 0.889 | #DIV/0!
54 | 2.206 | 0.89 | #DIV/0!
55 | 2.214 | 0.896 | #DIV/0!
56 | 2.209 | 0.85 | #DIV/0!
57 | 2.22 | 0.878 | #DIV/0!
58 | 2.207 | 0.844 | #DIV/0!
59 | 2.207 | 0.882 | #DIV/0!
60 | 2.203 | 0.853 | #DIV/0!
61 | 2.205 | 0.825 | #DIV/0!
62 | 2.205 | 0.881 | #DIV/0!
63 | 2.221 | 0.884 | #DIV/0!
64 | 2.206 | 0.894 | #DIV/0!
65 | 2.222 | 0.893 | #DIV/0!
66 | 2.205 | 0.878 | #DIV/0!
67 | 2.202 | 0.893 | #DIV/0!
68 | 2.225 | 0.849 | #DIV/0!
69 | 2.208 | 0.897 | #DIV/0!
70 | 2.222 | 0.894 | #DIV/0!
71 | 2.22 | 0.823 | #DIV/0!
72 | 2.222 | 0.863 | #DIV/0!
73 | 2.221 | 0.819 | #DIV/0!
74 | 2.22 | 0.759 | #DIV/0!
75 | 2.223 | 0.851 | #DIV/0!
76 | 2.223 | 0.805 | #DIV/0!
77 | 2.222 | 0.803 | #DIV/0!
78 | 2.225 | 0.834 | #DIV/0!
79 | 2.223 | 0.843 | #DIV/0!
80 | 2.225 | 0.842 | #DIV/0!
81 | 2.22 | 0.84 | #DIV/0!
82 | 2.242 | 0.759 | #DIV/0!
83 | 2.24 | 0.764 | #DIV/0!
84 | 2.252 | 0.891 | #DIV/0!
85 | 2.247 | 0.863 | #DIV/0!
86 | 2.245 | 0.805 | #DIV/0!
87 | 2.241 | 0.779 | #DIV/0!
88 | 2.24 | 0.893 | #DIV/0!
89 | 2.238 | 0.83 | #DIV/0!
90 | 2.237 | 0.775 | #DIV/0!
91 | 2.212 | 0.77 | #DIV/0!
92 | 2.216 | 0.815 | #DIV/0!
93 | 2.221 | 0.818 | #DIV/0!
94 | 2.226 | 0.825 | #DIV/0!
95 | 2.219 | 0.856 | #DIV/0!
96 | 2.215 | 0.88 | #DIV/0!
97 | 2.208 | 0.826 | #DIV/0!
98 | 2.215 | 0.833 | #DIV/0!
99 | 2.213 | 0.868 | #DIV/0!
100 | 2.199 | 0.826 | #DIV/0!
101 | 2.212 | 0.794 | #DIV/0!
102 | 2.21 | 0.855 | #DIV/0!
103 | 2.217 | 0.861 | #DIV/0!
104 | 2.213 | 0.844 | #DIV/0!
105 | 2.209 | 0.839 | #DIV/0!
106 | 2.211 | 0.807 | #DIV/0!
107 | 2.208 | 0.886 | #DIV/0!
108 | 2.218 | 0.88 | #DIV/0!
109 | 2.223 | 0.844 | #DIV/0!
110 | 2.207 | 0.939 | #DIV/0!
111 | 2.215 | 0.847 | #DIV/0!
112 | 2.217 | 0.881 | #DIV/0!
113 | 2.223 | 0.849 | #DIV/0!
114 | 2.215 | 0.838 | #DIV/0!
115 | 2.223 | 0.867 | #DIV/0!
116 | 2.224 | 0.79 | #DIV/0!
117 | 2.22 | 0.78 | #DIV/0!
118 | 2.225 | 0.84 | #DIV/0!
119 | 2.209 | 0.9 | #DIV/0!
120 | 2.21 | 0.891 | #DIV/0!
121 | 2.227 | 0.823 | #DIV/0!
122 | 2.225 | 0.796 | #DIV/0!
123 | 2.226 | 0.873 | #DIV/0!
124 | 2.225 | 0.875 | #DIV/0!
125 | 2.229 | 0.833 | #DIV/0!
126 | 2.223 | 0.8 | #DIV/0!
127 | 2.227 | 0.87 | #DIV/0!
128 | 2.224 | 0.893 | #DIV/0!
129 | 2.227 | 0.823 | #DIV/0!
130 | 2.225 | 0.872 | #DIV/0!
131 | 2.23 | 0.895 | #DIV/0!
132 | 2.221 | 0.872 | #DIV/0!
133 | 2.235 | 0.881 | #DIV/0!
134 | 2.244 | 0.793 | #DIV/0!
135 | 2.239 | 0.81 | #DIV/0!
136 | 2.229 | 0.755 | #DIV/0!
137 | 2.227 | 0.805 | #DIV/0!
138 | 2.223 | 0.751 | #DIV/0!
139 | 2.225 | 0.795 | #DIV/0!
140 | 2.224 | 0.828 | #DIV/0!
141 | 2.224 | 0.787 | #DIV/0!
142 | 2.225 | 0.805 | #DIV/0!
143 | 2.223 | 0.821 | #DIV/0!
144 | 2.225 | 0.801 | #DIV/0!
145 | 2.23 | 0.792 | #DIV/0!
146 | 2.224 | 0.779 | #DIV/0!
147 | 2.222 | 0.843 | #DIV/0!
148 | 2.223 | 0.803 | #DIV/0!
149 | 2.22 | 0.799 | #DIV/0!
150 | 2.223 | 0.85 | #DIV/0!
151 | 2.223 | 0.765 | #DIV/0!
152 | 2.219 | 0.76 | #DIV/0!
153 | 2.222 | 0.774 | #DIV/0!
154 | 2.223 | 0.791 | #DIV/0!
155 | 2.217 | 0.73 | #DIV/0!
156 | 2.223 | 0.808 | #DIV/0!
157 | 2.221 | 0.751 | #DIV/0!
158 | 2.218 | 0.839 | #DIV/0!
159 | 2.222 | 0.81 | #DIV/0!
160 | 2.229 | 0.874 | #DIV/0!
161 | 2.232 | 0.876 | #DIV/0!
162 | 2.232 | 0.765 | #DIV/0!
163 | 2.233 | 0.745 | #DIV/0!
164 | 2.23 | 0.846 | #DIV/0!
165 | 2.228 | 0.775 | #DIV/0!
166 | 2.232 | 0.764 | #DIV/0!
167 | 2.231 | 0.802 | #DIV/0!
168 | 2.231 | 0.767 | #DIV/0!
169 | 2.236 | 0.8 | #DIV/0!
170 | 2.227 | 0.778 | #DIV/0!
171 | 2.232 | 0.772 | #DIV/0!
172 | 2.201 | 0.806 | #DIV/0!
173 | 2.211 | 0.669 | #DIV/0!
174 | 2.209 | 0.745 | #DIV/0!
175 | 2.204 | 0.871 | #DIV/0!
176 | 2.224 | 0.809 | #DIV/0!
177 | 2.222 | 0.726 | #DIV/0!
178 | 2.217 | 0.811 | #DIV/0!
179 | 2.207 | 0.812 | #DIV/0!
180 | 2.222 | 0.767 | #DIV/0!

## 통신용
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-09-24 | 전력거래소본사 | 통신용 | BS | VGS | 200 | 2014.06.12 | 2014.06.20 |  | 24 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.216 | 1.831 | #DIV/0! |  | Max. | 2.234 | 1.861 | #DIV/0!
2 | 2.227 | 1.714 | #DIV/0! |  | Min | 2.212 | 1.367 | #DIV/0!
3 | 2.217 | 1.861 | #DIV/0!
4 | 2.216 | 1.775 | #DIV/0!
5 | 2.223 | 1.751 | #DIV/0! |  | Total(V) | 53.33 | 2.2221
6 | 2.22 | 1.773 | #DIV/0!
7 | 2.218 | 1.711 | #DIV/0!
8 | 2.224 | 1.607 | #DIV/0!
9 | 2.219 | 1.477 | #DIV/0!
10 | 2.215 | 1.542 | #DIV/0!
11 | 2.217 | 1.737 | #DIV/0!
12 | 2.212 | 1.533 | #DIV/0!
13 | 2.224 | 1.767 | #DIV/0!
14 | 2.231 | 1.739 | #DIV/0!
15 | 2.224 | 1.771 | #DIV/0!
16 | 2.226 | 1.548 | #DIV/0!
17 | 2.23 | 1.602 | #DIV/0!
18 | 2.223 | 1.698 | #DIV/0!
19 | 2.224 | 1.716 | #DIV/0!
20 | 2.234 | 1.519 | #DIV/0!
21 | 2.215 | 1.367 | #DIV/0!
22 | 2.225 | 1.576 | #DIV/0!
23 | 2.225 | 1.469 | #DIV/0!
24 | 2.228 | 1.719 | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0!
46 |  |  | #DIV/0!
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!
121 |  |  | #DIV/0!
122 |  |  | #DIV/0!
123 |  |  | #DIV/0!
124 |  |  | #DIV/0!
125 |  |  | #DIV/0!
126 |  |  | #DIV/0!
127 |  |  | #DIV/0!
128 |  |  | #DIV/0!
129 |  |  | #DIV/0!
130 |  |  | #DIV/0!
131 |  |  | #DIV/0!
132 |  |  | #DIV/0!
133 |  |  | #DIV/0!
134 |  |  | #DIV/0!
135 |  |  | #DIV/0!
136 |  |  | #DIV/0!
137 |  |  | #DIV/0!
138 |  |  | #DIV/0!
139 |  |  | #DIV/0!
140 |  |  | #DIV/0!
141 |  |  | #DIV/0!
142 |  |  | #DIV/0!
143 |  |  | #DIV/0!
144 |  |  | #DIV/0!
145 |  |  | #DIV/0!
146 |  |  | #DIV/0!
147 |  |  | #DIV/0!
148 |  |  | #DIV/0!
149 |  |  | #DIV/0!
150 |  |  | #DIV/0!
151 |  |  | #DIV/0!
152 |  |  | #DIV/0!
153 |  |  | #DIV/0!
154 |  |  | #DIV/0!
155 |  |  | #DIV/0!
156 |  |  | #DIV/0!
157 |  |  | #DIV/0!
158 |  |  | #DIV/0!
159 |  |  | #DIV/0!
160 |  |  | #DIV/0!
161 |  |  | #DIV/0!
162 |  |  | #DIV/0!
163 |  |  | #DIV/0!
164 |  |  | #DIV/0!
165 |  |  | #DIV/0!
166 |  |  | #DIV/0!
167 |  |  | #DIV/0!
168 |  |  | #DIV/0!
169 |  |  | #DIV/0!
170 |  |  | #DIV/0!
171 |  |  | #DIV/0!
172 |  |  | #DIV/0!
173 |  |  | #DIV/0!
174 |  |  | #DIV/0!
175 |  |  | #DIV/0!
176 |  |  | #DIV/0!
177 |  |  | #DIV/0!
178 |  |  | #DIV/0!
179 |  |  | #DIV/0!
180 |  |  | #DIV/0!

## Sheet1
1. UPS 1호기
No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.207 | 0.766 | 31 | 2.204 | 0.825 | 61 | 2.23 | 0.785 | 91 | 2.221 | 0.852 | 121 | 2.23 | 0.891 | 151 | 2.227 | 0.732
2 | 2.21 | 0.84 | 32 | 2.228 | 0.819 | 62 | 2.224 | 0.818 | 92 | 2.224 | 0.81 | 122 | 2.225 | 0.858 | 152 | 2.225 | 0.792
3 | 2.209 | 0.872 | 33 | 2.208 | 0.796 | 63 | 2.222 | 0.85 | 93 | 2.226 | 0.84 | 123 | 2.228 | 0.834 | 153 | 2.224 | 0.855
4 | 2.204 | 0.805 | 34 | 2.209 | 0.812 | 64 | 2.221 | 0.817 | 94 | 2.226 | 0.881 | 124 | 2.226 | 0.825 | 154 | 2.238 | 0.841
5 | 2.211 | 0.825 | 35 | 2.205 | 0.849 | 65 | 2.226 | 0.807 | 95 | 2.225 | 0.829 | 125 | 2.228 | 0.84 | 155 | 2.235 | 0.809
6 | 2.209 | 0.822 | 36 | 2.225 | 0.763 | 66 | 2.224 | 0.871 | 96 | 2.225 | 0.841 | 126 | 2.223 | 0.891 | 156 | 2.227 | 0.815
7 | 2.211 | 0.85 | 37 | 2.243 | 0.758 | 67 | 2.212 | 0.774 | 97 | 2.229 | 0.877 | 127 | 2.232 | 0.856 | 157 | 2.242 | 0.818
8 | 2.203 | 0.892 | 38 | 2.236 | 0.802 | 68 | 2.231 | 0.815 | 98 | 2.225 | 0.862 | 128 | 2.227 | 0.796 | 158 | 2.23 | 0.767
9 | 2.208 | 0.818 | 39 | 2.241 | 0.784 | 69 | 2.223 | 0.801 | 99 | 2.227 | 0.876 | 129 | 2.225 | 0.834 | 159 | 2.233 | 0.843
10 | 2.206 | 0.758 | 40 | 2.246 | 0.711 | 70 | 2.228 | 0.798 | 100 | 2.225 | 0.887 | 130 | 2.234 | 0.818 | 160 | 2.228 | 0.763
11 | 2.208 | 0.834 | 41 | 2.243 | 0.718 | 71 | 2.223 | 0.791 | 101 | 2.228 | 0.824 | 131 | 2.227 | 0.874 | 161 | 2.229 | 0.732
12 | 2.207 | 0.791 | 42 | 2.238 | 0.764 | 72 | 2.228 | 0.794 | 102 | 2.229 | 0.879 | 132 | 2.231 | 0.884 | 162 | 2.226 | 0.75
13 | 2.22 | 0.737 | 43 | 2.252 | 0.755 | 73 | 2.227 | 0.893 | 103 | 2.219 | 0.771 | 133 | 2.231 | 0.85 | 163 | 2.232 | 0.791
14 | 2.221 | 0.741 | 44 | 2.246 | 0.716 | 74 | 2.227 | 0.864 | 104 | 2.214 | 0.785 | 134 | 2.231 | 0.792 | 164 | 2.232 | 0.776
15 | 2.221 | 0.708 | 45 | 2.249 | 0.763 | 75 | 2.226 | 0.809 | 105 | 2.214 | 0.838 | 135 | 2.232 | 0.845 | 165 | 2.233 | 0.771
16 | 2.219 | 0.744 | 46 | 2.205 | 0.847 | 76 | 2.223 | 0.791 | 106 | 2.222 | 0.794 | 136 | 2.232 | 0.804 | 166 | 2.223 | 0.809
17 | 2.223 | 0.771 | 47 | 2.204 | 0.881 | 77 | 2.203 | 0.9 | 107 | 2.213 | 0.796 | 137 | 2.229 | 0.762 | 167 | 2.221 | 0.8
18 | 2.223 | 0.691 | 48 | 2.204 | 0.886 | 78 | 2.204 | 0.895 | 108 | 2.218 | 0.834 | 138 | 2.229 | 0.796 | 168 | 2.222 | 0.794
19 | 2.22 | 0.8 | 49 | 2.205 | 0.881 | 79 | 2.208 | 0.899 | 109 | 2.217 | 0.784 | 139 | 2.223 | 0.811 | 169 | 2.222 | 0.796
20 | 2.219 | 0.706 | 50 | 2.202 | 0.89 | 80 | 2.227 | 0.887 | 110 | 2.217 | 0.873 | 140 | 2.228 | 0.757 | 170 | 2.22 | 0.805
21 | 2.22 | 0.767 | 51 | 2.205 | 0.9 | 81 | 2.23 | 0.842 | 111 | 2.22 | 0.821 | 141 | 2.229 | 0.826 | 171 | 2.222 | 0.865
22 | 2.221 | 0.803 | 52 | 2.22 | 0.847 | 82 | 2.223 | 0.813 | 112 | 2.215 | 0.799 | 142 | 2.229 | 0.805 | 172 | 2.223 | 0.709
23 | 2.22 | 0.752 | 53 | 2.225 | 0.818 | 83 | 2.226 | 0.782 | 113 | 2.215 | 0.862 | 143 | 2.227 | 0.715 | 173 | 2.216 | 0.745
24 | 2.22 | 0.729 | 54 | 2.227 | 0.834 | 84 | 2.223 | 0.852 | 114 | 2.215 | 0.796 | 144 | 2.231 | 0.888 | 174 | 2.221 | 0.73
25 | 2.222 | 0.762 | 55 | 2.232 | 0.844 | 85 | 2.224 | 0.858 | 115 | 2.222 | 0.874 | 145 | 2.223 | 0.827 | 175 | 2.226 | 0.752
26 | 2.228 | 0.774 | 56 | 2.224 | 0.767 | 86 | 2.207 | 0.879 | 116 | 2.224 | 0.845 | 146 | 2.225 | 0.785 | 176 | 2.216 | 0.724
27 | 2.227 | 0.782 | 57 | 2.226 | 0.826 | 87 | 2.203 | 0.889 | 117 | 2.225 | 0.898 | 147 | 2.226 | 0.778 | 177 | 2.224 | 0.76
28 | 2.227 | 0.776 | 58 | 2.223 | 0.836 | 88 | 2.23 | 0.896 | 118 | 2.219 | 0.889 | 148 | 2.227 | 0.691 | 178 | 2.238 | 0.728
29 | 2.225 | 0.753 | 59 | 2.23 | 0.761 | 89 | 2.224 | 0.846 | 119 | 2.226 | 0.818 | 149 | 2.224 | 0.791 | 179 | 2.239 | 0.675
30 | 2.224 | 0.743 | 60 | 2.229 | 0.776 | 90 | 2.224 | 0.822 | 120 | 2.227 | 0.863 | 150 | 2.229 | 0.844 | 180 | 2.249 | 0.742
2. UPS 2호기
No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.24 | 0.754 | 31 | 2.209 | 0.74 | 61 | 2.233 | 0.812 | 91 | 2.197 | 0.884 | 121 | 2.195 | 0.839 | 151 | 2.221 | 0.696
2 | 2.242 | 0.737 | 32 | 2.214 | 0.799 | 62 | 2.239 | 0.772 | 92 | 2.202 | 0.859 | 122 | 2.199 | 0.85 | 152 | 2.225 | 0.813
3 | 2.241 | 0.74 | 33 | 2.215 | 0.842 | 63 | 2.241 | 0.822 | 93 | 2.199 | 0.807 | 123 | 2.203 | 0.834 | 153 | 2.22 | 0.783
4 | 2.241 | 0.8 | 34 | 2.219 | 0.825 | 64 | 2.243 | 0.809 | 94 | 2.189 | 0.844 | 124 | 2.203 | 0.796 | 154 | 2.221 | 0.709
5 | 2.242 | 0.664 | 35 | 2.216 | 0.711 | 65 | 2.237 | 0.803 | 95 | 2.197 | 0.904 | 125 | 2.201 | 0.806 | 155 | 2.221 | 0.783
6 | 2.243 | 0.749 | 36 | 2.22 | 0.803 | 66 | 2.243 | 0.877 | 96 | 2.202 | 0.899 | 126 | 2.2 | 0.89 | 156 | 2.222 | 0.735
7 | 2.24 | 0.691 | 37 | 2.212 | 0.681 | 67 | 2.237 | 0.799 | 97 | 2.213 | 0.886 | 127 | 2.193 | 0.881 | 157 | 2.225 | 0.765
8 | 2.238 | 0.672 | 38 | 2.223 | 0.769 | 68 | 2.231 | 0.73 | 98 | 2.219 | 0.899 | 128 | 2.203 | 0.788 | 158 | 2.221 | 0.739
9 | 2.242 | 0.72 | 39 | 2.222 | 0.79 | 69 | 2.238 | 0.834 | 99 | 2.223 | 0.828 | 129 | 2.201 | 0.857 | 159 | 2.226 | 0.786
10 | 2.201 | 0.8 | 40 | 2.223 | 0.78 | 70 | 2.21 | 0.789 | 100 | 2.211 | 0.788 | 130 | 2.203 | 0.857 | 160 | 2.224 | 0.772
11 | 2.218 | 0.825 | 41 | 2.226 | 0.789 | 71 | 2.212 | 0.878 | 101 | 2.22 | 0.842 | 131 | 2.201 | 0.9 | 161 | 2.226 | 0.768
12 | 2.2 | 0.749 | 42 | 2.218 | 0.768 | 72 | 2.215 | 0.796 | 102 | 2.214 | 0.796 | 132 | 2.208 | 0.785 | 162 | 2.224 | 0.743
13 | 2.227 | 0.834 | 43 | 2.224 | 0.797 | 73 | 2.216 | 0.807 | 103 | 2.215 | 0.842 | 133 | 2.218 | 0.748 | 163 | 2.227 | 0.712
14 | 2.218 | 0.735 | 44 | 2.224 | 0.784 | 74 | 2.214 | 0.885 | 104 | 2.212 | 0.807 | 134 | 2.211 | 0.789 | 164 | 2.226 | 0.798
15 | 2.216 | 0.755 | 45 | 2.225 | 0.786 | 75 | 2.211 | 0.858 | 105 | 2.219 | 0.832 | 135 | 2.209 | 0.787 | 165 | 2.224 | 0.7
16 | 2.221 | 0.799 | 46 | 2.223 | 0.827 | 76 | 2.213 | 0.825 | 106 | 2.22 | 0.863 | 136 | 2.236 | 0.72 | 166 | 2.221 | 0.713
17 | 2.22 | 0.761 | 47 | 2.23 | 0.834 | 77 | 2.219 | 0.888 | 107 | 2.218 | 0.892 | 137 | 2.243 | 0.711 | 167 | 2.221 | 0.766
18 | 2.22 | 0.752 | 48 | 2.222 | 0.814 | 78 | 2.215 | 0.83 | 108 | 2.214 | 0.834 | 138 | 2.244 | 0.689 | 168 | 2.22 | 0.761
19 | 2.216 | 0.729 | 49 | 2.223 | 0.833 | 79 | 2.218 | 0.846 | 109 | 2.246 | 0.763 | 139 | 2.222 | 0.761 | 169 | 2.22 | 0.704
20 | 2.221 | 0.762 | 50 | 2.225 | 0.875 | 80 | 2.215 | 0.799 | 110 | 2.24 | 0.777 | 140 | 2.22 | 0.736 | 170 | 2.218 | 0.753
21 | 2.217 | 0.782 | 51 | 2.225 | 0.85 | 81 | 2.216 | 0.797 | 111 | 2.234 | 0.787 | 141 | 2.218 | 0.759 | 171 | 2.219 | 0.689
22 | 2.213 | 0.722 | 52 | 2.224 | 0.882 | 82 | 2.222 | 0.753 | 112 | 2.24 | 0.8 | 142 | 2.222 | 0.784 | 172 | 2.233 | 0.776
23 | 2.214 | 0.768 | 53 | 2.222 | 0.825 | 83 | 2.22 | 0.856 | 113 | 2.233 | 0.809 | 143 | 2.222 | 0.799 | 173 | 2.232 | 0.775
24 | 2.212 | 0.792 | 54 | 2.225 | 0.876 | 84 | 2.225 | 0.784 | 114 | 2.236 | 0.827 | 144 | 2.221 | 0.776 | 174 | 2.23 | 0.736
25 | 2.214 | 0.784 | 55 | 2.223 | 0.754 | 85 | 2.222 | 0.848 | 115 | 2.237 | 0.804 | 145 | 2.221 | 0.731 | 175 | 2.223 | 0.805
26 | 2.212 | 0.777 | 56 | 2.217 | 0.88 | 86 | 2.223 | 0.852 | 116 | 2.228 | 0.749 | 146 | 2.221 | 0.726 | 176 | 2.225 | 0.745
27 | 2.21 | 0.779 | 57 | 2.221 | 0.811 | 87 | 2.225 | 0.81 | 117 | 2.247 | 0.824 | 147 | 2.224 | 0.809 | 177 | 2.227 | 0.818
28 | 2.216 | 0.768 | 58 | 2.237 | 0.768 | 88 | 2.216 | 0.872 | 118 | 2.238 | 0.765 | 148 | 2.221 | 0.708 | 178 | 2.22 | 0.73
29 | 2.21 | 0.746 | 59 | 2.234 | 0.755 | 89 | 2.222 | 0.841 | 119 | 2.237 | 0.78 | 149 | 2.221 | 0.744 | 179 | 2.22 | 0.739
30 | 2.209 | 0.689 | 60 | 2.24 | 0.72 | 90 | 2.213 | 0.851 | 120 | 2.236 | 0.848 | 150 | 2.218 | 0.858 | 180 | 2.216 | 0.835
3. UPS 3호기
No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.236 | 0.759 | 31 | 2.236 | 0.759 | 61 | 2.225 | 0.886 | 91 | 2.226 | 0.803 | 121 | 2.245 | 0.817 | 151 | 2.23 | 0.768
2 | 2.239 | 0.769 | 32 | 2.239 | 0.769 | 62 | 2.225 | 0.89 | 92 | 2.232 | 0.84 | 122 | 2.243 | 0.767 | 152 | 2.23 | 0.777
3 | 2.235 | 0.833 | 33 | 2.235 | 0.833 | 63 | 2.221 | 0.873 | 93 | 2.235 | 0.894 | 123 | 2.248 | 0.812 | 153 | 2.234 | 0.804
4 | 2.232 | 0.785 | 34 | 2.232 | 0.785 | 64 | 2.217 | 0.881 | 94 | 2.232 | 0.809 | 124 | 2.245 | 0.759 | 154 | 2.23 | 0.783
5 | 2.218 | 0.766 | 35 | 2.218 | 0.766 | 65 | 2.219 | 0.825 | 95 | 2.231 | 0.79 | 125 | 2.246 | 0.644 | 155 | 2.23 | 0.736
6 | 2.224 | 0.829 | 36 | 2.224 | 0.829 | 66 | 2.212 | 0.883 | 96 | 2.229 | 0.86 | 126 | 2.245 | 0.825 | 156 | 2.231 | 0.731
7 | 2.224 | 0.797 | 37 | 2.224 | 0.797 | 67 | 2.21 | 0.896 | 97 | 2.232 | 0.868 | 127 | 2.227 | 0.88 | 157 | 2.209 | 0.839
8 | 2.221 | 0.809 | 38 | 2.221 | 0.809 | 68 | 2.22 | 0.803 | 98 | 2.235 | 0.795 | 128 | 2.224 | 0.765 | 158 | 2.204 | 0.846
9 | 2.222 | 0.762 | 39 | 2.222 | 0.762 | 69 | 2.213 | 0.858 | 99 | 2.236 | 0.854 | 129 | 2.226 | 0.805 | 159 | 2.207 | 0.852
10 | 2.221 | 0.756 | 40 | 2.221 | 0.756 | 70 | 2.222 | 0.861 | 100 | 2.235 | 0.84 | 130 | 2.223 | 0.9 | 160 | 2.207 | 0.871
11 | 2.223 | 0.806 | 41 | 2.223 | 0.806 | 71 | 2.221 | 0.841 | 101 | 2.232 | 0.837 | 131 | 2.229 | 0.782 | 161 | 2.209 | 0.855
12 | 2.226 | 0.839 | 42 | 2.226 | 0.839 | 72 | 2.218 | 0.859 | 102 | 2.23 | 0.807 | 132 | 2.224 | 0.886 | 162 | 2.213 | 0.803
13 | 2.224 | 0.785 | 43 | 2.224 | 0.785 | 73 | 2.219 | 0.885 | 103 | 2.209 | 0.87 | 133 | 2.227 | 0.798 | 163 | 2.21 | 0.819
14 | 2.219 | 0.791 | 44 | 2.219 | 0.791 | 74 | 2.219 | 0.891 | 104 | 2.209 | 0.841 | 134 | 2.222 | 0.834 | 164 | 2.205 | 0.791
15 | 2.223 | 0.772 | 45 | 2.223 | 0.772 | 75 | 2.225 | 0.898 | 105 | 2.213 | 0.841 | 135 | 2.229 | 0.813 | 165 | 2.205 | 0.833
16 | 2.226 | 0.882 | 46 | 2.226 | 0.882 | 76 | 2.229 | 0.875 | 106 | 2.219 | 0.834 | 136 | 2.238 | 0.787 | 166 | 2.209 | 0.75
17 | 2.223 | 0.804 | 47 | 2.223 | 0.804 | 77 | 2.228 | 0.85 | 107 | 2.215 | 0.81 | 137 | 2.218 | 0.695 | 167 | 2.199 | 0.895
18 | 2.225 | 0.779 | 48 | 2.225 | 0.779 | 78 | 2.227 | 0.897 | 108 | 2.213 | 0.895 | 138 | 2.234 | 0.844 | 168 | 2.211 | 0.728
19 | 2.222 | 0.806 | 49 | 2.222 | 0.806 | 79 | 2.222 | 0.89 | 109 | 2.218 | 0.852 | 139 | 2.233 | 0.743 | 169 | 2.208 | 0.796
20 | 2.224 | 0.743 | 50 | 2.224 | 0.743 | 80 | 2.225 | 0.858 | 110 | 2.22 | 0.856 | 140 | 2.218 | 0.672 | 170 | 2.215 | 0.698
21 | 2.221 | 0.829 | 51 | 2.221 | 0.829 | 81 | 2.227 | 0.858 | 111 | 2.22 | 0.889 | 141 | 2.22 | 0.802 | 171 | 2.217 | 0.687
22 | 2.223 | 0.806 | 52 | 2.223 | 0.806 | 82 | 2.227 | 0.852 | 112 | 2.208 | 0.891 | 142 | 2.217 | 0.749 | 172 | 2.222 | 0.699
23 | 2.219 | 0.739 | 53 | 2.219 | 0.739 | 83 | 2.228 | 0.888 | 113 | 2.219 | 0.891 | 143 | 2.208 | 0.733 | 173 | 2.219 | 0.67
24 | 2.22 | 0.706 | 54 | 2.22 | 0.706 | 84 | 2.23 | 0.894 | 114 | 2.211 | 0.875 | 144 | 2.217 | 0.763 | 174 | 2.218 | 0.738
25 | 2.219 | 0.82 | 55 | 2.219 | 0.82 | 85 | 2.224 | 0.893 | 115 | 2.242 | 0.772 | 145 | 2.23 | 0.751 | 175 | 2.219 | 0.745
26 | 2.224 | 0.868 | 56 | 2.224 | 0.868 | 86 | 2.226 | 0.857 | 116 | 2.248 | 0.829 | 146 | 2.232 | 0.776 | 176 | 2.216 | 0.707
27 | 2.214 | 0.734 | 57 | 2.214 | 0.734 | 87 | 2.23 | 0.85 | 117 | 2.243 | 0.761 | 147 | 2.226 | 0.763 | 177 | 2.211 | 0.732
28 | 2.229 | 0.808 | 58 | 2.229 | 0.808 | 88 | 2.228 | 0.875 | 118 | 2.234 | 0.749 | 148 | 2.23 | 0.727 | 178 | 2.214 | 0.668
29 | 2.235 | 0.842 | 59 | 2.235 | 0.842 | 89 | 2.222 | 0.846 | 119 | 2.241 | 0.763 | 149 | 2.232 | 0.781 | 179 | 2.216 | 0.734
30 | 2.234 | 0.769 | 60 | 2.234 | 0.769 | 90 | 2.224 | 0.822 | 120 | 2.243 | 0.749 | 150 | 2.226 | 0.792 | 180 | 2.215 | 0.755
4. UPS 4호기
No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.236 | 0.741 | 31 | 2.228 | 0.854 | 61 | 2.205 | 0.825 | 91 | 2.212 | 0.77 | 121 | 2.227 | 0.823 | 151 | 2.223 | 0.765
2 | 2.232 | 0.776 | 32 | 2.217 | 0.81 | 62 | 2.205 | 0.881 | 92 | 2.216 | 0.815 | 122 | 2.225 | 0.796 | 152 | 2.219 | 0.76
3 | 2.23 | 0.854 | 33 | 2.23 | 0.753 | 63 | 2.221 | 0.884 | 93 | 2.221 | 0.818 | 123 | 2.226 | 0.873 | 153 | 2.222 | 0.774
4 | 2.233 | 0.875 | 34 | 2.225 | 0.792 | 64 | 2.206 | 0.894 | 94 | 2.226 | 0.825 | 124 | 2.225 | 0.875 | 154 | 2.223 | 0.791
5 | 2.229 | 0.831 | 35 | 2.219 | 0.781 | 65 | 2.222 | 0.893 | 95 | 2.219 | 0.856 | 125 | 2.229 | 0.833 | 155 | 2.217 | 0.73
6 | 2.229 | 0.796 | 36 | 2.21 | 0.805 | 66 | 2.205 | 0.878 | 96 | 2.215 | 0.88 | 126 | 2.223 | 0.8 | 156 | 2.223 | 0.808
7 | 2.214 | 0.81 | 37 | 2.219 | 0.861 | 67 | 2.202 | 0.893 | 97 | 2.208 | 0.826 | 127 | 2.227 | 0.87 | 157 | 2.221 | 0.751
8 | 2.221 | 0.781 | 38 | 2.217 | 0.863 | 68 | 2.225 | 0.849 | 98 | 2.215 | 0.833 | 128 | 2.224 | 0.893 | 158 | 2.218 | 0.839
9 | 2.22 | 0.793 | 39 | 2.225 | 0.898 | 69 | 2.208 | 0.897 | 99 | 2.213 | 0.868 | 129 | 2.227 | 0.823 | 159 | 2.222 | 0.81
10 | 2.221 | 0.791 | 40 | 2.225 | 0.894 | 70 | 2.222 | 0.894 | 100 | 2.199 | 0.826 | 130 | 2.225 | 0.872 | 160 | 2.229 | 0.874
11 | 2.221 | 0.784 | 41 | 2.222 | 0.777 | 71 | 2.22 | 0.823 | 101 | 2.212 | 0.794 | 131 | 2.23 | 0.895 | 161 | 2.232 | 0.876
12 | 2.217 | 0.767 | 42 | 2.221 | 0.813 | 72 | 2.222 | 0.863 | 102 | 2.21 | 0.855 | 132 | 2.221 | 0.872 | 162 | 2.232 | 0.765
13 | 2.217 | 0.782 | 43 | 2.221 | 0.9 | 73 | 2.221 | 0.819 | 103 | 2.217 | 0.861 | 133 | 2.235 | 0.881 | 163 | 2.233 | 0.745
14 | 2.218 | 0.794 | 44 | 2.217 | 0.873 | 74 | 2.22 | 0.759 | 104 | 2.213 | 0.844 | 134 | 2.244 | 0.793 | 164 | 2.23 | 0.846
15 | 2.207 | 0.887 | 45 | 2.221 | 0.897 | 75 | 2.223 | 0.851 | 105 | 2.209 | 0.839 | 135 | 2.239 | 0.81 | 165 | 2.228 | 0.775
16 | 2.211 | 0.829 | 46 | 2.22 | 0.819 | 76 | 2.223 | 0.805 | 106 | 2.211 | 0.807 | 136 | 2.229 | 0.755 | 166 | 2.232 | 0.764
17 | 2.211 | 0.825 | 47 | 2.215 | 0.855 | 77 | 2.222 | 0.803 | 107 | 2.208 | 0.886 | 137 | 2.227 | 0.805 | 167 | 2.231 | 0.802
18 | 2.207 | 0.835 | 48 | 2.206 | 0.898 | 78 | 2.225 | 0.834 | 108 | 2.218 | 0.88 | 138 | 2.223 | 0.751 | 168 | 2.231 | 0.767
19 | 2.217 | 0.749 | 49 | 2.216 | 0.812 | 79 | 2.223 | 0.843 | 109 | 2.223 | 0.844 | 139 | 2.225 | 0.795 | 169 | 2.236 | 0.8
20 | 2.222 | 0.767 | 50 | 2.208 | 0.894 | 80 | 2.225 | 0.842 | 110 | 2.207 | 0.939 | 140 | 2.224 | 0.828 | 170 | 2.227 | 0.778
21 | 2.221 | 0.804 | 51 | 2.214 | 0.863 | 81 | 2.22 | 0.84 | 111 | 2.215 | 0.847 | 141 | 2.224 | 0.787 | 171 | 2.232 | 0.772
22 | 2.215 | 0.816 | 52 | 2.206 | 0.79 | 82 | 2.242 | 0.759 | 112 | 2.217 | 0.881 | 142 | 2.225 | 0.805 | 172 | 2.201 | 0.806
23 | 2.215 | 0.807 | 53 | 2.213 | 0.889 | 83 | 2.24 | 0.764 | 113 | 2.223 | 0.849 | 143 | 2.223 | 0.821 | 173 | 2.211 | 0.669
24 | 2.223 | 0.801 | 54 | 2.206 | 0.89 | 84 | 2.252 | 0.891 | 114 | 2.215 | 0.838 | 144 | 2.225 | 0.801 | 174 | 2.209 | 0.745
25 | 2.222 | 0.789 | 55 | 2.214 | 0.896 | 85 | 2.247 | 0.863 | 115 | 2.223 | 0.867 | 145 | 2.23 | 0.792 | 175 | 2.204 | 0.871
26 | 2.215 | 0.799 | 56 | 2.209 | 0.85 | 86 | 2.245 | 0.805 | 116 | 2.224 | 0.79 | 146 | 2.224 | 0.779 | 176 | 2.224 | 0.809
27 | 2.22 | 0.839 | 57 | 2.22 | 0.878 | 87 | 2.241 | 0.779 | 117 | 2.22 | 0.78 | 147 | 2.222 | 0.843 | 177 | 2.222 | 0.726
28 | 2.217 | 0.765 | 58 | 2.207 | 0.844 | 88 | 2.24 | 0.893 | 118 | 2.225 | 0.84 | 148 | 2.223 | 0.803 | 178 | 2.217 | 0.811
29 | 2.217 | 0.778 | 59 | 2.207 | 0.882 | 89 | 2.238 | 0.83 | 119 | 2.209 | 0.9 | 149 | 2.22 | 0.799 | 179 | 2.207 | 0.812
30 | 2.21 | 0.834 | 60 | 2.203 | 0.853 | 90 | 2.237 | 0.775 | 120 | 2.21 | 0.891 | 150 | 2.223 | 0.85 | 180 | 2.222 | 0.767
5. 통신용
No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.216 | 1.831 | 13 | 2.224 | 1.767
2 | 2.227 | 1.714 | 14 | 2.231 | 1.739
3 | 2.217 | 1.861 | 15 | 2.224 | 1.771
4 | 2.216 | 1.775 | 16 | 2.226 | 1.548
5 | 2.223 | 1.751 | 17 | 2.23 | 1.602
6 | 2.22 | 1.773 | 18 | 2.223 | 1.698
7 | 2.218 | 1.711 | 19 | 2.224 | 1.716
8 | 2.224 | 1.607 | 20 | 2.234 | 1.519
9 | 2.219 | 1.477 | 21 | 2.215 | 1.367
10 | 2.215 | 1.542 | 22 | 2.225 | 1.576
11 | 2.217 | 1.737 | 23 | 2.225 | 1.469
12 | 2.212 | 1.533 | 24 | 2.228 | 1.719