## 조작전원용
형 명 | VGS160 | 제조일자 | 2015.08.18 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 55
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 단자부 측정 내부저항(mΩ) | 24년 볼트부 측정 내뷰저항(mΩ) | 20년 볼트부 측정 내뷰저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | 조작전원용 | 1 | 2.24 | 1.54 | 4.77 | 2.55 | 22 | 0.9 | 171.1%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 2 | 2.24 | 1.62 | 1.89 | 1.4 | 22 | 0.9 | 180%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 3 | 2.24 | 1.62 | 1.84 | 1.43 | 22 | 0.9 | 180%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 4 | 2.24 | 1.55 | 1.84 | 1.65 | 22 | 0.9 | 172.2%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 5 | 2.23 | 1.63 | 1.87 | 1.46 | 22 | 0.9 | 181.1%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 6 | 2.24 | 1.76 | 1.99 | 1.3 | 22 | 0.9 | 195.6%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 7 | 2.24 | 1.46 | 1.64 | 1.46 | 22 | 0.9 | 162.2%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 8 | 2.24 | 1.52 | 1.86 | 1.55 | 22 | 0.9 | 168.9%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 9 | 2.24 | 측정불가 | 1.65 | 1.45 | 22 | 0.9 | #VALUE!
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 10 | 2.24 | 1.57 | 1.77 | 1.89 | 22 | 0.9 | 174.4%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 11 | 2.23 | 측정불가 | 1.7 | 1.52 | 22 | 0.9 | #VALUE!
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 12 | 2.23 | 1.42 | 1.61 | 1.45 | 22 | 0.9 | 157.8%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 13 | 2.25 | 1.49 | 1.78 | 1.35 | 22 | 0.9 | 165.6%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 14 | 2.21 | 1.48 | 1.72 | 1.21 | 22 | 0.9 | 164.4%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 15 | 2.26 | 1.68 | 1.85 | 1.54 | 22 | 0.9 | 186.7%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 16 | 2.24 | 측정불가 | 1.6 | 1.45 | 22 | 0.9 | #VALUE!
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 17 | 2.27 | 1.52 | 1.73 | 1.28 | 22 | 0.9 | 168.9%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 18 | 2.25 | 측정불가 | 1.71 | 1.46 | 22 | 0.9 | #VALUE!
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 19 | 2.27 | 1.5 | 1.77 | 1.39 | 22 | 0.9 | 166.7%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 20 | 2.25 | 측정불가 | 1.66 | 1.74 | 22 | 0.9 | #VALUE!
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 21 | 2.25 | 1.68 | 1.92 | 1.49 | 22 | 0.9 | 186.7%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 22 | 2.25 | 1.87 | 2.14 | 1.69 | 22 | 0.9 | 207.8%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 23 | 2.25 | 1.37 | 1.58 | 1.34 | 22 | 0.9 | 152.2%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 24 | 2.24 | 1.49 | 1.71 | 1.6 | 22 | 0.9 | 165.6%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 25 | 2.25 | 1.46 | 1.74 | 1.77 | 22 | 0.9 | 162.2%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 26 | 2.25 | 1.31 | 1.58 | 1.48 | 22 | 0.9 | 145.6%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 27 | 2.24 | 1.6 | 1.79 | 1.68 | 22 | 0.9 | 177.8%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 28 | 2.23 | 1.31 | 1.73 | 1.61 | 22 | 0.9 | 145.6%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 29 | 2.24 | 1.6 | 2 | 1.38 | 22 | 0.9 | 177.8%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 30 | 2.23 | 1.51 | 1.67 | 1.58 | 22 | 0.9 | 167.8%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 31 | 2.24 | 측정불가 | 1.69 | 1.28 | 22 | 0.9 | #VALUE!
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 32 | 2.23 | 1.28 | 1.57 | 1.28 | 22 | 0.9 | 142.2%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 33 | 2.23 | 1.43 | 1.74 | 1.42 | 22 | 0.9 | 158.9%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 34 | 2.24 | 1.42 | 1.61 | 1.57 | 22 | 0.9 | 157.8%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 35 | 2.23 | 측정불가 | 1.67 | 1.4 | 22 | 0.9 | #VALUE!
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 36 | 2.25 | 측정불가 | 1.93 | 1.39 | 22 | 0.9 | #VALUE!
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 37 | 2.23 | 측정불가 | 1.91 | 1.48 | 22 | 0.9 | #VALUE!
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 38 | 2.24 | 1.37 | 1.61 | 1.43 | 22 | 0.9 | 152.2%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 39 | 2.25 | 1.58 | 1.76 | 1.29 | 22 | 0.9 | 175.6%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 40 | 2.23 | 1.43 | 1.7 | 1.53 | 22 | 0.9 | 158.9%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 41 | 2.24 | 1.35 | 1.67 | 1.51 | 22 | 0.9 | 150%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 42 | 2.24 | 1.33 | 1.56 | 1.58 | 22 | 0.9 | 147.8%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 43 | 2.23 | 1.41 | 1.7 | 1.36 | 22 | 0.9 | 156.7%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 44 | 2.24 | 1.8 | 2.03 | 1.49 | 22 | 0.9 | 200%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 45 | 2.23 | 1.64 | 1.9 | 1.65 | 22 | 0.9 | 182.2%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 46 | 2.23 | 1.68 | 2.2 | 1.47 | 22 | 0.9 | 186.7%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 47 | 2.24 | 1.54 | 1.79 | 1.69 | 22 | 0.9 | 171.1%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 48 | 2.24 | 1.44 | 1.71 | 1.62 | 22 | 0.9 | 160%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 49 | 2.23 | 1.61 | 1.89 | 1.85 | 22 | 0.9 | 178.9%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 50 | 2.25 | 1.41 | 1.64 | 1.56 | 22 | 0.9 | 156.7%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 51 | 2.24 | 1.53 | 1.83 | 1.93 | 22 | 0.9 | 170%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 52 | 2.24 | 1.92 | 2.24 | 1.63 | 22 | 0.9 | 213.3%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 53 | 2.23 | 1.67 | 1.94 | 1.29 | 22 | 0.9 | 185.6%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 54 | 2.24 | 1.53 | 1.87 | 1.83 | 22 | 0.9 | 170%
2024-02-27 | 영덕풍력발전소 | UPS | 55 | 2.24 | 1.77 | 2.31 | 1.68 | 22 | 0.9 | 196.7%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진