## 영덕풍력발전소
형 명 | ESP 200 -12 | 제조일자 | 2024.03.05 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-09-25 | 영덕풍력발전소 | UPS | 1 | 13.35 | 2.1 | 26 | 2.3 | 91.3%
2024-09-25 | 영덕풍력발전소 | UPS | 2 | 13.4 | 2.13 | 26 | 2.3 | 92.61%
2024-09-25 | 영덕풍력발전소 | UPS | 3 | 13.32 | 2.12 | 26 | 2.3 | 92.17%
2024-09-25 | 영덕풍력발전소 | UPS | 4 | 13.35 | 2.13 | 26 | 2.3 | 92.61%
2024-09-25 | 영덕풍력발전소 | UPS | 5 | 13.39 | 2.13 | 26 | 2.3 | 92.61%
2024-09-25 | 영덕풍력발전소 | UPS | 6 | 13.44 | 2.12 | 26 | 2.3 | 92.17%
2024-09-25 | 영덕풍력발전소 | UPS | 7 | 13.41 | 2.14 | 26 | 2.3 | 93.04%
2024-09-25 | 영덕풍력발전소 | UPS | 8 | 13.4 | 2.12 | 26 | 2.3 | 92.17%
2024-09-25 | 영덕풍력발전소 | UPS | 9 | 13.37 | 2.13 | 26 | 2.3 | 92.61%
평균 |  |  |  | 13.3811 | 2.1244 |  |  | 92.37%
최대값 |  |  |  | 13.44 | 2.14 |  |  | 93.04%
최소값 |  |  |  | 13.32 | 2.1 |  |  | 91.3%
점검내용 | 1.24년 4월 8일 축전지 교체 후 BS차원 점검 2. 축전지 내부저항: 이상없음 3. 충전전압 : 13.38V/EA →ESP200 권장 충전전압 : 13.32V/EA(25℃ 기준) 4. 단자 체결상태 : 이상없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호