## 20230322한국토지주택공사
Model | 3554 BATTERY HiTESTER
Serial | 140227030
Date | 2023-03-22 |  | V1.03
UPS5호기
No | R-Range | Resistance[mohm] | R-Lim1[mohm] | R-Lim2[mohm] | V-Range | Voltage[volt] | V-Lim[volt] | Temperature[C] | Result | Date | Time
121 | 30m | 0.6 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:42
122 | 30m | 0.54 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:42
123 | 30m | 0.56 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:43
124 | 30m | 0.51 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:43
125 | 30m | 0.51 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:43
126 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:43
127 | 30m | 0.51 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:43
128 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:43
129 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:43
130 | 30m | 0.58 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:43
131 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:43
132 | 30m | 0.53 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:43
133 | 30m | 0.59 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:44
134 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:44
135 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:44
136 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:44
137 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:44
138 | 30m | 0.44 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:44
139 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:44
140 | 30m | 0.44 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:44
141 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:44
142 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:44
143 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:44
144 | 30m | 0.54 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:44
145 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:44
146 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:45
147 | 30m | 0.44 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:45
148 | 30m | 0.44 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:45
149 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:45
150 | 30m | 0.52 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:45
UPS4호기
No | R-Range | Resistance[mohm] | R-Lim1[mohm] | R-Lim2[mohm] | V-Range | Voltage[volt] | V-Lim[volt] | Temperature[C] | Result | Date | Time
121 | 30m | 0.67 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:45
122 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.17 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:45
123 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.17 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:46
124 | 30m | 0.59 |  |  | 60V | 2.17 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:46
125 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.17 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:46
126 | 30m | 0.45 |  |  | 60V | 2.17 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:46
127 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.17 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:46
128 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.17 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:46
129 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:46
130 | 30m | 0.64 |  |  | 60V | 2.17 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:46
131 | 30m | 0.51 |  |  | 60V | 2.17 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:47
132 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.17 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:47
133 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.17 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:47
134 | 30m | 0.44 |  |  | 60V | 2.17 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:47
135 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.17 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:47
136 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.17 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:48
137 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.17 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:48
138 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.17 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:48
139 | 30m | 0.52 |  |  | 60V | 2.17 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:48
140 | 30m | 0.44 |  |  | 60V | 2.17 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:48
141 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:48
142 | 30m | 0.52 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:48
143 | 30m | 0.51 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:48
144 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:49
145 | 30m | 0.45 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:49
146 | 30m | 0.55 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:49
147 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:49
148 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:49
149 | 30m | 0.54 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:49
150 | 30m | 0.53 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:49
UPS3호기
No | R-Range | Resistance[mohm] | R-Lim1[mohm] | R-Lim2[mohm] | V-Range | Voltage[volt] | V-Lim[volt] | Temperature[C] | Result | Date | Time
121 | 30m | 0.59 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:50
122 | 30m | 0.62 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:50
123 | 30m | 0.51 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:50
124 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:50
125 | 30m | 0.52 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:50
126 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:50
127 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:50
128 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:50
129 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:50
130 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:51
131 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:51
132 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:51
133 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:51
134 | 30m | 0.45 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:51
135 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:51
136 | 30m | 0.64 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:52
137 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:52
138 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:52
139 | 30m | 0.56 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:52
140 | 30m | 0.51 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:52
141 | 30m | 0.56 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:52
142 | 30m | 0.55 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:52
143 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:52
144 | 30m | 0.63 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:52
145 | 30m | 0.59 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:52
146 | 30m | 0.56 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:53
147 | 30m | 0.56 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:53
148 | 30m | 0.53 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:53
149 | 30m | 0.55 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:53
150 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:53
UPS2호기
No | R-Range | Resistance[mohm] | R-Lim1[mohm] | R-Lim2[mohm] | V-Range | Voltage[volt] | V-Lim[volt] | Temperature[C] | Result | Date | Time
1 | 30m | 0.66 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:04
2 | 30m | 0.66 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:04
3 | 30m | 0.52 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:04
4 | 30m | 0.66 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:04
5 | 30m | 0.62 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:04
6 | 30m | 0.69 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:05
7 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:05
8 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:05
9 | 30m | 1.06 |  |  | 60V | 2.13 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:05
10 | 30m | 0.59 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:05
11 | 30m | 0.75 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:06
12 | 30m | 0.65 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:06
13 | 30m | 0.55 |  |  | 60V | 2.12 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:06
14 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:06
15 | 30m | 0.62 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:06
16 | 30m | 0.63 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:07
17 | 30m | 0.78 |  |  | 60V | 2.09 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:07
18 | 30m | 0.7 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:07
19 | 30m | 0.62 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:07
20 | 30m | 0.66 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:07
21 | 30m | 0.56 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:07
22 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:07
23 | 30m | 0.55 |  |  | 60V | 2.13 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:07
24 | 30m | 0.58 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:07
25 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:07
26 | 30m | 0.54 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:08
27 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:08
28 | 30m | 0.53 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:08
29 | 30m | 0.53 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:08
30 | 30m | 0.51 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:08
31 | 30m | 0.64 |  |  | 60V | 2.33 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:08
32 | 30m | 0.55 |  |  | 60V | 2.25 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:08
33 | 30m | 0.61 |  |  | 60V | 2.32 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:08
34 | 30m | 0.54 |  |  | 60V | 2.14 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:08
35 | 30m | 0.58 |  |  | 60V | 2.13 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:08
36 | 30m | 0.58 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:09
37 | 30m | 0.6 |  |  | 60V | 2.12 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:10
38 | 30m | 0.57 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:10
39 | 30m | 0.57 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:10
40 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.14 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:11
41 | 30m | 0.64 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:12
42 | 30m | 9999 |  |  | 60V | 0.74 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:12 | JUMP
43 | 30m | 0.69 |  |  | 60V | 2.32 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:12
44 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:12
45 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:12
46 | 30m | 0.51 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:12
47 | 30m | 0.53 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:12
48 | 30m | 0.51 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:12
49 | 30m | 0.54 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:12
50 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:12
51 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:13
52 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:13
53 | 30m | 0.61 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:13
54 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:13
55 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:13
56 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:13
57 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:13
58 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:13
59 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:13
60 | 30m | 0.53 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:13
61 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:14
62 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:14
63 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:14
64 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:14
65 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:14
66 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:15
67 | 30m | 0.45 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:15
68 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:15
69 | 30m | 0.55 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:15
70 | 30m | 0.61 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:15
71 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:15
72 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:15
73 | 30m | 0.6 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:16
74 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:16
75 | 30m | 0.37 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:16
76 | 30m | 0.44 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:16
77 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:16
78 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:16
79 | 30m | 0.61 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:16
80 | 30m | 0.44 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:16
81 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:17
82 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.24 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:17
83 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:17
84 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.15 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:17
85 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:17
86 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:17
87 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:17
88 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:17
89 | 30m | 0.51 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:17
90 | 30m | 0.56 |  |  | 60V | 2.3 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:17
91 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:18
92 | 30m | 0.74 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:18
93 | 30m | 0.45 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:18
94 | 30m | 0.64 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:18
95 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:18
96 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:19
97 | 30m | 0.45 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:19
98 | 30m | 0.52 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:19
99 | 30m | 0.44 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:19
100 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:19
101 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:19
102 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:19
103 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:19
104 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:19
105 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:20
106 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:20
107 | 30m | 0.51 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:20
108 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:20
109 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:20
110 | 30m | 0.45 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:20
111 | 30m | 0.44 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:21
112 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:21
113 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:21
114 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:21
115 | 30m | 0.45 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:21
116 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:21
117 | 30m | 0.45 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:21
118 | 30m | 0.93 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:21
119 | 30m | 0.79 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:21
120 | 30m | 0.54 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:22
121 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:22
122 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:22
123 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:22
124 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:22
125 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:22
126 | 30m | 0.62 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:22
127 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:22
128 | 30m | 0.62 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:22
129 | 30m | 0.57 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:22
130 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.17 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:23
131 | 30m | 0.56 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:23
132 | 30m | 0.56 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:23
133 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:23
134 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:23
135 | 30m | 0.51 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:23
136 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:23
137 | 30m | 0.56 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:23
138 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:23
139 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:23
140 | 30m | 0.45 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:23
141 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:24
142 | 30m | 0.51 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:24
143 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:24
144 | 30m | 3.34 |  |  | 60V | 1.8 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:24
145 | 30m | 8.28 |  |  | 60V | 1.72 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:24
146 | 30m | 0.58 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:24
147 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:24
148 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:24
149 | 30m | 0.44 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:24
150 | 30m | 0.57 |  |  | 60V | 2.27 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:24
151 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:25
152 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:25
153 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:25
154 | 30m | 0.63 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:25
155 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.17 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:25
156 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:25
157 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:25
158 | 30m | 0.53 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:25
159 | 30m | 0.71 |  |  | 60V | 2.13 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:25
160 | 30m | 0.54 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:26
161 | 30m | 0.68 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:26
162 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:26
163 | 30m | 0.55 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:26
164 | 30m | 0.51 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:26
165 | 30m | 1.09 |  |  | 60V | 2.12 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:26
166 | 30m | 0.55 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:27
167 | 30m | 0.55 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:27
168 | 30m | 0.75 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:27
169 | 30m | 0.6 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:27
170 | 30m | 0.53 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:27
171 | 30m | 0.6 |  |  | 60V | 2.11 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:28
172 | 30m | 1.2 |  |  | 60V | 2.14 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:28
173 | 30m | 0.81 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:28
174 | 30m | 0.51 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:28
175 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:29
176 | 30m | 0.6 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:29
177 | 30m | 0.73 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:29
178 | 30m | 1 |  |  | 60V | 2.12 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:29
179 | 30m | 0.68 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:29
180 | 30m | 0.66 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:29
UPS1호기
No | R-Range | Resistance[mohm] | R-Lim1[mohm] | R-Lim2[mohm] | V-Range | Voltage[volt] | V-Lim[volt] | Temperature[C] | Result | Date | Time
121 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:58
122 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:58
123 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:59
124 | 30m | 0.33 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:59
125 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.15 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:59
126 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2023-03-22 | 14:59
127 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:00
128 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:00
129 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:00
130 | 30m | 0.36 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:00
131 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:00
132 | 30m | 0.34 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:00
133 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:00
134 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:00
135 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.13 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:00
136 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:01
137 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:01
138 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:01
139 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:01
140 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:01
141 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:02
142 | 30m | 0.35 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:02
143 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:02
144 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:02
145 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:02
146 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.19 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:03
147 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:03
148 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:03
149 | 30m | 0.38 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:03
150 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.18 |  |  |  | 2023-03-22 | 15:03