## UPS1호기
형 명 | GSL1000 | 제조일자 | 2014.07.04 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 1 | 2.15 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 2 | 2.15 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 3 | 2.15 | 0.36 |  | 24 | 0.37 | 97.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 4 | 2.14 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 5 | 2.14 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 6 | 2.15 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 7 | 2.13 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 8 | 2.13 | 0.53 |  | 24 | 0.37 | 143.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 9 | 2.15 | 0.55 |  | 24 | 0.37 | 148.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 10 | 2.15 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 11 | 2.15 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 12 | 2.17 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 13 | 2.15 | 0.56 |  | 24 | 0.37 | 151.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 14 | 2.15 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 15 | 2.15 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 16 | 2.15 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 17 | 2.15 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 18 | 2.16 | 0.56 |  | 24 | 0.37 | 151.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 19 | 2.16 | 0.59 |  | 24 | 0.37 | 159.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 20 | 2.15 | 0.57 |  | 24 | 0.37 | 154.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 21 | 2.16 | 0.7 |  | 24 | 0.37 | 189.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 22 | 2.15 | 0.57 |  | 24 | 0.37 | 154.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 23 | 2.16 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 24 | 2.15 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 25 | 2.15 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 26 | 2.17 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 27 | 2.13 | 0.6 |  | 24 | 0.37 | 162.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 28 | 2.14 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 29 | 2.14 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 30 | 2.15 | 0.52 |  | 24 | 0.37 | 140.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 31 | 2.17 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 32 | 2.16 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 33 | 2.17 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 34 | 2.15 | 0.54 |  | 24 | 0.37 | 145.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 35 | 2.15 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 36 | 2.15 | 0.57 |  | 24 | 0.37 | 154.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 37 | 2.15 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 38 | 2.11 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 39 | 2.15 | 0.68 |  | 24 | 0.37 | 183.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 40 | 2.15 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 41 | 2.15 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 42 | 2.15 | 0.67 |  | 24 | 0.37 | 181.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 43 | 2.15 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 44 | 2.15 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 45 | 2.15 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 46 | 2.15 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 47 | 2.15 | 0.62 |  | 24 | 0.37 | 167.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 48 | 2.15 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 49 | 2.15 | 0.52 |  | 24 | 0.37 | 140.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 50 | 2.15 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 51 | 2.14 | 0.65 |  | 24 | 0.37 | 175.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 52 | 2.15 | 0.53 |  | 24 | 0.37 | 143.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 53 | 2.15 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 54 | 2.15 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 55 | 2.14 | 0.55 |  | 24 | 0.37 | 148.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 56 | 2.14 | 0.58 |  | 24 | 0.37 | 156.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 57 | 2.15 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 58 | 2.15 | 0.56 |  | 24 | 0.37 | 151.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 59 | 2.15 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 60 | 2.15 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 61 | 2.16 | 0.52 |  | 24 | 0.37 | 140.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 62 | 2.16 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 63 | 2.15 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 64 | 2.15 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 65 | 2.16 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 66 | 2.16 | 5.62 |  | 24 | 0.37 | 1519%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 67 | 2.16 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 68 | 2.16 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 69 | 2.16 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 70 | 2.16 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 71 | 2.15 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 72 | 2.16 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 73 | 2.16 | 0.64 |  | 24 | 0.37 | 173%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 74 | 2.16 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 75 | 2.16 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 76 | 2.16 | 0.63 |  | 24 | 0.37 | 170.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 77 | 2.16 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 78 | 2.17 | 0.55 |  | 24 | 0.37 | 148.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 79 | 2.17 | 0.53 |  | 24 | 0.37 | 143.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 80 | 2.16 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 81 | 2.16 | 0.56 |  | 24 | 0.37 | 151.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 82 | 2.16 | 0.73 |  | 24 | 0.37 | 197.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 83 | 2.17 | 0.52 |  | 24 | 0.37 | 140.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 84 | 2.17 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 85 | 2.16 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 86 | 2.16 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 87 | 2.16 | 0.66 |  | 24 | 0.37 | 178.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 88 | 2.16 | 0.55 |  | 24 | 0.37 | 148.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 89 | 2.16 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 90 | 2.16 | 0.73 |  | 24 | 0.37 | 197.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 91 | 2.16 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 92 | 2.16 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 93 | 2.16 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 94 | 2.16 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 95 | 2.16 | 0.56 |  | 24 | 0.37 | 151.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 96 | 2.16 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 97 | 2.15 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 98 | 2.16 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 99 | 2.16 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 100 | 2.16 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 101 | 2.16 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 102 | 2.16 | 0.59 |  | 24 | 0.37 | 159.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 103 | 2.15 | 0.65 |  | 24 | 0.37 | 175.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 104 | 2.16 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 105 | 2.16 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 106 | 2.16 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 107 | 2.15 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 108 | 2.15 | 0.58 |  | 24 | 0.37 | 156.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 109 | 2.16 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 110 | 2.16 | 0.61 |  | 24 | 0.37 | 164.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 111 | 2.15 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 112 | 2.16 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 113 | 2.15 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 114 | 2.16 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 115 | 2.16 | 0.63 |  | 24 | 0.37 | 170.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 116 | 2.16 | 0.71 |  | 24 | 0.37 | 191.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 117 | 2.16 | 0.68 |  | 24 | 0.37 | 183.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 118 | 2.15 | 0.61 |  | 24 | 0.37 | 164.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 119 | 2.16 | 0.61 |  | 24 | 0.37 | 164.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 120 | 2.16 | 0.56 |  | 24 | 0.37 | 151.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 121 | 2.15 | 0.59 |  | 24 | 0.37 | 159.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 122 | 2.15 | 0.62 |  | 24 | 0.37 | 167.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 123 | 2.15 | 0.56 |  | 24 | 0.37 | 151.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 124 | 2.15 | 0.62 |  | 24 | 0.37 | 167.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 125 | 2.15 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 126 | 2.14 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 127 | 2.15 | 0.62 |  | 24 | 0.37 | 167.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 128 | 2.14 | 0.61 |  | 24 | 0.37 | 164.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 129 | 2.15 | 0.62 |  | 24 | 0.37 | 167.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 130 | 2.15 | 0.54 |  | 24 | 0.37 | 145.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 131 | 2.15 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 132 | 2.15 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 133 | 2.16 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 134 | 2.17 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 135 | 2.16 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 136 | 2.16 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 137 | 2.16 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 138 | 2.17 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 139 | 2.16 | 0.53 |  | 24 | 0.37 | 143.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 140 | 2.16 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 141 | 2.17 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 142 | 2.16 | 0.54 |  | 24 | 0.37 | 145.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 143 | 2.16 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 144 | 2.16 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 145 | 2.16 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 146 | 2.17 | 0.66 |  | 24 | 0.37 | 178.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 147 | 2.16 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 148 | 2.16 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 149 | 2.17 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 150 | 2.16 | 0.63 |  | 24 | 0.37 | 170.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 151 | 2.15 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 152 | 2.14 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 153 | 2.14 | 0.53 |  | 24 | 0.37 | 143.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 154 | 2.14 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 155 | 2.14 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 156 | 2.14 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 157 | 2.14 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 158 | 2.14 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 159 | 2.14 | 0.63 |  | 24 | 0.37 | 170.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 160 | 2.15 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 161 | 2.13 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 162 | 2.15 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 163 | 2.14 | 0.56 |  | 24 | 0.37 | 151.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 164 | 2.14 | 0.64 |  | 24 | 0.37 | 173%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 165 | 2.13 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 166 | 2.14 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 167 | 2.16 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 168 | 2.15 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 169 | 2.15 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 170 | 2.15 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 171 | 2.15 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 172 | 2.14 | 0.71 |  | 24 | 0.37 | 191.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 173 | 2.15 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 174 | 2.15 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 175 | 2.15 | 0.62 |  | 24 | 0.37 | 167.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 176 | 2.15 | 0.71 |  | 24 | 0.37 | 191.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 177 | 2.14 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 178 | 2.14 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 179 | 2.15 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-1호기 | 180 | 2.15 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## UPS2호기
형 명 | GSL1000 | 제조일자 | 2014.07.07 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 1 | 2.17 | 0.56 |  | 24 | 0.37 | 151.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 2 | 2.16 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 3 | 2.16 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 4 | 2.16 | 0.52 |  | 24 | 0.37 | 140.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 5 | 2.16 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 6 | 2.17 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 7 | 2.16 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 8 | 2.16 | 0.6 |  | 24 | 0.37 | 162.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 9 | 2.16 | 0.61 |  | 24 | 0.37 | 164.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 10 | 2.16 | 0.6 |  | 24 | 0.37 | 162.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 11 | 2.18 | 0.52 |  | 24 | 0.37 | 140.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 12 | 2.19 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 13 | 2.19 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 14 | 2.19 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 15 | 2.19 | 0.52 |  | 24 | 0.37 | 140.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 16 | 2.19 | 0.55 |  | 24 | 0.37 | 148.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 17 | 2.18 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 18 | 2.19 | 0.68 |  | 24 | 0.37 | 183.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 19 | 2.19 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 20 | 2.19 | 0.61 |  | 24 | 0.37 | 164.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 21 | 2.19 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 22 | 2.19 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 23 | 2.18 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 24 | 2.18 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 25 | 2.19 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 26 | 2.19 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 27 | 2.19 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 28 | 2.18 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 29 | 2.19 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 30 | 2.19 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 31 | 2.17 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 32 | 2.16 | 0.59 |  | 24 | 0.37 | 159.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 33 | 2.15 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 34 | 2.15 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 35 | 2.16 | 0.55 |  | 24 | 0.37 | 148.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 36 | 2.15 | 0.68 |  | 24 | 0.37 | 183.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 37 | 2.15 | 0.66 |  | 24 | 0.37 | 178.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 38 | 2.16 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 39 | 2.16 | 0.56 |  | 24 | 0.37 | 151.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 40 | 2.16 | 0.6 |  | 24 | 0.37 | 162.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 41 | 2.16 | 0.62 |  | 24 | 0.37 | 167.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 42 | 2.15 | 0.62 |  | 24 | 0.37 | 167.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 43 | 2.15 | 0.61 |  | 24 | 0.37 | 164.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 44 | 2.15 | 0.68 |  | 24 | 0.37 | 183.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 45 | 2.16 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 46 | 2.17 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 47 | 2.16 | 0.74 |  | 24 | 0.37 | 200%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 48 | 2.17 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 49 | 2.15 | 0.59 |  | 24 | 0.37 | 159.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 50 | 2.15 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 51 | 2.18 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 52 | 2.17 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 53 | 2.17 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 54 | 2.17 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 55 | 2.17 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 56 | 2.17 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 57 | 2.17 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 58 | 2.17 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 59 | 2.17 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 60 | 2.18 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 61 | 2.18 | 0.62 |  | 24 | 0.37 | 167.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 62 | 2.18 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 63 | 2.18 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 64 | 2.17 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 65 | 2.17 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 66 | 2.17 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 67 | 2.19 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 68 | 2.17 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 69 | 2.17 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 70 | 2.17 | 0.62 |  | 24 | 0.37 | 167.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 71 | 2.17 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 72 | 2.17 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 73 | 2.17 | 0.66 |  | 24 | 0.37 | 178.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 74 | 2.17 | 0.65 |  | 24 | 0.37 | 175.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 75 | 2.17 | 0.64 |  | 24 | 0.37 | 173%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 76 | 2.17 | 0.63 |  | 24 | 0.37 | 170.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 77 | 2.17 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 78 | 2.17 | 0.57 |  | 24 | 0.37 | 154.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 79 | 2.17 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 80 | 2.17 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 81 | 2.17 | 0.54 |  | 24 | 0.37 | 145.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 82 | 2.17 | 0.56 |  | 24 | 0.37 | 151.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 83 | 2.17 | 0.54 |  | 24 | 0.37 | 145.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 84 | 2.17 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 85 | 2.17 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 86 | 2.18 | 0.57 |  | 24 | 0.37 | 154.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 87 | 2.17 | 0.66 |  | 24 | 0.37 | 178.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 88 | 2.17 | 0.66 |  | 24 | 0.37 | 178.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 89 | 2.17 | 0.62 |  | 24 | 0.37 | 167.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 90 | 2.18 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 91 | 2.18 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 92 | 2.17 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 93 | 2.18 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 94 | 2.18 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 95 | 2.18 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 96 | 2.18 | 0.52 |  | 24 | 0.37 | 140.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 97 | 2.17 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 98 | 2.2 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 99 | 2.17 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 100 | 2.17 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 101 | 2.17 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 102 | 2.21 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 103 | 2.17 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 104 | 2.18 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 105 | 2.19 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 106 | 2.18 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 107 | 2.17 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 108 | 2.17 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 109 | 2.17 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 110 | 2.17 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 111 | 2.17 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 112 | 2.17 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 113 | 2.17 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 114 | 2.17 | 0.55 |  | 24 | 0.37 | 148.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 115 | 2.17 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 116 | 2.18 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 117 | 2.17 | 0.56 |  | 24 | 0.37 | 151.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 118 | 2.18 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 119 | 2.18 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 120 | 2.17 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 121 | 2.2 | 0.67 |  | 24 | 0.37 | 181.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 122 | 2.17 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 123 | 2.17 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 124 | 2.17 | 0.59 |  | 24 | 0.37 | 159.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 125 | 2.17 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 126 | 2.17 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 127 | 2.17 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 128 | 2.17 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 129 | 2.19 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 130 | 2.17 | 0.64 |  | 24 | 0.37 | 173%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 131 | 2.17 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 132 | 2.17 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 133 | 2.17 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 134 | 2.17 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 135 | 2.17 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 136 | 2.17 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 137 | 2.17 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 138 | 2.17 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 139 | 2.17 | 0.52 |  | 24 | 0.37 | 140.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 140 | 2.17 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 141 | 2.19 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 142 | 2.19 | 0.52 |  | 24 | 0.37 | 140.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 143 | 2.2 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 144 | 2.21 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 145 | 2.2 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 146 | 2.2 | 0.55 |  | 24 | 0.37 | 148.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 147 | 2.2 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 148 | 2.21 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 149 | 2.19 | 0.54 |  | 24 | 0.37 | 145.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 150 | 2.2 | 0.53 |  | 24 | 0.37 | 143.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 151 | 2.16 | 0.58 |  | 24 | 0.37 | 156.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 152 | 2.17 | 0.63 |  | 24 | 0.37 | 170.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 153 | 2.16 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 154 | 2.17 | 0.35 |  | 24 | 0.37 | 94.59%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 155 | 2.16 | 0.38 |  | 24 | 0.37 | 102.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 156 | 2.16 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 157 | 2.16 | 0.58 |  | 24 | 0.37 | 156.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 158 | 2.17 | 0.37 |  | 24 | 0.37 | 100%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 159 | 2.17 | 0.53 |  | 24 | 0.37 | 143.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 160 | 2.17 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 161 | 2.15 | 0.65 |  | 24 | 0.37 | 175.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 162 | 2.16 | 0.6 |  | 24 | 0.37 | 162.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 163 | 2.16 | 0.67 |  | 24 | 0.37 | 181.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 164 | 2.16 | 0.71 |  | 24 | 0.37 | 191.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 165 | 2.16 | 0.7 |  | 24 | 0.37 | 189.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 166 | 2.16 | 0.66 |  | 24 | 0.37 | 178.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 167 | 2.16 | 0.67 |  | 24 | 0.37 | 181.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 168 | 2.16 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 169 | 2.16 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 170 | 2.15 | 0.77 |  | 24 | 0.37 | 208.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 171 | 2.17 | 0.61 |  | 24 | 0.37 | 164.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 172 | 2.16 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 173 | 2.16 | 0.57 |  | 24 | 0.37 | 154.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 174 | 2.16 | 0.68 |  | 24 | 0.37 | 183.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 175 | 2.16 | 0.6 |  | 24 | 0.37 | 162.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 176 | 2.16 | 0.6 |  | 24 | 0.37 | 162.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 177 | 2.16 | 0.65 |  | 24 | 0.37 | 175.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 178 | 2.16 | 0.62 |  | 24 | 0.37 | 167.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 179 | 2.16 | 0.75 |  | 24 | 0.37 | 202.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-2호기 | 180 | 2.16 | 0.36 |  | 24 | 0.37 | 97.3%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## UPS3호기
형 명 | GSL1000 | 제조일자 | 2014.07.10 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 1 | 2.16 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 2 | 2.16 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 3 | 2.16 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 4 | 2.17 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 5 | 2.19 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 6 | 2.19 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 7 | 2.2 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 8 | 2.19 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 9 | 2.16 | 0.63 |  | 24 | 0.37 | 170.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 10 | 2.16 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 11 | 2.18 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 12 | 2.19 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 13 | 2.19 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 14 | 2.18 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 15 | 2.19 | 0.56 |  | 24 | 0.37 | 151.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 16 | 2.19 | 0.54 |  | 24 | 0.37 | 145.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 17 | 2.18 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 18 | 2.19 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 19 | 2.19 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 20 | 2.19 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 21 | 2.18 | 0.68 |  | 24 | 0.37 | 183.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 22 | 2.18 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 23 | 2.19 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 24 | 2.18 | 0.52 |  | 24 | 0.37 | 140.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 25 | 2.18 | 0.53 |  | 24 | 0.37 | 143.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 26 | 2.18 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 27 | 2.18 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 28 | 2.18 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 29 | 2.19 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 30 | 2.19 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 31 | 2.18 | 0.64 |  | 24 | 0.37 | 173%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 32 | 2.18 | 0.6 |  | 24 | 0.37 | 162.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 33 | 2.18 | 0.62 |  | 24 | 0.37 | 167.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 34 | 2.18 | 0.62 |  | 24 | 0.37 | 167.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 35 | 2.17 | 0.65 |  | 24 | 0.37 | 175.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 36 | 2.18 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 37 | 2.18 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 38 | 2.18 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 39 | 2.18 | 0.58 |  | 24 | 0.37 | 156.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 40 | 2.18 | 0.66 |  | 24 | 0.37 | 178.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 41 | 2.18 | 0.67 |  | 24 | 0.37 | 181.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 42 | 2.18 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 43 | 2.17 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 44 | 2.17 | 0.6 |  | 24 | 0.37 | 162.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 45 | 2.17 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 46 | 2.17 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 47 | 2.18 | 0.68 |  | 24 | 0.37 | 183.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 48 | 2.18 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 49 | 2.17 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 50 | 2.17 | 0.61 |  | 24 | 0.37 | 164.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 51 | 2.17 | 0.58 |  | 24 | 0.37 | 156.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 52 | 2.17 | 0.66 |  | 24 | 0.37 | 178.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 53 | 2.17 | 0.62 |  | 24 | 0.37 | 167.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 54 | 2.18 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 55 | 2.17 | 0.6 |  | 24 | 0.37 | 162.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 56 | 2.17 | 0.61 |  | 24 | 0.37 | 164.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 57 | 2.18 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 58 | 2.19 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 59 | 2.19 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 60 | 2.18 | 0.66 |  | 24 | 0.37 | 178.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 61 | 2.19 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 62 | 2.18 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 63 | 2.18 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 64 | 2.18 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 65 | 2.18 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 66 | 2.18 | 0.39 |  | 24 | 0.37 | 105.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 67 | 2.18 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 68 | 2.18 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 69 | 2.18 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 70 | 2.18 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 71 | 2.18 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 72 | 2.18 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 73 | 2.18 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 74 | 2.18 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 75 | 2.18 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 76 | 2.18 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 77 | 2.18 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 78 | 2.18 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 79 | 2.18 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 80 | 2.18 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 81 | 2.18 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 82 | 2.19 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 83 | 2.19 | 0.6 |  | 24 | 0.37 | 162.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 84 | 2.19 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 85 | 2.19 | 0.55 |  | 24 | 0.37 | 148.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 86 | 2.18 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 87 | 2.18 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 88 | 2.18 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 89 | 2.18 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 90 | 2.19 | 0.57 |  | 24 | 0.37 | 154.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 91 | 2.19 | 0.58 |  | 24 | 0.37 | 156.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 92 | 2.18 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 93 | 2.18 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 94 | 2.18 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 95 | 2.18 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 96 | 2.18 | 0.6 |  | 24 | 0.37 | 162.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 97 | 2.18 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 98 | 2.18 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 99 | 2.18 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 100 | 2.18 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 101 | 2.18 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 102 | 2.18 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 103 | 2.18 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 104 | 2.18 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 105 | 2.18 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 106 | 2.18 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 107 | 2.18 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 108 | 2.18 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 109 | 2.18 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 110 | 2.18 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 111 | 2.19 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 112 | 2.18 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 113 | 2.18 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 114 | 2.18 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 115 | 2.19 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 116 | 2.19 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 117 | 2.19 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 118 | 2.18 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 119 | 2.18 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 120 | 2.18 | 0.52 |  | 24 | 0.37 | 140.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 121 | 2.2 | 0.59 |  | 24 | 0.37 | 159.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 122 | 2.19 | 0.62 |  | 24 | 0.37 | 167.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 123 | 2.19 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 124 | 2.19 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 125 | 2.19 | 0.52 |  | 24 | 0.37 | 140.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 126 | 2.19 | 0.38 |  | 24 | 0.37 | 102.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 127 | 2.2 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 128 | 2.19 | 0.38 |  | 24 | 0.37 | 102.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 129 | 2.2 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 130 | 2.19 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 131 | 2.19 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 132 | 2.19 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 133 | 2.2 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 134 | 2.19 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 135 | 2.19 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 136 | 2.19 | 0.64 |  | 24 | 0.37 | 173%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 137 | 2.19 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 138 | 2.19 | 0.39 |  | 24 | 0.37 | 105.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 139 | 2.2 | 0.56 |  | 24 | 0.37 | 151.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 140 | 2.2 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 141 | 2.18 | 0.56 |  | 24 | 0.37 | 151.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 142 | 2.19 | 0.55 |  | 24 | 0.37 | 148.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 143 | 2.19 | 0.38 |  | 24 | 0.37 | 102.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 144 | 2.19 | 0.63 |  | 24 | 0.37 | 170.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 145 | 2.19 | 0.59 |  | 24 | 0.37 | 159.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 146 | 2.19 | 0.56 |  | 24 | 0.37 | 151.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 147 | 2.19 | 0.56 |  | 24 | 0.37 | 151.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 148 | 2.19 | 0.53 |  | 24 | 0.37 | 143.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 149 | 2.19 | 0.55 |  | 24 | 0.37 | 148.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 150 | 2.19 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 151 | 2.18 | 0.58 |  | 24 | 0.37 | 156.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 152 | 2.2 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 153 | 2.18 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 154 | 2.17 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 155 | 2.18 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 156 | 2.17 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 157 | 2.17 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 158 | 2.17 | 0.57 |  | 24 | 0.37 | 154.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 159 | 2.17 | 0.67 |  | 24 | 0.37 | 181.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 160 | 2.17 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 161 | 2.17 | 0.59 |  | 24 | 0.37 | 159.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 162 | 2.17 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 163 | 2.17 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 164 | 2.17 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 165 | 2.17 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 166 | 2.17 | 0.57 |  | 24 | 0.37 | 154.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 167 | 2.17 | 0.61 |  | 24 | 0.37 | 164.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 168 | 2.17 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 169 | 2.17 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 170 | 2.17 | 0.54 |  | 24 | 0.37 | 145.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 171 | 2.17 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 172 | 2.17 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 173 | 2.17 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 174 | 2.17 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 175 | 2.17 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 176 | 2.17 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 177 | 2.17 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 178 | 2.17 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 179 | 2.17 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-3호기 | 180 | 2.18 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## UPS4호기
형 명 | GSL1000 | 제조일자 | 2014.07.09 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 1 | 2.22 | 0.66 |  | 24 | 0.37 | 178.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 2 | 2.23 | 0.66 |  | 24 | 0.37 | 178.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 3 | 2.18 | 0.52 |  | 24 | 0.37 | 140.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 4 | 2.18 | 0.66 |  | 24 | 0.37 | 178.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 5 | 2.23 | 0.62 |  | 24 | 0.37 | 167.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 6 | 2.18 | 0.69 |  | 24 | 0.37 | 186.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 7 | 2.22 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 8 | 2.21 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 9 | 2.13 | 1.06 |  | 24 | 0.37 | 286.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 10 | 2.2 | 0.59 |  | 24 | 0.37 | 159.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 11 | 2.2 | 0.75 |  | 24 | 0.37 | 202.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 12 | 2.22 | 0.65 |  | 24 | 0.37 | 175.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 13 | 2.12 | 0.55 |  | 24 | 0.37 | 148.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 14 | 2.2 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 15 | 2.22 | 0.62 |  | 24 | 0.37 | 167.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 16 | 2.21 | 0.63 |  | 24 | 0.37 | 170.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 17 | 2.09 | 0.78 |  | 24 | 0.37 | 210.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 18 | 2.2 | 0.7 |  | 24 | 0.37 | 189.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 19 | 2.19 | 0.62 |  | 24 | 0.37 | 167.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 20 | 2.2 | 0.66 |  | 24 | 0.37 | 178.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 21 | 2.18 | 0.56 |  | 24 | 0.37 | 151.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 22 | 2.2 | 0.38 |  | 24 | 0.37 | 102.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 23 | 2.13 | 0.55 |  | 24 | 0.37 | 148.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 24 | 2.2 | 0.58 |  | 24 | 0.37 | 156.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 25 | 2.19 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 26 | 2.2 | 0.54 |  | 24 | 0.37 | 145.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 27 | 2.21 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 28 | 2.2 | 0.53 |  | 24 | 0.37 | 143.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 29 | 2.19 | 0.53 |  | 24 | 0.37 | 143.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 30 | 2.22 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 31 | 2.33 | 0.64 |  | 24 | 0.37 | 173%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 32 | 2.25 | 0.55 |  | 24 | 0.37 | 148.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 33 | 2.32 | 0.61 |  | 24 | 0.37 | 164.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 34 | 2.14 | 0.54 |  | 24 | 0.37 | 145.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 35 | 2.13 | 0.58 |  | 24 | 0.37 | 156.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 36 | 2.24 | 0.58 |  | 24 | 0.37 | 156.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 37 | 2.12 | 0.6 |  | 24 | 0.37 | 162.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 38 | 2.19 | 0.57 |  | 24 | 0.37 | 154.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 39 | 2.24 | 0.57 |  | 24 | 0.37 | 154.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 40 | 2.14 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 41 | 2.23 | 0.64 |  | 24 | 0.37 | 173%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 42 | 0.74 | 9999 |  | 24 | 0.37 | 2702432%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 43 | 2.32 | 0.69 |  | 24 | 0.37 | 186.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 44 | 2.21 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 45 | 2.21 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 46 | 2.2 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 47 | 2.21 | 0.53 |  | 24 | 0.37 | 143.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 48 | 2.21 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 49 | 2.2 | 0.54 |  | 24 | 0.37 | 145.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 50 | 2.19 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 51 | 2.21 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 52 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 53 | 2.21 | 0.61 |  | 24 | 0.37 | 164.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 54 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.37 | 105.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 55 | 2.2 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 56 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 57 | 2.2 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 58 | 2.2 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 59 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 60 | 2.22 | 0.53 |  | 24 | 0.37 | 143.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 61 | 2.21 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 62 | 2.21 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 63 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 64 | 2.22 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 65 | 2.2 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 66 | 2.2 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 67 | 2.22 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 68 | 2.21 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 69 | 2.23 | 0.55 |  | 24 | 0.37 | 148.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 70 | 2.23 | 0.61 |  | 24 | 0.37 | 164.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 71 | 2.2 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 72 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 73 | 2.21 | 0.6 |  | 24 | 0.37 | 162.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 74 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 75 | 2.21 | 0.37 |  | 24 | 0.37 | 100%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 76 | 2.21 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 77 | 2.21 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 78 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 79 | 2.21 | 0.61 |  | 24 | 0.37 | 164.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 80 | 2.2 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 81 | 2.22 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 82 | 2.24 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 83 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 84 | 2.15 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 85 | 2.22 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 86 | 2.22 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 87 | 2.23 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 88 | 2.22 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 89 | 2.22 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 90 | 2.3 | 0.56 |  | 24 | 0.37 | 151.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 91 | 2.23 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 92 | 2.2 | 0.74 |  | 24 | 0.37 | 200%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 93 | 2.2 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 94 | 2.2 | 0.64 |  | 24 | 0.37 | 173%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 95 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 96 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 97 | 2.2 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 98 | 2.21 | 0.52 |  | 24 | 0.37 | 140.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 99 | 2.2 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 100 | 2.22 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 101 | 2.2 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 102 | 2.21 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 103 | 2.21 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 104 | 2.2 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 105 | 2.2 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 106 | 2.2 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 107 | 2.2 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 108 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 109 | 2.2 | 0.36 |  | 24 | 0.37 | 97.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 110 | 2.2 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 111 | 2.22 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 112 | 2.21 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 113 | 2.22 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 114 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 115 | 2.2 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 116 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 117 | 2.22 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 118 | 2.22 | 0.93 |  | 24 | 0.37 | 251.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 119 | 2.23 | 0.79 |  | 24 | 0.37 | 213.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 120 | 2.2 | 0.54 |  | 24 | 0.37 | 145.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 121 | 2.19 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 122 | 2.19 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 123 | 2.21 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 124 | 2.22 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 125 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 126 | 2.23 | 0.62 |  | 24 | 0.37 | 167.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 127 | 2.2 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 128 | 2.22 | 0.62 |  | 24 | 0.37 | 167.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 129 | 2.21 | 0.57 |  | 24 | 0.37 | 154.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 130 | 2.17 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 131 | 2.2 | 0.56 |  | 24 | 0.37 | 151.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 132 | 2.2 | 0.56 |  | 24 | 0.37 | 151.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 133 | 2.2 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 134 | 2.2 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 135 | 2.21 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 136 | 2.2 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 137 | 2.2 | 0.56 |  | 24 | 0.37 | 151.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 138 | 2.2 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 139 | 2.2 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 140 | 2.2 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 141 | 2.2 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 142 | 2.21 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 143 | 2.2 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 144 | 1.8 | 3.34 |  | 24 | 0.37 | 902.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 145 | 1.72 | 8.28 |  | 24 | 0.37 | 2238%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 146 | 2.22 | 0.58 |  | 24 | 0.37 | 156.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 147 | 2.2 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 148 | 2.18 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 149 | 2.22 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 150 | 2.27 | 0.57 |  | 24 | 0.37 | 154.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 151 | 2.21 | 0.49 |  | 24 | 0.37 | 132.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 152 | 2.21 | 0.34 |  | 24 | 0.37 | 91.89%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 153 | 2.2 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 154 | 2.22 | 0.63 |  | 24 | 0.37 | 170.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 155 | 2.17 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 156 | 2.18 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 157 | 2.19 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 158 | 2.19 | 0.53 |  | 24 | 0.37 | 143.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 159 | 2.13 | 0.71 |  | 24 | 0.37 | 191.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 160 | 2.19 | 0.54 |  | 24 | 0.37 | 145.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 161 | 2.2 | 0.68 |  | 24 | 0.37 | 183.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 162 | 2.2 | 0.5 |  | 24 | 0.37 | 135.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 163 | 2.2 | 0.55 |  | 24 | 0.37 | 148.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 164 | 2.2 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 165 | 2.12 | 1.09 |  | 24 | 0.37 | 294.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 166 | 2.22 | 0.55 |  | 24 | 0.37 | 148.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 167 | 2.2 | 0.55 |  | 24 | 0.37 | 148.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 168 | 2.2 | 0.75 |  | 24 | 0.37 | 202.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 169 | 2.2 | 0.6 |  | 24 | 0.37 | 162.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 170 | 2.2 | 0.53 |  | 24 | 0.37 | 143.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 171 | 2.11 | 0.6 |  | 24 | 0.37 | 162.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 172 | 2.14 | 1.2 |  | 24 | 0.37 | 324.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 173 | 2.2 | 0.81 |  | 24 | 0.37 | 218.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 174 | 2.19 | 0.51 |  | 24 | 0.37 | 137.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 175 | 2.2 | 0.47 |  | 24 | 0.37 | 127%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 176 | 2.2 | 0.6 |  | 24 | 0.37 | 162.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 177 | 2.2 | 0.73 |  | 24 | 0.37 | 197.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 178 | 2.12 | 1 |  | 24 | 0.37 | 270.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 179 | 2.21 | 0.68 |  | 24 | 0.37 | 183.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-4호기 | 180 | 2.22 | 0.66 |  | 24 | 0.37 | 178.4%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## UPS5호기
형 명 | GSL1000 | 제조일자 | 2020.12.02 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 1 | 2.16 | 0.38 |  | 24 | 0.37 | 102.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 2 | 2.19 | 0.37 |  | 24 | 0.37 | 100%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 3 | 2.19 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 4 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 5 | 2.2 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 6 | 2.17 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 7 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 8 | 2.2 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 9 | 2.17 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 10 | 2.2 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 11 | 2.19 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 12 | 2.16 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 13 | 2.19 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 14 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 15 | 2.18 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 16 | 2.12 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 17 | 2.19 | 0.38 |  | 24 | 0.37 | 102.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 18 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 19 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 20 | 2.2 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 21 | 2.19 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 22 | 2.17 | 0.39 |  | 24 | 0.37 | 105.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 23 | 2.19 | 0.39 |  | 24 | 0.37 | 105.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 24 | 2.17 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 25 | 2.19 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 26 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 27 | 2.19 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 28 | 2.19 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 29 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 30 | 2.19 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 31 | 2.19 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 32 | 2.18 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 33 | 2.17 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 34 | 2.2 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 35 | 2.17 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 36 | 2.17 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 37 | 2.19 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 38 | 2.17 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 39 | 2.17 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 40 | 2.17 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 41 | 2.17 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 42 | 2.21 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 43 | 2.19 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 44 | 2.2 | 0.38 |  | 24 | 0.37 | 102.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 45 | 2.21 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 46 | 2.17 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 47 | 2.17 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 48 | 2.16 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 49 | 2.17 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 50 | 2.18 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 51 | 2.17 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 52 | 2.16 | 0.39 |  | 24 | 0.37 | 105.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 53 | 2.18 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 54 | 2.17 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 55 | 2.18 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 56 | 2.16 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 57 | 2.17 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 58 | 2.12 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 59 | 2.17 | 0.38 |  | 24 | 0.37 | 102.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 60 | 2.16 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 61 | 2.18 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 62 | 2.11 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 63 | 2.19 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 64 | 2.19 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 65 | 2.18 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 66 | 2.17 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 67 | 2.19 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 68 | 2.2 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 69 | 2.19 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 70 | 2.19 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 71 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 72 | 2.18 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 73 | 2.19 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 74 | 2.19 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 75 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 76 | 2.19 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 77 | 2.17 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 78 | 2.17 | 0.39 |  | 24 | 0.37 | 105.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 79 | 2.18 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 80 | 2.19 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 81 | 2.18 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 82 | 2.17 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 83 | 2.18 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 84 | 2.17 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 85 | 2.17 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 86 | 2.17 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 87 | 2.18 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 88 | 2.19 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 89 | 2.18 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 90 | 2.18 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 91 | 2.19 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 92 | 2.19 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 93 | 2.18 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 94 | 2.2 | 0.37 |  | 24 | 0.37 | 100%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 95 | 2.19 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 96 | 2.19 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 97 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 98 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 99 | 2.17 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 100 | 2.18 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 101 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 102 | 2.19 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 103 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 104 | 2.18 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 105 | 2.17 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 106 | 2.19 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 107 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 108 | 2.17 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 109 | 2.17 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 110 | 2.18 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 111 | 2.18 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 112 | 2.18 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 113 | 2.18 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 114 | 2.18 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 115 | 2.18 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 116 | 2.17 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 117 | 2.17 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 118 | 2.17 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 119 | 2.18 | 0.39 |  | 24 | 0.37 | 105.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 120 | 2.18 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 121 | 2.18 | 0.39 |  | 24 | 0.37 | 105.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 122 | 2.18 | 0.39 |  | 24 | 0.37 | 105.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 123 | 2.18 | 0.39 |  | 24 | 0.37 | 105.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 124 | 2.18 | 0.33 |  | 24 | 0.37 | 89.19%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 125 | 2.15 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 126 | 2.18 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 127 | 2.18 | 0.39 |  | 24 | 0.37 | 105.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 128 | 2.18 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 129 | 2.18 | 0.39 |  | 24 | 0.37 | 105.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 130 | 2.18 | 0.36 |  | 24 | 0.37 | 97.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 131 | 2.19 | 0.48 |  | 24 | 0.37 | 129.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 132 | 2.18 | 0.34 |  | 24 | 0.37 | 91.89%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 133 | 2.19 | 0.39 |  | 24 | 0.37 | 105.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 134 | 2.19 | 0.38 |  | 24 | 0.37 | 102.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 135 | 2.13 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 136 | 2.18 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 137 | 2.19 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 138 | 2.18 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 139 | 2.18 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 140 | 2.18 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 141 | 2.19 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 142 | 2.19 | 0.35 |  | 24 | 0.37 | 94.59%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 143 | 2.18 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 144 | 2.18 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 145 | 2.18 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 146 | 2.19 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 147 | 2.18 | 0.4 |  | 24 | 0.37 | 108.1%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 148 | 2.18 | 0.39 |  | 24 | 0.37 | 105.4%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 149 | 2.18 | 0.38 |  | 24 | 0.37 | 102.7%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 150 | 2.18 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 151 | 2.19 | 0.46 |  | 24 | 0.37 | 124.3%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 152 | 2.19 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 153 | 2.18 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 154 | 2.19 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 155 | 2.19 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 156 | 2.2 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 157 | 2.19 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 158 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 159 | 2.18 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 160 | 2.19 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 161 | 2.17 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 162 | 2.19 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 163 | 2.16 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 164 | 2.18 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 165 | 2.17 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 166 | 2.2 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 167 | 2.2 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 168 | 2.17 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 169 | 2.19 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 170 | 2.2 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 171 | 2.16 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 172 | 2.17 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 173 | 2.17 | 0.45 |  | 24 | 0.37 | 121.6%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 174 | 2.18 | 0.41 |  | 24 | 0.37 | 110.8%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 175 | 2.18 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 176 | 2.19 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 177 | 2.17 | 0.42 |  | 24 | 0.37 | 113.5%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 178 | 2.18 | 0.44 |  | 24 | 0.37 | 118.9%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 179 | 2.17 | 0.43 |  | 24 | 0.37 | 116.2%
2024-07-11 | 한국토지주택공사 | UPS-5호기 | 180 | 2.17 | 0.39 |  | 24 | 0.37 | 105.4%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진