## UPS 1호기
형 명 | UPN1000(대진) (MSBS-1000) | 제조일자 | 2024.08.31 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 1 | 2.19 | 0.52 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 2 | 2.17 | 0.56 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 3 | 2.17 | 0.58 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 4 | 2.18 | 0.6 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 5 | 2.17 | 0.59 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 6 | 2.17 | 0.6 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 7 | 2.19 | 0.57 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 8 | 2.19 | 0.58 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 9 | 2.19 | 0.61 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 10 | 2.19 | 0.62 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 11 | 2.17 | 0.6 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 12 | 2.18 | 0.61 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 13 | 2.2 | 0.63 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 14 | 2.17 | 0.59 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 15 | 2.18 | 0.65 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 16 | 2.19 | 0.6 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 17 | 2.17 | 0.58 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 18 | 2.2 | 0.62 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 19 | 2.2 | 0.63 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 20 | 2.17 | 0.6 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 21 | 2.2 | 0.6 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 22 | 2.17 | 0.64 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 23 | 2.18 | 0.65 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 24 | 2.21 | 0.58 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 25 | 2.19 | 0.64 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 26 | 2.21 | 0.54 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 27 | 2.2 | 0.59 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 28 | 2.2 | 0.62 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 29 | 2.21 | 0.62 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 30 | 2.18 | 0.67 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 31 | 2.19 | 0.66 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 32 | 2.16 | 0.65 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 33 | 2.17 | 0.58 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 34 | 2.17 | 0.57 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 35 | 2.14 | 0.66 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 36 | 2.17 | 0.64 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 37 | 2.2 | 0.53 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 38 | 2.16 | 0.65 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 39 | 2.16 | 0.7 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 40 | 2.15 | 0.62 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 41 | 2.19 | 0.59 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 42 | 2.17 | 0.65 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 43 | 2.17 | 0.6 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 44 | 2.15 | 0.64 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 45 | 2.15 | 0.67 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 46 | 2.15 | 0.63 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 47 | 2.15 | 0.6 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 48 | 2.15 | 0.66 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 49 | 2.16 | 0.61 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 50 | 2.18 | 0.69 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 51 | 2.2 | 0.63 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 52 | 2.17 | 0.64 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 53 | 2.18 | 0.69 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 54 | 2.18 | 0.61 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 55 | 2.16 | 0.69 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 56 | 2.19 | 0.65 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 57 | 2.18 | 0.56 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 58 | 2.18 | 0.58 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 59 | 2.18 | 0.62 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 60 | 2.18 | 0.76 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 61 | 2.18 | 0.65 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 62 | 2.19 | 0.62 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 63 | 2.18 | 0.57 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 64 | 2.18 | 0.63 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 65 | 2.17 | 0.65 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 66 | 2.17 | 0.66 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 67 | 2.19 | 0.61 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 68 | 2.18 | 0.61 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 69 | 2.16 | 0.67 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 70 | 2.18 | 0.66 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 71 | 2.19 | 0.57 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 72 | 2.17 | 0.68 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 73 | 2.16 | 0.66 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 74 | 2.17 | 0.57 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 75 | 2.17 | 0.67 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 76 | 2.18 | 0.61 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 77 | 2.18 | 0.55 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 78 | 2.16 | 0.64 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 79 | 2.17 | 0.62 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 80 | 2.17 | 0.68 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 81 | 2.17 | 0.58 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 82 | 2.17 | 0.6 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 83 | 2.17 | 0.67 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 84 | 2.17 | 0.63 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 85 | 2.18 | 0.63 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 86 | 2.17 | 0.66 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 87 | 2.17 | 0.59 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 88 | 2.17 | 0.59 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 89 | 2.19 | 0.57 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 90 | 2.18 | 0.69 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 91 | 2.16 | 0.76 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 92 | 2.15 | 0.68 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 93 | 2.2 | 0.6 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 94 | 2.21 | 0.55 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 95 | 2.21 | 0.59 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 96 | 2.2 | 0.56 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 97 | 2.21 | 0.54 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 98 | 2.21 | 0.62 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 99 | 2.18 | 0.65 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 100 | 2.2 | 0.59 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 101 | 2.2 | 0.62 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 102 | 2.2 | 0.53 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 103 | 2.21 | 0.54 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 104 | 2.21 | 0.56 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 105 | 2.2 | 0.61 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 106 | 2.21 | 0.58 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 107 | 2.21 | 0.55 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 108 | 2.19 | 0.55 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 109 | 2.2 | 0.57 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 110 | 2.19 | 0.61 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 111 | 2.17 | 0.68 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 112 | 2.16 | 0.61 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 113 | 2.18 | 0.62 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 114 | 2.17 | 0.73 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 115 | 2.17 | 0.63 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 116 | 2.19 | 0.66 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 117 | 2.17 | 0.64 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 118 | 2.18 | 0.55 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 119 | 2.18 | 0.62 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 120 | 2.18 | 0.66 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 121 | 2.16 | 0.55 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 122 | 2.21 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 123 | 2.19 | 0.39 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 124 | 2.15 | 0.48 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 125 | 2.16 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 126 | 2.16 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 127 | 2.16 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 128 | 2.16 | 0.51 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 129 | 2.16 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 130 | 2.15 | 0.56 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 131 | 2.19 | 0.4 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 132 | 2.17 | 0.52 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 133 | 2.2 | 0.38 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 134 | 2.16 | 0.5 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 135 | 2.17 | 0.52 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 136 | 2.18 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 137 | 2.17 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 138 | 2.17 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 139 | 2.19 | 0.38 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 140 | 2.2 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 141 | 2.17 | 0.51 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 142 | 2.18 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 143 | 2.16 | 0.48 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 144 | 2.19 | 0.38 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 145 | 2.19 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 146 | 2.19 | 0.48 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 147 | 2.16 | 0.51 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 148 | 2.19 | 0.34 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 149 | 2.17 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 150 | 2.18 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 151 | 2.15 | 0.5 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 152 | 2.18 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 153 | 2.18 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 154 | 2.17 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 155 | 2.19 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 156 | 2.19 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 157 | 2.18 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 158 | 2.16 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 159 | 2.16 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 160 | 2.15 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 161 | 2.16 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 162 | 2.16 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 163 | 2.15 | 0.53 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 164 | 2.15 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 165 | 2.19 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 166 | 2.18 | 0.5 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 167 | 2.17 | 0.5 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 168 | 2.19 | 0.39 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 169 | 2.18 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 170 | 2.15 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 171 | 2.18 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 172 | 2.17 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 173 | 2.17 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 174 | 2.17 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 175 | 2.17 | 0.38 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 176 | 2.19 | 0.4 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 177 | 2.18 | 0.4 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 178 | 2.18 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 179 | 2.18 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 1호기 | 180 | 2.19 | 0.38 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
평균 |  |  |  | 2.1779 | 0.561 |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 2.21 | 0.76 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 2.14 | 0.34 |  |  | #VALUE!
점검내용 | 1. 고정형전지 BS 차원에서 점검(대진전지 UPN 1000) 2. 전지 전압 및 내부저항 : 제조사 문의 →2.18V/EA /0.34~0.76mΩ(평균(0.56mΩ) 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
제품형명 및 설치사진

## UPS 2호기
형 명 | UPN1000(대진) (MSBS-1000) | 제조일자 | 2024.08.31 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 1 | 2.19 | 0.37 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 2 | 2.17 | 0.49 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 3 | 2.16 | 0.52 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 4 | 2.18 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 5 | 2.18 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 6 | 2.17 | 0.48 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 7 | 2.19 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 8 | 2.19 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 9 | 2.18 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 10 | 2.18 | 0.49 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 11 | 2.19 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 12 | 2.15 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 13 | 2.19 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 14 | 2.19 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 15 | 2.18 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 16 | 2.16 | 0.49 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 17 | 2.17 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 18 | 2.18 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 19 | 2.16 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 20 | 2.16 | 0.51 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 21 | 2.16 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 22 | 2.16 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 23 | 2.16 | 0.51 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 24 | 2.16 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 25 | 2.17 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 26 | 2.17 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 27 | 2.18 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 28 | 2.18 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 29 | 2.17 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 30 | 2.16 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 31 | 2.17 | 0.57 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 32 | 2.18 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 33 | 2.16 | 0.49 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 34 | 2.16 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 35 | 2.16 | 0.48 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 36 | 2.16 | 0.49 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 37 | 2.17 | 0.52 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 38 | 2.16 | 0.5 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 39 | 2.19 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 40 | 2.17 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 41 | 2.16 | 0.52 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 42 | 2.2 | 0.38 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 43 | 2.17 | 0.4 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 44 | 2.18 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 45 | 2.18 | 0.39 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 46 | 2.17 | 0.51 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 47 | 2.17 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 48 | 2.17 | 0.49 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 49 | 2.17 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 50 | 2.15 | 0.56 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 51 | 2.19 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 52 | 2.16 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 53 | 2.16 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 54 | 2.17 | 0.4 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 55 | 2.18 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 56 | 2.16 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 57 | 2.16 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 58 | 2.19 | 0.39 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 59 | 2.19 | 0.4 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 60 | 2.2 | 0.48 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 61 | 2.18 | 0.53 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 62 | 2.19 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 63 | 2.17 | 0.49 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 64 | 2.19 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 65 | 2.2 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 66 | 2.18 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 67 | 2.17 | 0.39 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 68 | 2.2 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 69 | 2.19 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 70 | 2.18 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 71 | 2.18 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 72 | 2.19 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 73 | 2.17 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 74 | 2.18 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 75 | 2.18 | 0.49 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 76 | 2.17 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 77 | 2.18 | 0.39 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 78 | 2.19 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 79 | 2.18 | 0.52 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 80 | 2.19 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 81 | 2.18 | 0.48 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 82 | 2.18 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 83 | 2.18 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 84 | 2.18 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 85 | 2.17 | 0.39 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 86 | 2.16 | 0.48 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 87 | 2.18 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 88 | 2.18 | 0.5 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 89 | 2.17 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 90 | 2.18 | 0.52 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 91 | 2.16 | 0.49 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 92 | 2.16 | 0.49 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 93 | 2.21 | 0.4 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 94 | 2.17 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 95 | 2.15 | 0.49 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 96 | 2.16 | 0.53 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 97 | 2.18 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 98 | 2.17 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 99 | 2.17 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 100 | 2.16 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 101 | 2.17 | 0.49 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 102 | 2.17 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 103 | 2.19 | 0.4 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 104 | 2.16 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 105 | 2.19 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 106 | 2.15 | 0.49 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 107 | 2.16 | 0.48 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 108 | 2.17 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 109 | 2.17 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 110 | 2.17 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 111 | 2.17 | 0.51 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 112 | 2.16 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 113 | 2.18 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 114 | 2.19 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 115 | 2.2 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 116 | 2.22 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 117 | 2.2 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 118 | 2.19 | 0.4 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 119 | 2.19 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 120 | 2.17 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 121 | 2.19 | 0.56 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 122 | 2.22 | 0.39 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 123 | 2.21 | 0.38 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 124 | 2.21 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 125 | 2.22 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 126 | 2.22 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 127 | 2.21 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 128 | 2.21 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 129 | 2.17 | 0.49 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 130 | 2.17 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 131 | 2.17 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 132 | 2.18 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 133 | 2.18 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 134 | 2.21 | 0.38 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 135 | 2.17 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 136 | 2.22 | 0.39 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 137 | 2.17 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 138 | 2.21 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 139 | 2.18 | 0.39 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 140 | 2.18 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 141 | 2.18 | 0.54 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 142 | 2.18 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 143 | 2.18 | 0.52 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 144 | 2.18 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 145 | 2.18 | 0.49 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 146 | 2.21 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 147 | 2.18 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 148 | 2.19 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 149 | 2.19 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 150 | 2.18 | 0.5 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 151 | 2.18 | 0.52 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 152 | 2.17 | 0.5 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 153 | 2.18 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 154 | 2.17 | 0.48 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 155 | 2.17 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 156 | 2.18 | 0.49 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 157 | 2.18 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 158 | 2.17 | 0.56 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 159 | 2.19 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 160 | 2.17 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 161 | 2.16 | 0.53 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 162 | 2.18 | 0.48 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 163 | 2.18 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 164 | 2.18 | 0.48 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 165 | 2.18 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 166 | 2.17 | 0.57 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 167 | 2.19 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 168 | 2.19 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 169 | 2.21 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 170 | 2.18 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 171 | 2.19 | 0.5 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 172 | 2.17 | 0.55 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 173 | 2.18 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 174 | 2.2 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 175 | 2.18 | 0.56 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 176 | 2.2 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 177 | 2.19 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 178 | 2.19 | 0.48 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 179 | 2.18 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 2호기 | 180 | 2.17 | 0.4 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
평균 |  |  |  | 2.1789 | 0.45711 |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 2.22 | 0.57 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 2.15 | 0.37 |  |  | #VALUE!
점검내용 | 1. 고정형전지 BS 차원에서 점검(대진전지 UPN 1000) 2. 전지 전압 및 내부저항 : 제조사 문의 →2.18V/EA /0.37~0.57mΩ(평균(0.46mΩ) 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
제품형명 및 설치사진

## UPS 3호기
형 명 | UPN1000(대진) (MSBS-1000) | 제조일자 | 2024.08.31 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 1 | 2.18 | 0.4 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 2 | 2.17 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 3 | 2.16 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 4 | 2.16 | 0.49 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 5 | 2.18 | 0.48 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 6 | 2.18 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 7 | 2.18 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 8 | 2.15 | 0.49 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 9 | 2.18 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 10 | 2.17 | 0.48 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 11 | 2.15 | 0.5 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 12 | 2.16 | 0.52 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 13 | 2.15 | 0.5 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 14 | 2.16 | 0.48 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 15 | 2.17 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 16 | 2.16 | 0.51 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 17 | 2.17 | 0.5 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 18 | 2.17 | 0.5 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 19 | 2.16 | 0.62 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 20 | 2.16 | 0.6 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 21 | 2.17 | 0.48 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 22 | 2.18 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 23 | 2.18 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 24 | 2.18 | 0.48 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 25 | 2.18 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 26 | 2.18 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 27 | 2.18 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 28 | 2.17 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 29 | 2.17 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 30 | 2.18 | 0.52 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 31 | 2.18 | 0.49 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 32 | 2.17 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 33 | 2.16 | 0.48 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 34 | 2.17 | 0.38 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 35 | 2.16 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 36 | 2.16 | 0.49 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 37 | 2.16 | 0.55 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 38 | 2.16 | 0.49 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 39 | 2.17 | 0.49 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 40 | 2.16 | 0.51 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 41 | 2.16 | 0.53 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 42 | 2.16 | 0.48 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 43 | 2.16 | 0.5 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 44 | 2.16 | 0.51 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 45 | 2.16 | 0.48 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 46 | 2.16 | 0.65 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 47 | 2.16 | 0.48 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 48 | 2.16 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 49 | 2.16 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 50 | 2.16 | 0.54 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 51 | 2.18 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 52 | 2.19 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 53 | 2.17 | 0.5 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 54 | 2.18 | 0.49 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 55 | 2.18 | 0.4 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 56 | 2.17 | 0.5 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 57 | 2.19 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 58 | 2.2 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 59 | 2.19 | 0.5 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 60 | 2.19 | 0.49 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 61 | 2.21 | 0.48 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 62 | 2.19 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 63 | 2.19 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 64 | 2.19 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 65 | 2.19 | 0.48 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 66 | 2.19 | 0.39 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 67 | 2.19 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 68 | 2.18 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 69 | 2.19 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 70 | 2.2 | 0.49 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 71 | 2.2 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 72 | 2.19 | 0.51 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 73 | 2.21 | 0.37 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 74 | 2.2 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 75 | 2.19 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 76 | 2.19 | 0.39 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 77 | 2.19 | 0.4 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 78 | 2.21 | 0.39 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 79 | 2.16 | 0.48 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 80 | 2.17 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 81 | 2.19 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 82 | 2.18 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 83 | 2.21 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 84 | 2.19 | 0.49 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 85 | 2.18 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 86 | 2.18 | 0.39 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 87 | 2.17 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 88 | 2.16 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 89 | 2.16 | 0.51 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 90 | 2.18 | 0.51 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 91 | 2.19 | 0.53 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 92 | 2.19 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 93 | 2.19 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 94 | 2.19 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 95 | 2.2 | 0.5 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 96 | 2.19 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 97 | 2.2 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 98 | 2.19 | 0.48 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 99 | 2.18 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 100 | 2.18 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 101 | 2.19 | 0.51 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 102 | 2.18 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 103 | 2.18 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 104 | 2.18 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 105 | 2.19 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 106 | 2.17 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 107 | 2.19 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 108 | 2.18 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 109 | 2.19 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 110 | 2.18 | 0.48 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 111 | 2.2 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 112 | 2.19 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 113 | 2.17 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 114 | 2.18 | 0.38 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 115 | 2.18 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 116 | 2.18 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 117 | 2.18 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 118 | 2.18 | 0.48 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 119 | 2.18 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 120 | 2.18 | 0.48 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 121 | 2.18 | 0.49 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 122 | 2.16 | 0.52 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 123 | 2.16 | 0.5 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 124 | 2.17 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 125 | 2.17 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 126 | 2.17 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 127 | 2.16 | 0.51 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 128 | 2.18 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 129 | 2.18 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 130 | 2.16 | 0.53 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 131 | 2.16 | 0.5 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 132 | 2.16 | 0.51 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 133 | 2.19 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 134 | 2.18 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 135 | 2.17 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 136 | 2.18 | 0.48 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 137 | 2.18 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 138 | 2.18 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 139 | 2.19 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 140 | 2.17 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 141 | 2.17 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 142 | 2.17 | 0.5 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 143 | 2.19 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 144 | 2.19 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 145 | 2.17 | 0.5 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 146 | 2.18 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 147 | 2.19 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 148 | 2.2 | 0.39 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 149 | 2.19 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 150 | 2.19 | 0.53 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 151 | 2.17 | 0.52 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 152 | 2.18 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 153 | 2.19 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 154 | 2.17 | 0.48 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 155 | 2.16 | 0.48 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 156 | 2.19 | 0.5 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 157 | 2.17 | 0.49 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 158 | 2.18 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 159 | 2.2 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 160 | 2.2 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 161 | 2.2 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 162 | 2.18 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 163 | 2.18 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 164 | 2.19 | 0.48 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 165 | 2.18 | 0.46 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 166 | 2.18 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 167 | 2.18 | 0.53 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 168 | 2.18 | 0.49 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 169 | 2.19 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 170 | 2.19 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 171 | 2.19 | 0.48 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 172 | 2.18 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 173 | 2.19 | 0.48 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 174 | 2.18 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 175 | 2.2 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 176 | 2.2 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 177 | 2.2 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 178 | 2.18 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 179 | 2.18 | 0.47 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 3호기 | 180 | 2.19 | 0.4 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
평균 |  |  |  | 2.1789 | 0.46561 |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 2.21 | 0.65 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 2.15 | 0.37 |  |  | #VALUE!
점검내용 | 1. 고정형전지 BS 차원에서 점검(대진전지 UPN 1000) 2. 전지 전압 및 내부저항 : 제조사 문의 →2.18V/EA /0.37~0.65mΩ(평균(0.47mΩ) 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
제품형명 및 설치사진

## UPS 4호기
형 명 | UPN1000(대진) (MSBS-1000) | 제조일자 | 2024.08.31 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 1 | 2.21 | 0.31 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 2 | 2.24 | 0.34 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 3 | 2.23 | 0.34 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 4 | 2.24 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 5 | 2.21 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 6 | 2.2 | 0.36 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 7 | 2.24 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 8 | 2.21 | 0.36 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 9 | 2.2 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 10 | 2.22 | 0.39 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 11 | 2.21 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 12 | 2.23 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 13 | 2.21 | 0.35 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 14 | 2.22 | 0.39 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 15 | 2.23 | 0.39 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 16 | 2.22 | 0.38 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 17 | 2.22 | 0.4 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 18 | 2.22 | 0.37 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 19 | 2.24 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 20 | 2.24 | 0.38 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 21 | 2.23 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 22 | 2.22 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 23 | 2.22 | 0.39 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 24 | 2.23 | 0.39 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 25 | 2.21 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 26 | 2.22 | 0.39 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 27 | 2.21 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 28 | 2.21 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 29 | 2.22 | 0.4 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 30 | 2.23 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 31 | 2.2 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 32 | 2.2 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 33 | 2.2 | 0.37 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 34 | 2.24 | 0.39 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 35 | 2.23 | 0.49 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 36 | 2.2 | 0.37 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 37 | 2.2 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 38 | 2.22 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 39 | 2.22 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 40 | 2.22 | 0.38 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 41 | 2.22 | 0.36 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 42 | 2.22 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 43 | 2.2 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 44 | 2.22 | 0.4 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 45 | 2.25 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 46 | 2.22 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 47 | 2.21 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 48 | 2.22 | 0.36 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 49 | 2.2 | 0.36 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 50 | 2.21 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 51 | 2.2 | 0.4 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 52 | 2.22 | 0.36 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 53 | 2.22 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 54 | 2.22 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 55 | 2.22 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 56 | 2.21 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 57 | 2.22 | 0.35 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 58 | 2.23 | 0.36 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 59 | 2.2 | 0.36 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 60 | 2.22 | 0.38 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 61 | 2.22 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 62 | 2.21 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 63 | 2.21 | 0.39 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 64 | 2.22 | 0.35 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 65 | 2.22 | 0.34 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 66 | 2.2 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 67 | 2.23 | 0.36 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 68 | 2.21 | 0.35 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 69 | 2.2 | 0.36 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 70 | 2.23 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 71 | 2.21 | 0.36 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 72 | 2.2 | 0.4 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 73 | 2.2 | 0.35 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 74 | 2.21 | 0.39 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 75 | 2.22 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 76 | 2.21 | 0.37 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 77 | 2.21 | 0.37 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 78 | 2.2 | 0.34 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 79 | 2.2 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 80 | 2.21 | 0.36 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 81 | 2.2 | 0.35 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 82 | 2.2 | 0.37 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 83 | 2.2 | 0.4 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 84 | 2.21 | 0.39 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 85 | 2.22 | 0.4 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 86 | 2.2 | 0.35 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 87 | 2.21 | 0.38 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 88 | 2.24 | 0.37 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 89 | 2.22 | 0.4 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 90 | 2.22 | 0.38 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 91 | 2.21 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 92 | 2.19 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 93 | 2.25 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 94 | 2.22 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 95 | 2.22 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 96 | 2.22 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 97 | 2.2 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 98 | 2.2 | 0.45 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 99 | 2.2 | 0.39 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 100 | 2.22 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 101 | 2.21 | 0.4 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 102 | 2.2 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 103 | 2.2 | 0.38 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 104 | 2.22 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 105 | 2.23 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 106 | 2.2 | 0.39 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 107 | 2.2 | 0.4 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 108 | 2.22 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 109 | 2.23 | 0.39 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 110 | 2.22 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 111 | 2.22 | 0.37 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 112 | 2.21 | 0.38 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 113 | 2.19 | 0.35 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 114 | 2.23 | 0.38 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 115 | 2.2 | 0.38 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 116 | 2.2 | 0.38 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 117 | 2.22 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 118 | 2.22 | 0.4 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 119 | 2.2 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 120 | 2.22 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 121 | 2.24 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 122 | 2.23 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 123 | 2.22 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 124 | 2.22 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 125 | 2.21 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 126 | 2.22 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 127 | 2.2 | 0.4 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 128 | 2.22 | 0.38 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 129 | 2.21 | 0.35 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 130 | 2.22 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 131 | 2.22 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 132 | 2.22 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 133 | 2.21 | 0.38 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 134 | 2.21 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 135 | 2.21 | 0.4 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 136 | 2.22 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 137 | 2.23 | 0.4 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 138 | 2.21 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 139 | 2.21 | 0.4 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 140 | 2.23 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 141 | 2.24 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 142 | 2.23 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 143 | 2.22 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 144 | 2.23 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 145 | 2.23 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 146 | 2.21 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 147 | 2.21 | 0.4 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 148 | 2.22 | 0.4 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 149 | 2.21 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 150 | 2.22 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 151 | 2.25 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 152 | 2.21 | 0.38 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 153 | 2.22 | 0.37 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 154 | 2.23 | 0.39 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 155 | 2.23 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 156 | 2.25 | 0.38 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 157 | 2.23 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 158 | 2.24 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 159 | 2.23 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 160 | 2.23 | 0.4 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 161 | 2.22 | 0.35 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 162 | 2.23 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 163 | 2.23 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 164 | 2.23 | 0.38 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 165 | 2.21 | 0.39 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 166 | 2.22 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 167 | 2.18 | 0.41 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 168 | 2.24 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 169 | 2.24 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 170 | 2.23 | 0.36 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 171 | 2.21 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 172 | 2.24 | 0.35 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 173 | 2.22 | 0.36 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 174 | 2.2 | 0.43 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 175 | 2.21 | 0.44 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 176 | 2.24 | 0.48 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 177 | 2.21 | 0.42 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 178 | 2.2 | 0.37 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 179 | 2.21 | 0.36 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 4호기 | 180 | 2.22 | 0.39 | 18 | 제조사문의 | #VALUE!
평균 |  |  |  | 2.2172 | 0.4015 |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 2.25 | 0.49 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 2.18 | 0.31 |  |  | #VALUE!
점검내용 | 1. 고정형전지 BS 차원에서 점검(대진전지 UPN 1000) 2. 전지 전압 및 내부저항 : 제조사 문의 →2.22V/EA /0.31~0.49mΩ(평균(0.40mΩ) 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
제품형명 및 설치사진

## UPS 5호기
형 명 | GSL10000 | 제조일자 | 2020.12.02 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 1 | 2.17 | 0.33 | 18 | 0.37 | 89.19%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 2 | 2.18 | 0.43 | 18 | 0.37 | 116.2%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 3 | 2.18 | 0.38 | 18 | 0.37 | 102.7%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 4 | 2.18 | 0.41 | 18 | 0.37 | 110.8%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 5 | 2.18 | 0.41 | 18 | 0.37 | 110.8%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 6 | 2.18 | 0.4 | 18 | 0.37 | 108.1%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 7 | 2.18 | 0.41 | 18 | 0.37 | 110.8%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 8 | 2.19 | 0.38 | 18 | 0.37 | 102.7%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 9 | 2.18 | 0.4 | 18 | 0.37 | 108.1%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 10 | 2.18 | 0.38 | 18 | 0.37 | 102.7%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 11 | 2.18 | 0.37 | 18 | 0.37 | 100%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 12 | 2.18 | 0.4 | 18 | 0.37 | 108.1%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 13 | 2.18 | 0.38 | 18 | 0.37 | 102.7%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 14 | 2.19 | 0.38 | 18 | 0.37 | 102.7%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 15 | 2.18 | 0.4 | 18 | 0.37 | 108.1%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 16 | 2.17 | 0.39 | 18 | 0.37 | 105.4%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 17 | 2.18 | 0.38 | 18 | 0.37 | 102.7%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 18 | 2.19 | 0.42 | 18 | 0.37 | 113.5%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 19 | 2.19 | 0.38 | 18 | 0.37 | 102.7%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 20 | 2.18 | 0.4 | 18 | 0.37 | 108.1%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 21 | 2.18 | 0.39 | 18 | 0.37 | 105.4%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 22 | 2.17 | 0.39 | 18 | 0.37 | 105.4%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 23 | 2.18 | 0.41 | 18 | 0.37 | 110.8%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 24 | 2.17 | 0.4 | 18 | 0.37 | 108.1%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 25 | 2.18 | 0.39 | 18 | 0.37 | 105.4%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 26 | 2.19 | 0.4 | 18 | 0.37 | 108.1%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 27 | 2.18 | 0.38 | 18 | 0.37 | 102.7%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 28 | 2.18 | 0.41 | 18 | 0.37 | 110.8%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 29 | 2.18 | 0.4 | 18 | 0.37 | 108.1%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 30 | 2.18 | 0.41 | 18 | 0.37 | 110.8%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 31 | 2.18 | 0.4 | 18 | 0.37 | 108.1%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 32 | 2.18 | 0.43 | 18 | 0.37 | 116.2%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 33 | 2.18 | 0.38 | 18 | 0.37 | 102.7%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 34 | 2.19 | 0.41 | 18 | 0.37 | 110.8%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 35 | 2.17 | 0.42 | 18 | 0.37 | 113.5%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 36 | 2.18 | 0.34 | 18 | 0.37 | 91.89%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 37 | 2.18 | 0.38 | 18 | 0.37 | 102.7%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 38 | 2.17 | 0.35 | 18 | 0.37 | 94.59%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 39 | 2.18 | 0.39 | 18 | 0.37 | 105.4%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 40 | 2.17 | 0.4 | 18 | 0.37 | 108.1%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 41 | 2.18 | 0.39 | 18 | 0.37 | 105.4%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 42 | 2.18 | 0.42 | 18 | 0.37 | 113.5%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 43 | 2.18 | 0.36 | 18 | 0.37 | 97.3%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 44 | 2.19 | 0.33 | 18 | 0.37 | 89.19%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 45 | 2.19 | 0.37 | 18 | 0.37 | 100%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 46 | 2.18 | 0.37 | 18 | 0.37 | 100%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 47 | 2.18 | 0.33 | 18 | 0.37 | 89.19%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 48 | 2.17 | 0.37 | 18 | 0.37 | 100%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 49 | 2.18 | 0.37 | 18 | 0.37 | 100%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 50 | 2.18 | 0.44 | 18 | 0.37 | 118.9%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 51 | 2.18 | 0.34 | 18 | 0.37 | 91.89%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 52 | 2.18 | 0.38 | 18 | 0.37 | 102.7%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 53 | 2.18 | 0.36 | 18 | 0.37 | 97.3%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 54 | 2.18 | 0.36 | 18 | 0.37 | 97.3%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 55 | 2.18 | 0.4 | 18 | 0.37 | 108.1%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 56 | 2.17 | 0.37 | 18 | 0.37 | 100%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 57 | 2.17 | 0.36 | 18 | 0.37 | 97.3%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 58 | 2.12 | 0.34 | 18 | 0.37 | 91.89%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 59 | 2.17 | 0.36 | 18 | 0.37 | 97.3%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 60 | 2.17 | 0.37 | 18 | 0.37 | 100%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 61 | 2.18 | 0.4 | 18 | 0.37 | 108.1%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 62 | 2.19 | 0.39 | 18 | 0.37 | 105.4%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 63 | 2.18 | 0.35 | 18 | 0.37 | 94.59%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 64 | 2.18 | 0.41 | 18 | 0.37 | 110.8%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 65 | 2.18 | 0.39 | 18 | 0.37 | 105.4%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 66 | 2.18 | 0.38 | 18 | 0.37 | 102.7%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 67 | 2.18 | 0.39 | 18 | 0.37 | 105.4%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 68 | 2.19 | 0.38 | 18 | 0.37 | 102.7%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 69 | 2.18 | 0.41 | 18 | 0.37 | 110.8%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 70 | 2.18 | 0.38 | 18 | 0.37 | 102.7%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 71 | 2.18 | 0.41 | 18 | 0.37 | 110.8%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 72 | 2.18 | 0.41 | 18 | 0.37 | 110.8%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 73 | 2.18 | 0.4 | 18 | 0.37 | 108.1%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 74 | 2.18 | 0.41 | 18 | 0.37 | 110.8%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 75 | 2.18 | 0.39 | 18 | 0.37 | 105.4%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 76 | 2.18 | 0.43 | 18 | 0.37 | 116.2%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 77 | 2.18 | 0.36 | 18 | 0.37 | 97.3%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 78 | 2.18 | 0.39 | 18 | 0.37 | 105.4%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 79 | 2.18 | 0.4 | 18 | 0.37 | 108.1%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 80 | 2.19 | 0.41 | 18 | 0.37 | 110.8%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 81 | 2.18 | 0.41 | 18 | 0.37 | 110.8%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 82 | 2.18 | 0.39 | 18 | 0.37 | 105.4%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 83 | 2.18 | 0.37 | 18 | 0.37 | 100%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 84 | 2.17 | 0.39 | 18 | 0.37 | 105.4%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 85 | 2.18 | 0.4 | 18 | 0.37 | 108.1%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 86 | 2.18 | 0.42 | 18 | 0.37 | 113.5%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 87 | 2.18 | 0.39 | 18 | 0.37 | 105.4%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 88 | 2.18 | 0.4 | 18 | 0.37 | 108.1%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 89 | 2.18 | 0.41 | 18 | 0.37 | 110.8%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 90 | 2.18 | 0.4 | 18 | 0.37 | 108.1%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 91 | 2.18 | 0.39 | 18 | 0.37 | 105.4%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 92 | 2.18 | 0.38 | 18 | 0.37 | 102.7%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 93 | 2.18 | 0.4 | 18 | 0.37 | 108.1%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 94 | 2.18 | 0.4 | 18 | 0.37 | 108.1%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 95 | 2.18 | 0.41 | 18 | 0.37 | 110.8%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 96 | 2.18 | 0.39 | 18 | 0.37 | 105.4%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 97 | 2.18 | 0.41 | 18 | 0.37 | 110.8%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 98 | 2.18 | 0.38 | 18 | 0.37 | 102.7%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 99 | 2.18 | 0.39 | 18 | 0.37 | 105.4%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 100 | 2.18 | 0.4 | 18 | 0.37 | 108.1%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 101 | 2.19 | 0.39 | 18 | 0.37 | 105.4%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 102 | 2.19 | 0.38 | 18 | 0.37 | 102.7%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 103 | 2.19 | 0.37 | 18 | 0.37 | 100%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 104 | 2.18 | 0.38 | 18 | 0.37 | 102.7%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 105 | 2.18 | 0.41 | 18 | 0.37 | 110.8%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 106 | 2.19 | 0.41 | 18 | 0.37 | 110.8%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 107 | 2.18 | 0.39 | 18 | 0.37 | 105.4%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 108 | 2.18 | 0.36 | 18 | 0.37 | 97.3%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 109 | 2.18 | 0.38 | 18 | 0.37 | 102.7%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 110 | 2.18 | 0.37 | 18 | 0.37 | 100%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 111 | 2.18 | 0.41 | 18 | 0.37 | 110.8%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 112 | 2.18 | 0.37 | 18 | 0.37 | 100%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 113 | 2.18 | 0.38 | 18 | 0.37 | 102.7%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 114 | 2.18 | 0.38 | 18 | 0.37 | 102.7%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 115 | 2.18 | 0.39 | 18 | 0.37 | 105.4%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 116 | 2.18 | 0.37 | 18 | 0.37 | 100%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 117 | 2.18 | 0.4 | 18 | 0.37 | 108.1%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 118 | 2.17 | 0.38 | 18 | 0.37 | 102.7%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 119 | 2.18 | 0.35 | 18 | 0.37 | 94.59%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 120 | 2.18 | 0.4 | 18 | 0.37 | 108.1%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 121 | 2.17 | 0.38 | 18 | 0.37 | 102.7%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 122 | 2.18 | 0.41 | 18 | 0.37 | 110.8%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 123 | 2.17 | 0.42 | 18 | 0.37 | 113.5%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 124 | 2.17 | 0.42 | 18 | 0.37 | 113.5%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 125 | 2.18 | 0.4 | 18 | 0.37 | 108.1%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 126 | 2.17 | 0.4 | 18 | 0.37 | 108.1%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 127 | 2.17 | 0.37 | 18 | 0.37 | 100%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 128 | 2.18 | 0.35 | 18 | 0.37 | 94.59%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 129 | 2.18 | 0.42 | 18 | 0.37 | 113.5%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 130 | 2.18 | 0.43 | 18 | 0.37 | 116.2%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 131 | 2.19 | 0.43 | 18 | 0.37 | 116.2%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 132 | 2.18 | 0.38 | 18 | 0.37 | 102.7%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 133 | 2.19 | 0.36 | 18 | 0.37 | 97.3%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 134 | 2.18 | 0.39 | 18 | 0.37 | 105.4%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 135 | 2.19 | 0.38 | 18 | 0.37 | 102.7%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 136 | 2.18 | 0.43 | 18 | 0.37 | 116.2%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 137 | 2.19 | 0.42 | 18 | 0.37 | 113.5%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 138 | 2.17 | 0.36 | 18 | 0.37 | 97.3%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 139 | 2.18 | 0.39 | 18 | 0.37 | 105.4%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 140 | 2.17 | 0.35 | 18 | 0.37 | 94.59%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 141 | 2.18 | 0.4 | 18 | 0.37 | 108.1%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 142 | 2.19 | 0.43 | 18 | 0.37 | 116.2%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 143 | 2.18 | 0.36 | 18 | 0.37 | 97.3%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 144 | 2.17 | 0.42 | 18 | 0.37 | 113.5%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 145 | 2.18 | 0.4 | 18 | 0.37 | 108.1%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 146 | 2.18 | 0.38 | 18 | 0.37 | 102.7%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 147 | 2.18 | 0.38 | 18 | 0.37 | 102.7%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 148 | 2.17 | 0.38 | 18 | 0.37 | 102.7%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 149 | 2.18 | 0.41 | 18 | 0.37 | 110.8%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 150 | 2.18 | 0.39 | 18 | 0.37 | 105.4%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 151 | 2.18 | 0.4 | 18 | 0.37 | 108.1%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 152 | 2.18 | 0.42 | 18 | 0.37 | 113.5%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 153 | 2.18 | 0.43 | 18 | 0.37 | 116.2%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 154 | 2.18 | 0.43 | 18 | 0.37 | 116.2%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 155 | 2.18 | 0.37 | 18 | 0.37 | 100%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 156 | 2.18 | 0.42 | 18 | 0.37 | 113.5%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 157 | 2.18 | 0.43 | 18 | 0.37 | 116.2%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 158 | 2.18 | 0.36 | 18 | 0.37 | 97.3%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 159 | 2.18 | 0.39 | 18 | 0.37 | 105.4%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 160 | 2.18 | 0.39 | 18 | 0.37 | 105.4%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 161 | 2.18 | 0.44 | 18 | 0.37 | 118.9%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 162 | 2.18 | 0.39 | 18 | 0.37 | 105.4%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 163 | 2.17 | 0.4 | 18 | 0.37 | 108.1%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 164 | 2.18 | 0.38 | 18 | 0.37 | 102.7%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 165 | 2.18 | 0.43 | 18 | 0.37 | 116.2%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 166 | 2.18 | 0.38 | 18 | 0.37 | 102.7%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 167 | 2.18 | 0.38 | 18 | 0.37 | 102.7%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 168 | 2.17 | 0.41 | 18 | 0.37 | 110.8%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 169 | 2.18 | 0.43 | 18 | 0.37 | 116.2%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 170 | 2.19 | 0.42 | 18 | 0.37 | 113.5%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 171 | 2.17 | 0.42 | 18 | 0.37 | 113.5%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 172 | 2.18 | 0.4 | 18 | 0.37 | 108.1%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 173 | 2.17 | 0.39 | 18 | 0.37 | 105.4%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 174 | 2.18 | 0.41 | 18 | 0.37 | 110.8%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 175 | 2.18 | 0.42 | 18 | 0.37 | 113.5%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 176 | 2.18 | 0.41 | 18 | 0.37 | 110.8%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 177 | 2.17 | 0.4 | 18 | 0.37 | 108.1%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 178 | 2.17 | 0.43 | 18 | 0.37 | 116.2%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 179 | 2.18 | 0.42 | 18 | 0.37 | 113.5%
2026-07-15 | 한국토지주택공사 | UPS 5호기 | 180 | 2.17 | 0.38 | 18 | 0.37 | 102.7%
평균 |  |  |  | 2.1792 | 0.39228 |  |  | 106%
최대값 |  |  |  | 2.19 | 0.44 |  |  | 118.9%
최소값 |  |  |  | 2.12 | 0.33 |  |  | 89.19%
점검내용 | 1. 고정형전지 BS 차원에서 점검 2. 전지 전압 및 내부저항: 이상없음 →2.18V/EA /0.33~0.44mΩ(참고치(0.37mΩ) 대비 89%~119% ) 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
제품형명 및 설치사진