## 1송수실기동반실
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2020.03.03 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | 정류기용 | 1 | 13.09 | 2.82 |  | 20 | 2.8 | 100.7%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | 정류기용 | 2 | 13.1 | 2.83 |  | 20 | 2.8 | 101.1%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | 정류기용 | 3 | 13.08 | 2.75 |  | 20 | 2.8 | 98.21%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | 정류기용 | 4 | 13.11 | 2.8 |  | 20 | 2.8 | 100%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | 정류기용 | 5 | 13.09 | 2.85 |  | 20 | 2.8 | 101.8%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | 정류기용 | 6 | 13.1 | 2.77 |  | 20 | 2.8 | 98.93%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | 정류기용 | 7 | 13.1 | 2.79 |  | 20 | 2.8 | 99.64%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | 정류기용 | 8 | 13.11 | 2.75 |  | 20 | 2.8 | 98.21%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | 정류기용 | 9 | 13.11 | 2.79 |  | 20 | 2.8 | 99.64%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 1송수실전기실
형 명 | RP100-12 | 제조일자 | 2020.05.20 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 16
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 1 | 13.16 | 4.2 |  | 22 | 4.1 | 102.4%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 2 | 13.17 | 4.2 |  | 22 | 4.1 | 102.4%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 3 | 13.16 | 4.17 |  | 22 | 4.1 | 101.7%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 4 | 13.16 | 4.11 |  | 22 | 4.1 | 100.2%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 5 | 13.16 | 4.12 |  | 22 | 4.1 | 100.5%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 6 | 13.16 | 4.13 |  | 22 | 4.1 | 100.7%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 7 | 13.19 | 4.26 |  | 22 | 4.1 | 103.9%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 8 |  |  |  | 22 | 4.1 | 0%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 9 |  |  |  | 22 | 4.1 | 0%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 10 | 13.19 | 4.25 |  | 22 | 4.1 | 103.7%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 11 | 13.16 | 4.13 |  | 22 | 4.1 | 100.7%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 12 |  |  |  | 22 | 4.1 | 0%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 13 |  |  |  | 22 | 4.1 | 0%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 14 | 13.18 | 4.16 |  | 22 | 4.1 | 101.5%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 15 | 13.17 | 4.15 |  | 22 | 4.1 | 101.2%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 16 | 13.17 | 4.18 |  | 22 | 4.1 | 102%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 염소실
형 명 | RP100-12 | 제조일자 | 2020.05.20 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 16
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 1 | 13.29 | 4.18 |  | 23 | 4.1 | 102%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 2 | 13.3 | 4.13 |  | 23 | 4.1 | 100.7%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 3 | 13.27 | 4.17 |  | 23 | 4.1 | 101.7%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 4 | 13.28 | 4.13 |  | 23 | 4.1 | 100.7%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 5 |  |  |  | 23 | 4.1 | 0%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 6 |  |  |  | 23 | 4.1 | 0%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 7 |  |  |  | 23 | 4.1 | 0%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 8 | 13.29 | 4.18 |  | 23 | 4.1 | 102%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 9 | 13.29 | 4.16 |  | 23 | 4.1 | 101.5%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 10 | 13.29 | 4.18 |  | 23 | 4.1 | 102%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 11 |  |  |  | 23 | 4.1 | 0%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 12 |  |  |  | 23 | 4.1 | 0%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 13 |  |  |  | 23 | 4.1 | 0%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 14 | 13.35 | 4.18 |  | 23 | 4.1 | 102%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 15 | 13.33 | 4.13 |  | 23 | 4.1 | 100.7%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 16 | 13.33 | 4.12 |  | 23 | 4.1 | 100.5%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 여과지
형 명 | RP100-12 | 제조일자 | 2020.05.20 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 16
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 1 | 13.27 | 4.13 |  | 20 | 4.1 | 100.7%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 2 | 13.27 | 4.23 |  | 20 | 4.1 | 103.2%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 3 | 13.28 | 4.15 |  | 20 | 4.1 | 101.2%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 4 | 13.32 | 4.05 |  | 20 | 4.1 | 98.78%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 5 | 13.27 | 4.16 |  | 20 | 4.1 | 101.5%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 6 | 13.23 | 4.18 |  | 20 | 4.1 | 102%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 7 | 13.22 | 4.33 |  | 20 | 4.1 | 105.6%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 8 |  |  |  | 20 | 4.1 | 0%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 9 |  |  |  | 20 | 4.1 | 0%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 10 |  |  |  | 20 | 4.1 | 0%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 11 | 13.31 | 4.09 |  | 20 | 4.1 | 99.76%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 12 | 13.26 | 4.17 |  | 20 | 4.1 | 101.7%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 13 | 13.35 | 4.05 |  | 20 | 4.1 | 98.78%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 14 | 13.34 | 4.01 |  | 20 | 4.1 | 97.8%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 15 |  |  |  | 20 | 4.1 | 0%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 16 | 13.28 | 4.11 |  | 20 | 4.1 | 100.2%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 약품실
형 명 | RP100-12 | 제조일자 | 2020.05.20 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 16
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 1 | 13.28 | 4.04 |  | 25 | 4.1 | 98.54%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 2 | 13.28 | 4.09 |  | 25 | 4.1 | 99.76%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 3 | 13.27 | 4.21 |  | 25 | 4.1 | 102.7%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 4 | 13.3 | 4.07 |  | 25 | 4.1 | 99.27%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 5 | 13.24 | 4.11 |  | 25 | 4.1 | 100.2%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 6 | 13.29 | 4.07 |  | 25 | 4.1 | 99.27%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 7 | 13.3 | 4.11 |  | 25 | 4.1 | 100.2%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 8 |  |  |  | 25 | 4.1 | 0%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 9 |  |  |  | 25 | 4.1 | 0%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 10 |  |  |  | 25 | 4.1 | 0%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 11 |  |  |  | 25 | 4.1 | 0%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 12 |  |  |  | 25 | 4.1 | 0%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 13 |  |  |  | 25 | 4.1 | 0%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 14 | 13.25 | 4.18 |  | 25 | 4.1 | 102%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 15 | 13.31 | 4.05 |  | 25 | 4.1 | 98.78%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 16 | 13.26 | 4.09 |  | 25 | 4.1 | 99.76%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 변전실전기실
형 명 | 델코 HICA40 | 제조일자 | 2020.07.25 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 1 | 13.01 | 10.92 |  | 25 | 4.1 | 266.3%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 2 | 13.02 | 10.42 |  | 25 | 4.1 | 254.1%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 3 | 13 | 10.94 |  | 25 | 4.1 | 266.8%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 4 | 12.99 | 10.88 |  | 25 | 4.1 | 265.4%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 5 |  |  |  | 25 | 4.1 | 0%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 6 |  |  |  | 25 | 4.1 | 0%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 7 |  |  |  | 25 | 4.1 | 0%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 8 | 13.02 | 10.69 |  | 25 | 4.1 | 260.7%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 9 | 13.03 | 10.23 |  | 25 | 4.1 | 249.5%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 10 | 13 | 10.7 |  | 25 | 4.1 | 261%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 11 |  |  |  | 25 | 4.1 | 0%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 12 |  |  |  | 25 | 4.1 | 0%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 13 |  |  |  | 25 | 4.1 | 0%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 14 | 13.04 | 9.6 |  | 25 | 4.1 | 234.1%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 15 | 13.03 | 10.7 |  | 25 | 4.1 | 261%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 16 | 13.02 | 10.76 |  | 25 | 4.1 | 262.4%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 배수지전기실
형 명 | ESP65-12 | 제조일자 | 2018.10.29 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 1 | 13.42 | 10.61 |  | 22 | 5.8 | 182.9%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 2 | 13.38 | 9.77 |  | 22 | 5.8 | 168.4%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 3 | 13.4 | 8.23 |  | 22 | 5.8 | 141.9%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 4 | 13.4 | 8.83 |  | 22 | 5.8 | 152.2%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 5 | 13.42 | 9.02 |  | 22 | 5.8 | 155.5%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 6 | 13.43 | 9.52 |  | 22 | 5.8 | 164.1%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 7 | 13.4 | 10.1 |  | 22 | 5.8 | 174.1%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 8 | 13.4 | 8.81 |  | 22 | 5.8 | 151.9%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 9 | 13.43 | 10.77 |  | 22 | 5.8 | 185.7%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 10 | 13.46 | 11.53 |  | 22 | 5.8 | 198.8%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 11 | 13.42 | 7.73 |  | 22 | 5.8 | 133.3%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 12 | 13.41 | 8.99 |  | 22 | 5.8 | 155%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 13 | 13.4 | 9.98 |  | 22 | 5.8 | 172.1%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 14 | 13.4 | 7.58 |  | 22 | 5.8 | 130.7%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 15 | 13.44 | 11.38 |  | 22 | 5.8 | 196.2%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 16 | 13.95 | 8.32 |  | 22 | 5.8 | 143.4%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 17 | 13.41 | 9.73 |  | 22 | 5.8 | 167.8%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 18 | 13.4 | 8.39 |  | 22 | 5.8 | 144.7%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 19 | 13.42 | 9.38 |  | 22 | 5.8 | 161.7%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 20 | 13.41 | 8.44 |  | 22 | 5.8 | 145.5%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 21 | 13.44 | 11.7 |  | 22 | 5.8 | 201.7%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 22 | 13.42 | 8.11 |  | 22 | 5.8 | 139.8%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 23 | 13.42 | 8.39 |  | 22 | 5.8 | 144.7%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 24 | 13.42 | 7.69 |  | 22 | 5.8 | 132.6%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 25 | 13.4 | 8.41 |  | 22 | 5.8 | 145%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 26 | 13.42 | 8.69 |  | 22 | 5.8 | 149.8%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 27 | 13.41 | 10.32 |  | 22 | 5.8 | 177.9%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 28 | 13.41 | 8.32 |  | 22 | 5.8 | 143.4%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 29 | 13.43 | 10.63 |  | 22 | 5.8 | 183.3%
2022-10-13 | 매곡정수사업소 | UPS | 30 | 13.44 | 8.31 |  | 22 | 5.8 | 143.3%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진