## UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-12-23 | 진안군의료원 | UPS | AS | ESP | 40 | 2023.10.18 | 2023.11.20 | 8 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.15 | 11.15 | 139.4% |  | Max. | 13.19 | 740 | 9250%
2 | 13.18 | 10.71 | 133.9% |  | Min | 12.56 | 10.28 | 128.5%
3 | 13.15 | 10.87 | 135.9%
4 | 13.15 | 10.89 | 136.1%
5 | 13.15 | 11.2 | 140% |  | Total(V) | 393.3 | 13.11
6 | 13.1 | 10.62 | 132.8%
7 | 13.13 | 10.72 | 134%
8 | 13.13 | 10.39 | 129.9%
9 | 13.12 | 11.34 | 141.8%
10 | 13.15 | 11.26 | 140.8%
11 | 13.17 | 11.42 | 142.8%
12 | 13.15 | 10.54 | 131.8%
13 | 13.15 | 11.1 | 138.8%
14 | 13.16 | 11.16 | 139.5%
15 | 13.14 | 10.88 | 136%
16 | 13.11 | 10.56 | 132%
17 | 13.13 | 10.94 | 136.8%
18 | 13.15 | 10.52 | 131.5%
19 | 13.17 | 12.59 | 157.4%
20 | 13.15 | 12.77 | 159.6%
21 | 13.16 | 10.59 | 132.4%
22 | 13.19 | 10.3 | 128.8%
23 | 13.12 | 11.3 | 141.2%
24 | 12.56 | 740 | 9250%
25 | 13.15 | 11.55 | 144.4%
26 | 13.14 | 10.95 | 136.9%
27 | 12.78 | 11.22 | 140.2%
28 | 13.12 | 10.28 | 128.5%
29 | 13.01 | 71.8 | 897.5%
30 | 13.15 | 10.32 | 129%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%

## Sheet1
1.UPS
No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.19 | 0.67 | 31 | 2.19 | 0.68 | 61 | 2.19 | 0.62 | 91 | 2.19 | 0.66
2 | 2.2 | 0.67 | 32 | 2.19 | 0.64 | 62 | 2.19 | 0.66 | 92 | 2.19 | 0.66
3 | 2.19 | 0.65 | 33 | 2.19 | 0.67 | 63 | 2.19 | 0.65 | 93 | 2.19 | 0.63
4 | 2.19 | 0.64 | 34 | 2.19 | 0.63 | 64 | 2.18 | 0.63 | 94 | 2.19 | 0.66
5 | 2.19 | 0.67 | 35 | 2.2 | 0.66 | 65 | 2.19 | 0.66 | 95 | 2.19 | 0.68
6 | 2.19 | 0.65 | 36 | 2.19 | 0.67 | 66 | 2.19 | 0.64 | 96 | 2.19 | 0.65
7 | 2.19 | 0.66 | 37 | 2.19 | 0.64 | 67 | 2.18 | 0.59 | 97 | 2.19 | 0.66
8 | 2.19 | 0.66 | 38 | 2.19 | 0.64 | 68 | 2.19 | 0.66 | 98 | 2.19 | 0.63
9 | 2.19 | 0.67 | 39 | 2.19 | 0.66 | 69 | 2.19 | 0.67 | 99 | 2.19 | 0.62
10 | 2.2 | 0.73 | 40 | 2.19 | 0.63 | 70 | 2.19 | 0.65 | 100 | 2.19 | 0.65
11 | 2.19 | 0.64 | 41 | 2.19 | 0.67 | 71 | 2.19 | 0.62 | 101 | 2.19 | 0.65
12 | 2.19 | 0.65 | 42 | 2.19 | 0.65 | 72 | 2.19 | 0.63 | 102 | 2.19 | 0.66
13 | 2.2 | 0.66 | 43 | 2.19 | 0.63 | 73 | 2.19 | 0.64 | 103 | 2.19 | 0.67
14 | 2.19 | 0.71 | 44 | 2.19 | 0.66 | 74 | 2.19 | 0.62 | 104 | 2.19 | 0.63
15 | 2.19 | 0.66 | 45 | 2.19 | 0.66 | 75 | 2.18 | 0.59 | 105 | 2.19 | 0.66
16 | 2.19 | 0.68 | 46 | 2.19 | 0.65 | 76 | 2.19 | 0.65 | 106 | 2.19 | 0.64
17 | 2.19 | 0.67 | 47 | 2.19 | 0.64 | 77 | 2.19 | 0.65 | 107 | 2.19 | 0.65
18 | 2.19 | 0.67 | 48 | 2.19 | 0.65 | 78 | 2.19 | 0.67 | 108 | 2.19 | 0.63
19 | 2.19 | 0.65 | 49 | 2.2 | 0.67 | 79 | 2.19 | 0.65 | 109 | 2.19 | 0.69
20 | 2.19 | 0.68 | 50 | 2.19 | 0.64 | 80 | 2.19 | 0.66 | 110 | 2.19 | 0.63
21 | 2.19 | 0.63 | 51 | 2.19 | 0.63 | 81 | 2.19 | 0.65 | 111 | 2.19 | 0.64
22 | 2.19 | 0.67 | 52 | 2.19 | 0.69 | 82 | 2.18 | 0.62 | 112 | 2.19 | 0.62
23 | 2.19 | 0.64 | 53 | 2.19 | 0.67 | 83 | 2.19 | 0.62 | 113 | 2.19 | 0.64
24 | 2.19 | 0.7 | 54 | 2.19 | 0.66 | 84 | 2.19 | 0.65 | 114 | 2.19 | 0.61
25 | 2.19 | 0.65 | 55 | 2.19 | 0.64 | 85 | 2.19 | 0.65 | 115 | 2.19 | 0.65
26 | 2.19 | 0.66 | 56 | 2.19 | 0.66 | 86 | 2.19 | 0.62 | 116 | 2.19 | 0.62
27 | 2.19 | 0.66 | 57 | 2.18 | 0.63 | 87 | 2.19 | 0.66 | 117 | 2.19 | 0.61
28 | 2.19 | 0.63 | 58 | 2.19 | 0.64 | 88 | 2.19 | 0.68 | 118 | 2.19 | 0.66
29 | 2.19 | 0.65 | 59 | 2.19 | 0.65 | 89 | 2.19 | 0.64 | 119 | 2.19 | 0.65
30 | 2.19 | 0.68 | 60 | 2.18 | 0.65 | 90 | 2.19 | 0.65 | 120 | 2.19 | 0.67