## 조작전원용
형 명 | ESP65-12 | 제조일자 | 2023.07.17 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 1
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 내부저항 참고값(mΩ) | 내부저항 증가율
2024-05-07 | 매일테크 | 잔디깍이 장비 | 1 | 10.66 | 999 | 18 | 6.8 | 14691%
평균 |  |  |  | 10.66 | 999 |  |  | 14691%
최대값 |  |  |  | 10.66 | 999 |  |  | 14691%
최소값 |  |  |  | 10.66 | 999 |  |  | 14691%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진