## 거명로케트
형 명 | L-12165 | 제조일자 | 2026.06.23 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 1
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2026-06-23 | 거명로케트 | 거명로케트 | 1 | 12.44 | 1.18 |  |  | -
|  |  | 2 |  | 1.16
|  |  | 3 |  | 1.27
|  |  | 4 |  | 1.27
|  |  | 5 |  | 1.27
|  |  | 6 |  | 1.27
점검내용 | 1. 거명로케트(당사대리점)에서 납품받은 제품 中 전조-커버 접합부 누액 발생 2. 외부 충격 흔적 有-전조-커버 장측면 원인불면 3. 전조-커버 접합부 누액 4. 전지 전압 및 비중 : #1,2번 CELL 저비중 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
제조 LOT
전압
#1,#2번 CELL 비중
전조-커버 접합부 누액