## 본관 조작전원용
형 명 | MSB100 | 제조일자 | 2014.07.22 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 55
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 1 | 2.15 | 5.37 | 24 | 0.51 | 1053%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 2 | 2.15 | 4.35 | 24 | 0.51 | 852.9%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 3 | 2.14 | 7.16 | 24 | 0.51 | 1404%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 4 | 2.16 | 5.21 | 24 | 0.51 | 1022%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 5 | 2.15 | 6.49 | 24 | 0.51 | 1273%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 6 | 2.15 | 4.58 | 24 | 0.51 | 898%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 7 | 2.14 | 7.24 | 24 | 0.51 | 1420%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 8 | 2.14 | 8.63 | 24 | 0.51 | 1692%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 9 | 2.15 | 5.09 | 24 | 0.51 | 998%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 10 | 2.15 | 5.49 | 24 | 0.51 | 1076%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 11 | 2.14 | 4.91 | 24 | 0.51 | 962.7%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 12 | 2.15 | 4.94 | 24 | 0.51 | 968.6%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 13 | 2.16 | 4.68 | 24 | 0.51 | 917.6%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 14 | 2.15 | 7.83 | 24 | 0.51 | 1535%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 15 | 2.15 | 6.75 | 24 | 0.51 | 1324%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 16 | 2.15 | 5.9 | 24 | 0.51 | 1157%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 17 | 2.15 | 5.96 | 24 | 0.51 | 1169%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 18 | 2.15 | 4.62 | 24 | 0.51 | 905.9%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 19 | 2.15 | 4.94 | 24 | 0.51 | 968.6%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 20 | 2.15 | 4.4 | 24 | 0.51 | 862.7%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 21 | 2.15 | 6.3 | 24 | 0.51 | 1235%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 22 | 2.15 | 6.36 | 24 | 0.51 | 1247%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 23 | 2.14 | 4.49 | 24 | 0.51 | 880.4%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 24 | 2.15 | 7.45 | 24 | 0.51 | 1461%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 25 | 2.15 | 5.81 | 24 | 0.51 | 1139%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 26 | 2.14 | 6.31 | 24 | 0.51 | 1237%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 27 | 2.15 | 4.57 | 24 | 0.51 | 896.1%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 28 | 2.14 | 6.95 | 24 | 0.51 | 1363%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 29 | 2.15 | 4.8 | 24 | 0.51 | 941.2%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 30 | 2.14 | 4.78 | 24 | 0.51 | 937.3%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 31 | 2.15 | 7.4 | 24 | 0.51 | 1451%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 32 | 2.15 | 5 | 24 | 0.51 | 980.4%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 33 | 2.17 | 3.9 | 24 | 0.51 | 764.7%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 34 | 2.14 | 4.43 | 24 | 0.51 | 868.6%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 35 | 2.14 | 4.23 | 24 | 0.51 | 829.4%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 36 | 2.14 | 3.82 | 24 | 0.51 | 749%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 37 | 2.14 | 6.15 | 24 | 0.51 | 1206%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 38 | 2.13 | 7.77 | 24 | 0.51 | 1524%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 39 | 2.14 | 3.97 | 24 | 0.51 | 778.4%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 40 | 2.14 | 5.61 | 24 | 0.51 | 1100%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 41 | 2.14 | 5.21 | 24 | 0.51 | 1022%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 42 | 2.14 | 4.19 | 24 | 0.51 | 821.6%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 43 | 2.14 | 6.85 | 24 | 0.51 | 1343%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 44 | 2.14 | 4.38 | 24 | 0.51 | 858.8%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 45 | 2.14 | 5.91 | 24 | 0.51 | 1159%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 46 | 2.14 | 6.52 | 24 | 0.51 | 1278%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 47 | 2.14 | 4.58 | 24 | 0.51 | 898%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 48 | 2.14 | 4.63 | 24 | 0.51 | 907.8%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 49 | 2.14 | 4.67 | 24 | 0.51 | 915.7%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 50 | 2.14 | 4.99 | 24 | 0.51 | 978.4%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 51 | 2.14 | 5.07 | 24 | 0.51 | 994.1%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 52 | 2.14 | 6.37 | 24 | 0.51 | 1249%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 53 | 2.14 | 3.58 | 24 | 0.51 | 702%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 54 | 2.14 | 6.39 | 24 | 0.51 | 1253%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 조작전원용 | 55 | 2.14 | 4.49 | 24 | 0.51 | 880.4%
평균 |  |  |  | 2.1451 | 5.4995 |  |  | 1078%
최대값 |  |  |  | 2.17 | 8.63 |  |  | 1692%
최소값 |  |  |  | 2.13 | 3.58 |  |  | 702%
점검내용 | 1. .제품사용기간: 약11년 6개월 2. .제품 수명종료에 따른 내부저항 상승 3. 충전 전압이 낮게 설정됨에 따라 충전 전압 조정 요청 → 권장 충전 전압: 2.22V/EA 4.제품 수명 종료에 따른 교체 필요 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 본관 DC전원용1
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2020.07.30 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(아울렛/몰)1 | 1 | 14.57 | 2.71 | 24 | 2.3 | 117.8%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(아울렛/몰)1 | 2 | 14.51 | 2.65 | 24 | 2.3 | 115.2%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(아울렛/몰)1 | 3 | 14.29 | 2.73 | 24 | 2.3 | 118.7%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(아울렛/몰)1 | 4 | 14.07 | 2.84 | 24 | 2.3 | 123.5%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(아울렛/몰)1 | 5 | 14.19 | 2.86 | 24 | 2.3 | 124.3%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(아울렛/몰)1 | 6 | 14.24 | 2.74 | 24 | 2.3 | 119.1%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(아울렛/몰)1 | 7 | 14.34 | 2.87 | 24 | 2.3 | 124.8%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(아울렛/몰)1 | 8 | 14.36 | 2.83 | 24 | 2.3 | 123%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(아울렛/몰)1 | 9 | 11.85 | 2.8 | 24 | 2.3 | 121.7%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(아울렛/몰)1 | 10 | 13.44 | 3.7 | 24 | 2.3 | 160.9%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(아울렛/몰)1 | 11 | 0 | 2.82 | 24 | 2.3 | 122.6%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(아울렛/몰)1 | 12 | 6.7 | 3.53 | 24 | 2.3 | 153.5%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(아울렛/몰)1 | 13 | 14.38 | 3.02 | 24 | 2.3 | 131.3%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(아울렛/몰)1 | 14 | 14.39 | 3 | 24 | 2.3 | 130.4%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(아울렛/몰)1 | 15 | 14.3 | 2.84 | 24 | 2.3 | 123.5%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(아울렛/몰)1 | 16 | 13.97 | 2.83 | 24 | 2.3 | 123%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(아울렛/몰)1 | 17 | 14.27 | 2.76 | 24 | 2.3 | 120%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(아울렛/몰)1 | 18 | 14.16 | 2.81 | 24 | 2.3 | 122.2%
평균 |  |  |  | 12.8906 | 2.9078 |  |  | 126.4%
최대값 |  |  |  | 14.57 | 3.7 |  |  | 160.9%
최소값 |  |  |  | 0 | 2.65 |  |  | 115.2%
점검내용 | 1. .제품사용기간: 약5년 6개월 2. .제품 수명종료에 따른 저전압 현상 발생 3. 충전 전압이 낮게 설정됨에 따라 충전 전압 조정 요청 → 권장 충전 전압: 13.32V/EA 4.제품 수명 종료에 따른 교체 필요 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 본관 DC전원용2
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2020,07,03 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(아울렛/몰)2 | 1 | 13.22 | 3.2 | 24 | 2.3 | 139.1%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(아울렛/몰)2 | 2 | 13.22 | 3.09 | 24 | 2.3 | 134.3%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(아울렛/몰)2 | 3 | 13.12 | 3.09 | 24 | 2.3 | 134.3%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(아울렛/몰)2 | 4 | 13.22 | 3.45 | 24 | 2.3 | 150%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(아울렛/몰)2 | 5 | 13.14 | 3.2 | 24 | 2.3 | 139.1%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(아울렛/몰)2 | 6 | 13.12 | 3.13 | 24 | 2.3 | 136.1%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(아울렛/몰)2 | 7 | 13.05 | 3.3 | 24 | 2.3 | 143.5%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(아울렛/몰)2 | 8 | 13.05 | 3.17 | 24 | 2.3 | 137.8%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(아울렛/몰)2 | 9 | 13.13 | 3.5 | 24 | 2.3 | 152.2%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(아울렛/몰)2 | 10 | 13.18 | 3.51 | 24 | 2.3 | 152.6%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(아울렛/몰)2 | 11 | 12.98 | 3.42 | 24 | 2.3 | 148.7%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(아울렛/몰)2 | 12 | 12.77 | 4.34 | 24 | 2.3 | 188.7%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(아울렛/몰)2 | 13 | 13.08 | 3.12 | 24 | 2.3 | 135.7%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(아울렛/몰)2 | 14 | 13.04 | 3.48 | 24 | 2.3 | 151.3%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(아울렛/몰)2 | 15 | 13.1 | 3.16 | 24 | 2.3 | 137.4%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(아울렛/몰)2 | 16 | 13.1 | 3.38 | 24 | 2.3 | 147%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(아울렛/몰)2 | 17 | 13.22 | 3.19 | 24 | 2.3 | 138.7%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(아울렛/몰)2 | 18 | 13.23 | 3.37 | 24 | 2.3 | 146.5%
평균 |  |  |  | 13.1094 | 3.3389 |  |  | 145.2%
최대값 |  |  |  | 13.23 | 4.34 |  |  | 188.7%
최소값 |  |  |  | 12.77 | 3.09 |  |  | 134.3%
점검내용 | 1. .제품사용기간: 약5년 6개월 2. .제품 수명종료에 따른 저전압 및 내부저항 상승 현상 발생 3. 충전 전압이 낮게 설정됨에 따라 충전 전압 조정 요청 → 권장 충전 전압: 13.32V/EA 4.제품 수명 종료에 따른 교체 필요 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 본관 DC전원용3
형 명 | ESP150 | 제조일자 | 2020.06.29 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(마트/시네마) | 1 | 13.09 | 3.1 | 24 | 2.5 | 124%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(마트/시네마) | 2 | 13.08 | 3.13 | 24 | 2.5 | 125.2%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(마트/시네마) | 3 | 13.06 | 3.43 | 24 | 2.5 | 137.2%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(마트/시네마) | 4 | 13.07 | 3.14 | 24 | 2.5 | 125.6%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(마트/시네마) | 5 | 13.07 | 3.23 | 24 | 2.5 | 129.2%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(마트/시네마) | 6 | 13.06 | 3.03 | 24 | 2.5 | 121.2%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(마트/시네마) | 7 | 13.02 | 3.31 | 24 | 2.5 | 132.4%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(마트/시네마) | 8 | 13.07 | 3.19 | 24 | 2.5 | 127.6%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(마트/시네마) | 9 | 13.03 | 3.74 | 24 | 2.5 | 149.6%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(마트/시네마) | 10 | 13.04 | 3.29 | 24 | 2.5 | 131.6%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(마트/시네마) | 11 | 13.07 | 3.38 | 24 | 2.5 | 135.2%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(마트/시네마) | 12 | 13.04 | 3.25 | 24 | 2.5 | 130%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(마트/시네마) | 13 | 13.06 | 3.19 | 24 | 2.5 | 127.6%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(마트/시네마) | 14 | 13.1 | 3.6 | 24 | 2.5 | 144%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(마트/시네마) | 15 | 13.08 | 3.24 | 24 | 2.5 | 129.6%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(마트/시네마) | 16 | 13.06 | 3.4 | 24 | 2.5 | 136%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(마트/시네마) | 17 | 13.12 | 3.46 | 24 | 2.5 | 138.4%
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 DC전원용(마트/시네마) | 18 | 13.06 | 3.42 | 24 | 2.5 | 136.8%
평균 |  |  |  | 13.0656 | 3.3072 |  |  | 132.3%
최대값 |  |  |  | 13.12 | 3.74 |  |  | 149.6%
최소값 |  |  |  | 13.02 | 3.03 |  |  | 121.2%
점검내용 | 1. .제품사용기간: 약5년 6개월 2. .제품 수명종료에 따른 저전압 및 내부저항 상승 현상 발생 3. 충전 전압이 낮게 설정됨에 따라 충전 전압 조정 요청 → 권장 충전 전압: 13.32V/EA 4.제품 수명 종료에 따른 교체 필요 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 본관 발전기
형 명 | ITX200 (아트라스 社) | 제조일자 | AAD282 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 발전기1 | 1 | 13.18 | 2.54 | 12 |  | #DIV/0!
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 발전기1 | 2 | 13.2 | 2.54 | 12 |  | #DIV/0!
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 발전기1 | 3 | 13.19 | 2.5 | 12 |  | #DIV/0!
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 본관 발전기1 | 4 | 13.19 | 2.59 | 12 |  | #DIV/0!
평균 |  |  |  | 13.19 | 2.5425 |  |  | #DIV/0!
최대값 |  |  |  | 13.2 | 2.59 |  |  | #DIV/0!
최소값 |  |  |  | 13.18 | 2.5 |  |  | #DIV/0!
점검내용 | 1. .제품사용기간: 1년 9개월 2. 내부 저항 : 축전지 제조사 문의 필요 3. 충전 전압 : 이상없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 별관 조작전원용
형 명 | ITX100 (아트라스 社) | 제조일자 | 2020.10.21 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 별관 조작전원용 | 1 | 13.38 | 9.77 | 24 |  | #DIV/0!
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 별관 조작전원용 | 2 | 13.31 | 10.32 | 24 |  | #DIV/0!
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 별관 조작전원용 | 3 | 13.38 | 9.72 | 24 |  | #DIV/0!
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 별관 조작전원용 | 4 | 13.38 | 9.44 | 24 |  | #DIV/0!
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 별관 조작전원용 | 5 | 13.36 | 10.08 | 24 |  | #DIV/0!
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 별관 조작전원용 | 6 | 13.37 | 9.66 | 24 |  | #DIV/0!
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 별관 조작전원용 | 7 | 13.32 | 10.61 | 24 |  | #DIV/0!
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 별관 조작전원용 | 8 | 13.38 | 9.54 | 24 |  | #DIV/0!
2026-02-02 | 롯데아울렛 동부산점 | 별관 조작전원용 | 9 | 13.37 | 9.38 | 24 |  | #DIV/0!
평균 |  |  |  | 13.3611 | 9.8356 |  |  | #DIV/0!
최대값 |  |  |  | 13.38 | 10.61 |  |  | #DIV/0!
최소값 |  |  |  | 13.31 | 9.38 |  |  | #DIV/0!
점검내용 | 1. .제품사용기간: 5년 3개월 2. 내부 저항 : 축전지 제조사 문의 필요 3. 충전 전압 : 이상없음 4.동종 제품의 경우 기대수명은 약 3년으로 제품 교체 필요 → 축전지 제조사 문의 요청 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진