## UPS40KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-09-24 | 한국도로공사담양지사 | 문수산터널주관리소 | BS | RP | 200 | KA0E24 | 2020-07-01 |  | 30 | 27 | 26 | 0 | 1.6 | 0.8%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.24 | 3.46 | #DIV/0! |  | Max. | 13.28 | 6.83
2 | 13.26 | 3.13 | #DIV/0! |  | Min | 13.21 | 1.77
3 | 13.27 | 2.67 | #DIV/0!
4 | 13.28 | 2.78 | #DIV/0!
5 | 13.26 | 2.45 | #DIV/0! |  | Total(V) | 397.6 | 13.2533
6 | 13.27 | 2.24 | #DIV/0!
7 | 13.28 | 2.45 | #DIV/0!
8 | 13.26 | 2.33 | #DIV/0!
9 | 13.27 | 2.63 | #DIV/0!
10 | 13.27 | 2.69 | #DIV/0!
11 | 13.27 | 2.82 | #DIV/0!
12 | 13.27 | 2.77 | #DIV/0!
13 | 13.27 | 2.87 | #DIV/0!
14 | 13.25 | 2.79 | #DIV/0!
15 | 13.27 | 2.73 | #DIV/0!
16 | 13.24 | 2.69 | #DIV/0!
17 | 13.21 | 6.83 | #DIV/0! | 주의관찰
18 | 13.23 | 3.74 | #DIV/0!
19 | 13.24 | 3.8 | #DIV/0!
20 | 13.24 | 2.56 | #DIV/0!
21 | 13.26 | 2.72 | #DIV/0!
22 | 13.26 | 1.77 | #DIV/0!
23 | 13.25 | 2.27 | #DIV/0!
24 | 13.23 | 2.09 | #DIV/0!
25 | 13.24 | 2.47 | #DIV/0!
26 | 13.24 | 2.57 | #DIV/0!
27 | 13.24 | 2.66 | #DIV/0!
28 | 13.24 | 2.73 | #DIV/0!
29 | 13.22 | 2.73 | #DIV/0!
30 | 13.22 | 2.72 | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## UPS60KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-09-24 | 한국도로공사담양지사 | 문수산터널주관리소 | BS | RP | 100 | KJ0C28 | 2020-07-01 |  | 80 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.22 | 4.05 | #DIV/0! |  | Max. | 13.26 | 4.09
2 | 13.23 | 4.04 | #DIV/0! |  | Min | 13.09 | 3.92
3 | 13.25 | 4.07 | #DIV/0!
4 | 13.24 | 4.05 | #DIV/0!
5 | 13.26 | 4.04 | #DIV/0! |  | Total(V) | 528.3 | 13.2075
6 | 13.12 | 3.94 | #DIV/0!
7 | 13.23 | 4.03 | #DIV/0!
8 | 13.13 | 3.92 | #DIV/0!
9 | 13.12 | 3.93 | #DIV/0!
10 | 13.22 | 4.04 | #DIV/0!
11 | 13.15 | 4.09 | #DIV/0!
12 | 13.24 | 4.07 | #DIV/0!
13 | 13.09 | 3.95 | #DIV/0!
14 | 13.09 | 4.05 | #DIV/0!
15 | 13.1 | 3.96 | #DIV/0!
16 | 13.11 | 3.92 | #DIV/0!
17 | 13.23 | 3.97 | #DIV/0!
18 | 13.23 | 4.08 | #DIV/0!
19 | 13.22 | 3.99 | #DIV/0!
20 | 13.1 | 3.97 | #DIV/0!
21 | 13.22 | 4.05 | #DIV/0!
22 | 13.22 | 4 | #DIV/0!
23 | 13.23 | 3.99 | #DIV/0!
24 | 13.23 | 4 | #DIV/0!
25 | 13.21 | 4 | #DIV/0!
26 | 13.21 | 4.07 | #DIV/0!
27 | 13.19 | 4.04 | #DIV/0!
28 | 13.21 | 4 | #DIV/0!
29 | 13.22 | 3.99 | #DIV/0!
30 | 13.24 | 4.01 | #DIV/0!
31 | 13.23 | 4.01 | #DIV/0!
32 | 13.22 | 4.03 | #DIV/0!
33 | 13.23 | 4.01 | #DIV/0!
34 | 13.23 | 4 | #DIV/0!
35 | 13.25 | 4.04 | #DIV/0!
36 | 13.26 | 4.03 | #DIV/0!
37 | 13.25 | 3.96 | #DIV/0!
38 | 13.26 | 4 | #DIV/0!
39 | 13.24 | 4.01 | #DIV/0!
40 | 13.23 | 4.01 | #DIV/0!
41 | 13.29 | 4.08 | #DIV/0!
42 | 13.28 | 4.15 | #DIV/0!
43 | 13.16 | 3.96 | #DIV/0!
44 | 13.18 | 3.94 | #DIV/0!
45 | 13.18 | 3.92 | #DIV/0!
46 | 13.17 | 4.03 | #DIV/0!
47 | 13.13 | 3.94 | #DIV/0!
48 | 13.15 | 3.93 | #DIV/0!
49 | 13.16 | 3.94 | #DIV/0!
50 | 13.16 | 3.92 | #DIV/0!
51 | 13.16 | 3.92 | #DIV/0!
52 | 13.16 | 3.93 | #DIV/0!
53 | 13.27 | 4.04 | #DIV/0!
54 | 13.27 | 4.01 | #DIV/0!
55 | 13.14 | 3.95 | #DIV/0!
56 | 13.15 | 3.94 | #DIV/0!
57 | 13.17 | 3.96 | #DIV/0!
58 | 13.13 | 3.92 | #DIV/0!
59 | 13.13 | 3.92 | #DIV/0!
60 | 13.1 | 3.99 | #DIV/0!
61 | 13.11 | 3.94 | #DIV/0!
62 | 13.12 | 3.92 | #DIV/0!
63 | 13.14 | 3.95 | #DIV/0!
64 | 13.14 | 3.91 | #DIV/0!
65 | 13.25 | 3.95 | #DIV/0!
66 | 13.25 | 4.01 | #DIV/0!
67 | 13.13 | 3.91 | #DIV/0!
68 | 13.28 | 4.01 | #DIV/0!
69 | 13.28 | 4.09 | #DIV/0!
70 | 13.28 | 4.01 | #DIV/0!
71 | 13.27 | 4.05 | #DIV/0!
72 | 13.28 | 3.97 | #DIV/0!
73 | 13.26 | 4.01 | #DIV/0!
74 | 13.27 | 4.11 | #DIV/0!
75 | 13.27 | 4.12 | #DIV/0!
76 | 13.28 | 4.03 | #DIV/0!
77 | 13.29 | 4.05 | #DIV/0!
78 | 13.28 | 4.04 | #DIV/0!
79 | 13.18 | 4.01 | #DIV/0!
80 | 13.28 | 4 | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-09-24 | 한국도로공사담양지사 | 문수산터널주관리소 | BS | RP | 100 | KJ0C25 | 2020-07-01 |  | 9 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.19 | 4.84 | #DIV/0! |  | Max. | 13.28 | 5.16
2 | 13.2 | 4.82 | #DIV/0! |  | Min | 13.17 | 4.82
3 | 13.17 | 4.84 | #DIV/0!
4 | 13.22 | 4.9 | #DIV/0!
5 | 13.24 | 4.92 | #DIV/0! |  | Total(V) | 119.1 | 13.2333
6 | 13.24 | 5.16 | #DIV/0!
7 | 13.26 | 4.9 | #DIV/0!
8 | 13.27 | 4.93 | #DIV/0!
9 | 13.28 | 4.87 | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-09-24 | 한국도로공사담양지사 | 문수산터널주관리소 | BS | RP | 200 | KA0E24 | 2020-07-01 |  | 4 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.07 | 2.2 | #DIV/0! |  | Max. | 13.09 | 2.22
2 | 13.09 | 2.22 | #DIV/0! |  | Min | 13.07 | 2.2
3 | 13.08 | 2.2 | #DIV/0!
4 | 13.08 | 2.22 | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 26.16 | 13.08
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0!
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## 양식
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
#DIV/0!
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 |  | 3 | #DIV/0! |  | Max. | 0 | 3
2 |  |  | #DIV/0! |  | Min | 0 | 3
3 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) |  | #DIV/0!
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0!
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## 고로치터널
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-07-16 | 고로치터널 | UPS30KVA | BS | RP | 200 | 2020-04-23 | 2020-06-01 | 1.9 | 30 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.29 | 2.75 | 144.7% |  | 최대 | 13.51 | 6
2 | 13.28 | 2.75 | 144.7% |  | 최소 | 13.24 | 2.29
3 | 13.29 | 4.2 | 221.1%
4 | 13.28 | 2.72 | 143.2%
5 | 13.26 | 2.76 | 145.3% |  | Total(V) | 399.8 | 13.3267
6 | 13.27 | 2.71 | 142.6%
7 | 13.28 | 2.79 | 146.8%
8 | 13.26 | 2.77 | 145.8%
9 | 13.24 | 3 | 157.9%
10 | 13.28 | 2.7 | 142.1%
11 | 13.28 | 2.74 | 144.2%
12 | 13.27 | 2.72 | 143.2%
13 | 13.27 | 2.77 | 145.8%
14 | 13.28 | 2.76 | 145.3%
15 | 13.35 | 2.76 | 145.3%
16 | 13.26 | 2.83 | 148.9%
17 | 13.24 | 2.82 | 148.4%
18 | 13.34 | 6 | 315.8%
19 | 13.34 | 2.75 | 144.7%
20 | 13.38 | 2.78 | 146.3%
21 | 13.35 | 2.76 | 145.3%
22 | 13.35 | 2.82 | 148.4%
23 | 13.42 | 2.84 | 149.5%
24 | 13.43 | 2.83 | 148.9%
25 | 13.42 | 2.81 | 147.9%
26 | 13.41 | 2.88 | 151.6%
27 | 13.44 | 2.76 | 145.3%
28 | 13.46 | 2.74 | 144.2%
29 | 13.51 | 2.78 | 146.3%
30 | 13.5 | 2.85 | 150%
31 | 13.44 | 2.38 | 125.3%
32 | 13.43 | 2.29 | 120.5%
33 | 13.4 | 2.31 | 121.6%
34 | 13.37 | 2.29 | 120.5%
35 | 13.43 | 2.37 | 124.7%
36 | 13.42 | 2.35 | 123.7%
37 | 13.35 | 2.37 | 124.7%
38 | 13.33 | 2.4 | 126.3%
39 | 13.34 | 2.31 | 121.6%
40 | 13.36 | 2.29 | 120.5%
설치 사진
제품사진